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[bookmark: _Toc162361610]第一章  投标邀请
受江苏省中医院连云港医院的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省中医院连云港医院信息机房及网络基础提升建设项目（非专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0135）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
江苏省中医院连云港医院信息机房及网络基础提升建设项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月3日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0135
项目名称：江苏省中医院连云港医院信息机房及网络基础提升建设项目（非专门面向中小企业）
采购方式：公开招标
预算金额：人民币496.7万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：针对核心机房保障升级，院区之间互联互通裸纤连接(双链路)，购置1套云桌面一体机及配套管理软件移动办公建设,外网资源池建设，具体要求详见第四章项目需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后60天内完成安装调试。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年10月20日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月3日9:00:00（北京时间）
开标时间：2026年11月3日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏省中医院连云港医院
地    址：连云港市海州区朝阳中路160号
联系方式：15305131910
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系方式：李俊怡   0518-85868290
3.项目联系方式
项目联系人：郑东鹏
电      话：15305131910























[bookmark: _Toc162361611]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK149]13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、履约保证金及授予合同
30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.合同标的的追加
[bookmark: OLE_LINK150]31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34.询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
35.质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
36.质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38.促进中小企业发展
[bookmark: OLE_LINK151]38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39、采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
40.支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41.政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：           。
1.2 服务要求：           。
1.3 服务标准：           。
1.4 补充条款：           。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：            元（¥         ）。
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 无履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，未经甲方同意，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1 服务时间：            。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交 付 期：_________。
9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
十、合同款支付
10.1 付款方式：_________。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、合同内容的交付
14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值       的违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     
                                     
签订日期：       年    月    日


[bookmark: _Toc162361613]第四章  采购需求
说明：按照有利于项目实施原则，本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：   软件与信息技术服务业   。
依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.特别提醒：
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。



一、项目概况
针对核心机房保障升级，院区之间互联互通裸纤连接(双链路)，购置1套云桌面一体机及配套管理软件移动办公建设,外网资源池建设。
二、服务技术要求
1.服务范围
本项目建设内容包含核心机房保障升级、院区网络建设（院区互联互通裸纤双链路）、外网资源池建设、移动办公建设，集成实施等。
2.服务技术要求
2.1项目实施货物采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	一、核心机房保障升级

	1.1灾备机房精密空调部分

	1
	精密空调
	台
	1
	

	1.2灾备机房UPS部分

	1
	ATS/市电配电柜
	套
	1
	

	2
	精密配电柜
	套
	1
	

	3
	UPS主机
	套
	1
	

	4
	电池柜
	套
	2
	

	5
	电池开关箱
	套
	2
	

	6
	UPS后备电池
	节
	64
	

	7
	UPS系统配套
	项
	1
	

	8
	PDU电缆
	米
	200
	

	9
	工业连接器
	套
	30
	

	1.3灾备机房机柜扩容

	1
	42U国标机柜
	套
	3
	

	2
	防雷接地
	套
	1
	

	1.4数据中心公区3风口+数据中心UPS间1风口多联空调

	1
	空调内风机
	台
	4
	

	2
	空调外主机
	台
	1
	

	3
	线控器
	个
	4
	

	4
	铁皮风道加厚保温
	米
	4
	

	5
	进、出风口
	个
	4
	

	6
	主铜管加保温
	米
	30
	

	7
	铜管加保温
	米
	28
	

	8
	水管加保温
	项
	1
	

	9
	分歧管
	个
	1
	

	10
	信号线
	组
	1
	

	11
	外机特殊支架
	个
	1
	

	12
	制冷剂
	项
	1
	

	二、院区网络建设

	1
	48芯光缆
	公里
	35
	

	2
	96芯光缆
	公里
	35
	

	3
	48芯国标接头盒
	套
	16
	

	4
	96芯国标接头盒
	套
	16
	

	5
	小口径塑料管
	公里
	1.5
	

	6
	光纤一体熔接托盘
	套
	24
	

	三、外网资源池建设

	1
	外网虚拟化资源池-软件
	套
	1
	

	2
	外网虚拟化资源池-硬件
	台
	3
	

	3
	万兆交换机
	台
	2
	

	4
	管理交换机
	台
	2
	

	5
	运维堡垒机
	台
	1
	

	四、移动办公建设

	1
	桌面云一体机
	台
	4
	

	2
	云接入终端
	台
	10
	

	3
	虚拟化管理接入授权
	套
	1
	


2.2货物技术参数及功能指标
	序号
	货物名称
	技术参数及功能指标

	一、核心机房保障升级

	1.1、灾备机房精密空调部分

	1
	精密空调
	▲1、基本要求：应为恒温恒湿，变频，上送风，精密空调机组，采用R410A制冷剂，制冷量≥31 kW（室内回风 24℃），风量≥9000m3/h，加湿量≥6kg/h，加热量≥6kW，能效比≥3.27（室内侧要求干球温度24℃左右，湿球温度17℃左右，室外侧干球温度35℃左右）（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章）         
2、精密空调应具有良好性能指标，常规满足室内 0℃~50℃，室外 -20℃~45℃，20%~80%RH 运行，温度调节范围：+18℃~+40℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：20%~60%RH，湿度调节精度：±5 %RH； 
3、室内空调机组应支持100%全正面维护，可靠装、并柜安装。操作及维修安全、方便，电控盒采用可抽拉设计，便于维护；           
4、为保证良好的制冷效果，应采用较大送风量的EC风机；                    
5、精密空调加湿系统应具备加湿速度快，效率高，耗水量低，便于维护等特点；
▲6、精密空调机组应标称采用直流变频压缩机，可自动或手动调节压缩机制冷量，标称手动调节范围可设置为10%~100%（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章）         
▲7、精密空调机组室内风机应采用EC风机，风机可自动调节风扇转速，也支持手动调速模式（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章）     
8、精密空调机组应采用V型大面积蒸发器。
9、所投精密空调具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。所投产品型号须与第六章 投标分项报价表一致）。

	1.2、灾备机房UPS部分

	1
	ATS/市电配电柜
	定制ATS配电柜，600*600*2000mm，下进线，前/后维护，含辅材，含浪涌保护器、多功能表等。

	2
	精密配电柜
	双路精密列头柜，柜体尺寸约：600*600*2000，支持双路供电，配置消防脱扣；带主支路监控功能，输入总空开160A/3P*2 ，2*18路25/1P支路空开输出；C级防雷，智能监控，≥7 寸触摸屏，含辅材，含浪涌保护器、多功能表等。

	3
	UPS主机
	1、UPS主机基本要求为：为塔式高频三进三出UPS，带载能力不低于80KW，如设备低于80KW带载能力，应按更大功率段UPS去提供，标配触摸液晶屏，标配维修旁路开关，方便维护。
2、输入电压范围应不低于：138Vac~485Vac，电池可调节范围不低于：±15～±24，提供相关证明文件。
3、性能指标要求：
输入功率因数：100%/50%/30%，非线性负载≥0.99，输入电流谐波成分：100%非线性负载＜1.5%，效率：100%/50%/30%阻性负载≥96%，输出稳压精度：＜0.13%，接触电流和保护导体电流：＜1.13 mA，过载能力：125%负载≥10.8min。
4、 UPS主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在初始阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。
5、 UPS主机应具备除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS可设置并启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。
6、 UPS主机应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。
7、 UPS主机应具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少假负载投资成本。
8、 UPS主机应具备EPO远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。
9、并机系统应可支持在主机界面查看其它所有并联机型运行参数，通过触摸屏设置该机为监控主机，并联机器通过协议通讯，在主机中实现信息汇总，可统一与外部通讯，无需对并机系统的每台主机进行逐个查阅。
10、为了减少大功率UPS启动对电网的冲击，要求UPS应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。
11、大功率UPS应具备电池无风险放电测试功能，当市电态转为电池态供电时，整流器母线电压不断电，当电池态切回市电态时，市电态处于热备份，防止两者在切换状态下掉电风险。
12、UPS主机应通过8、9烈度抗震检测。

	4
	电池柜
	32节/组，含配套电池连接线缆或铜排。

	5
	电池开关箱
	电池开关箱，含直流塑壳断路器

	6
	UPS后备电池
	1、基本要求：容量不低于12V100AH，重量≥28KG，设计浮充寿命≥12年（25℃以下）
2、蓄电池需为原厂生产，不接受OEM/ODM产品；
3、温度范围：工作温度0℃～+40℃；储运温度-15℃～+50℃；
4、在25℃±5℃环境中静置28天后，容量保持率≥99.2%；
5、密封反应效率≥99.2%；
6、过度放电，容量恢复值≥99.2%；
7、电池间连接电压降不大于4.5mV，同组蓄电池内阻偏差不大于2.0%；
8、最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比不大于1.0%；
9、蓄电池充电效率不低于96.2%；
10、蓄电池自身或同系列蓄电池产品通过不低于8、9烈度抗震检验；

	7
	UPS系统配套
	UPS输入输出线缆、电池组连接线缆、端子辅材等。

	8
	PDU电缆
	ZB-RVV 3*4平方。

	9
	工业连接器
	3P 32A工业连接器，防护等级≥IP44。

	1.3、灾备机房机柜扩容

	1
	42U国标机柜
	约600mm*1200mm*2000mm，42U国标机柜,前后网孔门，配置并柜组件，每台机柜配置2条≥16位10A+≥4位16A PDU。

	2
	防雷接地
	30mm*3mm紫铜排防雷接地汇流排、6mm2接地线。

	1.4、数据中心公区3风口+数据中心UPS间1风口多联空调

	1
	空调内风机
	1. 制冷量:≥15.57KW ；
2.制冷消耗功率:≤ 4.58KW；
3.制热量：≥18KW；
4.制热消耗功率：≤4.65KW；
5.全年季节耗电量：≤2280kW·h
6.全年性能系数（APF）：≥5.48W·h/ W·h，并达到1级APF标准；
7.具有空调群控控制系统；
8.所投空调产品具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。所投产品型号须与第六章 投标分项报价表一致）。

	2
	空调外主机
	

	3
	线控器
	与空调内风机、外主机配套配套线控器。

	4
	铁皮风道加厚保温
	与空调内风机、外主机配套配套国标铁皮风道加厚保温。

	5
	进、出风口
	与空调内风机、外主机配套配套国标进、出风口。

	6
	主铜管加保温
	与空调内风机、外主机配套配套国标主铜管加保温。

	7
	铜管加保温
	与空调内风机、外主机配套配套铜管加保温。

	8
	水管加保温
	与空调内风机、外主机配套配套水管加保温。

	9
	分歧管
	与空调内风机、外主机配套配套分歧管。

	10
	信号线
	与空调内风机、外主机配套配套信号线。

	11
	外机特殊支架
	与空调内风机、外主机配套配套外机特殊支架。

	12
	制冷剂
	与空调内风机、外主机配套配套冷媒。

	二、院区网络建设

	1
	48芯光缆
	管道光缆，国标GYTA‑48B1。

	2
	96芯光缆
	管道光缆，国标GYTA‑96B1。

	3
	48芯国标接头盒
	48芯国标接头盒

	4
	96芯国标接头盒
	96芯国标接头盒

	5
	小口径塑料管
	管材规格（国标HDPE/Φ40/33mm）：HDPE 硅芯管，外径约40mm、内径约33mm。

	6
	光纤一体熔接托盘
	1、单盘容量：12芯一体化熔接盘；
2、功能：光纤熔接收容、盘纤，可固定热缩管，支持尾纤出跳；
3、材质：ABS 阻燃塑料；
4、配套：含盘纤柱、热缩管固定座，不含尾纤、法兰适配器。

	三、外网资源池建设

	1
	外网虚拟化资源池-软件
	1、软件授权：软件底层提供Linux系统内核授权。总共提供不低于6颗CPU的计算虚拟化授权、网络虚拟化授权、存储虚拟化授权、安全虚拟化授权、云计算管理软件授权，提供三年原厂质保服务。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
2、云计算管理平台：
2.1支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；
3、计算虚拟化：
▲3.1虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU、网络、磁盘、内存等指标，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通等监控告警；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲3.2为保障新平台与现有平台（VMware平台）的互操作性，需支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作；（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章） 
3.3此次建设的部分业务需要使用USB设备，需支持物理机上的USB映射给虚拟机使用，且虚拟机迁移或故障迁移到其他主机上也能自动映射USB设备。
▲3.4为避免机房断电会导致我院核心业务中断，平台需支持与UPS电源联动，在机房断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，支持将不重要的虚拟机进行软关机；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
3.5虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，当虚拟机迁移过程中因数据写入量过大迁移无法结束，可支持强制切换操作；
4、存储虚拟化：
4.1支持条带化功能以提高存储性能，并支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数。
▲4.2平台应具备磁盘坏道预测功能，能够提前预警磁盘可能出现的故障风险，确保医疗数据存储的可靠性。在管理界面中，需提供磁盘坏道预测页面，展示包括坏道预测结果、坏道扫描情况以及坏道数据修复状态等详细信息。此外，系统应支持查看磁盘坏道列表项信息，内容涵盖硬盘名称、坏道预测结果、最近7天内的坏道扫描记录、坏道数据修复状态以及硬盘风险级别；（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章） 
5、网络虚拟化：
▲5.1为了提升我院运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉等图形化方式完成虚拟网络拓扑构建，可以在网络拓扑页面通过功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作；（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章） 
5.2平台提供虚拟路由器支持高可用功能，当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。
▲6、业务安全：基于业务安全考虑，支持云平台扩展安全防护能力，支持勒索病毒防护，包括病毒检测、自动快照等防护能力；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲7.运维管理：为方便运维管理员及时监控和感知平台风险，应当提供智能化的运维管理平台，实现对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，并输出相应告警信息，并能通过微信小程序、短信、邮件等形式第一时间告知到运维人员。（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）

	2
	外网虚拟化资源池-硬件
	1、配置2颗CPU,主频≥2.5GHz,单CPU物理核心数≥32C,64线程,三级缓存≥64MB；配置≥16根64G DDR5内存；配置≥2块480G SSD，≥2块3.84T NVME SSD，≥6块8T 7.2K SATA企业级硬盘；配置独立RAID卡，支持直通、RAID 0/1/5/6/10/50/60等多种存储方案；配置≥2个板载千兆以太网RJ45接口，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（含万兆多模光模块）；配置1+1冗余电源；提供三年整机硬件保修，原厂工程师上门服务。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
2、配置管理软件，可提供以下功能：
2.1支持依照合同内容对到货服务器整机及部件配置信息验收；支持物联网技术，实现离线资产管理，包括线下库房的整机、整箱散件、单散件、配置、合同、退库单、盘点的统一管理，满足用户线上+线下资产统一管理的需求。
▲2.2支持服务器系统指标监控，包括但不限于系统概览、CPU、内存、TCP、UDP、硬盘IO；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲2.3支持分析数据中心设备性能，全面监测和分析多个关键指标，为管理员提供有效的运维决策支持，支持服务器总功耗，出风口温度，五分钟系统负载，CPU使用率，内存使用率的性能预测；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）

	3
	万兆交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。接口配置≥48个万兆光口（配置≥24个万兆多模模块），≥8个100G光口。
2、整机最大ARP地址表≥270K、整机最大MAC地址表≥280K；
3、支持常见动态路由协议；
4、支持BFD功能；
5、支持Telemetry Stream功能；
6、支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定、支持自动防御。

	4
	管理交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；
2、支持千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥6个。

	5
	运维堡垒机
	1、标准机架式服务器硬件；≥32G内存，≥2*2TB硬盘，硬盘最大支持扩展到8块；正版操作系统授权；冗余电源；≥2个千兆自适应电口，支持≥200图形并发，≥600字符并发;不限制用户数；含双因素认证模块；支持应用发布模块,支持C/S客户端工具的操作审计；支持管理化信息设备和操作系统。三年原厂升级、维护、质保。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
2、具有防暴力猜测功能，支持密码错误锁定、客户端锁定，可以设置锁定时长；
▲3、支持自定义弱口令，用户口令不能设置为弱口令中的任何口令；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
4、支持用户通过邮箱找回账号密码；
5、支持对windows、linux、unix、网络及安全设备、数据库以及各类B/S应用的管理；
6、支持系统账号密码触发式校验功能，对托管的口令进行验证；
7、支持自动改密功能，管理员可自定义密码策略、改密周期、密码备份方式；
▲8、支持多台应用发布服务器以集群的方式部署，且支持参与负载均衡调度；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲9、由于实际业务中数据库操作比较频繁，支持根据任意SQL语句中的内容为关键字进行会话查询，查询结果可直接定位到相关操作画面；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲10、支持文件传输功能，可向linux系统上传和下载文件；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
11、支持设备收藏功能，用户可以对经常需要访问的目标设备做一键收藏，以便于下次可以直接在收藏夹中找到；
12、能够实时显示在线会话、在线字符会话、在线图形会话、在线数据库会话数量，能够直接点击查看审计会话；
13、能够查看目前在线运维会话数量；
14、支持开启或者关闭键盘记录；

	四、移动办公建设

	1
	桌面云一体机
	1、硬件规格：规格：2U，CPU：≥2颗国产自研CPU，单颗配置≥32C，≥2.5GHZ，内存：≥384G DDR5 5600，系统盘：≥2*480GB SATA SSD，≥2个* 1.92T SSD，≥4个* 机械硬盘8T，冗余电源，接口：≥4千兆电口、≥2万兆光口；
2、软件授权：每台服务器提供不低于2颗CPU的云计算管理软件授权、服务器虚拟化软件授权、存储虚拟化软件授权；（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
3、云计算管理：
▲3.1平台支持热升级，升级期间对于已接入的用户桌面使用不会造成影响；（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章） 
3.2平台应提供基于PowerShell的CLI命令行功能，以简化运维操作并方便使用。通过命令行可进行虚拟机管理、存储管理、主机管理等操作；
▲3.3平台需提供东西向微隔离，支持基于用户、虚拟机及IP的精细化ACL控制；同时支持南北向访问联动，可根据用户接入位置（内/外网）及设备，自动管控桌面云对目标业务系统的访问权限；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
3.4支持对组内服务器进行平滑扩容，并且扩容后需要自动匹配分组已经设置的策略以及应用程序关联关系；
3.5平台支持自动监控服务器组和单台服务器的健康与负载状态，在服务器连接状态不通的情况下，用户不会分配到这些服务器，且管理员应该收到告警；
▲3.6平台支持软件商城以及软件分发功能，能够实现基础的软件包、文件、脚本分发给指定的虚拟机；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
4、服务器虚拟化：
4.1支持以EXCEL表格形式导出虚拟机的配置信息，信息包括但不限于名称、IP、CPU内存磁盘配置以及使用率信息；
4.2支持热添加CPU、内存、磁盘的功能，在不中断或停机的情况下，能够在线添加虚拟资源；
4.3支持快照功能，能够新增快照策略，并设置快照频率，如按周、按天或按小时进行快照；
▲4.4支持集群环境的快速检测，避免因平台故障影响业务。检测对象包括但不限于系统运行状态检测、存储空间检测、网口配置检）、硬件健康检测等纬度；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
4.5支持对漏洞及版本信息进行巡检的能力，能够推送补丁及升级信息，同时支持对补丁进行管理、更新以及回滚操作；
5、存储虚拟化：
5.1采用分布式软件定义存储架构，将所有服务器硬盘整合为一个虚拟存储资源池，以提供分布式存储服务；
5.2支持备份复制策略，依据设定的备份频率、数据传输速率等策略，把虚拟机的备份复制到多个不同位置，以进行存储和归档；
5.3支持虚拟机备份至外置存储（NFS、IP-SAN、FC-SAN等）；
▲5.4支持在不同场景下满足存储对性能和可靠性的需求，支持为虚拟桌面的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟桌面选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
5.5支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，包括磁盘IO限制，最大读写速率限制等。

	2
	云接入终端
	1、硬件规格：规格：国产自研CPU，主频：≥3.0GHz，8核，内存：≥8G 3200MHz，硬盘容量：≥256G SSD，显卡：国产集成显卡，屏幕尺寸：≥14英寸，屏幕分辨率：≥1920*1080，USB-C接口数量：≥1个，USB-A接口数：≥2个，显示端口：≥1个HDMI接口，无线网卡：≥双天线WI-FI 6；
2、软件要求：
2.1软件要求：终端需兼容云桌面接入授权软件，与桌面云一体机无缝接入使用；
2.2为保障接入安全，支持云终端接入桌面环境需要输入密码。

	3
	虚拟化管理接入授权
	1、软件授权：提供不低于150套的并发接入桌面授权以及1套云桌面智能运维软件；
2、虚拟桌面控制器：为提升桌面云接入性能及稳定性，需提供1套虚拟桌面控制器软件，提供统一的用户身份认证能力。支持对桌面资源、云终端实现统一的状态监控与运维管理；
3、软件功能：
3.1支持多种类型终端登录云桌面，包括PC台式机、笔记本以及移动终端等设备；
▲3.2为了提高维护效率，支持管理员通过管理平台直接下发远程协助用户处理问题；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
3.3为了保障外设兼容性，需支持USB映射，兼容主流的外设，包括但不限于如扫描枪、扫描仪、摄像头、身份证读卡器、手写板、打印机等不同外设。
3.4支持随机池桌面，当用户需要时从桌面资源池中随机获取一个闲置虚拟机，用户注销后系统自动关闭虚拟机以释放资源。
▲3.5为了保证在网络条件较差场景下的桌面接入体验，需支持UDP和TCP两种传输模式、根据网络条件自动选择传输模式，无需用户手动调整；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲3.6支持自助快照恢复，当用户误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，支持自助进行系统盘快照还原操作；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
3.7为确保数据安全性，需支持虚拟机加密技术，对云桌面虚拟机进行全盘加密处理，保障数据安全；
▲3.8支持文件导出内容审计，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被管控，支持通过文件导出工具实现文件外发；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
3.9平台支持管理员给在线用户推送消息和通知，管理员可以根据需求发给指定用户或者发给所有用户；
▲3.10支持用户自助申请虚拟机配置调整，管理审核通过后自动调整用户虚拟机配置；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
3.11支持屏幕水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整；
4、智能运维：
4.1为了实现大规模部署及简化管理，需提供全局模板功能，实现云桌面统一创建、统一更新、统一管理。
▲4.2为提升云桌面中业务软件的使用体验，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需加速应用进程名，以保障应用的流畅运行；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲4.3支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印；（投标文件中提供所投产品的第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章） 
4.4为了提高虚拟桌面与虚拟应用的会话稳定性，所投产品需支持会话连接保持功能，在更换不同终端接入、临时性网络中断等情况下，用户重新登录后依然可以返回之前的会话界面，保障工作连续性。
▲4.5为了提升虚拟资源的利用效率，平台支持智能识别闲置桌面虚拟机，实现闲置资源进行统一清理、回收或重新调度；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
▲4.6为了更好地平衡体验和资源利用效率，支持根据用户的使用情况智能化识别虚拟机是否需要扩容和减配，并给出智能扩容/降配的建议；（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）
4.7为了保证桌面云平台安全性，需支持设置用户账户闲置超过一定期限后自动禁用，避免管理员未能及时清理闲置账户时，闲置账户被第三方恶意利用风险。
4.8为了保障虚拟桌面的稳定运行，避免因负载异常引发的终端卡慢、业务中断等问题，提升运维故障排查的效率与精准度，平台应支持监控虚拟；


注：上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。
2.3项目实施服务技术要求
投标人在中标后应充分完成现场踏勘，充分掌握灾备机房现场现状、院区管线环境、医院现有网络架构、现有虚拟化平台软硬件环境，充分考虑新旧设备对接、业务迁移、现有设备利旧复用等场景，踏勘风险、现场适配风险全部由中标人承担。 
项目全部施工、安装、调试作业落实安全文明施工以及机房安全生产管理要求，做好成品保护；施工过程中造成采购人原有设施损坏的，由中标人无偿修复或者更换。
项目实施全过程形成的施工图纸、设备配置文档、系统测试报告、业务迁移记录、运维操作手册等全套技术资料，在项目验收时同步向采购人移交纸质版、电子版两套完整资料。
各子系统集成实施具体要求如下：
1.核心机房保障升级集成实施
1.1灾备机房精密空调、多联机空调系统：完成设备就位安装，风道、风口、铜管、水管、信号线、支架安装，冷媒加注调试；完成空调群控功能配置，机房温湿度自动调控调试，完成消防联动、来电自启等功能验证；完成空调系统检漏、排水测试，各项指标满足机房散热制冷要求；
1.2UPS 及供配电系统：完成 ATS 市电配电柜、精密配电柜、UPS 主机、电池柜、电池开关箱、蓄电池安装接线；完成 PDU、工业连接器、防雷接地汇流排、接地线缆施工调试；完成 UPS 参数配置、蓄电池组调试、告警功能验证、并机功能调试，完成 UPS 与虚拟化平台断电联动功能验证；防雷接地指标满足数据中心相关规范；
1.3机柜扩容：完成 42U 国标机柜就位、并柜安装，机柜配套 PDU 安装调试，机柜内部理线、接地施工。
1.4机房全部配套线缆、辅材、标识标签、防火封堵按照规范完成施工，机房强弱电布线分离，所有线缆设置清晰标签标识。
2.院区网络建设（院区互联互通裸纤双链路）
2.1管道光缆工程施工测：本次管道光缆工程共计70公里，对本次建设敷设的70公里进行施工测量，以保障工程顺利实施；与敷设管道光缆配套测量，全程70公里管道路由勘查、过路井、拐弯井确定；为后续敷设管道光缆提供精确的位置依据，核对现场实际地形，确认光缆穿越铁路、公路、河流、地下管线等障碍物的具体位置和保护措施；提交测量结果说明，说明必须包含全程70公里内的路由勘查、过路井、拐弯井、穿越铁路、公路、河流、地下管线等障碍物的说明和保护措施；
2.2GPS定位：GPS定位用于通信光缆测绘、 竣工资料制作，主要给机房、光缆接头盒采集 GPS 经纬度坐标；点位合计为2 处机房 + 32 个光缆接头盒，一共 34 个点位，用手持 GPS 设备实地采集地理位置，一般用于光缆台账、GIS 地图、运维巡检、竣工资料；
2.3接头盒：光缆接续盒，两根光缆对接保护的盒子，埋地 / 挂杆上，成端机房是光缆终结的机房站点；
2.4光缆单盘检验：光缆单盘检验：光缆到货之后，敷设之前的进场检测，向业主单位提交检测说明；检查光缆盘外包装、护套有无破损、进水、挤压损伤；检测GYTA‑48B1 / GYTA‑96B1层绞式室外通信光缆，分别是 48 芯、96 芯，B1 是单模光纤，合计各 35 公里；OTDR（光时域反射仪） 通信核心测试仪器检测，复测光缆实际长度，核对出厂盘长；测每根光纤的损耗；看反射曲线，排查光纤内部有没有断芯、暗伤、挤压缺陷；
2.5敷设管道96芯及48芯光缆：整体敷设管道光缆96芯35公里、敷设管道光缆48芯35公里；敷设光缆型号为国标GYTA‑96B1（光缆96芯35公里）、国标GYTA‑48B1（光缆48芯35公里）；敷设方式为采用人工或机械牵引方式，严格控制光缆的弯曲半径不小于光缆外径的20倍，在人（手）井内光缆需要留有适当的余量，光缆通常会用塑料软管保护，接头处更需加强保护；
2.6光缆成端接头：光缆成端：光缆进到机房之后，剥开外护套，把里面的裸光纤和尾纤熔接在一起，做成带束状接头SC的尾纤，插在 ODF 光纤配线架上，连接交换机、传输设备；连接设备的尾纤288芯：本项目机房成端总芯数；实现光缆与设备连接，每12芯光纤平行排列成一整条；连接使用材料国标一体化熔纤托盘；
2.7光缆接续:一盘光缆只有3km，整条线路70km，整体敷设管道光缆96芯35公里、敷设管道光缆48芯35公里，光缆在人井里对接，光纤熔接在一起，装在光缆接头盒里面密封防水，放在通信人井；采用48芯国标接头盒可以容纳48芯光纤熔接保护，本项目共计 16 处中间接头；采用96芯国标接头盒可以容纳96芯光纤熔接保护，本项目共计 16 处中间接头；工序位置,管道光缆布放完成之后，机房成端之前，在各个井位做中间熔接。
2.8 40km以下中继段光缆测试96芯以下中继段测试：整条线路全部施工结束后的竣工测试；OTDR 光时域反射仪测试每一根光纤全程损耗、接头损耗，定位断点、大损耗点，输出测试曲线报告，作为竣工验收资料；本项目线路总长70km，整体敷设管道光缆96芯35公里、敷设管道光缆48芯35公里，48芯、96芯为被测光纤芯数；全程光缆布放、接头盒熔接、末端成端完成后，使用光时域反射仪（OTDR）仪器对整体敷设管道光缆96芯35公里、敷设管道光缆48芯35公里的每一芯衰减质量进行测试;
2.9布放光缆人孔抽水、积水:城市管道井地下容易积水，下井放缆、做接头盒之前，必须先把井内积水抽排干净，保障井下作业安全；在人（手）井内施工中，使用抽水机对有积水的管道井进行抽水70处，确保敷设过程中无积水作业;
2.10直埋光缆工程施工测量:针对硅芯管连接管道进行测量；直埋光缆开工前的现场勘测放线，用测距仪、GPS 等工具，沿着设计路由实地确认走向、拐点、穿越点，打桩放线，标出开挖沟的位置；给后续挖沟、敷缆提供精确位置，避免挖错路由、穿越障碍，为后续挖沟、敷缆提供精确的位置依据；提供本项测量说明报告;
2.11平原地区人工敷设小口径塑料管2管:管材规格（国标HDPE/Φ40/33mm）：HDPE 硅芯管，外径 40mm、内径 33mm，同时双管敷设（一次性敷设 2 根硅芯管），共计1.5公里；开挖好的管沟底部清理、找平，避免石块硌坏管子；人工下管放入沟内；管节之间用专用接头接续锁紧；管子敷设完毕、回填之后，再把光缆敷设进硅芯管内;
2.12光纤一体熔接托盘:两端机房内扩装光纤一体熔接托盘共计24套，采用机架抽拉式方式安装。
     3.外网资源池建设系统集成实施
3.1虚拟化平台部署：完成外网虚拟化资源池硬件服务器、万兆交换机、管理交换机、运维堡垒机上架安装、布线调试；完成计算、存储、网络、安全虚拟化软件部署配置，搭建完整云计算管理平台；
3.2业务迁移实施：编制业务迁移专项方案，完成现有业务系统向新虚拟化平台迁移，包含迁移前全量备份、迁移实施、迁移完成后业务验证，落实迁移全流程业务保障；实现现有 VMware 平台双向迁移功能落地验证；
3.3网络与安全集成：新购网络、安全设备与采购人现有网络环境、现有计算存储、现有虚拟化环境深度集成；完成外网网络架构调优、安全设备逻辑位置调整复用、安全策略优化配置，落实勒索病毒防护、平台告警通知、UPS 断电联动、磁盘故障预警等平台全部功能；
3.4运维堡垒机部署配置，完成账号安全策略、弱口令管控、会话审计、数据库审计、文件传输审计等功能配置，实现外网运维操作全流程审计管控；
4.移动办公（云桌面）建设集成实施
4.1完成桌面云一体机硬件部署，部署云计算管理、服务器虚拟化、存储虚拟化软件，完成分布式存储资源池配置；
4.2部署虚拟化管理接入授权软件，完成云接入终端配置调试，实现终端和云桌面平台无缝对接；
4.3完成云桌面资源池、用户权限策略、USB 外设映射、自助快照恢复、文件外发审计、屏幕水印、客户端准入检测、就近打印等全部功能配置；配置虚拟机备份、快照策略；
4.4完成云桌面全功能测试验证，满足医院移动办公业务实际使用需求。
5.系统测试与报告要求
5.1单机设备测试：硬件设备到货安装完毕后开展单机通电测试，设备参数、功能满足招标技术指标；
5.2分系统联调测试：依次完成机房供配电制冷子系统、院区光缆链路子系统、外网虚拟化资源池子系统、云桌面移动办公子系统的分系统联调测试；
5.3全系统联合测试：全部子系统部署完成后开展整体联合调试，验证各系统协同运行效果，验证业务迁移后业务运行稳定性，验证告警、联动、安全审计等全部业务功能；
5.4输出完整测试文档，包含设备单机测试记录、光缆链路竣工测试报告、虚拟化平台功能测试记录、业务迁移验证记录等，作为项目竣工验收支撑材料。
三、供货要求
1.交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：中标人运送到采购人指定地点。
3.交货地点：采购人指定地点。
4.交货要求：提供的软硬件设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。
5.交货接收：货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
四、项目实施辅材、配件
项目实施所需的辅材及配件包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。至少包含如些内容：网线、光纤、桥架、线槽、弯头、直接、锁母、固定件、理线件、水晶头、模块、面板、防水接头、接地材料、防火封堵材料、标识标签、冷媒管、管道绝热、电源线、通讯线、给水管、冷媒管支架、散流器百叶风口等全部施工辅材。
因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。
五、国家或行业相关规范标准
数据中心 / 机房工程建设规范：
GB 50174‑2017《数据中心设计规范》；
GB 50462‑2015《数据中心基础设施施工及验收规范》；
GB 50303‑2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；
GB 50057‑2010《建筑物防雷设计规范》；
GB/T 2887‑2011《计算机场地通用规范》。
UPS、蓄电池、精密空调设备相关标准：
GB/T 7260.1‑2023不间断电源系统（UPS）第 1 部分：安全要求；
GB/T 7260.2‑2026不间断电源系统（UPS）第 2 部分：电磁兼容；
YD/T 1095‑2018通信用不间断电源 (UPS)；
YD/T 799‑2010通信用阀控式密封铅酸蓄电池；
T/CECS 487‑2017《数据中心制冷与空调设计标准》。
院区光缆管道通信线路工程建设规范：
GB 50373‑2019	通信管道与通道工程设计标准；
GB 51158‑2015	通信线路工程设计规范；
YD/T 5121‑2015	通信线路工程验收规范；
YD/T 901‑2018	通信用层绞式光缆；	
GYTA‑48B1、GYTA‑96B1 光缆产品标准。
云计算、超融合、桌面云建设标准（外网虚拟化资源池、桌面云一体机、云接入终端）：
GB/T 37950‑2019信息安全技术 桌面云安全技术要求；
GB/T 34982‑2017云计算数据中心基本要求；
GB/T 31167‑2014信息安全技术 云计算服务安全指南。
网络与信息安全建设规范（交换机、堡垒机、等保、数据安全）：
GB/T 22239‑2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求；
GB/T 37988‑2019数据安全能力成熟度模型；
GB/T 35273‑2020信息安全技术 个人信息安全规范。
医疗行业信息化建设规范：
《中医医院信息与数字化建设规范（2024 版）》（国家中医药管理局）：中医院机房、服务器存储网络、国产化、灾备机房建设要求，二级 / 三级中医院机房等级建议 B/C 级。
上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。
六、人员配备要求
本项目配备项目组成员不低于5名，至少包含1名项目负责人、1名技术负责人，项目组成员不低于4名（含质保期内维护人员）需具有本项目相关领域的专业知识、工作经验，与项目实施内容和要求相适应。负责所有设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合医院做好验收工作。
项目负责人：协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有机电安装工程、通讯工程、室外管网工程、信息安全管理、网络运行等相关经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。
技术负责人：负责本项目的技术方案、实施方案把控、技术难题处置、系统集成、调试测试、质量管控、技术交底、变更管理以及对接采购人技术对接工作。
项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责网络的运行维护，信息安全管理，根据业务需求调整设备配置。负责系统的建设、维护与管理。
七、履约验收要求
按招标文件要求，采购人先对采购的产品进行验收。中标人按照要求整体建设内容调试完毕并完整上线，功能满足采购清单及技术参数、系统满足质量要求及安全要求，即最终验收合格，具体内容如下：
1.验收标准：符合相关国家标准和行业标准的规定；符合本合同、中标人的投标文件及招标文件中规定的各项标准和要求；
2.本合同内容任一项验收不合格的，中标人应负责在采购人限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由中标人自行承担，若导致项目逾期的，中标人承担逾期违约责任。中标人未按采购人要求进行整改或经三次整改仍不合格的，视为中标人违约，采购人有权解除本合同，给采购人造成损失的，中标人应赔偿一切直接、间接损失；
3.本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、国家或行业相关规范标准的相关要求。涉及本次采购标的的设备采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
八、培训要求
为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：
中标人须根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及业务应用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等。培训所需要的费用（包括但不限于培训材料费用、专家费用、交通费用等）由投标人承担。
1.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。
2.培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：系统业务应用人员、系统运行维护管理人员等。
3.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。
4.培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统运维工作等。
5.培训师资：专业工程师、专业资格人员和行业专家等。
6.培训次数：建设期及质量保证期内不少于2次/年。
九、绿色数据中心需求标准
1.以太网交换机
	序号
	指标
	限制值

	1
	固定端口以太网交换机能效比值（TEER）
	≥300

	2
	单路电源输出效率
	20%负载
	≥88%

	
	
	50%负载
	≥92%

	
	
	100%负载
	≥88%

	3
	单路电源最低功率因数(50%负载下的)
	≥0.90

	4
	多路电源输出效率
	20%负载
	≥85%

	
	
	50%负载
	≥89%

	
	
	100%负载
	≥85%

	5
	多路电源最低功率因数(50%负载下的)
	≥0.90

	6
	噪声发射
	有人值守
	≤7.6 Bels

	
	
	无人值守
	≤8.1 Bels


2.信息设备的不间断电源(UPS)能效应符合GB/T 14715中一级。 
3.电源分配单元（PDU） 每个可用电源插座(电源插座或连接端子)的功率不应大于0.5 W。
4.敷设在隐蔽通风空间的配电线路电缆应满足的要求。
	序号
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	产品燃烧产生烟气
	烟气最小透光率不得小于 60% 
	测试方法按照GB/T 17651.2要求执行


十、维护服务要求
1.设备质保期
验收合格之日起，硬件质保期不少于 3 年、软件质保期不少于 2 年、整体运维服务期限不少于3年。本项目全部设备，包括精密空调、UPS、蓄电池、机柜、网络交换机、运维堡垒机、外网虚拟化资源池硬件及软件、云桌面一体机、云接入终端、院区光缆链路等全部纳入统一运维保障范围。
2.运维信息技术服务流程规范化
质保期内提供 7×24 小时技术支持服务，建立专项运维台账，完整记录故障现象、处置过程、处理结果及巡检记录，定期向采购人提交运维服务报告。接到故障报修后 15 分钟内远程响应，远程无法处置的 1 小时内到达采购人现场开展故障排查修复；硬件发生故障优先采用原厂备件维修更换，若故障设备 7 个工作日内无法修复完成，须提供同档次备用设备供采购人临时使用，直至故障设备维修完毕取回，无法修复则免费更换同档次全新设备，未按上述要求履约的，每发生一次对应系统质保期顺延 30 日历天。
3.信息业务连续性运维管理
本项目承载医院移动办公业务，存在机房断电、平台故障等业务中断风险；该体系用于评价投标人业务中断应急处置、灾难恢复、业务连续性保障能力，与 UPS‑虚拟化断电联动、重大故障应急处置业务场景直接相关，同时质保售后运维期间，提供网络安全优化服务，外网安全设备逻辑位置调整和复用，网络和安全策略和架构调优、安全防护能力提升。
4.信息系统安全运维
本项目包含堡垒机安全审计、虚拟化安全防护、云桌面访问安全管控、系统安全运维工作；资质体现投标人信息安全运维服务实施能力，匹配本项目网络安全优化、安全策略调优、安全审计运维需求。
5.隐私性运维服务
运维服务全过程中，运维人员对接触到的医院业务数据、患者隐私信息、网络拓扑、账号密码、机房资料承担保密义务，严禁复制、外传、泄露相关敏感信息。
6.应急预案处置服务
针对机房供电制冷、虚拟化平台、云桌面、网络链路等引发业务影响的重大故障须立即启动应急预案，优先保障医院核心业务恢复，事后提交故障分析报告，明确故障原因、处置过程及整改预防措施。
7.信息技术服务标准符合性服务
中标人须配合采购人开展业务迁移、等保测评、应急演练、备份有效性核查等工作，提供技术咨询与配置指导；设置固定专项运维对接人，人员更换需提前书面告知采购人，运维过程形成的巡检报告、故障处置、优化调整记录完整移交采购人归档。
8.持续性运维巡检
质保期内每季度开展一次现场巡检，覆盖机房基础设施、院区光缆双链路、外网虚拟化资源池、云桌面移动办公系统，完成设备参数核查、硬件健康检测、链路光损耗测试、集群与备份策略校验、安全策略有效性核查等工作，每次巡检完成后出具正式季度巡检报告。质保期内免费提供软件安全补丁、BUG 修复及小版本升级服务，升级前编制方案并做好业务备份，在采购人确认的业务低峰窗口实施；持续提供外网资源池网络安全优化服务，开展安全设备策略梳理、网络架构调优、安全防护策略优化，结合医院业务变化按需调整虚拟化、云桌面相关访问控制、权限及审计策略。
十一、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十二、付款方式与履约保证金
1．付款方式：合同签订后采购人向成交供应商支付合同总价款的50%；项目建成验收合格且试运行合格后支付至合同价款总额的100%。
2．履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十三、报价及其他要求
1.本项目报价不得超过预算价。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在采购文件中所要求的所有工作内容，包含但不限于设备、人员、维护、测试、维护服务、伴随配套服务等所有含税费用。报价时需充分考虑本项目技术支持与维护服务费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用），采购人不支付报价以外的任何费用。
2.特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评标方法
综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
三、中标标准
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。



综合评分法
1.价格分（10分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.商务分（50分）
	评审因素
	评审标准

	综合服务能力
（3分）
	1.投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。
2.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分。
3.投标人具有数据治理管理体系认证证书的得1分。
（上述1-3项投标文件中同时提供有效证书证明材料及国家市场监督管理总局全国认可认证信息公共服务平台查询的对应证书信息截图，上述证明材料缺项或未提供均不得分）

	运维服务实力
（4分）
	1.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。
2.投标人具有业务连续性管理体系认证证书的得1分。
3.投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书的得1分。
（上述1-3项投标文件中同时提供有效证书证明材料及国家市场监督管理总局全国认可认证信息公共服务平台查询的对应证书信息截图，上述证明材料缺项或未提供均不得分）
4.投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书的得1分。
（投标文件中提供有效证书证明材料并加盖投标人公章，否则不得分）

	信息安全保障能力（1分）
	投标人通过GB/T37988数据安全能力成熟度模型等级认证三级及以上的得1分。
（投标文件中同时提供有效证书证明材料及国家市场监督管理总局全国认可认证信息公共服务平台查询的对应证书信息截图，上述证明材料缺项或未提供均不得分）

	团队人员保障
（10分）
	1.拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书（高级）、网络工程师中级、数据治理工程师证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。
2.拟派技术负责人具有通信专业技术人员职业资格中级及以上、网络工程师中级及以上、注册信息安全专业人员（CISP）的，每提供一个证书得1分，最高得3分。
3.拟派项目团队成员（项目负责人、技术负责人除外）中具有网络与信息安全工程师证书、数据治理工程师证书、密码技术应用员证书、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个证书得1分，最高得4分。 
（1.上述1-3项投标文件中同时提供有效证书及2026年4月以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，缺项或未提供均不得分；2.项目负责人、技术负责人一人一岗不得重复使用，重复不得分；3.项目团队成员一人多证不重复得分）

	业绩
（2分）
	自2022年1月1日以来，投标人承担过类似项目（合同内容至少包含云桌面系统建设或虚拟化系统建设或机房改造或通信相关）业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得2分。
（投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、内容以合同为准，合同内容经评审委员会一致认定)

	技术参数响应
（30分）
	技术参数响应评审基准分30分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，非“▲”项的参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如内容表述不完全一致但功能一样由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审）


3.技术分（40分）（本部分采用暗标方式进行评审）
	评审因素
	评审标准

	项目建设方案
（8分）
	投标人结合项目需求提供项目建设方案。方案包含但不限于项目基本概述、建设任务、对本项目的理解、项目实施过程中的关键点、建设内容以及相应的措施等。评委对项目整体建设方案内容的合理性、安全性、完整性和可行性综合评价，功能指标是否满足招标文件要求等情况进行综合评定。
建设内容全面详细，阐述清晰，措施完善，针对性、可操作性强，完全满足项目要求的得8分；
建设内容较全面详细，阐述较清晰，措施较完善，针对性、可操作性较强，较满足项目要求的得6分；
建设内容有但不够具体，措施合理性一般，针对性、可操作性一般，基本满足项目要求的得4分；
建设内容有缺项，内容简单粗糙，针对性、可操作性不强，与项目要求存在偏差的得2分；
该项未见阐述不得分。

	项目实施方案
（8分）
	投标人结合项目需求提供项目实施方案，方案包含但不限于项目实施组织机构是否健全、项目管理措施完善及规范性、是否能有效地保障总体项目衔接、部署与调试、实施计划及分工、协调措施及进度内容、实施风险应对措施等。
方案包含上述全部内容，实施流程清晰，组织方案内容全面详细，针对性、可操作性强，完全满足项目要求的得8分；
方案基本包含上述全部内容，流程较清晰，组织方案内容较为详细，针对性、可操作性较强，较满足项目要求的得6分；
基本包含上述内容，内容合理性一般，措施简单，可操作性一般，基本能够满足本项目需求的得4分；
上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，与本项目需求存在一定偏差的得2分；
该项未见阐述不得分。

	维护服务方案
（8分）
	投标人结合项目需求提供项目维护服务方案，包括但不限于详细的维护服务内容、维护故障处理措施、响应机制及时间、售后服务机构及人员配备等。
维护服务方案内容全面详细，响应机制及时间迅速，可操作性强，完全满足项目要求的得8分；
维护服务方案内容较为详细,响应机制及时间符合项目要求，可操作性较强，满足项目要求的得6分；
维护服务方案内容简单，基本符合项目要求，可操作性一般得4分；
维护服务方案内容与采购需求存在偏差，内容简单，可操作性不强的得2分；
该项未见阐述不得分。

	质量保证方案
（8分）
	投标人结合项目需求提供质量保证方案，包含但不限于对本项目的质量把控、安全保证措施等。
产品质量保证体系健全，措施完善，切实可行，满足项目需求，安全措施得当的得8分；
产品质量保证体系较健全措施较完善，安全措施合理，基本满足项目需求的得6分；
产品质量保证体系基本健全，措施一般，保障一般，安全措施一般，与项目需求存在偏差的得4分；
产品质量保证体系与采购需求存在偏差，内容简单，可操作性不强的得2分；
该项未见阐述不得分。

	项目培训方案
（8分）
	投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。
内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得8分；
内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得6分；
内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得4分；
内容存在偏差，培训安排不合理，形式安排不合理，可操作性不合理的得2分；
该项未见阐述不得分。


[bookmark: _Toc162361615]注;
1.本项目评标标准中的技术分（40分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（40分）不得分。
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第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。



承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：         
委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：               
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：         

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。




十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。


十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。















十三、投标分项报价表（2个）
投标分项报价总表（一）
注：本表格为总报价表（包含服务、货物等涉及本项目所有报价）
项目名称：      项目编号：      分包号： 
单位：元
	序号
	产品、服务（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项
合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）（须与开标一览表中总价一致）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

货物投标分项报价表（二）
注：本表格仅针对本项目中涉及的货物报价详细表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1.“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2.请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
3.行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。









十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共
国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。


十五、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日















[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389]















十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：         项目编号：         分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日










十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：        项目编号：        分包号： 
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



    注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。









十九、开标一览表
项目编号：      分包号： 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	               元

	总价（大写）
	


投标人公章：             （电子签章）




质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。
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