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项目名称：2026惠民城建-交管大队机房搬迁和存储扩容项目
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[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]泰兴市公安局交通管理大队
江苏苏维工程管理有限公司
二○二六年十月


[bookmark: OLE_LINK126]第一章  招标公告
	项目概况
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2026惠民城建-交管大队机房搬迁和存储扩容项目招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2026-11-11 9:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321283-SWGC-G2026-0132
项目名称：2026惠民城建-交管大队机房搬迁和存储扩容项目
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]预算金额：283.523766万元
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]最高限价：283.523766万元，投标报价不得超过采购预算价，否则作无效标处理。
采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]采购需求：交管大队机房搬迁和存储扩容项目，主要内容：机房设备搬迁、安装、调试等。具体内容详见招标文件。
合同履行期限：项目全周期总工期60日历天，整体分批次开展搬迁作业；单批次存储设备从下架、转运、新机柜上架、系统调试至业务完全恢复，全程控制在2个工作日以内。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具签章完备，格式详见招标文件）。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2026-10-21－2026-10-27，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：苏采云
方式：线上获取
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-11-11  9:00 （北京时间）
地点：苏采云。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]1.投标保证金：无。
2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
3. 注意事项：
（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc426469869][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc382813966][bookmark: _Toc382812472][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc382813885][bookmark: _Toc16938516]1.招标人信息
招标人：泰兴市公安局交通管理大队
地 址：泰兴市阳江路
联系方式：15252609922
2.采购代理机构信息
名 称：江苏苏维工程管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]地　址：泰兴市龙河路南侧、枕淮路东侧众安港商业广场C座7层
联系方式：15152973920
4.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]项目联系人：泰兴市公安局交通管理大队  施勇
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK46]电　话：15252609922
项目联系人：江苏苏维工程管理有限公司  吴女士
电  话：15152973920

第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc426469870]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	采购代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称及
项目编号
	详见招标公告

	1.2.1
	付款方式
	合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款，主要设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的60%，项目验收合格后且按要求提供完相关资料后付至审核价的90%，余款待项目验收合格满三年后付清。

	1.3.1
	采购范围
	详见第四章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	详见招标公告

	1.4.2
	要求投标人具备的特定资格要求
	详见招标公告

	1.8.2
	偏离
	[bookmark: FBfe800446baa24252acf6b14953dc4897][bookmark: FEfe800446baa24252acf6b14953dc4897]根据第四章采购需求（技术参数）不允许负偏离，否则按废标处理。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]/

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2026年10月28日17时30分

	3.1
	投标文件的组成
	（1）开标一览表；
（2）投标函；
（3）中小企业声明函（如有）；
（4）投标报价明细表及分析说明；
（5）资格性审查和符合性评审文件；
（6）采购需求响应表；
（7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.3
	投标文件的份数
	电子投标文件壹份。中标人提供两份与电子投标文件完全一致的纸质投标文件。

	3.4.4
	投标文件的签署
	投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人公章并经法定代表人（负责人）签字或签章。

	5.1.1
	开标时间和地点
	[bookmark: EB72e20e40757d438698d0d924b6237fcc]开标时间：同投标截止时间
开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”

	5.1.2
	投标人参与开标要求
	开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会人数： 5 人（含）以上单数。

	7.2.1
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1.1
	履约保证金
	（1）形式：中标单位需提供由金融机构、担保机构出具的保函。
（2）金额：合同价的10%
（3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。

	8.2.1
	签订合同的
时间要求
	自中标通知书发出之日起30天内

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	招标文件的解释
	由招标人负责

	9.3
	落实政府采购政策
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）

	9.4
	投标报价
	1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。
2.异常的低价可能会导致投标无效。

	[bookmark: _Toc367784995][bookmark: _Toc426469871]9.5
	标的所属行业
	工业。

	9.6
	核心产品
	本项目核心产品为云存储。
注：采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会随机抽取确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	9.7
	补充条款

	9.7.1 
	本项目招标代理服务费由成交供应商支付。本项目招标代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文件规定收费标准的70%计取，按实际中标价结算。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在领取中标通知书前向招标代理机构付清。


1.总则
[bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc367784996]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc247085691]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc426469874]1.3 采购范围与合同履行期限
1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc247085693]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无贿赂工作人员等违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投
标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc343525510]1.5费用承担
无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313]1.6语言文字
[bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc152045538]招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc343525513]1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc426469881]1.8偏离
1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。
1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc343525517][bookmark: _Toc383438604]2. 招标文件
[bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc246996931]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购需求；
（5）投标文件的编制要求及参考格式；
（6）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料；
（7）合同条款及格式。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc246996932]2.2 招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc343525520]2.3 招标文件的修改
对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.4招标文件的重新发布
招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。
[bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc426469887]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc426469888]3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]3.2投标报价
[bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc343525525][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc426469890][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc383438612]3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价应包括但不限于：所投货物和服务、辅材（含专用工具）、软件开发、运用、维护、知识产权、税金、运输、装卸、保险、检测验收、人员培训、安装调试、交付后质保等所有费用。
3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。
3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。
[bookmark: _Toc426469892]3.4投标文件的编制
3.4.1投标人可以按照第五章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc426469894][bookmark: _Toc367785016]3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc390098841][bookmark: _Toc383623945][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc383679747][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc343525562][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc383625994][bookmark: _Toc390246906]4.投标
4.1投标文件的上传
投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3投标文件的确认
投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。
5.2 不见面开标程序
（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。
（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。
（3）唱标。
（4）开标记录确认。
（5）开标结束。
5.3特殊情况的处置
5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。
5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。
5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。
5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
6.2 评标
评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。
7.中标
7.1确定中标人
7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；
（3）拒绝与招标人签订合同的。
7.2中标公告及中标通知书
7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。
7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838]8.合同
8.1 履约保证金
8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。
8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.2签订合同
招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。


第三章 资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc343525563][bookmark: _Toc246996231][bookmark: _Toc144974555][bookmark: _Toc247085746][bookmark: _Toc246996974][bookmark: _Toc383438647][bookmark: _Toc426469920][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc179632606][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc152045589][bookmark: _Toc246996975][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc246996232][bookmark: _Toc247085747]资格审查和评标办法前附表
	[bookmark: _Toc426469921]条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺书，内容完整且签章完备。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》）

	
	
	招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件
	见招标公告

	1.2项评审内容由招标人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.2.2
	符
合
性
评
审
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]投标文件的签署
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]符合第二章第3.4.4项规定

	
	
	报价
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价

	
	
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]合同履行期限
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]符合第二章第1.3.2项规定

	
	
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK39]符合第二章第3.3.1项规定

	
	
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]偏离
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]符合第二章“投标人须知”第1.8项规定

	2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。

	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	一
	投标报价部分
	60分

	1
	投标报价
	在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为60分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60％×100
	60分

	二
	商务部分
	20分

	1
	类似项目
业绩
	投标人自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）起至今承担过与本项目类似成功案例的（合同内容中至少包含存储系统），每个项目得1分，本项最高得2分；
注：须同时提供合同、中标通知书、验收报告原件扫描件加盖投标单位电子公章，未按要求提供或内容不全或无法完全证明的不得分。
	2分

	2
	履约能力
	1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书有1个得0.5分，本小项最高得1.5分。
注：在投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标单位电子公章，未按要求提供不得分。
2、投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运维能力成熟度二级及以上的得1分，三级及以下的得0.5分，本小项最高得1分。
注：在投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标单位电子公章，未按要求提供不得分。
3、投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级及以上的，得1.5分。
注：在投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标单位电子公章，未按要求提供不得分。
4、投标人具有有效期内的商品售后服务认证证书五星级的得1分，四星级及以下的得0.5分，本小项最高得1分。
注：在投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标单位电子公章，未按要求提供不得分。
5、投标人具有信息安全服务资质认证证书三级及以上的、得2分；具有数据管理能力成熟度等级证书（DCMM）三级及以上的、得3分。
注：在投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标单位电子公章，未按要求提供不得分。
6、本项目采购的存储设备，架构、技术参数须保证交管数据的平滑调用、稳定联动，投标人提供承诺函（承诺函格式详见第六章），得5分。
注：在投标文件中提供承诺函（承诺函格式详见第六章）原件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。
	15分

	3
	项目组成员
	1. 项目经理具备信息系统项目管理师证书得0.5分；有二级及以上建造师（机电）证书得0.5分；本小项最高得1分。
2、技术负责人具备系统集成项目管理工程师的得0.5分。
3、项目组成员具有电工证、信息安全保障人员（CISAW-CCRC）证书、网络安全技术证书的有1个得0.5分，同一证书最多得0.5分，同一人最多得0.5分，不重复计分，本小项最高得1.5分。
注：以上人员不可兼任，项目经理无在建负责项目，项目组成员需提供证书原件扫描件和投标人为其缴纳的近半年内任意一个月（不含投标当月）的社保缴纳证明并加盖投标人电子公章，否则不得分。
	3分

	三
	技术部分
	20分

	1
	技术
方案
	实施内容和进度要求是否满足本项目要求，要根据现场提出具体实施方案，按时保质的情况下完工；
评委根据投标人的实施方案进行综合评分：
(1)实施方案、安全实施的论述完善正确，实施内容和进度要求完全满足项目要求，方案内容详细、可操作性强的得8分；
(2)实施方案、安全实施的论述一般，实施内容和进度要求基本满足项目要求，方案内容一般、可操作性一般的得 6分。
(3)实施方案、安全实施的论述欠缺，实施内容和进度要求基本满足项目要求，方案内容欠缺、可操作性欠缺的得 4 分；
(4)未提供方案、措施的不得分。
	8分

	2
	管理方案
	管理方案：明确项目管理体制、责任分工，项目沟通机制、决策机制等；
评委根据投标人的方案进行综合评分：
(1)项目管理方案内容详细、可操作性强的得 4分；
(2)项目管理方案内容一般、可操作性一般的得2分； 
(3)未提供方案、措施的不得分。
	4分

	3
	应急预案
	应急预案：明确组织机构及职责，完善的预防预警机制、应急响应等；
评委根据投标人的方案进行综合评分：
(1)应急预案内容详细、可操作性强的得 4分；
(2)应急预案内容一般、可操作性一般的得2分； 
(3)未提供方案、措施的不得分。
	4分

	4
	售后
服务
	投标人需详细阐述项目售后服务方案，包括售后服务措施、设备维护措施，技术支持与培训等，按照售后服务方案的合理性进行综合评价，措施有力且重点突出得4分，内容详细、切实可行得2分，未提供方案的不得分。
	4分


评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。招标人有权对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。
1.资格审查
1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。
1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.评标
2.1评标方法
评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2.2初步评审
2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。
2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3详细评审
2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。
2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2.3.3.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。
2.3.3.2对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品标准、成本核算规则等规定详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）文件。
注：（1）供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（2）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（3）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（4）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。       （5）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc426469924]2.4评标报告
2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。
2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。
2.5澄清、说明或补正
2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。
2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.评标过程中特殊情况的处理规定
3.1投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2评标委员会成员的更换
3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。 
3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
3.3异常低价的处理
各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库[2026]2号文件规定执行。
若投标报价出现财库[2026]2号文件第二条（一）第1条投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；第2条投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；第3条投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%情形及第4条评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1条至第4条情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3条情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。
3.4争议解决
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。
3.5评标终止
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。
3.6修改评标结果
评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误；
（2）分项评分超出评分标准范围；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；
（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。
3.7 投标人总分相同
投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
3.8评标报告签署
评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
4.判定无效投标的规定
4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）投标文件无法解密；
（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。
4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。
4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；
（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；
（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。
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[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK128]第四章 采购需求（技术参数）
第1部分 [bookmark: heading_0]项目总体说明
1.1 [bookmark: heading_1]项目背景
随着全市智慧交通建设深化，电子警察、过车抓拍、人脸抓拍、违法抓拍系统持续产生海量图片、视频数据，现有视频存储存储周期较短。
    原有机房建成年限久，机房整体荷载较大，为减轻机房承重压力，实施存储设备采购扩容、存量存储跨机房搬迁、双机房网络系统集成项目。
1.2 [bookmark: heading_2]项目建设目标
1. 存储容量目标
项目完工后，图片存储周期≥270 天，视频录像存储周期≥30 天。
2. 机房搬迁目标
将原机房 8U 存储节点、核心交换机迁移至城东园区一、二期机房；在城东二期机房，城东一期机房部署存储；原址机房新增 10 台 8U 存储节点，搬迁完成后原机房承重减轻。
3. 网络架构目标
搭建网络运营商专线打通原交管机房与城东机房，利旧核心交换机作为城东机房汇聚节点。
4. 工期目标
项目全周期总工期 60 日历天，整体分批次开展搬迁作业；单批次存储设备从下架、转运、新机柜上架、系统调试至业务完全恢复，全程控制在2个工作日以内。
5. 安全保密目标
全流程遵循公安信息网保密管理规定，落实人员、设备、运输、数据、网络全环节安全管控，建立长效机房安全运维与风险防控机制。
1.3 [bookmark: heading_3]执行依据
所有设备供货、施工、集成、验收工作须严格执行以下国家标准、行业规范：
1. GB 50174-2017《数据中心设计规范》
2. GB 50462-2024《数据中心基础设施施工及验收标准》
3. GB 50016-2014（2018 版）《建筑设计防火规范》
4. GB 50052-2009《供配电系统设计规范》
5. GB 50054-2011《低压配电设计规范》
6. GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
7. GB/T 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》
8. GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》
9. GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》
10. GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
11. 公安信息网安全管理相关规定、全国交通信息化建设行业技术标准
1.4 [bookmark: heading_4]采购范围与报价要求
本项目采购人无需额外支付任何费用，包含但不限于：
1. 硬件设备：10 台 8U 存储节点、2 台 24 口千兆交换机、配套线缆、机柜导轨、辅材；
2. 实施服务：存量设备资产盘点、数据全量备份、城东机房网络利旧存储、交换机分批次搬迁、设备包装运输、上架布线、系统集成调试、IP 调整、业务适配；
3. 配套服务：项目全流程保险、安全保密管控、分批次测试、整体竣工验收、资料编制归档、人员培训；
4. 质保运维：所有设备 3 年原厂质保、月度现场巡检、7×24 小时故障响应、硬盘现场更换服务；
5. 其他：人工、运输、工具耗材、应急备件、加班、税金、现场管理等全部配套成本。
第2部分 [bookmark: heading_5]硬件设备技术规格需求
2.1 [bookmark: heading_6]新增 8U 云存储节点（10 台）
1. 硬件参数
8U 机架式设备，单台整机重量≤60kg，适配标准 42U 服务器机柜；双冗余电源、双冗余散热风扇，硬盘全热插拔设计，配套原厂标准机柜安装导轨；整机支持硬盘故障在线更换，业务不中断。
单台设备配备≥2 个千兆电口，满足集群内网交换组网。
2. 配套
提供永久完整软件授权，无后续平台扩容、功能增值收费；平台需满足以下硬性功能：
（1） 支持图片池、视频池独立资源池划分，可分别配置存储周期、覆盖策略、容量阈值；
（2） 兼容人脸抓拍、车辆过车、违法抓拍三类图片数据，支持 4M 码流视频 7×24 小时循环录像；
（3） 支持多机房集群统一管理，节点在线扩容、下线、迁移，集群数据均衡存储；
（4） 全量操作日志审计、设备硬件故障自动告警、存储容量预警、多路回放并发调度；
（5） 可与现有存量海康视频云存储平台无缝兼容。
3. 性能指标
满足现有监控点位并发写入，支持现有视频同步回放，海量图片检索无卡顿、无延迟。
2.2 [bookmark: heading_8]利旧设备适配改造要求
存量存储设备、核心交换机全部利旧搬迁；中标人须完成设备整机硬件检测、系统版本升级、原有存储资源池配置迁移，确保全部设备兼容云存储平台，实现双机房集群一体化管理。
2.3 [bookmark: heading_9]跨机房网络配套要求
1. 利旧核心交换机满足存储设备每台 2 个千兆网口接入需求；
2. 配合采购人完成 2 条网络专线开通、路由配置、链路调试，实现故障自动切换，切换过程无图片、视频数据断档；
3. 整体网络带宽满足业务数据平滑调用。
第3部分 [bookmark: heading_10]机房搬迁全流程实施服务要求
3.1 [bookmark: heading_11]设备部署点位规划
1. 城东园区二期机房：部署存量存储节点，利用机房现有空余机柜标准化上架；
2. 城东园区一期机房：部署剩余存量存储节点；利旧核心交换机部署于城东二期机房机柜；
3. 原交管机房：部署 10 台全新采购 8U 存储节点，配套新增 2 台交换机组网。
4. 适配城东机房基础环境参数适配要求。
3.2 [bookmark: heading_12]搬迁前期筹备工作
1. 全机房资产台账梳理
中标人安排专业技术人员完成原机房全量设备摸排，编制标准化台账资料，包含《网络设备统计表》《存储设备统计表》《IP 地址分配表》《网络设备连接拓扑表》，详细记录设备型号、序列号、MAC 地址、机柜 U 位、网线 / 光纤接口、VLAN、网关等信息，纸质、电子档同步提交采购人签字确认。
2. 全量业务数据备份
搬迁启动前，对图片、视频存储池全量数据完整备份，完成数据完整性校验，聘请独立第三方出具备份校验报告；备份介质妥善留存，搬迁过程中出现数据丢失可一键恢复。
3. 城东机房基础网络建设与验收
严格按照标准完成机房布线、机柜点位规划、网络设备上架调试；完成新旧机房互联互通配置、全维度网络连通性、传输稳定性、带宽压力测试，出具网络专项验收请示，由泰兴市公安局聘请独立第三方验收合格后方可启动设备搬迁。
4. 人员管理与保密前置工作
所有项目实施、运维、搬运人员必须全部完成背景政审，签订终身保密协议、搬迁安全责任承诺书；执行双人作业制度，机房作业区域严禁携带手机、U 盘等个人电子设备。
5. 项目保险投保
项目开工前完成全套保险投保，投标前提供保险原件，险种包含财产一切险、货物运输险、安装工程一切险、公众责任险、数据安全履约责任险；保额按设备重置价值足额投保，保险周期覆盖设备拆卸、运输、安装调试及系统试运行 30 天。
6. 方案编制与应急演练
编制《分批次搬迁实施方案》《搬迁突发事件应急预案》，方案必须经泰兴市公安局组织模拟搬迁演练，验证数据恢复、设备故障、网络中断、运输事故等场景处置流程，优化操作细则。
3.3 [bookmark: heading_13]分批次搬迁实施细则
1. 批次划分规则
项目分批次完成全部搬迁，上一批次调试验收合格后，方可启动下一批次作业。
2. 下架、包装、仓储规范
设备下架双人现场操作，全程视频录像存档；下架设备使用防静电泡沫、防震护角完整封装，粘贴设备编号封条；临时仓储区执行双人双锁管理，设备存放时长不超过 24 小时。所有操作必须由大队设备原厂工程师全程操作。
3. 运输管控要求
选用专用精密设备运输车辆，全程 定位 + 车载视频监控；严格按照预设路线行驶，禁止擅自改道、中途停靠；随车配备应急通信设备，出现交通事故、车辆故障第一时间隔离涉密存储设备并上报采购人。
4. 新机柜上架规范
设备送达城东机房后，双方人员共同核对设备编号、包装封条完整性，签署《设备移交清单》；上架前排查设备是否存在物理篡改、恶意植入装置；布线整齐规范，机柜内部线缆统一标识，符合综合布线验收标准。
3.4 [bookmark: heading_14]单批次调试验收内容
每批次设备上架完成后，依次开展三项验收，出具阶段性验收报告：
1. 物理验收：设备无磕碰、变形、硬件损坏，机柜布线规整，标识清晰完整；
2. 数据验收：存储池总容量与搬迁前一致，图片、视频数据完整无丢失、无损坏；
3. 业务验收：过车抓拍、人脸抓拍、违法处理、实时录像、历史回放业务全部正常运行。
3.5 [bookmark: heading_15]网络安全与保密强制管控要求
1. 数据生命周期校验：图片、视频数据传输、静态存储搬迁前后开展数据校验；
2. 网络隔离：迁移调试专用网络与公安生产业务网物理隔离，关闭设备不必要端口与服务，定期漏洞扫描、安全加固；
3. 档案留存：搬迁全流程操作日志、监控视频、交接单据、安全校验报告统一归档，保存期限不少于 3 年；
4. 风险防控：针对数据泄露、设备损毁、网络中断、人员泄密制定专项处置流程，配备备用存储设备保障业务不间断。
第4部分 [bookmark: heading_16]系统集成、测试与三级验收标准
4.1 [bookmark: heading_17]系统集成服务内容
1. 完成双机房存储集群融合组网，新旧设备统一纳管，实现跨机房数据双向互通、主备链路自动切换；
2. 根据城东机房规划调整所有存储、交换机 IP 地址，完成修改、业务系统软件适配；
3. 输出全套竣工图纸：机房平面布局图、设备机柜安装图、跨机房系统网络拓扑图、IP 地址规划文档。
4.2 [bookmark: heading_18]项目测试内容
项目完工前完成全套专项测试，留存完整测试记录：
1. 存储容量比对测试：扩容前后总裸容量、有效容量核对；
2. 业务压力测试：监控点位并发录像、视频同步回放测试；
3. 图片读写性能测试：每日千万级抓拍图片写入、检索效率验证；
4. 链路冗余测试：模拟主专线中断，验证备份链路自动切换无业务中断；
5. 硬件故障测试：模拟硬盘损坏、节点下线，验证集群冗余恢复能力；
6. 全系统稳定性测试：全部设备统一断电重启，验证启动速度、长期稳定运行指标；
7. 网络安全测试：漏洞扫描、渗透测试，排查网络攻击、数据泄露隐患。
4.3 [bookmark: heading_19]验收体系
4.3.1 [bookmark: heading_20]新设备到货验收
1. 硬件：原厂全新未拆封，设备参数与投标文件完全一致，机身序列号齐全，提供原厂三年质保书面承诺函；
2. 软件：云存储平台完整授权，性能指标满足图片、视频存储测算要求。
4.3.2 [bookmark: heading_21]单批次搬迁阶段性验收
每批次搬迁调试完成后独立验收，验收资料包含设备外观检查记录、数据完整性校验记录、交管业务功能测试记录，验收不合格立即整改，整改完成后方可推进下一批次搬迁。
4.3.3 [bookmark: heading_22]项目整体竣工验收
1. 存储指标：系统图片实际存储周期≥270 天，视频存储周期≥30 天；
2. 网络指标：专线正常，跨机房数据传输无丢包，实际带宽满足设计预留标准；
3. 安全保密验收：搬迁全流程审计档案、保密协议完整归档，无泄密、设备损坏事故；
4. 运维验收：三年维保方案落地，厂商月度巡检流程、月报交付标准明确；
5. 资料验收：全套设备台账、测试报告、竣工图纸、保险凭证、运维手册统一归档交付。
第5部分 [bookmark: heading_23]质保、运维及培训服务要求
1. 质保期限
所有新采购存储节点、交换机提供原厂 3 年免费质保；质保期内硬盘故障支持现场免费更换（硬盘介质由采购人提供）；存量搬迁设备同步提供 3 年整机维保检修服务。
2. 常态化运维服务
质保期内每月安排原厂认证工程师现场巡检存储集群、网络交换设备，每月固定日期前提交标准化运维月报，包含设备健康状态、存储容量预警、故障处理记录、优化建议。
3. 故障响应机制
7×24 小时远程技术支持；公安核心业务故障 1 小时内工程师抵达现场，4 小时内完成故障闭环处置；无法快速修复时提供备用存储设备，保障交管业务连续运行。
4. 运维培训服务
项目竣工验收后，提供不少于 2 次线下专项运维培训，参训人员为采购人运维管理人员；培训内容涵盖云存储平台操作、设备日常巡检、故障排查、数据备份恢复、网络安全保密管理，同步交付电子版培训课件、操作手册。

第6部分 [bookmark: heading_24]项目管理、进度与风险保障要求
6.1 [bookmark: heading_25]项目组织保障
中标人须成立专项项目实施小组，固定配置项目经理、原厂存储认证工程师、网络工程师、安全保密专员、现场搬迁施工人员；所有核心人员资质、简历提前报送采购人审核备案，项目周期内不得随意更换核心技术人员。
6.2 [bookmark: heading_26]进度管控要求
1. 项目总工期 60 日历天，整体工期拆解至周节点，建立每日项目进度例会制度，同步向采购人报送进度简报；
2. 若出现设备供货延迟、搬迁作业延误，中标人须主动启动加班预案，由此产生的人工、运输等额外成本全部由中标人自行承担；
3. 项目预算暂列金，用于应对硬盘涨价、零星施工增补需求；中标人须提前制定备选备货方案，规避供货延期风险。
6.3 [bookmark: heading_27]市场采购风险应对承诺
当前硬盘市场供需紧张、价格持续波动，投标人须在投标文件中书面承诺：
1. 项目采购周期内，若硬盘市场价格上涨，中标人自行承担差价，不增加采购人任何预算支出；
2. 若指定型号硬盘缺货，启用同规格、同性能备选备件方案，保障项目按期完工；
3. 因供货延误导致交管业务中断，中标人按合同约定承担相应履约赔偿责任。
第7部分 [bookmark: heading_29]项目交付成果（纸质 + 电子双套归档）
1. 竣工图纸类：城东机房平面布局图、设备机柜安装图、跨机房系统网络拓扑图；
2. 资产台账类：网络设备统计表、存储设备台账、IP 地址分配表、线缆连接关系表；
3. 测试验收类：分批次阶段性验收报告、项目整体竣工验收报告、性能压力测试报告；
4. 原厂资质类：设备产品说明书、软件永久授权证书、原厂三年质保承诺函、设备序列号清单；
5. 搬迁过程档案：全体人员保密协议、搬迁全程影像记录、设备移交签收单据、项目全套保险单据；
6. 运维配套资料：系统运维故障应急处置操作手册、运维培训课件。

第8部分 清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	交换机
	名称：三层千兆交换机
三层千兆交换机（24千兆电（包含8千兆COMBO）+4万兆光）
端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，8个复用的千兆 SFP端口，4个万兆SFP+口，1个console口，1个manage口
交换容量：756Gbps/7.56Tbps
包转发率：222Mpps/396Mpps
流量控制：支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）
支持基于PPS的风暴抑制；支持基于bps的风暴抑制；链路聚合：支持GE/10GE端口聚合；支持静态/动态聚合；支持跨设备聚合；端口镜像：支持本地和远程端口镜像；支持N:4端口镜像；支持流镜像；QoS：支持Diff-Serv QoS
支持802.1p/DSCP优先级映射；支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）；支持优先级标记Mark/Remark；支持基于流的包过滤；支持基于流的流量统计；支持基于流的重定向；支持基于流的限速
环网协议：支持RRPP快速环网保护协议；支持G.8032以太网环网协议ERPS；安全特性：用户分级管理和口令保护
支持Guest VLAN；支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证；支持AAA&RADIUS认证；支持MAC地址学习数目限制；支持MAC地址黑洞；支持端口隔离；支持ARP报文限速功能；支持IP源地址保护；支持ARP入侵检测功能；支持防Dos攻击；支持SAVI源地址有效性验证；支持广播报文抑制；支持主备数据备份机制；支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全；支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能；管理维护：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3；支持RMON；支持NTP时钟支持系统工作日志
支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6；ACL：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；支持基于时间段（Time Range）的ACL；支持基于端口、VLAN下发ACL；虚拟化：支持IRF2智能弹性架构；支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由；支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠
	台
	2

	2
	万兆光模块
	万兆多模双纤光模块
TX850nm/10G；RX850nm/10G
LC；多模双纤双向；距离300m
SFP；发射光功率:-6.5～-1dBm
接收灵敏度（低值）:-11dBm
城东机房新增2台三层千兆交换机，每台2块万兆光模块。
大队机房2台利旧核心交换机，每台4块万兆光模块。
	台
	12

	3
	云存储
	处理器：多核处理器,采用符合信创要求的国产芯片；系统盘：240GB SSD；数据盘：2个960GB SSD；系统内存：32GB；磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔；网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口；其他接口：后置1个VGA，后置4个USB，1个IPMI；整机电源：1200W，1+1冗余电源；图片性能：最大支持读写300张/秒(单张图片500KB)
系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h
每台含28块8T企业级IOT加密硬盘支持云存储及图片存储
	台
	10

	4
	前端设备接入扩容授权
	规格：每套视频云存储可管理的前端点位数符合本项目需求。
	路
	1500

	5
	存储虚拟化服务扩容授权
	1、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。
2、内置容量授权模块
	TB
	3840

	6
	缓存加速服务扩容
	规格：适用于对人脸、人体、车辆等图片数据即存即取场景，同时可提供高并发图片提取性能
	套
	10

	7
	双绞线缆
	1.名称：超六类室内网线
2.敷设方式：管中穿线
	m
	3080

	8
	光缆
	名称：48芯光缆
	m
	120

	9
	存储设备（利旧）
	名称：8U规格存储节点
规格：（每台内含48块存储硬盘）
1、利旧设备下电、硬盘拆除、硬盘分装、硬盘标记、硬盘封装、设备下架、设备封装、安装轨道、设备上架、通电、检测硬盘、按配线架走线；
2、按实动态调整，利旧使用；
	台
	47

	10
	核心交换机（利旧）
	设备搬运、安装轨道、设备上架、通电、检测、按配线架走线
按实动态调整，利旧使用；
	台
	2

	11
	利旧设备原厂支撑服务
	利旧设备原厂支撑服务.
1、城东机房场景搭建，交换机原厂工程师进行调试。
2、利旧搬迁之前利旧存储及交换机原厂工程师对原大队机房设备进行调试。
3、本次设备搬迁分三批次搬迁，每次搬迁完成后，存储及交换机原厂工程师对原大队机房设备进行调试。
4、全部搬迁完后，存储以及交换机原厂工程师进行调试。
含存储、交换机原厂工程师支撑
	项
	1

	12
	线路
	1. 名称：运营商线路（包含10G裸纤，24小时线路维护）
2. 2条线路，租赁三年
	项
	1

	13
	设备运输，搬迁
	名称：设备运输，搬迁，辅材、耗材等
	项
	1
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[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]第五章  投标文件的编制要求及参考格式
[bookmark: _Toc426469932]1.投标文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见本招标文件第二章3.1条。
2.投标文件的编制内容及编制要求
2.1开标一览表
2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；
[bookmark: OLE_LINK8]2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。
2.1.3开标一览表格式见附件。
2.2 投标函
2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2投标函必须加盖投标人公章并经法定代表人（负责人）签字或签章。
2.3投标报价明细表及分析说明
2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。
2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。
2.4资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函；
（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。
2.5采购需求响应表
投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料
投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
[bookmark: _Toc426469934][bookmark: _Toc426469936][bookmark: _Toc426469937][bookmark: _Toc382812507][bookmark: _Toc383626069][bookmark: _Toc382813957][bookmark: _Toc383623749][bookmark: _Toc383698722][bookmark: _Toc390098915][bookmark: _Toc382814038][bookmark: _Toc383679822][bookmark: _Toc383587529][bookmark: _Toc382811607][bookmark: _Toc382812316][bookmark: _Toc390246998][bookmark: _Toc382811202][bookmark: _Toc390099111][bookmark: _Toc383624021]
3. 投标文件参考格式
3.1投标文件封面格式


[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]投标文件

采购项目名称：
采购项目编号：


投标人名称：（加盖CA电子公章）
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日



3.2开标一览表
[bookmark: _Toc426469938]

[bookmark: OLE_LINK51]按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。


3.3投标函
[bookmark: _Toc367785041][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74]投标函
致：(招标人名称)：
根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2、合同履行期限： 项目全周期总工期 60 日历天，整体分批次开展搬迁作业；单批次存储设备从下架、转运、新机柜上架、系统调试至业务完全恢复，全程控制在2个工作日以内。 
3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招标人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人 （负责人）(签字或签章)：
日期：   年  月   日


3.4投标报价明细表及分析说明

[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]                  投标报价明细表                       （单位：元） 




分析说明（格式自拟）




投标人名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人（负责人） (签字或签章)：
日期：   年  月   日

























3.5投标人资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK84]投标人基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无贿赂工作人员等违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人（负责人） (签字或签章)：
日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料
1.具有有效的营业执照（附证书的扫描件）；
2.本项目的特定资格要求提供的证明材料（具体见招标公告要求）。

附件：中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK88]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注说明：
1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。
3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: _Hlk236382060]4、友情提醒:投标人若为产品经销商，须填写生产厂家的中小企业声明函及相关信息，否则将不予享受关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定中针对小型和微型企业的产品价格优惠政策。
3.6采购需求响应表
[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80]响应表
	序号
	招标技术参数
	投标技术参数
	是否偏离
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3.7                              承诺函
致：【招标单位名称】
我方作为本次项目的投标单位，针对本项目采购的存储设备，现就设备架构、技术性能、数据调度及业务联动稳定性郑重承诺如下：
1. 我方所投存储设备架构先进、性能稳定、技术成熟，完全满足本项目交管业务数据存储、读写调取、并发访问等应用需求，可实现交管数据的平滑调用、无卡顿调取、无中断访问。
2. 所投存储设备可与项目现有网络设备、业务平台、交管应用系统实现稳定兼容、高效联动、无缝对接，数据交互顺畅，不存在协议冲突、数据阻塞、调度异常等问题，可保障交管业务系统持续、稳定、高效运行。
3. 存储设备具备良好的并发处理能力、数据读写稳定性、故障容错及冗余保护能力，能够适应交管业务大数据量、高并发、实时性强的业务场景，确保业务数据调取实时、平滑、不间断。
4. 设备上线运行后，可有效保障交管业务数据存储安全、访问稳定、调度高效，不出现数据丢失、数据延迟、链路中断、业务联动异常等影响系统运行的情况。
5. 若我方所投设备不满足本项目交管数据平滑调用、稳定联动的技术要求，我方自愿承担由此产生的一切责任，包括但不限于无条件整改、免费更换设备、承担项目延误损失及相关违约责任。
本承诺函真实、有效，可作为本次投标的有效技术承诺依据。
特此承诺！

投标单位（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________________
日期：______年____月____日


3.8                 关于符合本国产品标准的声明函

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。




第六章 合同格式




合 同 协 议 书




项目名称                                            

甲    方                                            

乙    方                                            

签约日期                                            

签约地点                                            

合同编号：
项目名称：
委托方(以下简称甲方): 
服务方(以下简称乙方): 

签订日期： 

	委托方（以下称甲方）：
	服务方（以下称乙方）：

	住所地：
	住所地：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标文件、投标文件等签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。
委托方为本项目建设方，负责支付相关费用；履行项目建设管理权利和义务，全面负责项目建设过程管理直至竣工验收。乙方为该项目供货施工方。
第二条合同总价款本合同项下人民币总价款为           （大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条组成本合同的有关文件下列关于泰兴市政府采购号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标通知书；
（8）甲乙丙三方商定的其他文件等。
当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方应严格按照安全生产的相关规定，规范做好各种施工安全标志，确保施工安全、一旦发生任何安全事故，承包人负责处理并承担一切责任及经济损失。
第五条质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3、免费质保期三年（工程竣工验收合格后起算）。
第七条交货和验收
1、乙方应当在合同签订并具备施工条件后60日历天内完成供货安装及调试，并通过验收交付甲方正常使用，地点由甲方指定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货检验包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、乙方应严格按照安全生产的相关规定，规范做好各种施工安全标志，确保施工安全、一旦发生任何安全事故，承包人负责处理并承担一切责任及经济损失。
6、甲方应当在安装调试结束后的7个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章，有问题及时反馈给乙方整改，逾期未验收的，视为验收合格。
7、货物和系统调试验收的标准：项目招投标文件要求以及合同约定技术标准，无项目要求的则按国家现行相关标准验收。
第八条伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条履约保证金
1、乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 10 %履约保证金。
2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。
3、履约保证金在验收合格后无息返还。
第十条货款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款，主要设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的60%，项目验收合格后且按要求提供完相关资料后付至审核价的90%，余款待项目验收合格满三年后付清。
第十一条违约责任	
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。
第十二条合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙丙三方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动。
第十三条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：
向向合同签约地(泰兴)的人民法院提请诉讼；
第十四条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方、丙方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，一份交代理公司存档，一份报送政府采购管理办公室备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
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