招标文件

（更正后）

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0688

项目名称：解放路院区生活热水热源改造项目

（设备及安装）

采 购 人：徐州市中心医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年十一月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州市中心医院

《解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）。

（二）项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0688

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南----资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 11 月 23 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年 11 月 23 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市中心医院

（二）地址：徐州市解放路199号

（三）采购项目联系人：张响亮

（四）联系方式：0516-83956095

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：孙逊

（四）联系电话：0516-83999206

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目允许分包。本项目允许将采购包1中“2#楼20层局部加固”进行专业分包。对分包人的资质要求：满足国家规定的相关专业资质要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，且满足招标文件及合同要求。在分包前取得采购人的书面同意。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按规定期限投标的；

8.投标文件未按招标文件要求签署和盖章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市中心医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察，后续不得以条件不具备或不了解进场条件为由拒不履行招标文件的各项技术及安装要求以及主张增加安装费用等不合理要求。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、其它（无内容及格式要求，投标人可自行拟定）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） （一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； （二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； （三）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； （四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《报价符合性审查》。 ①超预算/最高限价审查要求：投标（响应）报价不得超过采购项目预算/最高限价。 ②异常低价审查要求：对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书）。 3、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形（无内容及格式要求，投标人可自行拟定）。 （三）技术响应 1、《偏离表》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、项目实施及施工方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 价格折扣文件格式： 企业报价折扣证明： （一）投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供，未按照要求填写或填写不完整视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （二）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： 一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间： 见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额为人民币556.20万元，且采购包1不接受超过人民币430.20万元（预算金额），采购包2不接受超过人民币126.00万元（预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 11月 23 日09：30（北京时间）前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 11 月 23 日09：30（北京时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： （一）确定人：采购人。 （二）确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1、投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2、都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3、都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4、第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |
| （三十八） | 履约保证金：合同金额的3%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正2副本）。 6、投标人应严格按照要求在投标系统指定位置上传相应文件及材料。因未上传或上传位置有误，导致评标委员会未能检索到相关内容的，由此产生的一切不利后果均由投标人自行承担。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数*55%。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6、有分包（分标段）项目采购包中标（成交）金额收费。

7、根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。

8、该表为自行约定的代理服务费标准。

9、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 技术响应 （28分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“五、项目清单及技术参数要求”满足程度进行评分。完全满足招标文件技术要求的得28分，响应指标不满足或负偏离，每项扣2分，扣完为止，本项最高得28分，最低得0分。 注：响应指标如有偏离，应在偏离表中说明。 |
| 投标人业绩（2分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日（含）以后，与本项目相同或类似项目的业绩证明材料扫描件的，每份得1分，本项最高得2分。 注： （1）投标文件中提供：①合同的原件扫描件；②对应发票或对应银行收款进账凭证扫描件；要求提供上述证明材料并加盖投标人电子签章方为有效。不提供或提供内容模糊不清的不得分。 （2）合同中需明确体现项目清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |
| 投标人评价（3分） | 1、投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项证书得0.5分，最高得1.5分。 注：投标文件中提供上述认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料方为有效，不提供或提供不全的不得分。 |
|  | 2、投标人具备有效的建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质，或机电工程施工总承包叁级（含）以上资质的得1.5分。注：投标文件中提供上述证书扫描件方为有效，未提供不得分。 |
| 项目实施及施工方案（26分） | - 1、对投标人投标文件中提供的项目总体概述及项目理解进行评价（4分）： - 对项目理解充分、总体设想全面、贴合项目实际、可操作性强的得4分； - 对项目理解较充分、总体设想较全面、基本符合项目实际、具备可行的得2分； - 对项目理解、总体设想不太全面、符合性和可行性欠缺的得1分； - 未提供不得分。 - 本小项最高得4分，最低得0分。 |
|  | - 2、对投标文件中的项目进度计划、进度保障措施进行评价（4分）： - 内容与本项目时实际切实相关、内容全面且可行性度高得4分； 内容符合本项目实际，内容较全面或可行性度较高得3分； 内容符合性一般，内容全面性或可行性一般的得2分； 内容片面或可行性度偏低得1分； 未提供不得分。 本小项最高得4分，最低不得分。 |
|  | - 3、对投标文件中的人员组织及人员配备进行评价（7分）： - （1）拟选派项目负责人具备机电工程二级（含）以上建造师资格的得1.5分，在此基础上具备高级（含）以上职称的加1.5分，最高得3分。投标文件中提供上述人员证书扫描件以及投标人为其缴纳的在本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月社保证明方为有效（须同时具备，未提供或提供不全的均不得分）。 - （2）对其他人员组织及人员配备（项目负责人除外）进行评价（4分）： - 配置合理、针对性强的得4分；配置较合理、针对性较强的得2分；配置合理性、针对性欠缺的得1分，未提供不得分，最高得4分，最低不得分。 本小项最高得7分，最低不得分。 |
|  | - 4、对投标文件中的项目具体实施方案（包含但不限于具体实施方案、重难点分析、解决思路、关键过程分析及针对性措施）进行评价（6分）： - 内容与本项目时实际切实相关、内容全面且可行性度高得6分； 内容符合本项目实际，内容较全面或可行性度较高得4分； 内容符合性一般，内容全面性或可行性一般的得2分； 内容片面或可行性度偏低得1分； 未提供不得分。 本小项最高得6分，最低不得分。 |
|  | 5、对投标文件中的质量保障、安全保障措施进行评价（5分）： 内容与本项目时实际切实相关、内容全面且可行性度高得5分； 内容符合本项目实际，内容较全面或可行性度较高得3分； 内容符合性一般，内容全面性或可行性一般的得2分； 内容片面或可行性度偏低得1分； 未提供不得分。 本小项最高得5分，最低不得分。 |
| 售后服务方案（8分） | 1、根据投标文件中售后服务方案进行评价，内容包含但不限于故障响应时间、售后服务机构设置、售后内容（含备品备件及易损件）、售后服务技术团队人员组成（团队人员≥3人）等。 内容与本项目时实际切实相关、内容全面且可行性度高得6分； 内容符合本项目实际，内容较全面或可行性度较高得4分； 内容符合性一般，内容全面性或可行性一般的得2分； 内容片面或可行性度偏低得1分； 未提供不得分。 本小项最高得6分，最低不得分。 |
|  | 2、免费质保期比招标文件要求的最低期限基础上每增加一年得1分（增加不足一年不计分），最高得2分。 未提供的不得分，本小项最高得2分，最低不得分。 |
| 培训方案 （3分） | 对投标文件中的培训方案进行评价，内容包含但不限于培训实施计划（包括但不限于培训投入人员、培训时间、培训计划等）、培训成果承诺（承诺培训至系统使用人员了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障等）。 全面合理、针对性强的得3分；较全面合理、针对性较强的得2分；不太全面、合理性、针对性欠缺的得1分； 未提供不得分。 本项最高得3分，最低不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：

采 购 包：

采购单位（甲方）：徐州市中心医院

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方（买方）：徐州市中心医院

乙方（卖方）：

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 合同标的

1.1产品名称、型号、规格、数量及价款

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

本合同采用固定单价合同，项目实施过程中除甲方提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、对接费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用以及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。清单中设备增减进行调价，甲方变更设备、辅材等费用参照投标文件执行，以审计为准。

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

1.2乙方应向甲方提供加盖印章的有效营业执照、产品合格证、使用说明书。

1.3乙方所提供的产品应属于财政部颁布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，或属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非强制采购产品类别的，应提供产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。

1.4本合同所采购的货物在合同中未有注明参数要求的，均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求，完善配置方案，保证系统功能的完整性，甲方不再为此另行支付任何费用。

1.5本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，甲方不再为此另行支付任何费用。

2.交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

2.1交货期：自本合同签订生效之日起   日内送达甲方指定地点，并安装调试完毕并投入使用。

2.2本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

2.3甲方指定的到货地点：徐州市中心医院解放路院区。

2.4在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员并安装调试完毕前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

3. 货物包装及质量保证

3.1乙方所供货物必须为生产商原厂包装，且采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

3.2乙方保证所供货物的设计、制造必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足本合同规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

3.3特别条款：a.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；b.其他未提及事项必须符合国家的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3.4乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

3.5 乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方对由于涉及、工艺或者材料的缺陷所发生的任何不足或故障承担责任，所产生的费用和损失由乙方承担。

3.6乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求，符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

4.交货物验收、异议

4.1货物到达甲方指定到货地点后   日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。

4.2验收标准：（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同要求及标准，产品说明书对货物有质量说明的，也应符合该质量说明。

4.3 乙方交付设备时须将设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配给、随机工具、软件密码等交付甲方；乙方未完整交付本款规定单证和工具等的，视为未按照合同约定交货，乙方负责补齐，并视为逾期交货，由乙方承担相关违约责任。

4.4双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方并承担合同价款20%的违约金责任。

4.5如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

4.6乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

5. 安装、调试与验收

5.1设备到货验收后，乙方3日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的指定联系人联系，并与甲方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

5.2乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

5.3乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。

5.3乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

5.4甲方对设备试用后进行验收，乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用。

5.5验收标准依次序对照适用标准为：1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用；2、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；3、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；4、货物来源生产方标准，且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。

5.6设备安装、调试产品正常运行后，各项指标和参数应符合验收标准。甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。

5.7乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

5.8 如乙方提供的设备内置维修软件密码、权限密码、硬件加密锁等限制机制，乙方承诺永久、无条件、免费向甲方开放、提供对应密码及解锁方式；乙方不得通过软件密码、硬件锁、加密授权、后台校验等任何方式设置限制，妨碍甲方对案涉设备的正常使用、自主维护、故障排查。为确保甲方信息安全，未经甲方授权，乙方不得登录后台查看设备运行信息、不得远程操作设备系统，不得实施其他任何可能造成采购人信息泄露的行为。

5.9验收中如果发现设备有短缺，损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.10乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

6. 付款方式

6.1本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：    元）。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后10个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

（2）剩余合同价款，合同标的全部交付并安装调试完毕、试运行，并通过最终验收合格和审计后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，按审计价款，经审核通过后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续支付给乙方。

（2）剩余合同价款，合同标的全部交付并安装调试完毕、试运行，并通过最终验收合格和审计后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，按审计价款，经审核通过后支付给乙方。

付款方式三：乙方明确表示无需预付款的（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）

合同标的全部交付并安装调试完毕、试运行，并通过最终验收合格和审计后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，按审计价款，经审核通过后支付给乙方。

6.2 乙方需提交的申请支付文件包括：

（1）乙方出具的正式发票；

（2）甲方出具的验收合格证明；

（3）监理、审计及甲方要求的其他付款资料；

6.3 合同约定的乙方收款账户：

开户银行：

银行帐号：

6.4 甲方逾期支付资金的，以当期应付资金为基数，按同期贷款市场报价利率（LPR）一年期贷款利率计算逾期付款违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。但因政府资金结算手续的原因逾期的除外。

7.质量保证期及售后服务

7.1质量保证期：质保   年，从验收合格之日起计算，终身维护。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

7.2质保期间如属产品质量引起的配件损坏，一切维修换件保养费用和备品备件，均由乙方免费提供和更换；

7.3乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。质保期间如属产品质量引起的配件损坏，乙方将免费提供更换件。质保期间如属甲方操作不当引起的配件或耗材的损坏，乙方将提供免费维修，但更换配件的费用则由甲方负责。

7.4如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时内予以响应，24小时内到达现场解决问题。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

7.5质保期内，设备如因故障维修超过2天，按1:2延长质保期（具体时间，按天数算）。

7.6无论在质保期内还是质保期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方取得联系，并与甲方工程师共同完成维修工作。乙方未尽到维修质保义务的，甲方可以委托第三方维修，由此产生的费用再加15%的管理费从履约保证金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

7.7质保期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上质保期按1: 4（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）。

7.8软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和应用资料。

7.9质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，乙方承诺免费维修及更换零配件。

8. 技术培训

8.1工程师培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的结构和工作原理、日常使用、操作、维护、故障诊断维修基础知识理论培训，解答甲方人员提出的问题，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。

8.2培训：免费提供现场培训。

9．知识产权

9.1乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。

9.2本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

9.4乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

10.违约责任

10.1乙方的违约责任：

10.1.1乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。

10.1.2乙方逾期交货的，每逾期7天（不足7天的，按7天计算），按总货款的0.5%支付违约金；逾期交货超过1个月的，甲方有权单方立即解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1% 承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，乙方应当在接到通知后合同即解除，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

10.1.3乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.4乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.5乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.6如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

10.1.7合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

10.2甲方违约责任：

10.2.1非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之五向乙方支付违约金。

11.不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

12.争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

13.其它

13.1本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，备案壹份。

14.合同附件

（下页为合同签署页）

甲  方：徐州市中心医院               乙 方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人:

地址：                               地址：

电  话：                             电 话：

开 户 行：

账 号：

签订日期：                           签订日期：

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：工程施工安全责任书

合同附件3：工程安全管理协议

合同附件4：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件5：售后服务

合同附件6：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件7：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件8：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对        （项目名称）（项目编号：         ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方交纳的人民币___元的履约保证金（合同金额的3%），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在中标供应商按合同履约完成、试运行满后无质量问题后无息退还。

6. 合同一式  份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份，江苏海外集团国际工程咨询有限公司一份存档，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：          ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

合同附件2：

工程施工安全责任书

建设单位：                （甲方）

施工单位：                （乙方）

工程名称：

工程地点：  徐州市

为了切实加强工程施工的安全管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全规定，乙方在工程施工期间应履行如下安全责任。

1、乙方应贯彻落实国家及江苏省施工安全生产管理的法律法规和管理规定，对承建的工程进行进行全面的合同约定的安全管理；

2、乙方应设立安全生产管理机构，配备安全员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度；

3、乙方应现场文明施工管理，建立健全安全防护和文明服务制度；

①乙方必须做好服务期间的安全保障；

②乙方应派出足够的管理人员；

③乙方应负责现场安全保卫工作，并有责任阻止非本工种相关人员进入现场；

④乙方应制定专项方案和安全保障措施，杜绝安全事故的发生；

4、乙方应在现场建立消防安全责任制度及使用明火申请批准制度；

5、乙方应对服务人员进行作业前安全教育培训，使其具备相应的安全意识和安全技能；

6、乙方应定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育，使用的重要劳动防护用品，必须从具有政府有关劳动安全产品检验部门检验合格；

7、乙方应指定专人负责现场服务人员安全监督检查工作。在管理检查中发现事故隐患，并组织整改，清除隐患；

8、乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担全部安全责任和费用，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；由乙方责任造成的第三方伤亡事故，由乙方承担责任和所有费用；

9、乙方应发生生产安全事故后，必须在1小时内如实向甲方报告，并按照相关规定如实向有关主管部门报告；

10、乙方应提供安全检查、培训、学习实施方案在执行中必须有痕迹记录；

11、本协议书一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份，自双方签字并加盖合同章或公章之日起生效。

甲方：                                   乙方：

（单位盖章）                           （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日                           年    月    日

合同附件3：

工程安全管理协议

建设单位：                （甲方）

施工单位：                （乙方）

工程名称：

工程地点：      徐州市

为加强工程安全生产管理工作，明确甲、乙双方安全生产责任，确保各项安全生产措施落实到位。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和有关法律、法规，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，经双方协商，制订如下协议：

一、甲方的安全生产责任：

1、不得提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

2、按照有关规定，及时向乙方提供预算内的安全施工措施费。

3、不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

二、乙方的安全生产责任：

1、乙方和该项目负责人对本项目安全施工负责。乙方应当建立，建全项目的安保体系，落实各项安全制度、规程等，制定安全施工措施，保证安全生产费的有效使用，及时、如实报告安全事故。

2、严禁工程转包。未经甲方同意，不得将本工程分包。否则，一切责任自负。

3、按照有关规定编写各种危险性较大的分部、分项工程专项施工方案并报总监审查签字后实施。

4、施工前应当对有关安全施工的技术要求向施工班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

5、及时向现场施工人员提供并正确使用合格的安全防护用品。

6、必须配备专职安全员，电工、电焊工、高处作业人员、塔吊操作人员等特种作业人员必须经培训合格，持证上岗。

7、对施工现场进行检查，及时发现、消除各种安全隐患，确保安全施工。

8、对发生安全事故的、按施工合同专用条款第五条执行。

9、不得有违反国家有关法律、法规的行为。

三、违约责任

甲、乙方有违反以上条款者，除由有关部门依法进行处罚外，还应承担以下责任：

1、现场发现未戴安全帽、穿拖鞋、高处作业未佩带安全带者，对该项目单位处200元/人、次罚款。

2、施工现场发现与工程无关人员（妇女、儿童等）者，对责任施工单位处以500/人、次罚款。

3、现场发现特种作业人员未持证上岗或使用无证人员从事特种作业者，对该项目单位处以1000元/人、次的罚款。

4、对同一安全隐患，两次未按要求整改的，对责任单位处以1000元/次的罚款（以建设单位和监理单位整改通知为准）；被建设主管部门或监理单位责令停工整改的，处2000元/次的罚款。

5、本协议一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份，自双方签字并加盖合同章或公章之日起生效。

甲方：                                   乙方：

（单位盖章）                            （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日                           年    月    日

- 第六章 采购需求

- 一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

- 二、本项目涉及的硬件产品采购的均为非进口产品，本项目预算金额为人民币556.20万元，且采购包1不接受超过人民币430.20万元（预算金额），采购包2不接受超过人民币126.00万元（预算金额）的投标报价。

- 三、本项目为交钥匙项目，投标人应根据本项目招标文件、现场勘查情况以及投标人自身情况等进行投标文件的编制。投标人提交投标文件视为已熟知现状条件。投标人现场踏勘过程中应充分了解“现状条件”，即场地现状、现场内外条件、现场管理规定、现场环境要求等可能会影响投标人成本的条件。如投标人现场踏勘过程中未充分了解“现状条件”，不构成增加中标价或向采购人索赔的理由。采购人不再另行支付投标报价以外的任何费用。

- 四、项目说明：

- 1、采购人：徐州市中心医院。

- 2、采购项目名称：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）。

  - 3、项目概况：采购包1：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼；采购包2：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼。

- 4、货物质量必须符合国家最新的强制性质量技术标准。

- 5、投标人按要求所提供的设备、材料、备品备件及专用工具、维修工具等必须是全新的、未使用过的、合格的产品（须附合格证、出厂证、检验报告等），并要得到采购人的认可。

- 6、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

- 7、本次招标文件提出的是最低限度要求，并未对所有细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，因此投标人应保证提供符合相关法规和本招标文件要求的工艺和设备。

8、本项目核心产品：采购包1、采购包2：热泵机组。

五、项目清单及技术参数要求（注：未按招标文件要求提供证明材料的（如有）视为不满足）：

采购包1：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼

（一）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#楼给水 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹链接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍） 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 7.介质：冷水 | m | 14 |  |
| 2 | 金属阀门 | 1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 3 | 水处理器 | 1.材质：电子水处理器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 台 | 1 |  |
| 4 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 5 | 金属阀门 | 1.材质：水力液位控制阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 6 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 7 | 金属阀门 | 1.材质：真空破坏器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 8 | 水表 | 1.材质：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 浮漂水位标尺 | 1.名称：水位计、温度计、温度传感器； 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 6 |  |
|  | 1#楼生活冷热水 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管； 2.规格：DN25； 3.连接形式：焊接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒； 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。 | m | 69 |  |
| 12 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管； 2.规格：DN40； 3.连接形式：焊接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒； 5.介质：热水； 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。 | m | 99 |  |
| 13 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管； 2.规格：DN70； 3.连接形式：焊接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒； 5.介质：热水； 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。 | m | 73 |  |
| 14 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管； 2.规格：DN80； 3.连接形式：焊接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒； 5.介质：热水； 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。 | m | 218 |  |
| 15 | 不锈钢管 | - 材质：304不锈钢管； 2.规格：DN100； 3.连接形式：焊接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒； 5.介质：热水； 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍； - 7.管道制作安装。 | m | 32 |  |
| 16 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管； 2.规格：DN150； 3.连接形式：焊接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒； 5.介质：热水； 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。 | m | 4 |  |
| 17 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管； 2.规格：DN200； 3.连接形式：焊接； 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒； 5.介质：热水； 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。 | m | 358.45 |  |
| 18 | 金属阀门 | 1.材质：电磁阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 19 | 金属阀门 | 1.材质：电磁阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 20 | 金属阀门 | 1.材质：吸水喇叭口 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 21 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 22 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 5 |  |
| 23 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 24 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 19 |  |
| 25 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 26 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 17 |  |
| 27 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 28 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 29 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 30 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 6 |  |
| 31 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 32 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN70 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 33 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 12 |  |
| 34 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 16 |  |
| 35 | 金属阀门 | 1.材质：缓闭止回阀 2.规格：DN70 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 36 | 金属阀门 | 1.材质：缓闭止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 37 | 金属阀门 | 1.材质：止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 38 | 金属阀门 | 1.材质：止回阀 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 39 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（含截止阀） 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购人及招标文件要求 | 台 | 16 |  |
| 40 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN200 | 副 | 37 |  |
| 41 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 6 |  |
| 42 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 | 副 | 43 |  |
| 43 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN70 | 副 | 12 |  |
| 44 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管 2.绝热厚度：40mm 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | m3 | 19.65 |  |
| 45 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管 2.绝热厚度：50mm 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | m3 | 4.72 |  |
| 46 | 保温保护层 | 1.材质：铝皮保护层 2.厚度：0.5mm | m2 | 613.78 |  |
| 47 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：穿行管DN200 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 2 |  |
| 48 | 套管 | 1.名称：刚套管（穿楼板） 2.规格：穿行管DN200 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 6 |  |
|  | 1#楼设备 |  |  |  |  |
| 49 | 热泵机组 | 1.名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a1 2.规格：-15℃环温,60℃出水制热量:97KW,制热功率:42KW,产水量1.6m3 /h ；-5℃环温,60℃出水制热量:120KW,制热功率:42.5KW,产水量2m3 /h ；7℃环温,60℃出水制热量:150kw,制热功率:42.5kw,产水量:2.5m3 /h ；20℃环温,60℃出水制 | 台 | 6 |  |
|  |  | 热量:180kw,制热功率:43kw,产水量:3m3 /h ；喷气增焓压缩机,环保冷媒R410A,噪音:≤69dB(A), 最大输入功率:73.5kw；水侧承压:1.6Mpa,设备自带不锈钢过滤器,水阻力:85Kpa 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 |  |  |  |
| 50 | 循环水泵 | 1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a2 2.型号：一用一备 3.规格：流量:175m /h, 扬程:35m,功率=30kw 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 51 | 循环水泵 | 1.名称：手术室热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a3 2.型号：一用一备 3.规格： 流量:12.5m /h, 扬程:80m,功率=5.5kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 52 | 循环水泵 | 1.名称：低区热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a4 2.型号：一用一备 3.规格：流量:20m /h, 扬程:60m,功率=5.5kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 53 | 循环水泵 | 1.名称：高区热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a5 2.型号：一用一备 3.规格：流量:20m /h, 扬程:80m,功率=7.5kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 54 | 循环水泵 | 1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a6 2.型号：一用一备 3.规格：流量:17m /h, 扬程:15m,功率=1.5kw 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 55 | 热泵机组 | 1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）a7 2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:75kw,制热功率:28.5kw,噪音值:≤63dB(A),环保冷媒:R410A,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:75kw,制热功率:28.5kw,产水量:800L/h,水阻力:40Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒:R134a制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度40℃至90℃ 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 3 |  |
| 56 | 热泵机组 | 1.名称：与a7配套室外机a8 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 3 |  |
| 57 | 水箱 | 1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）a9 2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡 3.规格：长宽高:17mX4mX2.5m, 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 58 | 自动控制系统 | 1.名称：1#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。 | 项 | 1 |  |

（二）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部2#楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#楼给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹链接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍） 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 7.介质：冷水 | m | 11 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹链接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍） 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 7.介质：冷水 | m | 13.5 |  |
| 3 | 金属阀门 | 1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 4 | 金属阀门 | 1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 5 | 水处理器 | 1.材质：电子水处理器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 台 | 1 |  |
| 6 | 水处理器 | 1.材质：电子水处理器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 台 | 1 |  |
| 7 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 8 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 9 | 水表 | 1.型号：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 10 | 水表 | 1.材质：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 11 | 金属阀门 | 1.材质：水力液位控制阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 12 | 金属阀门 | 1.材质：水力液位控制阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 13 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 14 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 15 | 金属阀门 | 1.材质：真空破坏器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 16 | 浮漂水位标尺 | 1.名称：水位计、温度计、温度传感器 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求 | 套 | 2 |  |
| 17 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 6 |  |
| 2#楼生活冷热水 |  |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 53 |  |
| 19 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 28 |  |
| 20 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 142 |  |
| 21 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 261 |  |
| 22 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 4 |  |
| 23 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 304 |  |
| 24 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN200 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 9 |  |
| 25 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管 2.绝热厚度：40mm 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | m3 | 17.07 |  |
| 26 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管 2.绝热厚度：50mm 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | m3 | 2.1 |  |
| 27 | 保温保护层 | 1.材质：铝皮保护层 2.厚度：0.5mm | m2 | 510.75 |  |
| 28 | 金属阀门 | 1.材质：电磁阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 29 | 金属阀门 | 1.材质：电磁阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 30 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 31 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 32 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 33 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 6 |  |
| 34 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 35 | 金属阀门 | 1.材质：缓闭止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 36 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN50 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 8 |  |
| 37 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 12 |  |
| 38 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 12 |  |
| 39 | 金属阀门 | 1.材质：吸水喇叭口 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 40 | 金属阀门 | 1.材质：吸水喇叭口 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 41 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 42 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 43 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 9 |  |
| 44 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 19 |  |
| 45 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 46 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 16 |  |
| 47 | 金属阀门 | 1.型号：止回阀 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 48 | 金属阀门 | 1.型号：止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 49 | 金属阀门 | 1.型号：止回阀 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 50 | 金属阀门 | 1.材质：自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 51 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（含截止阀） 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 16 |  |
| 52 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN150 | 副 | 33 |  |
| 53 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 2 |  |
| 54 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 | 副 | 43 |  |
| 55 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：穿行管DN150 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 2 |  |
| 56 | 套管 | 1.名称：刚套管（穿墙） 2.规格：穿行管DN80 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 1 |  |
| 57 | 套管 | 1.名称：刚套管（穿墙） 2.规格：穿行管DN150 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 4 |  |
| 58 | 套管 | 1.名称：刚套管（穿楼板） 2.规格：穿行管DN150 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 2 |  |
| 2设备 |  |  |  |  |  |
| 59 | 热泵机组 | 1.名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b1 2.规格：-15℃环温,60℃出水制热量:97KW,制热功率:42KW,产水量1.6m3 /h ；-5℃环温,60℃出水制热量:120KW,制热功率:42.5KW,产水量2m3 /h ；7℃环温,60℃出水制热量:150kw,制热功率:42.5kw,产水量:2.5m3 /h ；20℃环温,60℃出水制 热量:180kw,制热功率:43kw,产水量:3m3 /h ；喷气增焓压缩机,环保冷媒R410A,噪音:≤69dB(A), 最大输入功率:73.5kw；水侧承压:1.6Mpa,设备自带不锈钢过滤器,水阻力:85Kpa 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 4 |  |
| 60 | 循环水泵 | 1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b2 2.型号：一用一备 3.规格：流量:17m /h, 扬程:15m,功率=1.5kw 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 61 | 循环水泵 | 1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b3 2.型号：一用一备 3.规格：流量:120m /h, 扬程:30m,功率=18.5kw 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 62 | 循环水泵 | 1.名称：12-16F热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b4 2.型号：一用一备 3.规格： 流量:15m /h, 扬程:90m,功率=7.5kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 63 | 循环水泵 | 1.名称：6-11F热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b5 2.型号：一用一备 3.规格：流量:16m /h, 扬程:70m,功率=5.5kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 64 | 热泵机组 | 1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）b6 2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:75kw,制热功率:28.5kw,噪音值:≤63dB(A),环保冷媒：R410A,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:75kw,制热功率:28.5kw,产水量:800L/h,水阻力:40Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒:R134a制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度40℃至90℃ 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 3 |  |
| 65 | 热泵机组 | 1.名称：与b6配套室外机b7 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 3 |  |
| 66 | 水箱 | 1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b8 2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚2.5mm、侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡 3.规格：长宽高:10mX3mX2m, 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 67 | 水箱 | 1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b9 2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡 3.规格：长宽高:5mX3mX3m 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 68 | 热泵机组 | 1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）b10 2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:75kw,制热功率:28.5kw,噪音值:≤63dB(A),环保冷媒:R410A,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:75kw,制热功率:28.5kw,产水量:800L/h,水阻力:40Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒:R134a制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度40℃至90℃ 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 69 | 热泵机组 | 1.名称：与b10配套室外机b11 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 70 | 循环水泵 | 1.名称：手术室加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b12 2.型号：一用一备 3.规格： 流量:6m /h, 扬程:15m,功率=0.55kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 71 | 循环水泵 | 1.名称：手术室热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b13 2.型号：一用一备 3.规格：流量:12m /h, 扬程:20m,功率=1.1kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 72 | 水箱 | 1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b14 2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；材质: 内侧板316,其底板厚2.5mm、侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡 3.规格：长宽高:2mX2mX2m 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 73 | 自动控制系统 | 1.名称：2#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。 | 项 | 1 |  |

（三）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部5#楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#楼生活冷热水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 48 |  |
| 2 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 15.5 |  |
| 3 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 5 |  |
| 4 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管 2.绝热厚度：40mm 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求 | m3 | 1.4 |  |
| 5 | 保温保护层 | 1.材质：铝皮保护层 2.厚度：0.5mm | m2 | 40.5 |  |
| 6 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 7 | 金属阀门 | 1.材质：缓闭止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 8 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 9 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 10 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（含截止阀） 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 11 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 | 副 | 12 |  |
| 5#楼设备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 循环水泵 | 1.名称：5号楼热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c3 2.型号：一用一备 3.规格： 流量:16m /h, 扬程:55m,功率=4.0kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 13 | 自动控制系统 | 1.名称：5#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。 | 项 | 1 |  |

（四）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼-抗震支架

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗震支架 | 1、名称：抗震支架 2、包括各楼改造范围内各专业抗震支架，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过，结算不再调整 | 项 | 1 |  |

（五）其他配套项目：

1、解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼-拆除、垃圾回收、清运：包括改造范围内设备拆除后搬运至采购单位指定地点；其余各专业部分根据现场实际情况拆除、恢复；垃圾回收、清运等工作；中标供应商自行深化，综合报价。满足相关验收规范，保证验收通过。结算不再调整

2、解放路院区生活热水热源改造项目-本部2#楼20层局部加固：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实心楼板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.构件名称：新增叠合板 4.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求 | m3 | 1.93 |  |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm以内 2.高度综合考虑 3.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求 | t | 0.387 |  |
| 3 | 粘贴碳纤维布 | 1、部位：梁板底粘贴碳纤维布 2.梁板底贴碳纤维布，Ⅰ级 ,0.167厚 3.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求 | m2 | 32.52 |  |

采购包2：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼

（一）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6#楼给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹链接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍） 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 7.介质：冷水 | m | 6 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：螺纹链接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍） 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 7.介质：冷水 | m | 16 |  |
| 3 | 金属阀门 | 1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 4 | 水处理器 | 1.材质：电子水处理器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 台 | 1 |  |
| 5 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 6 | 水表 | 1.材质：水表 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 7 | 金属阀门 | 1.材质：水力液位控制阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 8 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 9 | 金属阀门 | 1.材质：真空破坏器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 10 | 浮漂水位标尺 | 1.名称：水位计、温度计、温度传感器 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 套 | 2 |  |
| 11 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN150 | 副 | 6 |  |
|  | 6#楼生活冷热水 |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 33 |  |
| 13 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 90 |  |
| 14 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 85 |  |
| 15 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 15.2 |  |
| 16 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒 5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍 | m | 310.5 |  |
| 17 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管 2.绝热厚度：40mm 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | m3 | 11 |  |
| 18 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管 2.绝热厚度：50mm 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | m3 | 5.57 |  |
| 19 | 保温保护层 | 1.材质：铝皮保护层 2.厚度：0.5mm | m2 | 372.78 |  |
| 20 | 金属阀门 | 1.材质：电磁阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 21 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 22 | 金属阀门 | 1.材质：过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 23 | 倒流防止器 | 1.材质：缓闭止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 套 | 2 |  |
| 24 | 金属阀门 | 1.材质：缓闭止回阀 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 25 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 26 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 27 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 12 |  |
| 28 | 金属阀门 | 1.材质：吸水喇叭口 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 29 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 8 |  |
| 30 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |  |
| 31 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 32 | 金属阀门 | 1.材质：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 16 |  |
| 33 | 金属阀门 | 1.材质：止回阀 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 34 | 金属阀门 | 1.材质：止回阀 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 35 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（含截止阀） 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 12 |  |
| 36 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN150 | 副 | 34 |  |
| 37 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 2 |  |
| 38 | 法兰 | 1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 | 副 | 12 |  |
| 39 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：穿行管DN150 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 2 |  |
| 40 | 套管 | 1.名称：刚套管 2.规格：穿行管DN150 3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 个 | 4 |  |
| 6#楼设备 |  |  |  |  |  |
| 41 | 热泵机组 | 1.名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c1 2.规格：-15℃环温,60℃出水制热量:97KW,制热功率:42KW,产水量1.6m3 /h ；-5℃环温,60℃出水制热量:120KW,制热功率:42.5KW,产水量2m3 /h ；7℃环温,60℃出水制热量:150kw,制热功率:42.5kw,产水量:2.5m3 /h ；20℃环温,60℃出水制 热量:180kw,制热功率:43kw,产水量:3m3 /h ；喷气增焓压缩机,环保冷媒R410A,噪音:≤69dB(A), 最大输入功率:73.5kw；水侧承压:1.6Mpa,设备自带不锈钢过滤器,水阻力:85Kpa 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 4 |  |
| 42 | 循环水泵 | 1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c2 2.型号：一用一备 3.规格：流量:120m/h, 扬程:55m；功率=30kw 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 43 | 循环水泵 | 1.名称：6号楼热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c4 2.型号：一用一备 3.规格：流量:16m/h；扬程:46m；功率=4.0kw, 变频调速 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 44 | 循环水泵 | 1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c5 2.型号：一用一备 3.规格：流量：3m/h, 扬程：15m；功率=0.25kw 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 2 |  |
| 45 | 热泵机组 | 1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）c6 2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:30kw,制热功率:12kw,噪音值：≤63dB(A),环保冷媒:R410A,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:30kw,制热功率:12kw,产水量:450L/h,水阻力:45Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒:R134a制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度40℃至90℃ 3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 46 | 热泵机组 | 1.名称：与c6配套室外机c7 2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 47 | 水箱 | 1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）c8 2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡 3.规格：长宽高:5mX4mX2.5m, 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 48 | 水箱 | 1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）c9 2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡 3.规格：长宽高:4mX4mX2.5m, 4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 49 | 自动控制系统 | 1.名称：6#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。 | 项 | 1 |  |

（二）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼-抗震支架

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗震支架 | 1、名称：抗震支架 2、包括各楼改造范围内各专业抗震支架，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过，结算不再调整 | 项 | 1 |  |

（三）其他配套项目：

1、解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼-拆除、垃圾回收、清运：包括改造范围内设备拆除后搬运至采购单位指定地点；其余各专业部分根据现场实际情况拆除、恢复；垃圾回收、清运等工作；采购单位自行深化，综合报价。满足相关验收规范，保证验收通过。结算不再调整。

六、项目实施要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。从电力终端柜到机组的电缆和桥架，由本项目中标供应商负责实施，费用包含在投标总价中。

5、交付时间：合同生效后，45天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

说明：“交付时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照无效响应文件处理。

6、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

7、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

8、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

10、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。

七、验收标准

1、验收依据：相关国家标准、行业标准。

2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

4、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后进行验收，甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核及验收。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

八、售后服务要求

1、质保期：提供原厂不少于3年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

说明：“质保期要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照无效响应文件处理。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

3、软件维保服务要求：

系统bug引起的问题，中标人负责提供维护升级进行修复；系统使用过程中，系统异常导致的无法使用协助排查并处理；按照采购人经营调整需求，提供系统配置调整建议；紧急问题，及时提供应急方案，降低影响。

4、硬件服务要求：

中标人负责安装以及调试；维保期内，设备出现故障、异常现象或任何异常问题，中标人负责排查以及更换。中标人负责为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。中标人维护人员必须在得到采购人授权后，可通过远程连接进入采购人的系统帮助采购人解决问题。中标人远程连接采购人的系统来进行运维操作，确保系统采购人系统正常运行。

5、培训要求：对系统操作人员和系统管理人员进行培训，培训内容主要包括应用系统以及信息化硬件产品等的工作原理、系统组成、系统操作，并结合需要，对系统管理人员进行系统传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其它相关技术要求的培训。

九、其它要求：

1、本项目允许将采购包1中“2#楼20层局部加固”进行专业分包。对分包人的资质要求：满足国家规定的相关专业资质要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，且满足招标文件及合同要求。在分包前取得采购人的书面同意。

2、为方便投标人编制项目实施方案，补充提供图纸供投标人使用。

因系统原因，CAD格式图纸等资料领取方法：

“复制此链接，打开百度网盘自行获取

通过网盘分享的文件：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-图纸

通过网盘分享的文件：

链接: https://pan.baidu.com/s/15johdwHaQmLuuHrPGE6XOw?pwd=4svt

提取码： 4svt。

注：如在下载过程中出现异常情况，请及时联系：孙逊，联系电话：0516-83999306。

3、见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市中心医院

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2、投标人对以上数据的真实性负责。

- 3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

- 2、各采购包分别填写。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：                   邮箱：

年  月  日

(有效期内的受托人身份证扫描件附后)

六、投标人明确表示无需预付款的承诺函

徐州市中心医院：

我单位在解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）项目（项目编号：      ）政府采购活动中承诺：如我单位中标，我单位承诺在签订合同时，明确表示无需预付款。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

七、备品备件清单表

（一）质保期内备品备件清单表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：各投标人可参照上述格式自制《质保期内的设备备品备件清单表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购人不再另行支付备品备件费用。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

（二）质保期满后备品备件清单表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：各投标人可参照上述格式自制《质保期满后的设备备品备件清单表》投标，质保期过后的升级维护维修只收取部分工本维护费用。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

八、中小企业声明函格式

中小企业声明函（采购包1）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市中心医院）的（解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（      ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（      ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

3.（      ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

按招标文件第六章《采购需求》“五、项目清单及技术参数要求”中清单内容依次填写。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

中小企业声明函（采购包2）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市中心医院）的（解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（      ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（      ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

3.（      ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

按招标文件第六章《采购需求》“五、项目清单及技术参数要求”中清单内容依次填写。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

九、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（     ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（     ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（     ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

按招标文件第六章《采购需求》“五、项目清单及技术参数要求”中清单内容依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

关于符合本国产品标准的声明函（采购包2）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（     ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（     ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（     ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

按招标文件第六章《采购需求》“五、项目清单及技术参数要求”中清单内容依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十一、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）项目（项目编号：      ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定，供参考）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装），项目编号：      所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

- 1、         （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

……

专业技术能力：

- 1、         （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

……特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币    。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥ 大写：人民币   。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥ 大写：人民币  。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。