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[bookmark: _Toc22147][bookmark: _Toc5095381]第一章 采购公告
项目概况
仪征市人民医院污水处理站设备采购及安装项目采购项目的潜在供应商应在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年 11  月 2 日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc2146][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：JSXYYY-2026-04
项目名称：仪征市人民医院污水处理站设备采购及安装项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □公开招标
预算金额：390万元
最高限价：365.678416万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
采购需求：详见磋商文件第四章。
服务期限：合同签订后60天。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc16534][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料并提供下列材料的彩色原件扫描件：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
1.8供应商信用承诺函
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 
2.1本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小微企业和微型企业同等对待，不做区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
[bookmark: _Toc21130][bookmark: _Toc12444][bookmark: _Toc15918][bookmark: _Toc12592]3.本项目的特定资格要求：供应商须具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。（注：上述资质要求系基于本项目污水处理设备安装、调试及系统联动运行的实际履约需要设定，供应商中标后须确保安装工作由具备相应资格能力的人员实施。）
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]三、获取采购文件
1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: _Toc109304966]四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: XMTBJSR_2]1.截止时间：2026年 11 月 2 日 09 点 30 分（北京时间）
[bookmark: _Toc109304967]2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
五、开启
[bookmark: XMTBJSR_3]1.时间：2026年 11 月 2 日 09点 30 分（北京时间）
[bookmark: _Toc109304968]2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
六、公告期限
磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc109304969]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc109304970]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取磋商保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。
7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
八、落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策
1、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
3、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
4、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
九、本次竞争性磋商联系方式
1.采购人信息
名    称：仪征市人民医院  
地    址：江苏省扬州市仪征市东园南路61号
联 系 人：   张老师             
联系方式：  0514-83450109       
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098]名 称：江苏星宇仪邮项目管理有限公司
地　址：仪征市怡人金街B号楼       
联系人：    李承锴                 
联系方式：18762771358           
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc453]
第二章 磋商须知


1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSXYYY-2026-04号项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，（代理公司）(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk115095815]4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)的标准*58%一次性支付给招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。 
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行，由采购人一次性支付。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、综合评分内容、价格扣除证明文件等部分
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
10.3 如标书制作工具中格式和内容与“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
 26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8根据江苏省财政厅财库〔2026〕2号，财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，谈判小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.1.9 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.10 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。































[bookmark: _Toc22415][bookmark: _Toc501353473]第三章 合同文本
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc18272][bookmark: _Toc17550]政府采购合同（货物）
项目名称：_仪征市人民医院污水处理站设备采购及安装项目________
编号：_JSXYYY-2026-04________
甲方（采购人/买方）：   仪征市人民医院     
乙方（供应商/卖方）：_________
见证方：_________
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照关于本项目招标结果签订本合同。
1、合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列货物：________(货物名称、规格及数量等)。
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。
2.2 本合同总金额包括所有乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
 （1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；
 （3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；
 （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
 （7）甲乙双方补充协议；          
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。包括但不限于承担全部侵权赔偿费用、律师费、诉讼费等处理纠纷产生的合理费用，以及赔偿甲方因此遭受的全部损失。
5、产权保证
乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6、履约保证金：无。
7、转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
7.2 如有特殊情况，经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予解除合同并要求乙方承担违约金（合同金额10%）。
8、质保期
8.1 免费保修期: 年。（自交付验收合格之日起计）
9、项目完成期、实施地点
9.1交付期:合同签订后   日内按甲方需求将设备送达指定地点并完成调试,乙方负责运输和装卸、安装及使用培训等，并承担由此产生的一切费用。
9.2 实施地点：仪征市东园南路61号
10、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票。否则甲方有权拒绝支付对应款项。
10.3 付款方式：
（1）合同签订后甲方收到发票10个工作日内支付成交价的30%；
（2）设备安装、调试、配套工程完成，经甲方验收、第三方审计后，甲方自收到乙方开具的合规发票之日起10个工作日内支付审定价的60% ；
（3）合同签订12个月后甲方收到发票10个工作日内付清剩余款项；
（4）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。
10.4对于按合同条款应当扣除的违约金、赔偿金，甲方有权从应付款中予以扣除;对于设备有缺陷或其他质量、数量问题，在未修理、更换之前，甲方有权停止付款，待问题解决后再行支付。
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。逾期未到场的，甲方有权自行或委托第三方开展维修处置，产生的全部费用由乙方承担，甲方可从应付乙方款项中直接抵扣。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物免费保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
13、交付、调试和验收
13.1 乙方应当在合同签订后    天内将货物交付甲方，地点由甲方指定。并完成安装、调试、使用培训，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。逾期交付时间达15天，甲方可以选择解除合同并要求乙方承担违约责任。
13.2 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由乙方负责。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：/。
14、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方准备接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收合格即视为货物交付。
15、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。因乙方原因导致的对应情形，不适用本条约定。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。因乙方原因导致的对应情形，不适用本条约定。
15.3乙方违约（如逾期交付等），在消除违约情形前，应按本合同总金额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。
15.4乙方因逾期交付或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方退还已支付的全部合同款，且支付本合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方可以要求乙方更换或重新提供合格产品，乙方拒绝重新提供或更换产品的，甲方可选择解除本合同，并可追究乙方的违约责任。乙方更换货物但逾期交付的，按乙方逾期交付处理；
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、争议解决
17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为江苏省仪征市。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼期间，双方应继续履行。
18、合同其它
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。
18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.4 如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
18.5本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。



甲方（盖章）：仪征市人民医院        乙方（盖章）：
归口管理部门负责人：　　　　　　　  乙方代表：
招标采购管理科负责人：　　　　　　  账户名称：
招采分管院领导：                    开户银行：
院长：                              银行账户：
日 期：    年   月   日             日 期：    年   月   日
联系电话：0514-83450109             联系电话：


见证方：
项目经办人： 
日期：     年   月   日

附件：详细配置











廉洁协议

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，(甲方)仪征市人民医院,(乙方)         特订立如下协议。
一、甲乙双方的权利和义务
(一)双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。
(二)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。
(三)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(四)双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。
二、甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。
(二)甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。
(三)甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。
(四)甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。
三、乙方的承诺
(一)不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。
(二)不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。
(三)不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。
(四)不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。
(五)不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。
(六)遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。
四、违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(二)乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究 刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。






甲方：仪征市人民医院          乙方 ：
代表签字：                    代表签字：
日 期 ：                      日 期 ：




















[bookmark: _Toc533151619][bookmark: _Toc18229][bookmark: _Toc5095384]第四章项目需求
[bookmark: _Toc5335][bookmark: _Toc10933]一、项目概况及标准要求
[bookmark: _Toc31690]1、项目名称：仪征市人民医院污水处理站设备采购及安装项目
[bookmark: _Hlk78808775]2、项目规模：污水站设计处理能力800m³/d。
3、项目简介：规划建筑面积约290平方米，设计日处理规模须达800吨以上，所有动力设备及消毒加药装置均须按规范实行“一用一备”配置，所供设备及建设成果须符合现行医疗机构污水处理相关环保规范。本次项目预算涵盖方案编制、土建施工、设备设施深化设计、供货安装、系统调试及操作培训等全流程服务。
4、排水标准：（1）污水处理站出水水质达到2006年1月1日开始实施的标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准及排污许可证要求，主要指标如下表所示：
	序号
	控制项目
	限值
	备注

	1
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	≤5000
	

	2
	肠道致病菌
	不得检出
	

	3
	肠道病毒
	不得检出
	

	4
	pH
	6～9
	

	5
	化学需氧量COD（mg/L）
	≤250
	

	6
	生化需氧量BOD₅（mg/L）
	≤100
	

	7
	悬浮物SS（mg/L）
	≤60
	

	8
	氨氮（mg/L）
	≤45
	GB18466-2005表2未规定，参照GB/T 31962-2015执行

	9
	动植物油（mg/L）
	≤20
	

	10
	石油类（mg/L）
	≤20
	

	11
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤10
	

	12
	挥发酚（mg/L）
	≤1.0
	

	13
	总氰化物（mg/L）
	≤0.5
	

	14
	总余氯（mg/L）
	2～8
	采用含氯消毒剂时：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L


注：其余控制项目（总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银等）按GB18466-2005表2预处理标准执行。
本项目废气经收集后进入废气处理设备除臭处理后排放，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，排气筒高度不低于15米；同时保证污水站周边无组织废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的允许浓度要求：
	序号
	控制项目
	排放标准
	备注

	1
	氨（mg/m³）
	≤1.0
	

	2
	硫化氢（mg/m³）
	≤0.03
	

	3
	臭气浓度（无量纲）
	≤10
	

	4
	氯气（mg/m³）
	≤0.1
	

	5
	甲烷（处理站内最高体积百分数%）
	≤1
	


[bookmark: _Toc188608161]二、采购范围
采购范围包括：工艺深化设计及配套水池建设、设备采购、设备安装、调试、试运行、竣工验收及售后服务；包含建设过渡期现有污水站运行保障。
1、水池建设
（1）地下污水池：如格栅池、调节池、生化池等钢筋混凝土构筑物（具体分格以深化设计为准）；
（2）深基坑支护与降水；
（3）设备间基础、池顶覆土及场地恢复工程。
2、成品集成式设备间（含门窗、照明、通风等）。
3、废水处理系统设备：如机械格栅、格栅罩、提升泵、液位计等。
4、污泥处理系统设备：污泥泵、污泥脱水机（叠螺式或同等效果）等。
5、废气处理系统设备：废气收集管路、除臭设备、废气风机等。
6、自控及在线监测系统：PLC控制柜、在线监测仪表（符合排污许可证及环保部门要求配置）、云平台及数据联网等。
7、电气系统：配电柜、动力及照明线路、电缆等。
8、安装材料及辅材。
三、技术要求
1、工艺要求
（1）主体工艺采用成熟可靠的生化处理工艺（缺氧/好氧及其以上水平），具备良好的除碳、脱氮效果和抗水质水量冲击能力，出水水质长期稳定达标；
（2）主要处理构筑物分格并联设置（不少于2格）；
（3）调节池有效容积不小于日处理水量的30%，且分格并联设计；
（4）设置应急事故池，有效容积不小于240m³，具备事故状态切换收集功能；
（5）消毒池接触时间不小于1小时，采用含氯消毒剂时接触池出口总余氯2～8mg/L；
（6）加药系统具备自动计量投加能力，药剂储量满足连续运行要求。
2、结构要求
（1）水池采用钢筋混凝土结构，抗渗等级不低于P6，接触污水部位采取防腐措施；
（2）池体进行抗浮验算并采取抗浮措施；
（3）构筑物结构设计使用年限不低于50年。
3、设备要求
（1）动设备（提升泵、加药泵、污泥泵等）按不低于1用1备配置，风机按1用1备或2用1备配置；
（2）液下钢构设备采用不锈钢（304及以上）；
（3）曝气装置便于检修更换，宜采用不停水可检修更换的形式；
（4）风机等高噪声设备采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达标；
（5）在线监测仪表具备数据联网条件，满足环保部门监管要求。
4、电气与自控要求
（1）全站采用PLC自动控制，具备自动/手动切换功能，实现少人值守运行；
（2）关键设备运行状态、液位、流量及水质数据实时采集上传，支持远程监控、故障报警及历史数据存储；
（3）在线监测数据按环保部门要求联网。
5、总体要求
为保障本项目设备运行稳定性、技术先进性及与现代化医院场景的适配性，确保设备长期高效服务于项目需求，对本项目所需材料设备提出如下配置要求，投标人所选设备需满足以下标准：
（1）总体要求
投标人所投材料设备需符合行业内优质水准，具备成熟市场口碑、稳定产品质量及完善售后服务体系。在国内市场深耕多年、技术研发能力强、产品性能经过长期实践验证，或具备国际先进技术背景、在国内设有规范生产基地及服务网络，以确保设备在耐用性、兼容性及后续运维保障方面达到项目高标准要求。
（2）设备技术与维护要求
核心技术标准：所选设备需具备技术先进、运行效率高、能耗指标低的特点，关键性能参数需达到行业领先水平，能有效适配项目整体工艺需求，确保水处理等核心功能稳定达标。
自动化与运维便捷性：整个水处理设备系统需实现全自动运行模式，操作流程简洁易懂，无需专业技术人员进行日常维护，设备整体故障率需控制在极低水平；同时，针对泵、阀等常用关键设备，需设置备用装置，避免因单台设备故障导致水质处理不达标，保障系统连续稳定运行。
（3）场景适配性要求
所选设备的整体档次、自动化水平及人性化设计需充分契合现代化医院的建设标准与运营需求，通过优化设备运行逻辑与操作流程，最大限度降低现场工作人员的劳动强度，改善作业环境，同时确保设备运行过程中的噪音、能耗等指标符合医院环境管理规范，与医院整体运营场景和谐适配。
四、采购需求一览表（本项目核心设备为标注▲的设备）
1、设备技术要求
	1、系统基本技术要求

	1.1污水处理系统
	污水处理系统满足设计要求，设备材料满足采购清单；

	1.2废气处理系统
	满足设计要求，设备材料满足采购清单；

	1.3设备参数要求
	所提供设备满足或优于磋商文件参数要求；

	1.4 处理能力
	保障污水处理量满足800m³/d的设计水量，废气处理量满足3000m³/h；

	1.5运行时间
	保障每日运行24小时，每周运行7天；

	2.机械格栅

	机械格栅技术要求
	技术要求
1、驱动机构由电机、减速机、机座等组成，驱动装置传动平衡、运行可靠、噪音低、使用寿命长，工作制24小时。
2、底轴承座采用不锈钢304材质，并将其上表面精加工后与轴承相联。
3、不锈钢部件加工完后对其表面进行酸洗钝化处理。

	3.报警仪

	报警仪技术要求
	防爆型检测仪，检测气体：甲烷3-100%LEL，硫化氢0-100.0PPM 氧气 0-30%VOL
 60条报警记录存储   
报警方式：声光报警
采样方式：扩散式
输出信号：RS485通讯 /开关量1组
供电原理：24V DC
防爆等级：Ex d IIC T6Gb 气体粉尘防爆Ex d II C T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T80C
防护等级：IP66防水级别
▲提供相应的防爆合格证，并提供结构检查、温度测定、外壳耐压试验、耐热耐寒试验、抗冲击试验、外壳防护等级试验、热剧变试验、电缆夹紧试验、抗冲击试验、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验、热试验、密封试验和机械强度试验等相关质量检测合格的第三方检测报告。

	4.静压液位计

	静压液位计技术要求
	测量范围温度：（0～50）℃，液位：（0～5）m
准确度温度：1.5级，液位：0.5级
长期稳定性±0.25%FS/年
零点温漂±0.05% FS/℃
灵敏度温漂±0.05% FS/℃
补偿温度0℃～50℃
介质温度-20℃～65℃
供电电源（12～30）VDC
输出方式RS485输出信号（4～20）mA
负载电阻电流型：≤（U-12）/0.02(Ω)
防护等级IP68

	5.悬浮式高效沉淀装置

	悬浮式高效沉淀装置技术要求
	1.本装置为固液分离、沉淀澄清核心处理设备，容积25m³，表面负荷≤2.7m3/m2*h，进水负荷≤25m3/m2∙h。
2.设备整体为撬装结构，材质为304不锈钢，其中设备壁板为304不锈钢复合墙板，厚度≥16mm。配套连接件、固定件及紧固件，材质均为304不锈钢。
3.本装置具备气、液及污泥同步分离功能，装置内部包含：高效沉淀填料及填料支架，填料规格≥φ80，厚度≥1.2mm，面积≥10.58㎡，填料材质为PP，填料支架材质为304不锈钢。
4.本装置具备填料全自动清洗功能。
5.本装置内设出水槽，截面尺寸250mm×250mm，材质304不锈钢。
▲6.根据悬浮式高效沉淀装置工艺技术要求进行深化设计，编制完整的核心工艺设计说明书，明确装置的处理规模、工艺参数、水力流态、固液分离效率、运行控制逻辑及与上下游工艺单元的衔接设计，确保满足招标人对容积、表面负荷、进水负荷、填料配置、设备材质及全自动清洗功能的全部技术要求。提供完整的设计图纸文件，包括但不限于：设备平面布置图、三维效果图、设备总装结构图、管路及接口尺寸图、土建预留条件图，图纸设计深度满足设备制造、安装及现场施工要求。（附深化设计）

	6.高效增氧装置

	高效增氧装置技术要求
	1、管式TPU膜微孔曝气器数量16支，单支长度5米，软管内径65mm，气量1.5-2.0m3/h*m；导向支架本体采用UPVC化工管（De50），配套软管支架专用连接件及堵头，支架间距500mm，其中两头支架需内置DN32不锈钢管加强；橡胶立管数量32支，单支长度5米，内径25mm，加筋耐温型；管道连接处采用强力型加厚喉箍，每处连接处至少安装2只喉箍，材质304不锈钢。
2、TPU膜微孔曝气器技术要求：充氧能力不低于0.1kg/h，理论动力效率不低于8.0kg/（kw.h），氧利用率不低于35%，阻力损失不高于1450pa，▲并提供符合TPU膜微孔曝气器技术要求的第三方检验检测机构出具设备质量检测报告。

	7.智慧型消毒加药装置

	智慧型消毒加药装置技术要求
	智慧加药控制系统,根据工艺配置及实时运行工况，辅以自动化控制程序，形成了智能化的闭环控制系统，可以实现智能加药、缺药报警，投标人进行深化设计，配置详细的电气控制图；

	8.风机（▲核心设备）

	风机技术要求
	1.设备类型：罗茨风机。
2.设备参数：Q=2.43m³/min,H=40kPa，N=5.5kw，变频控制。法兰连接。
3.铸铁材质，电机轴承NSK/SKF。
4.风量稳定，压力变化对风量影响小，排出气体不含油污
5.一级研磨齿轮，精度高、寿命长、噪音低。
6.叶轮采用最新之龙门刨床六轴加工法，一次加工完成，更换方便，精密度更高。
7.配套设备：主机、变频电机、基座、入口消音器、出口消声器、出口短管、安全阀、压力表组、逆止阀、防震接头。

	9.远程监管平台系统要求

	智能化体现
	配置远程监管系统：根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。（提供上述功能APP操作界面截图）

	污水废气处理设备
	需提供能够体现污水、废气处理设备数据分析类的软件著作权证复印件；

	
	需提供能够体现污水、废气处理设备工况采集传输类的软件著作权证复印件；

	
	需提供能够体现污水、废气处理设备实时监控类的软件著作权证复印件；

	10.尾气处理系统

	尾气处理系统技术要求
	1、处理风量：3000m3/h,
2、设备参数：材质304不锈钢，壁厚不小于1.50mm；进出口口径不小于DN300
3、配套设备：
(1)初级除雾模块：不锈钢丝网除雾器，厚度不小于50mm，材质304不锈钢；
(2)高能离子模块2组：单组不少于5根银离子管，配套档位调节；
(3)光解模块14组：功率不小于150W，紫外线波长：185-254nm，配套镇流器，数量14套；
(4)活性炭滤筒模块40组：材质ABS，活性炭装填规格：4mm，碘值≥600，单组装填量≥2.5kg。
▲4、根据4段式组合工艺进行深化设计，需要体现每一阶段废气处理的的设计书，并配置详细设计图纸，设计图纸应包含电气控制图、平面布置图、设备结构图。

	11.电气自动化控制要求

	运行模式
	实现全自动运行，自动系统按进水量的大小自动控制进水泵、风机等设备的运行和停止；自动定期启动备用机电设备，故障自动切换备用并报警提示。
系统具备手动、自动、停三种模式，在调试和检修期间可采用手动/停止模式，正常运行是采用自动模式。

	控制要求
	污水处理站采用全自动运行模式，自动处理，自动计量，自动定比投加消毒剂，以简化管理，提高操作可靠性。重要机电设备设置备用，能够故障自动切换备用、故障报警提示、连续运转自动切换备用。

	12.监测仪表技术要求

	COD在线监测仪
	1、定量下限：≤5mg/L
2、重复性：≤1.2%
3、24h低浓度漂移：±1.5mg/L
4、24h高浓度漂移：≤0.5%
5、氯离子影响：±5%
6、电压影响：±0.5%
7、环境温度影响：±1.5%
8、数据有效率≥95%
▲提供符合以上参数指标并加盖仪器生产商公章的环保部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件；

	氨氮在线监测仪
	1、定量下限：≤0.02mg/L
2、重复性：≤1%
3、24h低浓度漂移：≤0.005mg/L
4、24h高浓度漂移：≤0.8%
5、电压影响：±1.5%
6、pH影响：±1.0%
7、环境温度影响：±2.0%
8、数据有效率≥95%
▲提供符合以上参数指标并加盖仪器生产商公章的环保部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件；


七、服务费支付方式
（1）合同签订后甲方收到发票10个工作日内支付成交价的30%；
（2）设备安装、调试、配套工程完成，经甲方验收、第三方审计后，甲方自收到乙方开具的合规发票之日起10个工作日内支付审定价的60% ；
（3）合同签订12个月后甲方收到发票10个工作日内付清剩余款项；
（4）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。































第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、本项目专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。
2、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准：
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	报价
（30分）
	满足磋商文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%。（小数点保留两位）
	30分

	2
	产品性能及技术指标（15分）
	对应“设备技术要求”内容，由评标委员会根据投标人提供的所投技术参数进行打分，采购需求中标注“▲”项低于磋商文件要求或未响应的，每出现一条扣1分，其他参数有一项负偏离的，扣0.5分，“▲”项参数必须提交证明材料加以佐证，投标人未提供证明材料的不得分。
	15分

	3
	工艺升级优化方案（9分）
	制定切实可行的优化方案，包含但不限于以下内容：
①对本项目现状及环境的认识与分析；
②深化设计目标与定位；
③本项目采用的污水、废气处理深化设计方案及污水、废气处理系统的工艺解析；
④整体布局、功能划分、造型及空间处理。
上述内容结合采购人需求，可以采用图、文、表的方式进行阐述。
优化方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强得9分；
优化方案符合采购要求，较合理完善，具有针对性、可操作性的得6分；
优化方案符合采购要求，基本合理完善，针对性、可操作性一般的得，得3分；
优化方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得1分；
其余情况或未提供不得分。
	9分

	
	设备及工艺配套图纸深化方案（9分）
	根据深化工艺方案并配套的深化布置图纸及计算书进行方案编制：
①含布置说明；
②工艺流程图；
③工艺管线平面图；
④设备平面布置图；
⑤工艺配套的电气图；
⑥设计计算书。
深化方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强得9分；
深化方案符合采购要求，较合理完善，具有针对性、可操作性的得6分；
深化方案符合采购要求，基本合理完善，针对性、可操作性一般的得，得3分；
深化方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得1分；
其余情况或未提供不得分。
	9分

	
	整体实施方案（7分）
	根据投标人提供的整体实施方案（包含但不限于：1.实施进度管理方案、2.安装调试方案、3.安全管理方案、4.培训方案、5.突发事件应急预案）进行评分
方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得7分；
方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强、不存在实施难度的得5分;
方案基本合理，描述一般，针对性和可操作性性一般的得3分；
方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
未提供不得分。
	7分

	
	售后服务方案（7分）
	投标人根据采购需求提供售后服务方案。
售后服务体系完整，保障措施合理，响应时间短的得7分；
售后服务体系较完整，保障措施较合理，响应时间较短，优惠适中得5分；
售后服务体系一般，保障措施一般，响应时间较长，优惠一般得3分；
售后服务体系较差，保障措施较差，响应时间长，优惠低得1分；
其余情况或未提供不得分。
	7分

	4
	人员要求
（12分）
	1.项目负责人（1人）：拟派的项目负责人具备政府主管部分颁发的环境类专业高级及以上工程师职称的得2分，环境类专业中级职称的得1分；（最高得2分）
2.技术负责人（1人）：拟派的项目技术负责人具备政府主管部门颁发的给排水类专业高级及以上工程师职称得2分，给排水类专业中级职称得1分；（最高得2分）。
3.项目组成员：
①安全管理（1人）：具备政府主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）的得1分，具备政府主管部门颁发的有限空间安全作业考核合格证书的得1分；（最高得2分）。
②实施团队（2人）：具备机械类、焊接类专业的中级及以上职称证书，每提供一个专业得1分；（最高2分，同一种专业证书不重复计分）。
③电气人员（1人）：具备政府主管部门颁发的电气类专业高级及以上职称证书的得2分，中级的得1分；（最高得2分）。
④设计人员(2人）：具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书得1分，具备注册环保工程师执业资格证书得1分；（最高2分）
（项目岗位不得兼任，须提供人员名单、相关证书、供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月（含）以上的社保证明材料，证明资料上传原件扫描件并签章。）
	12分

	5
	企业实力
（3分）
	1、投标人具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书和职业健康安全管理体系证书的，每有一项证书得1分，满分3分（提供认证证书扫描件。）
	3分

	6
	业绩
（8分）
	 投标人2023年1月1日以来，投标人承担过类似项目，每有一项得2分，满分8分（提供提供中标通知书、合同、竣工验收证明文件、合同付款对应的任意一张发票的复印件，合同时间以签订时间为准）。 
	8分


备注：
1、 为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第六章 竞争性磋商响应文件格式


竞争性磋商响应文件







项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      磋商供应商名称 ：               
      日      期 ：                   
供   应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）















一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证
	

	4
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
	

	特定资格条件

	10
	供应商须具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。（注：上述资质要求系基于本项目污水处理设备安装、调试及系统联动运行的实际履约需要设定，供应商中标后须确保安装工作由具备相应资格能力的人员实施。）
	

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	

	12
	授权委托书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
























参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                              

 供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日
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供应商信用承诺书
承诺主体名称：           
统一社会信用代码：          
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日

磋商响应函
致：                      
根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人（签章）：     联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日






法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）        号（项目名称）            项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                                
联系电话（手机）：                            
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                    
日期：                                        


被授权人身份证复印件：
二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	第四章采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	

















三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	
	
	
	






























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。


企业名称（盖章）：
日 期：
[bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc91061195][bookmark: _Toc24350]


中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。












残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：














关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期： 年 月 日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。














四、磋商响应报价表

项目名称： 
项目编号：                                           分包号：                   
	序号
	产品、服务名称
	分项单位
	数量
	单价
（元）
	单项
合计价
（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币（大写）：       圆整
￥：           


                                               
                                               
日期：  年  月  日
注：行数不够，可自行添加。
 JSXYYY-2026-04                                           江苏星宇仪邮项目管理有限公司
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五、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。







六、商务条款响应及偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	服务期限
	
	
	

	服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	磋商响应货币
	
	
	

	其他
	……
	
	











主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 


联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：








[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc29594]

七、商务条款响应及偏离表
	项目
	磋商文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
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.
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主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：



联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加 （代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
               日期：
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