解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）项目招标文件
徐州市中心医院解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）项目更正(澄清)内容(二)
一、以下为澄清或者修改的内容
原招标文件第六章 采购需求更正为： 
[bookmark: _Toc324452802][bookmark: _Toc322457054]第六章 采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
二、本项目涉及的硬件产品采购的均为非进口产品，本项目预算金额为人民币556.20万元，且采购包1不接受超过人民币430.20万元（预算金额），采购包2不接受超过人民币126.00万元（预算金额）的投标报价。
三、本项目为交钥匙项目，投标人应根据本项目招标文件、现场勘查情况以及投标人自身情况等进行投标文件的编制。投标人提交投标文件视为已熟知现状条件。投标人现场踏勘过程中应充分了解“现状条件”，即场地现状、现场内外条件、现场管理规定、现场环境要求等可能会影响投标人成本的条件。如投标人现场踏勘过程中未充分了解“现状条件”，不构成增加中标价或向采购人索赔的理由。采购人不再另行支付投标报价以外的任何费用。
四、项目说明：
1、采购人：徐州市中心医院。
2、采购项目名称：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）。
3、项目概况：采购包1：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼；采购包2：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼。
4、货物质量必须符合国家最新的强制性质量技术标准。
5、投标人按要求所提供的设备、材料、备品备件及专用工具、维修工具等必须是全新的、未使用过的、合格的产品（须附合格证、出厂证、检验报告等），并要得到采购人的认可。
6、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。
7、本次招标文件提出的是最低限度要求，并未对所有细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，因此投标人应保证提供符合相关法规和本招标文件要求的工艺和设备。
[bookmark: _GoBack]8、本项目核心产品：采购包1、采购包2：热泵机组。
五、项目清单及技术参数要求：
注：投标文件中需提供热泵机组、循环水泵等设备技术指标的证明材料，证明材料包含有效的产品检测报告，或产品手册（技术白皮书），或与所投产品相关的认证证书，或加盖制造商公章的技术参数表等。未按要求提供证明材料视为不满足技术参数。
采购包1：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼
（一）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	
	1#楼给水
	
	
	

	1
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：螺纹链接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	14
	

	2
	金属阀门
	1.材质：电动阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	3
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	台
	1
	

	4
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	5
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	6
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	7
	金属阀门
	1.材质：真空破坏器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	8
	水表
	1.材质：水表
2.规格：DN100
3.连接形式：法兰连接。
	个
	1
	

	9
	浮漂水位标尺
	1.名称：水位计、温度计、温度传感器；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	套
	1
	

	10
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	6
	

	
	1#楼生活冷热水
	
	
	

	11
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管；
2.规格：DN25；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	69
	

	12
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管；
2.规格：DN40；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	99
	

	13
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管；
2.规格：DN70；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	73
	

	14
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管；
2.规格：DN80；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	218
	

	15
	不锈钢管
	1. 材质：304不锈钢管；
2.规格：DN100；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍；
7.管道制作安装。
	m
	32
	

	16
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管；
2.规格：DN150；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水；
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	4
	

	17
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管；
2.规格：DN200；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	358.45
	

	18
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	19
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	20
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	21
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	22
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	5
	

	23
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	24
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	19
	

	25
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	26
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	17
	

	27
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	28
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	29
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	30
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	31
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	32
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	33
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	34
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	16
	

	35
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	36
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	37
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	38
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	39
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购人及招标文件要求
	台
	16
	

	40
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN200
	副
	37
	

	41
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	6
	

	42
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	43
	

	43
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN70
	副
	12
	

	44
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	19.65
	

	45
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：50mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	4.72
	

	46
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	613.78
	

	47
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.规格：穿行管DN200
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	48
	套管
	1.名称：刚套管（穿楼板）
2.规格：穿行管DN200
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	6
	

	
	1#楼设备
	
	
	

	49
	热泵机组
	1. 名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a1
2.规格：-15℃环温，60℃出水制热量:≥97KW,制热功率:≤42KW，产水量：≥1.6m3/h；
-5℃环温,60℃出水制热量:≥120KW，制热功率:≤42.5KW，产水量：≥2m3/h；
7℃环温,60℃出水制热量:≥150kw,制热功率:≤42.5kw,产水量：≥2.5m3/h；
20℃环温，60℃出水制热量:热量:≥180kw,制热功率:≤43kw，产水量:≥3m3/h；
喷气增焓压缩机，环保冷媒；噪音:≤69dB(A)；最大输入功率：≤73.5kw；水侧承压：1.6Mpa；设备自带不锈钢过滤器，水阻力:≤85Kpa；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	6
	

	50
	循环水泵
	1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a2；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:175m3/h，扬程：35m，功率≤30kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	51
	循环水泵
	1.名称：手术室热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a3；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:12.5m3/h, 扬程:80m，功率≤5.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	52
	循环水泵
	1.名称：低区热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a4；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量：20m3/h, 扬程：60m，功率≤5.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	53
	循环水泵
	1.名称：高区热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a5；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量：20m3/h, 扬程：80m，功率≤7.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	54
	循环水泵
	1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a6；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:17m3/h, 扬程:15m，功率≤1.5kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	55
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）a7；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量：≥75kw，制热功率:≤28.5kw，噪音值:≤63dB(A)，环保冷媒，变频运行；二级提升热水发生器：7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw,产水量:≥800L/h,水阻力：40Kpa，噪音值：≤52dB(A)，环保冷媒，制热运行环温范围：-30℃至55℃，出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	56
	热泵机组
	1.名称：与a7配套室外机a8；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	57
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）a9
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:17mX4mX2.5m,
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	58
	自动控制系统
	1.名称：1#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（二）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部2#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	2#楼给水

	1
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹链接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	11
	

	2
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：螺纹链接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	13.5
	

	3
	金属阀门
	1.材质：电动阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	4
	金属阀门
	1.材质：电动阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	5
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	台
	1
	

	6
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	台
	1
	

	7
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	8
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	9
	水表
	1.型号：水表
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	10
	水表
	1.材质：水表  
2.规格：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	11
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	12
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	13
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	14
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	15
	金属阀门
	1.材质：真空破坏器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	16
	浮漂水位标尺
	1.名称：水位计、温度计、温度传感器
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求
	套
	2
	

	17
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	6
	

	2#楼生活冷热水

	18
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN25
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	53
	

	19
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN40
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	28
	

	20
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	142
	

	21
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN80
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	261
	

	22
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	4
	

	23
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN150
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	304
	

	24
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN200
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	9
	

	25
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	17.07
	

	26
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：50mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	2.1
	

	27
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	510.75
	

	28
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	29
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	30
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	31
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	32
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	33
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	34
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	35
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	36
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN50
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	8
	

	37
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	38
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	39
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	40
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	41
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	42
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	43
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	9
	

	44
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	19
	

	45
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	46
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	16
	

	47
	金属阀门
	1.型号：止回阀
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	48
	金属阀门
	1.型号：止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	49
	金属阀门
	1.型号：止回阀
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	50
	金属阀门
	1.材质：自动排气阀（含截止阀）
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	51
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	16
	

	52
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN150
	副
	33
	

	53
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	2
	

	54
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	43
	

	55
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	56
	套管
	1.名称：刚套管（穿墙）
2.规格：穿行管DN80
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	1
	

	57
	套管
	1.名称：刚套管（穿墙）
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	4
	

	58
	套管
	1.名称：刚套管（穿楼板）
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	2设备

	59
	热泵机组
	1. 名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b1；
2.规格：-15℃环温,60℃出水制热量:≥97KW,制热功率:≤42KW,产水量≥1.6m3/h ；
-5℃环温,60℃出水制热量:≥120KW,制热功:≤42.5KW,产水量≥2m3/h；
7℃环温,60℃出水制热量:≥150kw,制热功率:≤42.5kw,产水量:≥2.5m3/h ；
20℃环温,60℃出水制
热量:≥180kw,制热功率:≤43kw,产水量:≥3m3/h ；
喷气增焓压缩机,环保冷媒,噪音:≤69dB(A), 最大输入功率:≤73.5kw；水侧承压:1.6Mpa,设备自带不锈钢过滤器,水阻力:≤85Kpa；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	4
	

	60
	循环水泵
	1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b2；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:17m3/h, 扬程:15m，功率≤1.5kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	61
	循环水泵
	1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b3；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:120m3/h, 扬程：30m，功率≤18.5kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	62
	循环水泵
	1.名称：12-16F热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b4；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:15m3/h, 扬程:90m，功率≤7.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》；GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	63
	循环水泵
	1.名称：6-11F热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b5；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:16m3/h, 扬程:70m，功率≤5.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	64
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）b6；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw,噪音值:≤63dB(A),环保冷媒,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw,产水量:≥800L/h,水阻力:≤40Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒，制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	65
	热泵机组
	1.名称：与b6配套室外机b7；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	66
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b8
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚2.5mm、侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:10m*3m*2m, 
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	67
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b9
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:5m*3m*3m
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	68
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）b10；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw,噪音值:≤63dB(A),环保冷媒,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw，产水量:≥800L/h,水阻力:≤40Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒，制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	69
	热泵机组
	1.名称：与b10配套室外机b11；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	70
	循环水泵
	1.名称：手术室加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b12；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:6m3/h, 扬程：15m，功率≤0.55kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	71
	循环水泵
	1.名称：手术室热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b13；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:12m3/h, 扬程:20m，功率≤1.1kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	72
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b14
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；材质: 内侧板316,其底板厚2.5mm、侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:2mX2mX2m
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	73
	自动控制系统
	1.名称：2#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（三）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部5#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	5#楼生活冷热水

	1
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN80
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	48
	

	2
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	15.5
	

	3
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN150
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	5
	

	4
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求
	m3
	1.4
	

	5
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	40.5
	

	6
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	7
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	8
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	9
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	10
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求
	台
	2
	

	11
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	12
	

	5#楼设备

	12
	循环水泵
	1.名称：5号楼热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c3；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:16m3/h, 扬程:55m，功率≤4.0kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	13
	自动控制系统
	1.名称：5#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（四）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼-抗震支架
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	1
	抗震支架
	1、名称：抗震支架
2、包括各楼改造范围内各专业抗震支架，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过，结算不再调整
	项
	1
	



（五）其他配套项目：
1、解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼-拆除、垃圾回收、清运：包括改造范围内设备拆除后搬运至采购单位指定地点；其余各专业部分根据现场实际情况拆除、恢复；垃圾回收、清运等工作；中标供应商自行深化，综合报价。满足相关验收规范，保证验收通过。结算不再调整
2、解放路院区生活热水热源改造项目-本部2#楼20层局部加固：
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	实心楼板
	1.混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.构件名称：新增叠合板
4.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求
	m3
	1.93
	

	2
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm以内
2.高度综合考虑
3.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求
	t
	0.387
	

	3
	粘贴碳纤维布
	1、部位：梁板底粘贴碳纤维布
2.梁板底贴碳纤维布，Ⅰ级 ,0.167厚
3.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求
	m2
	32.52
	



采购包2：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼
（一）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	6#楼给水

	1
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹链接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	6
	

	2
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN150
3.连接形式：螺纹链接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	16
	

	3
	金属阀门
	1.材质：电动阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	4
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	台
	1
	

	5
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	6
	水表
	1.材质：水表  
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	7
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	8
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	9
	金属阀门
	1.材质：真空破坏器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	10
	浮漂水位标尺
	1.名称：水位计、温度计、温度传感器
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	套
	2
	

	11
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN150
	副
	6
	

	
	6#楼生活冷热水
	
	
	

	12
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN32
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	33
	

	13
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	90
	

	14
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN80
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	85
	

	15
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	15.2
	

	16
	不锈钢管
	1.材质：304不锈钢管
2.规格：DN150
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	310.5
	

	17
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	11
	

	18
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：50mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	5.57
	

	19
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	372.78
	

	20
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	21
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	22
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	23
	倒流防止器
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	套
	2
	

	24
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	25
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	26
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	27
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	28
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	29
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	8
	

	30
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	31
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	32
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	16
	

	33
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	34
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	35
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	12
	

	36
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN150
	副
	34
	

	37
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	2
	

	38
	法兰
	1.材质：法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	12
	

	39
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	40
	套管
	1.名称：刚套管
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	4
	

	6#楼设备

	41
	热泵机组
	1.名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c1；
2.规格：-15℃环温,60℃出水制热量:≥97KW,制热功率：≤42KW,产水量≥1.6m3 /h；-5℃环温，60℃出水制热量:≥120KW,制热功率:≤42.5KW,产水量≥2m3/h ；7℃环温,60℃出水制热量:≥150kw,制热功率:≤42.5kw,产水量:≥2.5m3/h ；20℃环温,60℃出水制
热量:≥180kw,制热功率:≤43kw,产水量:≥3m3/h；喷气增焓压缩机,环保冷媒,噪音:≤69dB(A), 最大输入功率:≤73.5kw；水侧承压:1.6Mpa,设备自带不锈钢过滤器,水阻力:≤85Kpa；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	4
	

	42
	循环水泵
	1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c2；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:120m3/h, 扬程:55m；功率≤30kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	43
	循环水泵
	1.名称：6号楼热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c4；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:16m3/h；扬程:46m；功率≤4.0kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	44
	循环水泵
	1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c5；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量：3m3/h, 扬程：15m；功率≤0.25kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	45
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）c6；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:≥30kw,制热功率:≤12kw,噪音值：≤63dB(A),环保冷媒,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水80℃出水制热量:≥30kw,制热功率:≤12kw,产水量:≥450L/h,水阻力:≤45Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒，制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	46
	热泵机组
	1.名称：与c6配套室外机c7；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	47
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）c8
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:5mX4mX2.5m,
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	48
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）c9
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:4mX4mX2.5m,
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	49
	自动控制系统
	1.名称：6#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（二）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼-抗震支架
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	1
	抗震支架
	1、名称：抗震支架
2、包括各楼改造范围内各专业抗震支架，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过，结算不再调整
	项
	1
	



（三）其他配套项目：
1、解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼-拆除、垃圾回收、清运：包括改造范围内设备拆除后搬运至采购单位指定地点；其余各专业部分根据现场实际情况拆除、恢复；垃圾回收、清运等工作；采购单位自行深化，综合报价。满足相关验收规范，保证验收通过。结算不再调整。
（四）其他要求：
1、所投热泵产品具备关于低温工况下的制热量及制热性能的测试报告，投标文件中提供第三方检测机构出具的测试报告扫描件。
2、超低温空气源热泵热水机和全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机采用同一品牌，且非OEM产品。避免后期配合使用达不到使用效果。采用其他方式的，投标人须在投标文件中提供具体配置方案并提供相关合理性说明。
六、项目实施要求：
1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书、检测报告等证明材料。
2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。
3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。从电力终端柜到机组的电缆和桥架，由本项目中标供应商负责实施，费用包含在投标总价中。
5、为了降低水温衰减、方便现场安装条件、合理利用蒸发侧冷源空气来提供综合能效，同时兼顾地下室排热，复叠式空气源高温热泵选用分体式空气源高温热泵机组，采用其他热泵机组的，投标人须在投标文件中提供具体配置方案并提供相关合理性说明。
6、热泵机组须具备稳定可靠的自动除霜系统，不增加耗能的辅助除霜设备（如电加热除霜）。模块组合后，须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的机组不超过总台数的一半。可根据实际情况手动设置除霜。
7、超低温空气源热泵热水机压缩机采用喷气增焓压缩机，全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机压缩机采用变频喷气增焓压缩机。采用其他方式的，投标人须在投标文件中提供具体配置方案并提供相关合理性说明。
8、投标人须搭建完善的质量管理体系，严格按照相关规范开展全流程质量管控，管控范围覆盖项目实施全过程，确保各工序质量满足规范及合同要求。投标人须提供所投主要产品的技术说明、相关认证证书（检测或测试报告）、设备选型等内容，充分说明产品的性能稳定性、易用性、技术先进性。
9、交付时间：合同生效后，45天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。
说明：“交付时间要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照无效响应文件处理。
10、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。
11、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。
12、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
13、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。
14、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。
七、验收标准
1、验收依据：相关国家标准、行业标准。
2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。
4、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后进行验收，甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核及验收。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。
八、售后服务要求
1、质保期：提供原厂不少于3年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。
说明：“质保期要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照无效响应文件处理。
2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。
3、软件维保服务要求：
系统bug引起的问题，中标人负责提供维护升级进行修复；系统使用过程中，系统异常导致的无法使用协助排查并处理；按照采购人经营调整需求，提供系统配置调整建议；紧急问题，及时提供应急方案，降低影响。
4、硬件服务要求：
中标人负责安装以及调试；维保期内，设备出现故障、异常现象或任何异常问题，中标人负责排查以及更换。中标人负责为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。中标人维护人员必须在得到采购人授权后，可通过远程连接进入采购人的系统帮助采购人解决问题。中标人远程连接采购人的系统来进行运维操作，确保系统采购人系统正常运行。
5、培训要求：对系统操作人员和系统管理人员进行培训，培训内容主要包括应用系统以及信息化硬件产品等的工作原理、系统组成、系统操作，并结合需要，对系统管理人员进行系统传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其它相关技术要求的培训。
九、其它要求：
1、本项目允许将采购包1中“2#楼20层局部加固”进行专业分包。对分包人的资质要求：满足国家规定的相关专业资质要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，且满足招标文件及合同要求。在分包前取得采购人的书面同意。
2、为方便投标人编制项目实施方案，补充提供图纸供投标人使用。
因系统原因，CAD格式图纸等资料领取方法：
“复制此链接，打开百度网盘自行获取
通过网盘分享的文件：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-图纸
通过网盘分享的文件：
链接: https://pan.baidu.com/s/15johdwHaQmLuuHrPGE6XOw?pwd=4svt 
提取码： 4svt。
注：如在下载过程中出现异常情况，请及时联系：孙逊，联系电话：0516-83999306。
3、见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2、 为不影响制作电子投标文件，请各投标人按更正公告及更正后的招标文件制作投标文件。
3、 其余事项不变。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司
2026年11月06日
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