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提示函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。 
 
 
 
 
 

 
第一部分投标邀请
项目概况
丹阳水利枢纽数字孪生水闸建设的潜在投标人应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台获取招标文件，并于2026年12月07日14点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-CZHZ-G2026-0032
项目名称：丹阳水利枢纽数字孪生水闸建设
预算金额：505万元
最高限价：500万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
采购需求：本项目为丹阳水利枢纽数字孪生水闸建设，采购内容包括但不限于闸站水工、闸门启闭机各类感知监测硬件，开展浦河闸配电智慧化改造；采购 AI 视频监控、巡检轨道机、算力服务器、网络及大屏展示设备；采购数字孪生数据管理软件，包含调控预警、AI识别、知识问答智能体及态势感知、智能巡检、智能调控等业务功能；采购自控系统调整软件，采购软件集成需进行三级等保测评，所供货物需包含供货、安装、集成调试、模型训练、人员培训，需完成潮汐周期试运行后验收。
合同履行期限：合同签订后接到采购人通知150日内将货物交付、验收合格并正常使用。
本项目是否接受联合体投标：不接受
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];
1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条。获得采购合同的供应商应将采购项目中不少于30%比例分包给一家或者多家中小企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
3.本项目的特定资格要求：无。 
三、获取招标文件
获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台
获取方式：在线获取
采购文件售价：免费
四、响应文件提交
电子响应文件
截止时间：2026年12月07日14点00分（截止时间）
地点：在线提交
五、开启
时间：2026年12月07日14点00分
地点：苏采云-政府采购一体化平台
操作指南：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须根据“苏采云”系统供应商操作指南（详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》，网址http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）制作并提交投标文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，供应商须使用提交响应文件的同一数字证书进行解密并参加投标。请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
（一）采购文件获取的具体方式
1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。
（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
2.招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。
3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。
4.数字认证证书办理及系统操作详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》(网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30,下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722802。
5.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项
1.线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
（三）其他注意事项
1.本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。
2.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。
3.在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：江苏省太湖地区水利工程管理处
地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路24号
联 系 人：徐敏杰
联系方式：19962185625
2.采购代理机构信息
名称：江苏恒卓工程管理咨询有限公司 
地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44—2栋（一号大门往北一百米）
联系方式：0519-83999268
3.项目联系方式
项目联系人：吴工
电话：0519-83999268 
江苏恒卓工程管理咨询有限公司
注：本公示信息已征得相关当事人同意后发布。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。  
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。  
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部设备、辅助材料、备品备件、安装调试、人工、包装、仓储、运输、装卸、验收、培训、劳保、专利技术、质保期内的检测维护费、质量保障及利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。  
最低投标报价不能作为中标的唯一保证。  
中标价即为合同签约价。  
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	本项目是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：响应文件中提供拟分包情况说明及分包意向协议；具体分包要求详见合同内容 。
（1）可以分包履行的具体内容： 具体内容详见合同 ；
（2）允许分包的金额或者比例：  /  ；
（3）其他要求：  /  。

	3
	开标前答疑会
	R不组织

	4
	现场踏勘
	投标单位自行踏勘现场。
踏勘时间：2026年11月16日——2026年11月20日（五个工作日）
地点：江苏省镇江市丹阳市浦河路1号丹阳水利枢纽管理所
注：如需踏勘现场，提前一个工作日联系采购人。

	5
	演示
	R无

	6
	样品
	R不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	R不允许采购进口产品

	8
	项目属性与核心产品
	R货物类。
本项目核心产品为：数字孪生平台业务软件

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：详见“第四部分 采购需求”中的“采购标的汇总表”，均属于工业行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无


 


一、总则
1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于丹阳水利枢纽数字孪生水闸建设。
2．定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省太湖地区水利工程管理处。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏恒卓工程管理咨询有限公司。
2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指项目需求清单中所列名的内容，投标人提供的采购标的汇总表中提及的各类仪器设备、备件、工具、说明书、使用手册及成套技术资料及手册等。
2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
2.6“
þ
”系指适用本项目的要求，“
☐
”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
 
4．投标费用
4.1本项目采购代理服务费按以下标准的45.5%收取，每个采购项目（标段）最低收费为4000元，采购代理服务费由中标方（成交供应商）承担并支付。
收费标准：招标采购代理服务费按以下标准的差额定率累进法计
	预算/万元
	收费比例上限
	备注

	100以下部分（含100）
	1.5%
	最低4000元

	100-500（含500）
	1.1%
	 

	500-1000（含1000）
	0.8%
	 

	1000-5000（含5000）
	0.5%
	 

	5000以上部分
	0.25%
	 


收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行
银行账号：89801116012010000004083
缴纳时间：领取中标通知书前。
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.8根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.9根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。


二、招标文件
6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。


三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 供应商须通过江苏政府采购网-苏采云提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．报价要求
12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。  
12.2投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。  
12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部设备、辅助材料、备品备件、安装调试、人工、包装、仓储、运输、装卸、验收、培训、劳保、专利技术、质保期内的检测维护费、质量保障及利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。  
12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。  
12.5中标价即为合同签约价。  
12.6如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。
13．投标保证金
13.1 本项目不收投标保证金。
14．投标有效期
14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
15.投标文件的式样和签署
15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．投标文件的提交
16.1 投标文件提交
16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
17．投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。


四、开标及评标
18．开标
18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
19.投标人资格审查
19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
20．评标委员会组成
20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.投标人符合性审查
21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
21.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
21.3 投标文件澄清
21.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.3.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
21.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
22．无效投标的情形
22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；
（6）符合招标文件前款第 21.2 条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，而投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（10）投标人存在串通投标情形的；
（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
（15）加“★”项有负偏离的或服务部分、商务部分承诺有负偏离的。
（16）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（17）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（18）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（19）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（20）未通过符合性审查的；
（21）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
23. 串通投标的情形
23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
24.投标文件详细评审
24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
25.评标过程的保密
25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形
26.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。


五、确定结果
27.确定中标人
27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人；
27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，对评标报告及推荐中标候选人名单进行核对；发现存在法定重新评审情形的，依法组织原评标委员会重新评审；不存在法定情形的，采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；确定后，采购人通知代理机构，由代理机构向中标人发出中标通知书。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。


六、授予合同
28．中标通知书
28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.履约保证金
29.1☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标人应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至中标人存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购人收到中标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
30．签订合同
30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
30.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。


七、询问、质疑、投诉
31．询问
31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32．质疑
32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）
接收部门: 江苏恒卓工程管理咨询有限公司
接收地址: 常州市北塘河路8号恒生科技园44—2栋（一号大门往北一百米）
联系电话:0519-83999268
32.6以下情形的质疑不予受理：
32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
33．投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。


八、诚实信用和解释权
34．诚实信用
34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
35.适用法律及约束力
35.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
35.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
36．解释权
36.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。
 


第三部分拟签订的合同文本（货物类）
合同编号：
 
 
 
政府采购合同
（货物类）
 
 
 
第一部分 合同书
 
 
 
项目名称：
 
 
 
甲方：
 
乙方：
 
 
 
 
 
签订日期：年月日


根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
一.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物（可附货物清单）
1.2.1 详细货物清单及要求在投标文件中列出。
1.3 合同金额
合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.3.2条款规定的计价方式计价。
1.3.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥      元（大写：     元人民币）。
1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。计量方式为：合同专用条款 1.3.2。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。
1.3.3其他计价方式：。
1.4预付款
□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
☑若需要支付预付款的。
1.4.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款 1.4.1  ；
1.5资金支付
1.5.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后在合同约定的时间内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.5.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.5.2。
1.6货物（服务）交付期限、地点和方式
1.6.1 交付期限：详见合同专用条款1.6.1；
1.6.2 交付地点：详见合同专用条款1.6.2；
1.6.3 交付方式：详见合同专用条款1.6.3。
1.7违约责任
1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  0.05%/计算，最高限额为本合同金额的 20  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 0.05%计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.7.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.7.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7.6若乙方未按照采购文件要求提供货物，甲方有权要求乙方及时更换符合采购文件要求的货物，若乙方拒不整改，甲方有权书面通知乙方解除本合同；
1.7.7 项目验收时乙方应详细汇报论文、专利、标准协助开展情况，前述说明义务的履行情况，不作为验收合格与否的独立判断依据，论文、专利、标准承诺独立于项目工期，不因项目验收或合同终止而免除。在项目验收完成半年内乙方需提供论文录用证明材料、发明专利受理通知书、行业标准或江苏省地方标准立项通过材料，否则视为违约。
1.7.8违约责任合同专用条款1.7.8约定其他责任的，从其约定。
 
1.8合同争议的解决
1.8.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
1.8.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
1.9合同生效及其他
1.9.1本合同自双方当事人盖章时生效。
1.9.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：
 
法定代表人或法定代表人
授权代表姓名：或授权代表姓名: 
约定送达地址：约定送达地址：
 
见证方（盖章）：
地址：
联系电话：
 
签订日期：
第二部分合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
2.9 延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.10 合同变更
合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.11 合同转让和分包
2.11.1（一）甲方在采购文件或本合同附件中事先明确可以分包的金额或比例；乙方拟分包的，须经甲方书面同意，且甲方有权以书面方式限定或调整可分包的具体范围。主体性、关键性工作不得分包；（二）分包方具备资格且不得再次分包。 接受分包的人应当具备与分包内容相适应的法定资质、行政许可或合同约定的资格条件；分包方不得将所受分包工作再次分包给他人。（三）责任边界。乙方就分包项目向甲方承担全部合同责任，不因分包而免除或减轻。对于分包项目引发的质量、安全、进度、价款结算及验收等事项，乙方与分包供应商向甲方承担连带责任；甲方有权向乙方、分包供应商或二者同时主张权利，任何一方不得以内部责任划分约定对抗甲方。乙方与分包供应商之间关于责任分担的内部约定，仅在双方之间有效。（四）违法分包的后果。乙方违反本条约定分包的，甲方有权要求乙方限期改正、拒绝支付相应款项、要求乙方支付合同总金额一定比例的违约金，并有权解除合同；由此给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。（五）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，由乙方向分包供应商支付款项。
2.11.3经采购人同意，乙方可将采购清单中“水文及环境监测”“水闸建筑物监测”“闸门及启闭机机电监测”“配电系统智慧化改造”“AI视频监测”“水闸数字汇聚应用平台展示设备”等分项货物的供应工作分包给符合中小企业划型标准的中小企业，具体货物名称、规格型号、分包金额及占合同总金额的比例，应当与《分包意向协议》及乙方投标（响应）文件中所作承诺一致；分包承担主体不得再次分包。“数字孪生平台建设”属于本合同项下的主体及关键性工作，乙方不得以任何方式将其分包、转包或变相交由第三方实施，亦不得将数字孪生平台的核心模块、接口或数据治理职责拆分后纳入可分包货物范围；分包不免除乙方对本合同项下的任何责任，数字孪生平台部分始终由乙方独立、直接向采购人负责。
2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.16检验和验收
2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）
2.17 通知和送达
2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.20政府采购信用融资
乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。
2.21 合同份数
合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。


      第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	 
	 

	1.2.1
	采购人自软件交付验收合格之日起，在本合同约定范围内永久、不可撤销、免费使用乙方提供的全部软件；该权利不因合同履行完毕、质保期届满或双方后续合作终止而失效。采购人有权出于自身业务需要自主修改、增补、删节或二次开发软件，无需乙方另行同意或支付额外费用，乙方不得以任何方式限制。乙方应在交付验收前向采购人完整、无条件移交部分模块全部源代码，具体模块见采购需求。乙方既有成品软件或通用模块的知识产权归乙方，但乙方授予采购人永久、不可撤销、免费、可转授（限于采购人委托的运维或开发主体）的许可，用于使用、复制、修改、改编该软件及将修改成果用于采购人自身业务。采购人自主修改形成的衍生成果归采购人所有。乙方保证软件及源代码不侵犯第三方知识产权；因采购人依约使用、修改软件引发第三方权利主张的，由乙方承担全部抗辩、赔偿及合理费用，并确保采购人可继续使用或获得功能等效替代方案。

	1.4.1 
	□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
☑合同签订后，乙方须向甲方提交金额等同于本次预付款（合同价 30%）的预付款担保（银行保函或甲方认可的担保机构出具的保函），担保有效期至预付款全部扣回为止。甲方收到乙方提供的正规发票且收到合格有效的预付款担保后 20 个工作日内，支付合同价 30% 的预付款；若乙方未按要求提交预付款担保，甲方有权顺延预付款支付，且不承担逾期付款违约责任。

	1.5.2
	中标人根据采购需求提供货物，设备采购部分到位并经甲方确认后，乙方凭相应金额正规发票与证明申请付款，甲方收到后20个工作日内支付，累计支付至合同价60%，该笔付款按应付合同款的50%扣回预付款；数字孪生平台安装到位并通过阶段验收后，乙方凭相应金额正规发票与证明申请付款，甲方收到后20个工作日内支付，累计支付至合同价80%，该笔付款时将届时尚未扣回的预付款余额一次性全额扣清，预付款全部扣清前乙方应保证预付款担保持续有效，乙方未按要求提交预付款担保的，甲方有权顺延支付且不承担逾期付款责任。
所有设备无质量问题，软件系统安装到位，项目完工后乙方提请甲方完工验收，甲方完工验收完毕，甲方将相关资料提交审计，最终结算款以审定金额为准，审定结束后，乙方按审定结算剩余金额开具发票，甲方收到发票后1个月内支付结算金额剩余款项。

	1.6.1
	 

	1.6.2
	 

	1.6.3
	 

	1.7.7
	2篇论文以收到录用证明材料（若供应商承诺），2篇发明专利以收到受理通知书（若供应商承诺），1份行业标准或江苏省地方标准以立项通过（若供应商承诺）视为满足合同要求。

	2.3.2
	供应商授予采购人永久、不可撤销、免许可费的使用许可，涵盖使用、修改、集成、二次开发及委托第三方运维所必需的权利，不因设备、系统迁移或供应商变更而受限。

	2.4.1
	 

	2.4.3
	 

	2.8 
	 

	2.12.3
	 

	2.12.4
	 

	2.16.1
	 

	2.16.3
	 

	2.21 
	本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

	3.1
……
	……


 


安全生产合同
甲方：                                    
乙方：                                    
为在                                   合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，在项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。
3.建立健全安全生产责任制网络。乙方为施工现场安全生产第一责任人，全面负责场内施工、人员、机械等施工安全管理。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5.乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特种作业的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。
6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11.如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
12.乙方应严格遵守数据安全保密义务。乙方在施工及服务过程中接触、知悉的甲方安全生产相关数据（包括但不限于重大危险源监控记录、视频监控点位及权限、隐患排查治理台账、重要基础设施安全生产数据等），未经甲方书面同意，不得以任何形式复制、留存、外传、披露或用于本合同约定以外的用途。乙方应对其参与项目的所有人员（含临时雇请人员）履行保密管理义务，相关人员违反保密约定的，视为乙方违约。服务完成后，乙方应按甲方要求返还或销毁全部数据载体，不得私自备份。保密义务不因本合同期满、终止或解除而失效。
13.乙方应按照网络安全等级保护第三级要求进行数字孪生平台的标准部署和运行，技术架构覆盖安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心，并满足等保三级物联网安全扩展要求中与感知节点、网关节点及数据融合处理相关的规定，确保软件组件不含恶意代码或隐蔽远程控制通道，远程运维须经甲方书面授权并留痕，发现高危漏洞应在7日内修复、发生网络安全事件应在1小时内口头报告并在24小时内提交书面报告，不得将本项目数据传输至境外；乙方因故意或重大过失导致网络安全事件或数据泄露的，应赔偿甲方全部实际损失。
三、违约责任
施工期间造成自有工人工伤、第三方人身财产损害的，全部赔偿责任由乙方承担。
本合同一式两份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：乙方：
 
法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：
 
日期：日期：


第四部分 采购需求
一、项目概况
项目所属行业：工业。
二、采购预算（最高限价）	
采购预算（最高限价）：500万元。投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
3、 采购标的汇总表
	序号
	分项名称
	功能参数
	单位
	数量
	设备费用
	安装费用
	注

	1.设备采购部分
	 
	 

	一
	水文及环境监测
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	温湿度监测器
	1.量程：-50～100℃
2.输出；4～20mA/RS485/PT100/0～10/0～5/1～5VDC
3.供电：9～36VDC、12～36VDC
4.精度：0.5%FS
	套
	4
	 
	 
	 

	2
	环境噪声传感器
	1.直流供电（默认）：10～30VDC
2.分辨率：0.1dB
3.变送器电路工作温度-20℃～+60℃
4.测量范围：30dB～120dB
5.频率范围：20Hz～12.5kHz
6.响应时间：≤3s
7.稳定性：使用周期内小于2%
8.噪声精度：±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）
9.输出信号：4～20mA
10.负载能力：≤600Ω
	个
	8
	 
	 
	 

	二
	水闸建筑物监测
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	枢纽工程全站仪自动变形监测（水平和垂直）
	▲1.测角精度（一测回水平方向标准差）：0.5″（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
2.最小读数：0.1″
3.测角方式：绝对编码测角技术
4.探测方式：水平/垂直各四重探测
▲5.测距精度：有棱镜±(1+1×10-6D)mm；（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
6.长测程三棱镜组测程：6000m
7.测距最小显示：0.1mm
8.补偿系统：双轴液态光电式电子补偿器，补偿范围：6′；补偿超限可以电改；补偿精度：1“
9.气象修正：温度气压传感器自动改正，内置光敏传感器
10.含自升降保护罩、多功能控制盒
 
	套
	1
	 
	 
	 

	2
	棱镜（枢纽工程监测点）
	对中精度1mm，测程1000m
	套
	23
	 
	 
	含棱镜保护罩；

	4
	枢纽伸缩缝、裂缝监测振弦测缝计
	▲1.测量范围：0~50mm（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
2.灵敏度：≤0.02mm；
▲3.分辨率：≤0.2%F.S；（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
4.温量范围：-40℃～+80℃；
5.灵敏度：±0.1℃；
6.测温精度：±0.5℃
7.耐水压：≥1MPa；
8.绝缘电阻：≥50MΩ；
9.储存温度：-30℃～+70℃；
10.包含线缆
	套
	28
	 
	 
	 

	5
	振动传感器-节制闸闸墩
	1.灵敏度：100mV/g；
2.测量范围：±50g；
3.频率范围：0.5～10,000Hz；
4.非线性：±1%；
5.横向灵敏度：≤7%；
6.温度范围：-54～+121℃；
7.防护等级：IP68;
	套
	6
	 
	 
	 

	6
	32通道自动测量采集单元（枢纽工程监测）
	1.通道数：32个通道；
▲2.测量方式：定时、单检、巡检、选测和任设测点群；（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
3.定时间隔：大于10min，可设置；
4.适应工作环境：温度-20℃～60℃、湿度不大于95%；
5.防雷电感应：500W～1500W；
▲6.数据存储容量：不小于50测次；（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
7.通用接口：采用RS-485或其他通信方式，提供软件接口，通用规约开放。
▲8.数据接入：支持差阻式、振弦式信号测量（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
	套
	2
	 
	 
	 

	7
	16通道自动测量采集单元（浦河闸监测）
	1.通道数：16个通道；
▲2.测量方式：定时、单检、巡检、选测和任设测点群；（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
3.定时间隔：大于10min，可设置；
4.适应工作环境：温度-20℃～60℃、湿度不大于95%；
5.防雷电感应：500W～1500W；
▲6.数据存储容量：不小于50测次；（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
7.通用接口：采用RS-485或其他通信方式，提供软件接口，通用规约开放。
▲8.数据接入：支持差阻式、振弦式信号测量（需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的测试报告）
	套
	1
	 
	 
	 

	8
	专用水工电缆
	电缆材料：镀锡铜线；标称截面：0.3～0.4mm²；
芯线电阻：＜3.0Ω/100m；护套厚度：>1.65mm±5%；
绝缘电阻：>500MΩ；工作温度：-20℃～+60℃
	米
	4800
	 
	 
	 

	9
	桥架
	不锈钢材质，尺寸不低于100mm×80mm
	m
	1000
	 
	 
	 

	三
	闸门及启闭机机电监测
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	振动传感器（防水）－闸门
	1.灵敏度：100mV/g；
2.测量范围：±50g；
3.频率范围：0.5～10,000Hz；
4.非线性：±1%；
5.横向灵敏度：≤7%；
6.温度范围：-54～+121℃；
7.防护等级：IP68;
 
	套
	16
	 
	 
	 

	2
	振动传感器-电机与启闭机
	1.X、Y、Z三向振动加速度测量；
2.测量范围：±50g；
3.频率范围：0.5～10,000Hz；7
4.非线性：±1%；
5.横向灵敏度：≤7%；
6.温度范围：-54～+121℃；
7.防护等级：IP68.
 
	套
	16
	 
	 
	 

	3
	倾角传感器
	1.供电电压：12～35V；
2.信号输出：4-20mA、0-10V DC；
3.双轴倾角测量，量程0～±180°可选；
4.最高精度0.05°；
5.宽温工作-40～+85℃；
6.防护等级：IP68；
	套
	16
	 
	 
	 

	4
	闸门应变传感器
	1.灵敏度：500µε/mV·V-1；
2.量程：±3000µε；
3.桥路电阻：350Ω；
4.非线性误差：≤±2%FS；
5.工作温度：-20～﹢80℃；
6.防护等级：IP67；
	个
	32
	 
	 
	 

	5
	电机转速传感器
	1.工作电压：10～30VDC
2.开关频率：2500Hz
3.测量范围：0～20000个脉冲/秒
4.测量精度：±1个脉冲/秒
5.线性测量距离：4mm
6.幅值非线性度：≤1%
7.工作温度：-20℃～65℃
	套
	8
	 
	 
	 

	6
	在线监测采集模块
	8孔闸共需16个单向振动传感器，8个转速，8个噪声，32个应变，16个倾角，16个三向振动传感器,其中节制闸在线监测采集模块需要采集6个单向振动防水传感器。数据采集器需提供具有CNAS/CMA/TUV/CSA等资质的第三方机构出具的通用安全认证及电磁兼容性认证认证证书及测试报告或同等效力报告。
数据采集设备不低于以下要求：
1.通道数量：不低于24个通道；
2.模数转换器：24位A/D转换器；
3.通讯方式：RS-485、TCP/IP；
4.通讯速率：10/100M自适应；
5.供电方式：DC9~24V；
6.工作温度：-40℃～70℃。
7.振动幅值在全频段（0.1hz-40kHz）的线性误差不大于0.5%
系统等应支持：
1.通过OPC_UA、modbus等标准通讯协议连接软件平台或厂内自动化系统；
2.告警产生到动作继电器线圈上电延迟时间小于等于10ms；
3.边缘计算支持在振动监测保护系统内可以完成下述波形的计算：时域波形、频谱波形、时域包络波形、包络频谱波形、同步波形、阶次谱波形、同步包络波形、同步包络阶次谱波形；
4.边缘计算支持在振动监测保护系统内完成告警数据捕捉；
5.支持可编程继电器输出；
6.测量值更新率10ms、波形更新率100ms; 
▲7.振动幅值在全频段（0.1hz-40kHz）的线性误差不大于0.5%（提供省级及以上具有资质的计量机构出具的测试报告）；
8.振动通道间干扰抑制：110db@0~40kHz；
9.运行工作温度范围：-40~70摄氏度
	个
	8
	 
	 
	 

	7
	自收伸缩器
	实现放置在闸门传感器线缆的自主收缩
	套
	8
	 
	 
	 

	8
	专用水工电缆
	电缆材料：镀锡铜线；标称截面：0.3～0.4mm²；
芯线电阻：＜3.0Ω/100m；护套厚度：>1.65mm±5%；
绝缘电阻：>500MΩ；工作温度：-20℃～+60℃
	米
	2400
	 
	 
	 

	9
	辅材
	含防护箱8个（316不锈钢，尺寸500mm*500mm*250mm,具体依据现场环境调整）、3×1.5mm²电源线800m，超5类网线800米，工业交换机8个，DN20镀锌管240米，50*100桥架50米，角铁50米，波纹管150米，各种接头50个，结构胶、接线盒若干等安装辅材
	项
	1
	 
	 
	 

	10
	数据解析软件
	数据解析软件主要有以下功能：
闸门和启闭机安全监测传感器采集的原始数据的识别认证、协议解析、数据解密、清洗校验和格式转换后，形成数据综合管理平台可接收、展示的数据。
	套
	1
	 
	 
	 

	四
	配电系统智慧化改造
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	塑壳断路器（一体式电动操作机构）
	额定工作电压AC400V，额定冲击耐受电压8kV；
额定电压下的额定运行短路分断能力Ics≥50kA；
塑壳断路器电参量测量精度不低于下列要求电流测量精度：1%（0.01In≤In≤1.5In）；5%（1.5In≤In≤5In）；10%（5In≤In≤10In）；15%（10In≤In≤15In）电压测量采样精度；1%功率测量采样精度：3%。
塑壳断路器可板前、板后、插入式进线，接线方式不影响断路器的性能。
应内置一体式电动操作机构，可本地手动、本地电动及远程遥控控制断路器分、合闸，能实现四遥功能，内置温度传感器，具备计量功能；
配置RS485通信接口，具有电压、电流、功率、电能等电参数测量功能；
采用电子式脱扣器，具有过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护
	个
	10
	 
	 
	 

	2
	智能管理软件
	智能管理软件主要实现以下功能：
实现紧急状况下智能断电控制，包括但不限于以下核心功能：
1.限位失灵、电机超载等紧急场景自动断电；
2.人工判断远程断电。
	套
	1
	 
	 
	 

	3
	网关
	1.适用于集中管理智能配电元器件，且可通过有线或无线等多种方式实现数据组网
2.工作电压：176~264VAC
3.最大功率：≤10W
4.RS485波特率：4800bps(默认）、9600bps
5.设备数目：32台设备
6.上行通信：WIFI/4G/以太网可选
7.下行通信：RS485
8.接口：RS485：
9.以太网：标准的RJ45接口
10.工作温度：-25℃~+55℃
11.通讯方式：TCP/IP、RS485标配，WiFi、4G、
12.额定工作电压：AC230V 
13.供电模式：内置电源供电，无需外接电源模块
	个
	2
	 
	 
	 

	五
	AI视频监测
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	室内轨道机
	1.全面采集设备红外图像，实时温度分析，异常告警
2.全面采集表计高清图像，设备支持表计识别算法实现自主智能分析识别（指针/数字/开关/故障灯等）
3.最小转弯半径300mm，满足狭小空间巡检需求
4.水平运行最小停止精度±3mm，巡检结果更准确
5.分辨率：256*192
6.响应波段：8~14μm
7.热成像镜头焦距：7mm
8.热成像近摄距：0.6m
9.表计识别类型：指针表；数字表；液位识别
10.状态识别类型：指示灯、压板、空开、朝向旋钮、字符、硅胶筒、断路器、刀闸
11.室内轨道机机身重量≤20KG（公安部检验报告证明）
▲12.设备最大运动速度≥1.2m/s，且运动速度≥1m/s的情况下，制动距离≤0.3m；（公安部检验报告证明）
▲13.设备水平运动精度应≤2mm，垂直升降精度≤2mm（公安部检验报告证明）
▲14.设备采用自带电池供电或DC 36V供电，工作模式下，电池续航时间≥1h（提供CNAS所属检验机构出具的检测报告复印件）
▲15.设备具备边缘计算功能，所有采集的图像和参数可在本地完成数据处理分析，并将分析结果上传（公安部检验报告证明）
▲16.样机支持对识别对象发生偏移情况下，可通过样机本体算法进行图像偏移点位纠正（公安部检验报告证明）
▲17.设备具有一键返航功能，可通过遥控器或客户端软件启动一键返航，中止任务并返回原点（公安部检验报告证明）
18.设备具有例行巡检模式、特训巡检模式、遥控巡检模式3种巡检模式
	套
	1
	 
	 
	 

	2
	滑轨
	室内轨道机配套滑轨，主要安装于浦河闸启闭机室，轨道机套包包括：直轨，弯轨，滑触线，同步带等轨道机配件。
	米
	30
	 
	 
	 

	3
	室内轨道机电控箱
	电控箱包括：供电单元、载波通信、交换机等设备
	套
	1
	 
	 
	 

	4
	轨道机配套软件
	基础软件包、设备巡检、表计分析服务管理、红外测温、轨道机监控、轨道机接入管理
	套
	1
	 
	 
	 

	5
	全彩定焦枪机
	1.全彩筒型网络摄像机，600万像素；
2.支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪。
3.支持ISAPI、SDK、GB28181协议。
4.智能补光，支持白光/红外双补光，白光最远可达30m，红外光最远可达30m。
5.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。
	套
	32
	 
	 
	 

	6
	全彩变焦枪机
	1.600万智能变焦筒型网络摄像机；
2.分辨率可达3200×1800@25fps；
3.支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光最远可达50m；白光最远可达30m
4.支持最大512GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120dB宽动态
6.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
7.支持电动变焦，焦距&视场角：2.7~13.5mm，水平视场角：102.3°~35°，垂直视场角：53.9°~19.7°，对角视场角：122.9°~40.1°
8.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
9.网络接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口
	套
	15
	 
	 
	 

	7
	户外水尺球机
	1.8寸400万32倍视频水尺球机
2.最大2560×1440@30fps高清画面输出
3.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
4.支持32倍光学变倍，16倍数字变倍
5.支持双光补光，暖白光补光距离50米，红外补光距离250米
6.支持闭环高精度云台，运动精度偏差小于0.1度
7.IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6三级标准
8.水位测量：支持实体水尺和虚拟水尺检测模式，测量距离≤80m，水位测量落差0~40m，分辨率1cm，检测精度±2cm
9.支持标准实体水尺识别；支持对特制水尺、桩式水尺、斜式水尺、方块水尺等进行虚拟水尺标定后自动检测水位
10.支持自动视频水位识别，AI开放平台，内置漂浮物检测、船只检测模型
	套
	2
	 
	 
	 

	8
	摄像机支架
	1.金属壁装支架，表面做喷塑处理
2.摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	套
	47
	 
	 
	 

	9
	中低空鹰眼
	1.2400万270°鹰眼相机；
2.全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头
3.全景摄像机最高分辨率可达8160x2400@30fps；
4.细节摄像机最高分辨率及帧率可达2688x1520@30fps
5.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能；
6.支持北斗卫星定位
7.支持光学透雾
8.支持雨刷，环动式双雨刷设计，可对全景6个镜头、细节球机镜头进行清洁
9.光学变倍：40倍
10.红外照射距离：300m
11.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据
12.光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据
13.工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%
	套
	2
	 
	 
	 

	10
	64路NVR
	1.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入，
2.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；
3.可内置16个SATA接口硬盘；
4.支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps；
5.HDMI1支持最大单路8K输出。
▲6.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以公安部检测报告为准）
▲7.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准）
▲8.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以公安部检测报告为准）
▲9.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（以公安部检测报告为准）
▲10.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以公安部检测报告为准）
▲11.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准）
▲12.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准）
	套
	1
	 
	 
	 

	11
	8T硬盘
	1.容量范围：支持8TB；
2.缓存大小：≥256MB；
3.顺序写入速度：≥180MB/s;
4.平均无故障时间(MTBF)：≥100万小时;
5.物理尺寸:支持3.5寸,26.1×101.85×147mm。
	个
	7
	 
	 
	 

	12
	POE交换机
	1.支持10口千兆交换机；
2.支持1个千兆电口，1个千兆光口，8个千兆POE电口；
3.支持POE单口供电：单口最大30W；
4.整机功耗：≤120W；
5.支持POE标准：IEEE802.3af，IEEE802.3at。
	套
	3
	 
	 
	 

	13
	48口交换机
	1.支持48口交换机，
2.48个10/100/1000BASE-T以太网接口，
3.4个1000BASE-X以太网光接口，1个Console接口。
	套
	1
	 
	 
	 

	14
	千兆光纤收发器
	1.1个千兆RJ45接口，1个千兆SC光口
2.单模光纤，距离大于3km
3.供电电压：5VDC 1A
	对
	6
	 
	 
	 

	15
	单模4芯光纤
	1. 单模4芯光纤
2.保护管:JDGφ25穿线管。
	米
	1000
	 
	 
	 

	16
	六类非屏蔽网线
	1.23AWG，带宽≥250MHz；8根芯线采用单股软铜线；
2.符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC11801、EN50173-1：2007六类规范；
3.支持六类非屏蔽网络线，线缆应符合GB/T2951.11；
	套
	3200
	 
	 
	 

	17
	走线桥架及固定架
	1.材质：镀锌桥架
2.尺寸：100*80*0.8mm
	米
	200
	 
	 
	 

	18
	22U机柜
	1.1200mm*600mm*600mm机柜；
2.材质：支持冷轧钢材质；
	套
	1
	 
	 
	 

	19
	弱电箱
	1.支持300mm*400mm*200mm电箱；
2.材质：304不锈钢；
3.内置漏保、空气开关、3位插排
	套
	3
	 
	 
	 

	20
	电线、水晶头等辅材
	视频监控摄像机的固定、安装、录像机、交换机上架调试、弱电箱固定以及桥架固定安装等，材料包括水晶头100个、光纤熔接20根、膨胀螺丝200个，电源引电、结构胶、扎带、接线盒若干等材料
	套
	1
	 
	 
	 

	六
	中心机房
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	算力服务器
	1.机箱：4U机架，支持双路CPU，最大支持24根5200MT/s DDR5内存；最大支持24块2.5/3.5英寸硬盘，其中最大支持16块NVMe；最大支持12个PCIe5.0插槽、内置1个专用阵列卡槽位和1个OCP 3.0专用网卡插槽；支持10张双宽GPU；4*3200W钛金电源，支持N+N冗余。
2.CPU：配置两颗信创处理器；单颗处理器物理核心数≥48核，线程数≥96线程，基础频率≥2.6GHz，智能加速频率≥3.0GHz，三级缓存≥256MB，支持DDR5内存，采用C86架构。
3.内存：配置≥4条 32GB DDR5 内存，总容量≥128GB
4.固态硬盘：配置≥2块 960GB 企业级SSD；接口类型为SATA或同等及以上性能接口；
5.存储：配置≥2块 8TB 7.2K rpm SATA HDD，用于数据存储；支持热插拔；
6.Raid卡：配置≥1张独立硬件RAID卡；缓存≥4GB；支持超级电容/掉电保护；支持RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 00,RAID 10,RAID 50.RAID 60,RAID 1E0/1/5/6/10/50/60；
7.GPU：配置≥2张加速卡；单卡显存≥64GB HBM，INT8≥680 TOPS,显存带宽≥1.8TB/s；
8.网卡：配置≥2口10GBb 光口（含2个10GB模块）,配置≥4口千兆网口；
9.质保：三年质保
▲10.应用安全：支持检测BMC存在的安全隐患。可通过WEB界面集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险。（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲11.安全测试：服务器管理软件通过安全渗透测试，包含认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露安全、输入输出合法性安全性测试（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲12.安全许可：提供所投设备所配备的CPU(中央处理器)原厂出具的密码技术特性企业站点级许可，可调用CPU内置的密码模块或密码协处理器实现SM2/SM3/SM4算法的硬件加速，本次授权CPU数量≥2个。（提供CPU制造商出具的授权书并加盖CPU制造商的公章）
13.所有配置CPU、GPU、服务器均需为信创产品。
	套
	1
	 
	 
	1.服务器符合信创化要求，投标人所响应的4台服务器为同一品牌。
2.质保承诺：提供针对本项目原厂三年质保服务承诺函
 

	2
	可视化服务器
	1.机箱：2U机架;支持双路CPU,最大支持32根DDR4 ECC内存；最大支持10个PCIe 4.0/3.0 插槽和1个板载OCP 3.0插槽﹡ 4.0/3.0标准插槽；最大支持25块2.5寸硬盘；最大支持3块双宽或者8块单宽显卡；2个1300W冗余电源，支持热插拔冗余风扇。
2.CPU：配置1颗信创处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，线程数≥64线程，基础频率≥2.7GHz，三级缓存≥64MB，支持DDR4内存。；采用C86架构
3.内存：配置≥2条 32GB DDR4 内存
4.固态硬盘：配置≥2块 1.92TB 企业级SSD；接口类型为SATA或同等及以上性能接口；
5.GPU：信创渲染卡，显存不低于24G；
6.网卡：配置≥2口10GBb 光口（含2个10GB模块）,配置≥4口千兆网口；
7.质保：三年质保
▲8.应急诊断：支持应急诊断功能，服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死时，BIOS可将该故障硬件隔离，不影响设备正常使用（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲9.SSD寿命监控：支持硬盘寿命监控，可通过Web管理界面自定义告警阈值，实现分级预警；支持硬盘寿命监控，可通过Web管理界面自定义告警阈值，实现分级预警（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲10.历史曲线：可通过Web管理界面查看服务器温度、电压等历史状态，可显示近一周内状态信息；可通过Web管理界面查看服务器温度、电压等历史状态，可显示近一周内状态信息（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
11.配置CPU均需为信创产品。
	套
	1
	 
	 
	1.服务器符合信创化要求，投标人所响应的4台服务器为同一品牌。
2.质保承诺：提供针对本项目原厂三年质保服务承诺函。

	3
	业务服务器
	1.机箱：2U机架;支持双路CPU,最大支持32根DDR4 ECC内存；最大支持10个PCIe 4.0/3.0 插槽和1个板载OCP 3.0插槽﹡ 4.0/3.0标准插槽；最大支持25块2.5寸硬盘；最大支持3块双宽或者8块单宽显卡；2个1300W冗余电源，支持热插拔冗余风扇。
2.CPU：配置1颗信创处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，线程数≥64线程，基础频率≥2.7GHz，三级缓存≥64MB，支持DDR4内存；采用C86架构
3.内存：配置≥2条 32GB DDR4 内存
4.固态硬盘：配置≥2块 1.92TB 企业级SSD；接口类型为SATA或同等及以上性能接口；
5.网卡：配置≥2口10GBb 光口（含2个10GB模块）,配置≥4口千兆网口；
6.质保：三年质保
▲7.应急诊断：支持应急诊断功能，服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死时，BIOS可将该故障硬件隔离，不影响设备正常使用（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲8.SSD寿命监控：支持硬盘寿命监控，可通过Web管理界面自定义告警阈值，实现分级预警；支持硬盘寿命监控，可通过Web管理界面自定义告警阈值，实现分级预警（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲9.历史曲线：可通过Web管理界面查看服务器温度、电压等历史状态，可显示近一周内状态信息；可通过Web管理界面查看服务器温度、电压等历史状态，可显示近一周内状态信息（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
10.配置CPU、服务器均需为信创产品。
	套
	1
	 
	 
	1.服务器符合信创化要求，投标人所响应的4台服务器为同一品牌。
2.质保承诺：提供针对本项目原厂三年质保服务承诺函。

	4
	运行管理服务器
	1.机箱：2U机架;支持双路CPU,最大支持32根DDR4 ECC内存；最大支持10个PCIe 4.0/3.0 插槽和1个板载OCP 3.0插槽﹡ 4.0/3.0标准插槽；最大支持25块2.5寸硬盘；最大支持3块双宽或者8块单宽显卡；2个1300W冗余电源，支持热插拔冗余风扇。
2.CPU：配置1颗信创处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，线程数≥64线程，基础频率≥2.7GHz，三级缓存≥64MB，支持DDR4内存；采用C86架构
3.内存：配置≥2条 32GB DDR4 内存
4.固态硬盘：配置≥2块 480GB 企业级SSD；接口类型为SATA或同等及以上性能接口；
5.存储：配置≥2块 8TB 7.2K rpm SATA HDD，用于数据存储；支持热插拔；
6.GPU：配置≥1张加速卡；单卡显存≥64GB HBM，INT8≥680 TOPS,显存带宽≥1.8TB/s；
7.网卡：配置≥2口10GBb 光口（含2个10GB模块）,配置≥4口千兆网口；
8.质保：三年质保
▲9.应急诊断：支持应急诊断功能，服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死时，BIOS可将该故障硬件隔离，不影响设备正常使用（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲10.SSD寿命监控：支持硬盘寿命监控，可通过Web管理界面自定义告警阈值，实现分级预警；支持硬盘寿命监控，可通过Web管理界面自定义告警阈值，实现分级预警（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
▲11.历史曲线：可通过Web管理界面查看服务器温度、电压等历史状态，可显示近一周内状态信息；可通过Web管理界面查看服务器温度、电压等历史状态，可显示近一周内状态信息（提供管理界面截图或具备CNAS/CMA资质的第三方机构出具的测试报告复印件）
12.所有配置CPU、GPU、服务器均需为信创产品。
	套
	1
	 
	 
	1.服务器符合信创化要求，投标人所响应的4台服务器为同一品牌。
2.质保承诺：提供针对本项目原厂三年质保服务承诺函。

	七
	水闸数字汇聚应用平台展示设备
	 
	 
	 
	 

	1
	显示系统
	▲1.LED灯管表贴三合一，像素点间距≤1.25mm，像素密度：像素密度≥ 640000点/平米；（提供经CNAS盖章的第三方机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
2.最大亮度≥500cd/m²（白平衡状态；手动/自动，0-100 无级可调，调节步长1级）；
3.像素光强均匀性，LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；白色色度非均匀性、基色色度非均匀性依据SJ/T 11141-2025，应符合产品规范的规定；
4.整屏像素失控率符合 SJ/T 11141-2025 标准 C级：PZ≤1×10-5，区域像素失控率符合 SJ/T 11141-2025 标准 C级：PQ≤3×10-5；像素失控率等级：显示屏像素失控率≤1/1000000, 依据 SJ/T 11141-2025 标准测试，LED Pz≤l×10-5（出厂为O）,无连续失控点,常亮点；
▲5.像素构成：每个像素点采用 1 纯红 1 纯绿 1 纯蓝；灯珠封装： SMD 雾面黑灯工艺，胶体表面全雾化处理，可提升视觉对比度；（提供经CNAS盖章的第三方机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
6.拼装精度：平整度：符合 SJ/T 11141-2025标准 C 级更高；模组间隙≤0.03mm，模组平整度≤0.05mm；
7.色准：ΔE≤0.9，黑屏非均匀性≤8%，能源效率≥2.4cd/W；色彩≥281 万亿色；
8.每平米最大功耗≤410W/㎡，每平米平均功耗≤130W/㎡，产品黑屏状态每平米功耗≤42W/㎡；
9.设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；
10.依据 SJ/T 11281-2025 发光二极管（LED）显示屏测试方法，在1.1 倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流不大于 3.5mA/㎡（交流有效值）；
▲11.左右偏色：根据 SJ/T 11590-2025 LED 显示屏图像质量主观评价方法：使用能反映左右偏色的全白测试图像,通过观察显示屏左右两边图像颜色的一致性，对是否存在颜色偏色进行评分。评分方法采用单刺激(SS)方法，各种图案无左右偏色现象，符合评价优；（提供经CNAS盖章的第三方机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
12.LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按SJ/T 11141-2025规定的定时定数截尾实验方案1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0进行试验，其寿命和可靠性水平指标MTBF的规定值满足和超过≥100000h；
13.驱动方式：列管：16 通道低转折 PWM 恒流驱动芯片，芯片间的电流误差控制在2.0%内；行管：集成消影自适应功能，有效消除行拖影；
▲14.可支持灯板表面进行 GOB 覆膜处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板；
15.PCB 板：玻璃纤维增强环氧树脂板材、FR-4、TG135、表面黑油白字，品牌LOGO；底壳颜色是黑色；
▲16.冲击试验： LED 屏表面能承受 2.65J 的冲击强度，无变形无损坏；（提供经CNAS盖章的第三方机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
17.电源接口：VH4 免工具维护,同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为。
18.防毒辐射污染：通过 BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5，防霉测试：具备0级防霉特性；
19.亮度与视角关系：中央亮度为 100cd/㎡白场时，水平视角 80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%；
20.灯珠耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常，点亮正常；
▲21.产品需要符合国标GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准限值要求，并提供有效合格的第三方产品认证证书以证明其符合性。
▲22.为保证产品的使用经济性和功能先进性，所投产品具有3C和节能认证（提供有效的证书复印件加盖生产制造商公章）
	㎡
	7.3216
	 
	 
	 

	2
	显示系统控制器
	显示系统同品牌
	套
	1
	 
	 
	 

	3
	LED维护支架
	安装框架采用Q235B标准40*40mm镀锌方管，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用槽钢钢材制作，防腐防锈处理，厚度≥1.2mm亚光黑钛304不锈钢包边,包边宽度不小于50mm。
	㎡
	7.3216
	 
	 
	 

	4
	室内配电箱
	根据项目所需配套，采用智能控制，具备远程上电功能，含继电器、空气开关元器件。
	项
	1
	 
	 
	 

	5
	图像拼接处理器
	设备采用模块化一卡四路设计，支持HDMI/VGA/DVI/SDI/HDBaseT多类型音视频信号输入输出交叉切换，支持立体声音频加嵌、解嵌HDMI/VGA/SDI/HDBasT可与3PIN音频同步输出；支持HDMI2.0协议，最高支持4K@60Hz分辨率，单信号带宽可达10G，本次配置8进8出。
搭载嵌入式ARM处理器，芯片处理速率≥32Gbps；具备断电记忆保护功能，上电自动恢复断电前工作状态；宽电压电源110V~230VAC，内置信号补偿与缓冲电路，支持EDID自动读取/手动修改，具备HDCP解析能力。
	项
	1
	 
	 
	 

	6
	输入输出板卡
	单卡4路DVI音视频输入
单卡4路HDMI音视频输入卡
单卡4路DVI输出卡
单卡4路DVI输出卡
	套
	1
	 
	 
	 

	7
	操作平板
	12英寸操作平板，内存8G，硬盘128G
	台
	1
	 
	 
	 

	8
	综合布线
	大屏系统施工安装、电缆、网线布线及施工过程中用的辅材辅料，主要包括RVV3×6mm²电源线30m、护线管、水晶头、膨胀螺丝、结构胶、扎带、接线盒若干等材料
	项
	1
	 
	 
	 

	9
	可视化渲染软件
	可视化软件应具备多源三维数据融合、实时渲染及开放式应用开发能力，支持国产化软硬件环境适配。功能要求如下：
1.多源数据融合： 支持地形、遥感影像、水系及道路等矢量数据、BIM模型等多源空间数据的统一接入与融合，支持流域级、区域级、工程级多尺度三维场景构建。
2.三维场景渲染： 支持大范围三维场景高效加载与实时渲染，具备多尺度场景切换及交互浏览能力。
3.水利专业可视化接口： 提供水利专业数据及模型仿真成果动态可视化接口，支持闸门启闭、闸门泄水、动态水体渲染、流场可视化等专业效果的调用与开发。
4.应用开发支持： 支持业务数据集成及应用系统二次开发，具备开放式应用扩展能力。
性能参数要求：
1.具备不少于3万km²范围的三维数据底板构建能力。
2.支持流域级、区域级、工程级多尺度三维场景高效加载与流畅渲染。
3.提供不少于120个标准化应用开发接口，包含水利专业可视化相关接口。
4.兼容国产CPU及操作系统，支持国产化环境下稳定运行
	套
	1
	 
	 
	 

	2.数字孪生平台建设

	八
	数据底板
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	数据平台软件（一期）
	提供满足信创要求的数字孪生数据管理平台，实现数据的汇聚、存储、管理与应用全过程管理，最终形成数据资产中心。功能包括：
1.数据源管理：提供数据源的注册、分类与管理模块，支持库表、API接口数据源接入配置；
2.数据集成与汇聚：包括数据源管理、数据集成配置与任务调度，支持基于数据库、数据接口的汇聚与配置；提供任务调度功能，支持定义规则任务调度。
3.数据资产管理：提供数据库管理功能，支持数据库表创建编辑、数据列维护，提供可视化界面支持SQL脚本编写与执行，提供数据库要素增删查改与导出；
4.元数据管理：支持数据建模、支持数据资源分级分分类管理，提供数据血缘关系构建与查询查看等；
5.数据服务：提供数据资产共享服务能力，支持服务注册、管理、审批与调用功能，支持应用注册授权管理。服务形式支持接口共享、库表推送形式。
6.运维管理：对数据资产中心数据源、数据集成汇聚、数据应用等数据流向各环节进行监控，对数据库运行日志、存储容量监控确保数据安全；
性能参数要求：
1.系统至少兼容 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle 和达梦数据库；
2.页面响应时间不超过2秒；
3.预留标准API对接接口，支持后续数据的共享；
对新增设施数据按照数字孪生水闸试点要求收集和处理并接入数据库
	套
	1
	 
	 
	 

	九
	可视化仿真
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	三维可视模型软件
	包括36个拦污栅、36台启闭机+闸门、2台起重机，节制闸5台启闭机及闸门，船闸2台启闭机及闸门，浦河闸3台启闭机及闸门，厂房里的全部机柜等设备，水上及水下水工结构外观三维建模。
加强太湖流域周边衔接，接入江苏省太湖流域数字孪生底板，实现多尺度场景的衔接与联动展示，形成融合丹阳枢纽工程的太湖流域一体化三维数据底板。
	套
	1
	 
	 
	需提交原始数据，可复用

	十
	模型平台
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	工程调控模型软件
	本软件采用机理算法和人工智能技术耦合方式搭建闸站智能调控模型，模拟水位流量响应关系，接入外江潮位、内河水位边界条件，支撑引江、排江多目标动态优化调度，输出可直接下发的标准化调度指令。
1.机理模型搭建：依托水动力学机理算法作为模型底层基础，结合水闸水力特性、河道断面参数构建物理约束条件，完成模型基础参数配置，搭建工程调控机理模型框架。
2.AI模型辅助：利用人工智能算法，基于长期历史水文观测数据集开展模型训练，作为机理模型的补充手段，提升复杂潮情下水情预判能力，辅助工程智能调度决策。
3.水位流量模拟：结合外江潮位、内河水位动态边界，实时计算闸上下游水位差，搭配不同闸门开度工况，模拟闸下出流规律，输出引、排江水量成果。
4. 调控方案生成：统筹防洪安全、水资源调配等调度目标，对排江、引江两类调度场景进行求解计算，根据实时水情自动生成满足约束条件的调度方案。
5.调控指令生成：将优选调控方案转换为标准化执行指令，明确闸门目标开度、操作时序、安全阈值等要素，指令格式适配现地自控协议，实现成果直接下发至闸站控制系统。
性能要求：
1.支持≥10个并发用户同时在线计算模型，无卡顿、闪退、数据错乱问题；
2.模型单次调度推演计算时长≤2分钟；
3.支持潮位、水位边界条件接入实时接入；
4.模型计算结果可持久化存储，支持历史方案回溯查询。
	套
	1
	 
	 
	要求提交源码

	2
	自动化系统软件
	本软件依托于浦河闸自控系统组态软件，在现有网络安全架构基础上，实现以下业务功能：水闸智控平台能实时接收到浦河闸的水情、工情数据，现地自控系统能自动接收水闸智控平台的指令或调度预案，自动开启、关闭指定节制闸到设定开度。
	套
	1
	 
	 
	 

	3
	统计分析模型软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.异常值判别：基于丹阳枢纽监测感知体系汇聚的多源监测数据，采用IQR法、拉依达准则开展异常值剔除与数据清洗。
2.统计分析模块：以清洗后的有效监测序列及历史监测数据为基础，运用设计规范法、小概率法及置信区间法构建安全监测统计分析模型。
性能参数要求：
1.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，复杂图表生成响应时间≤5秒。
3.系统支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
5.支持同类型工程复用。
	套
	1
	 
	 
	要求提交源码，可在其他工程复用

	4
	安全预警模型软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.多源数据调用：支持统计分析模型预警输出信息调用，支持水雨情、大气温度数据调用，支持现场巡检记录调用。
2.安全预警模型：支持监测指标阈值动态计算，渗流、变形及应力应变趋势识别与异常风险研判。
3.工程运行指导：具备指导工程运行能力，为丹阳枢纽工程运行安全研判、预警发布及运维决策提供支撑。
性能参数要求：
1.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，复杂图表生成响应时间≤5秒。
3.系统支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
5.支持同类型工程复用。
	套
	1
	 
	 
	要求提交源码，可在其他工程复用

	5
	智能识别模型软件（一期）
	软件采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.数据集模块：支持针对丹阳枢纽全域场景开展专属数据集搭建，覆盖枢纽河道、堤防、闸站、通航区域、边坡岸线、重点监管点位，结合丹阳枢纽水文特征、调度规则、地形地貌、季节水情特点，完成漂浮物、船舶违规、环境、人员到岗（设定岗位区域）、人员闯入等定制化识别算法的数据采集与标注，禁止直接套用通用河湖、通用公开数据集，必须实现本地化、枢纽专属化定制。
2.算法模块：支持漂浮物、船舶违规、环境、人员到岗（设定岗位区域）、人员闯入等定制化识别算法。
性能参数要求：
1.数据集规格与精度标准:定制数据集需完成统一清洗、去噪、配准、归一化、精准标注。目标检测、语义分割、场景分类等标注精度不低于行业最高标准，标注合规率、有效率、完整率均需达到100%，可直接适配本项目AI识别、智能研判、异常预警算法训练与落地使用。
2.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
3.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒。
4.系统支持7×24小时不间断运行。
5.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	要求提交源码及丹阳枢纽训练集

	十一
	知识平台
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	知识管理平台软件（一期）
	软件提供满足信创要求的知识库管理平台，基于国产大语言模型基座，实现基于文档知识的知识抽取、知识图谱构建以及知识应用功能。功能包括：
1.知识汇聚：
支持调度规程、历史场景等文档资料以及监测数据的结构化数据的汇聚管理；
提供文档资料上传管理功能，支持对文档分类、标签以及版本等；
提供对文档进行文档切片功能，可设置切分策略、块大小以及重合度等；
2.知识加工：
支持基于水利工程基础资料、调度资料数据等文档进行文档切片功能，可设置切分策略、块大小以及重合度等；
支持不同应用场景的文档资料自动切分形成知识切片；
3.知识图谱构建：
支持对水利工程图谱本体建模，可构建图谱本体、图谱关系，支持增删查改等基本操作；
提供基于结构化数据的知识图谱自动构建功能，可选定数据库表、对应的本体模型、图谱关系自动构建图谱；
4.知识存储：
支持基于图数据库的知识图谱建模与存储与可视化查询；支持基于向量数据库的知识点向量拆查询、修改与索引构建；
性能参数要求：
1.知识平台至少支持doc、pdf、txt、md等格式文件管理、加工；
2.对知识文档切片成功率 ≥90%；
3.知识查询与图谱知识可视化响应时间不超过3秒；
4.预留标、准API对接接口，支持后续知识调用服务；
	套
	1
	 
	 
	 

	2
	智能体（一期）
	构建基础智能体应用，提供智能体管理功能，基于数据平台、知识平台构建具备“问知”与“问数”双核能力的问答智能体。功能包括：
1.模型配置，接入本地化部署的基座大模型，配置模型参数、密钥；
2.工具配置开发，支持MCP工具配置，对接数据平台、知识平台提供感知数据查询、水工资料、调度规则等查询能力；
3.Skill编排，通过可视化编排将模型、知识库、工具、提示词组合为业务技能。包智能知识问答技能、隐患识别技能、统计分析技能，报告生成技能；
4.问知智能体：利用本地部署大模型、RAG技术深度检索知识库，基于甲方已构建的知识库提供业务规程与运维经验等智能查询、总结归纳；
5.问数智能体对接本次项目建设实时监测数据，支持自然语言查询水雨工情、运行态势等，并根据需要生成动态图表进行可视化展示；
性能参数要求：
1.系统支持7*24小时不间断服务，支持不少于10个用户同时使用；
2.知识问答首Token响应时间不超过5秒；
3.数据问答检，查查询首Token响应时间不超过5s，复杂查询首token响应不超过10s；
	套
	1
	 
	 
	 

	十二
	业务应用-统一门户与权限管理
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	统一门户与权限管理软件
	软件采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.门户背景：登录门户背景展示
2.登陆入口：定制设计登录窗口页面
3.用户信息管理：管理员端功能，具备用户信息添加、修改、删除功能
4.权限信息管理：管理员端功能，可控制系统功能分级权限
性能参数要求：
1.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒。
2.系统支持7×24小时不间断运行。
	套
	1
	 
	 
	 

	十三
	业务应用-态势感知
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	工程简介模块
	模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.工程概况：展示工程基本情况介绍。
2.图文编辑：支持介绍文字和工程图片编辑。
性能参数要求：
1.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒。
2.系统支持7×24小时不间断运行。
3.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	2
	地图切换模块
	模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.切换按键：底图切换按键。
2.天地图：集成天地图。
3.三维孪生底板：接入三维孪生底板。
4.实时视频：鹰眼摄像画面切换。
性能参数要求：
1.系统响应速度：常规页面打开、切换速度≤2秒。
2.系统支持7×24小时不间断运行。
3.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	3
	水文气象模块
	模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.本地水雨情模块：集成丹阳枢纽本地水位、流量、降雨量等数据，支持数据查询，支持数字、曲线、地图等形式动态展示。
2.流域水雨情模块：与江苏省防汛防旱预警调度决策系统对接，接入太湖流域雨情、水情。
性能参数要求：
1.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，复杂图表生成响应时间≤3秒。
3.系统支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	4
	工情信息模块
	模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
集成水位、流量、降雨量等数据，以数字、曲线、地图等形式动态展示，与江苏省防汛防旱预警调度决策系统对接，接入太湖流域雨情、水情
1.工程运行模块：工程运行状态展示，工程开启情况，支持实时闸门开启状态查询，历时运行数据查询等功能。
2.运行状态总结：一键生成智能运行总结，支持日、周、月报生成，总结模版编辑等功能。
3.流域工情模块：支持对接江苏省防汛防旱预警调度决策系统，展示流域内引江济太关键工程运行信息
性能参数要求：
1.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，复杂图表生成响应时间≤3秒。
3.系统支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	5
	监测预警模块
	模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.预警分级：设置红、黄两级预警，支持对机电、水工安全异常等重要安全预警。
2.滚动展示模块：支持红色预警滚动展示，在页面顶端以滚动条形式加强展示详细预警信息。
3.预警综合展示模块：页面右侧设置窗口集中展示所有待处置告警、水雨情关键数据、枢纽运行实时状态，支持详情预警信息查看。
性能参数要求：
1.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，复杂图表生成响应时间≤3秒。
3.系统支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	6
	综合研判模块
	模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.数据看板：展示枢纽整体运行状态、巡检任务进度、告警统计数据、安全监测核心指标。
2.研判建议：分红、黄、绿三级提供研判建议，提示重大风险、一般风险、无风险。
性能参数要求：
1.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.系统响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒。
3.系统支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接
	套
	1
	 
	 
	 

	7
	视频监控模块
	模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.监控画面模块：集成枢纽工程各关键部位的监控摄像头画面，滚动展示，具备选择监控展示能力。
2.画面滚动切换：支持主页面定时自动切换监控画面。
3.监控平台调用：支持丹阳枢纽本地监控平台调用。
性能参数要求：
1.系统支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.系统响应速度：常规页面打开、视频切换响应时间≤2秒。
3.系统支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接
	套
	1
	 
	 
	 

	十四
	业务应用-智能巡检
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	分类展示模块
	模块对各类监控数据、视频监控等进行分类展示浏览功能，系统架构采用B/S架构，主要功能包括：
1.按照人员识别、重要出入口、仪器设备管控等分类与浏览；
2.将监控分组管理，分为视频、监测监控类；
3.综合展示视频监控画面与监测数据数据、曲线等；
4.提供历史数据查看功能以及事件发生点；
性能参数要求：
1.系统支持7*24小时不间断服务；
	套
	1
	 
	 
	 

	2
	实时告警模块
	模块对巡检过程中识别的异常状态进行实时检测与分级告警，主要功能包括：
1.实时展示最近一次告警事件信息、发生事件、发生位置等；
2.构建后台定时轮询机制，定期主动发现告警状态；
3.告警事件实时推送到业务系统；
性能参数要求：
1.系统支持7*24小时不间断服务；
2.告警页面响应时间不超过2秒；
	套
	1
	 
	 
	 

	3
	一键智能巡检模块
	模块提供后台定时主动巡检与一键智能巡检功能，主要功能：
1.主动异常巡检，支持全局或分组，将识别问题分级展示，问题总结，定期巡检被动巡检、按需主动巡检，问题分析推送；
2.智能巡检可自由选择既定的路线、巡检对象、巡查项目
3.支持多源监测数据进行隐患问题识别上报；
4.支持检查路线、巡检对象、检查项目的后台设定，支持不同场景的巡检方案制定与管理。
性能参数要求：
1.系统支持7*24小时不间断服务；
2.巡检页面响应时间不超过2秒；
	套
	1
	 
	 
	 

	4
	巡检问题与统计分析模块
	提供巡检问题处置与统计模块，保障巡检任务闭环落地，功能包括：
1.巡查报告自动生成，巡检结束后可自动生成巡检报告留存；
2.信息推送，根据需要可将异常定位研判、处置建议等推送至其他业务系统；
3.报表统计可按月、季度、年统计处置次数。
性能参数要求：
1.系统支持7*24小时不间断服务；
2.报告生成页面响应时间不超过5秒；
	套
	1
	 
	 
	 

	5
	孪生交互展示模块
	提供与数字孪生可视化底板集成与交互展示，主要功能：
1.基于三维可视模型，可视化查看特定监控、设备状态、历史巡检记录等信息
2.支持巡检路线的可视化展示，模拟巡检等功能；
3.支持巡检问题与三维场景下设备设施的关联；
4.支持基于三维场景下的历史巡检问题查看统计展示等。
性能参数要求：
1.系统支持7*24小时不间断服务，支持不少于10个并发用户；
2.数据页面响应时间不超过2秒；
3.复杂统计查询响应时间不超过3秒；
	套
	1
	 
	 
	 

	十五
	业务应用-智能监测
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	工程安全监测分析软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.混合图表功能：支持多类型混合图表展示，实现监测时序数据动态绘图，可自定义曲线组合，自动标记极值、突变点、预警点等数据重要节点，支持图表缩放、导出与对比查看。
2.特征值统计：自动对监测序列开展特征值计算，提取最大值、最小值、均值、变幅等统计指标，生成统计报表，支撑监测效应量规律分析。
3.横向分布图：生成监测断面横向分布图，直观展示同一断面内多个测点的监测值分布差异，便于研判断面整体变形、渗流分布特征。
4.时空分布评判：融合测点空间坐标与时序监测序列，自动识别监测异常信息；分别分析单点监测效应量或总体变化规律，开展中误差计算，并与历史极值进行比对分析。
5.扬压力系数：自动计算水工建筑物基底扬压力系数，对比规范允许值，分析扬压力分布形态。
6.位移变化率：实时计算测点位移变化速率，区分缓慢变形与快速异变，识别结构加速变形风险。
7.特征水位渗流分析：选取特征水位（设计水位、校核水位、汛期高水位等），开展对应工况下渗压分析，研判不同水位条件下枢纽渗流安全状态。
8.不均匀沉降分析：基于多点沉降监测数据，计算相邻测点沉降差、不均匀沉降梯度，分析沉降发展趋势。
9.历史异常处理：建立历史异常数据库，对历史异常记录统一归档、溯源标注，支持异常原因登记、处置记录留存、复现查询。
性能参数要求：
1.软件支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.软件响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，复杂报表生成响应时间≤3秒。
3.软件支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接
	套
	1
	 
	 
	 

	2
	金属结构与机电设备安全评估软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.安全阈值设定：接入闸门、启闭机及电气设备安全监测数据，配置各类监测指标超警阈值
2.健康状态评估：依据不同监测项的重要程度设置权重，定量评估金属结构与机电设备健康状态，输出设备健康度评价结果。
性能参数要求：
1.软件支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.软件响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，复杂报表生成响应时间≤3秒。
3.软件支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接
	套
	1
	 
	 
	 

	3
	工程安全性态预警软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.预警判定：支持多级预警判定准则编排。
2.风险研判：支持安全预警模型调用，监测指标阈值动态计算，渗流、变形及应力应变趋势识别与异常风险研判。
3.风险智能判别：支持依据阈值、规范，智能化判别风险等级。
性能参数要求：
1.软件支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.软件响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒。
3.软件支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	4
	数据导出与统计软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.图表绘制：按需求绘制统计表、统计折线图、柱状图等
2.图表导出：支持导出excel、jpg等图表文件。
性能参数要求：
1.软件支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.软件响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，导出响应时间≤10秒。
3.软件支持7×24小时不间断运行。
4.软件预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	5
	设备全生命周期管理软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.电子档案：支持设备档案上传与管理，支持知识平台调用。
2.三维孪生查询：支持三维孪生场景下的设备信息查询。
性能参数要求：
1.软件支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.软件响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒。
3.软件支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	6
	智能维修养护决策软件
	软件架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统，功能要求如下：
1.设备信息：接入设备状态信息，支持支持知识平台调用。
2.模型调用：支持统计分析、安全预警模型调用。
3.养护建议：基于模型智能对设备状态智能研判，提出维修养护建议。
性能参数要求：
1.软件支持≥10个并发用户同时在线稳定运行，无卡顿、闪退、数据错乱问题。
2.软件响应速度：常规页面打开、数据查询响应时间≤2秒，建议生成时间≤10秒。
3.软件支持7×24小时不间断运行。
4.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	十六
	业务应用-智能调控
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	水雨情预报接入模块
	本模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统。本模块实现与江苏省防汛防旱预警调度决策系统对接，接入太湖流域雨情、水情、工情监测数据，获取流域预报成果，为上游工程调控模型提供流域尺度边界输入条件，支撑长周期调度推演。
1.基础数据接入：对接江苏省防汛防旱预警调度决策系统，接入太湖流域雨情、水情、工情监测数据，统一时序、坐标、编码规范，自动完成数据清洗与质量校验，用于平台实时展示。
2.预报成果调用：开发标准化接口，远程调取江苏省防汛防旱预警调度决策系统中太湖流域预报成果，将流域尺度预报数据作为参考，支撑浦河闸短期、中长期调度情景研判。
性能要求：
1.外部模块数据拉取频率不低于1小时一次；
2.常规数据查询响应时间≤2秒，复杂图表生成响应时间≤5秒；
3.数据异常时自动标记告警；
4.接口具备断线重连机制，断连恢复后自动补收缺失时段数据。
	套
	1
	 
	 
	 

	2
	调度指令推送模块
	本模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统。本模块融合流域预报成果、实时水雨情数据与工程调控模型，开展调度情景研判，自动生成调度方案并闭环推送指令，记录回执与执行状态，实现调度方案生成、下发、跟踪全流程管控。
1.调度规则与案例库：梳理防洪、水资源调度等多目标情景规则，归集浦河闸历史调度记录，统计不同工况参数，构建调度历史案例库。
2.调度模拟推演：调用工程调控模型，以实时水雨情和流域预报为边界，开展方案预演，模拟调度规则下关键断面水位、流量变化趋势。
3.指令下发闭环管控：输出优选调度方案并转为标准化指令下发至闸站自控系统，持续跟踪下发状态、设备回执、现场执行进度，异常状态实时告警，形成完整调度业务闭环。
性能要求：
1.指令下发到自动执行不超过5分钟；
2.全流程日志不可篡改，日志保存期限不少于3年；
3.预留标准API对接接口，支持后续业务拓展对接。
	套
	1
	 
	 
	 

	3
	调度前环境与设备安全联检模块
	本模块系统架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统。本模块在调度指令正式下发前自动启动安全联检，融合AI视频识别、在线监测手段，核查人员、闸门、电气、水域环境状态，全部检查项核验合格后方可放行调度指令，前置防控安全风险。
1.人员在岗核查：基于AI视频识别，调度启动前自动核验现场运维人员到岗情况，识别人员缺位、无关人员闯入等风险，人员条件不达标则阻断调度下发流程。
2.闸门状态核验：自动采集闸门、启闭机、配电柜、水位等监测数据，甄别跳变、断连、越限等异常，校验监测链路可靠性，评估闸门、启闭机核心设备工况，解析荷载、行程、限位等指标，识别闸门卡滞、限位故障等隐患，设备存在风险时禁止进入调度执行环节。
4. 设备状态检查：采集配电柜电压、电流、开关状态等电气参数，识别过载、回路异常等隐患，评估供电回路稳定性，电气异常触发告警并阻断调度操作。
5. 环境状态排查：结合视频监控与水位监测，识别闸上下游船只、漂浮障碍物、危险涉水人员、异常流态等隐患，全部检查项核验通过，才允许下发调度执行指令。
性能要求：
1.一次完整安全联检流程完成时间≤3分钟；
2.支持单独勾选检查项开展人工抽检；
3.联检记录自动归档，可随时调阅，日志长期保存，期限不少于3年。
	套
	1
	 
	 
	 

	4
	调度过程动态监测与自动巡检模块
	本模块架构采用B/S架构，支持多用户同时在线操作，支持本地化部署，可独立稳定运行，无版权纠纷，支持国产化服务器和操作系统。本模块针对闸门启闭作业全过程开展高频动态监测与自动巡检，持续采集运行、水情、电气数据，比对实际工况与调度目标，实时捕捉异常告警，完整留存过程数据，保障调度作业平稳受控。
1.运行数据高频采集：闸门启闭全流程高频采集闸门开度、电压、电流、上下游水位等指标，按时序统一存储，完整留存闸门调节全过程原始监测数据。
2.工况实时比对告警：对采集数据实时校验，对比调度目标理论值与现场反馈值，持续判别设备是否按指令平稳运行，一旦出现偏离工况，立即触发运行告警。
3.过程巡检与复盘支撑：全程自动化巡检，跟踪设备运行变化趋势，记录异常事件、保存巡检日志与过程曲线，调度结束后可依托记录开展调度复盘分析。
性能要求：
1.闸门运行状态采集频次≤2分钟/次；
2.从发现异常到告警信息弹窗推送时间≤30秒；
3.巡检曲线、事件记录日志长期保存，期限不少于3年；
4.动态监测与自动巡检支持7×24小时不间断运行。
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	十七
	网络安全
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	三级等保测评与网络安全升级
	依托国家相关网络安全法律法规，开展等级保护测评三级服务，服务流程包含定级备案、现场测评、整改协助、出具最终报告。服务内容是按照国家标准从技术测评（机房环境、网络及安全设备、主机服务器、中间件、系统风险）和制度测评（管理制度）两块进行全面检测。通过开展等保测评服务对现状进行差距分析，提升安全防护能力，建立健全管理制度。结合现有网络安全设备，进行新建系统网络安全适配，结合本项目实施编制网络安全升级方案。
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4、 技术及参数要求
（一）基本概况
丹阳水利枢纽位于丹阳市界牌镇新孟河入江口处，是新孟河延伸拓浚工程重要的控制性建筑物。作为连接长江与太湖流域的重要“水网关节”，丹阳水利枢纽在流域水资源优化配置、水安全保障与水生态修复中发挥着“承上启下、调控中枢”的关键作用。其运行状态直接影响新孟河沿线水系的连通性、区域排涝能力与引水效率，是数字水网中实现“精准调控、动态响应”的核心节点。枢纽由节制闸、泵站、船闸、浦河闸组成。节制闸采用坞式整体结构，闸孔总净宽80m，共5孔，单孔净宽均为16m。闸门采用升卧式平板钢闸门，配卷扬式启闭机。
泵站采用9台X型双向立式轴流泵，配套电机功率2000kW，站身内、外河均设置快速工作闸门各2扇，拦污栅各1扇，总规模300 m3/s。
船闸闸室长度180m，闸首、闸室宽度16m，门槛高程-1.60m，净空高度4.5m。内外闸首工作闸门均采用升卧式平板钢闸门，配卷扬式启闭机操作。
浦河闸闸孔总净宽18m，共3孔，宽度分别为5m、8m、5m。闸门采用升卧式平板钢闸门，配卷扬式启闭机。
（二）采购内容
参照水利部《数字孪生水利工程建设技术导则》，结合丹阳水利枢纽运行管理实际需求制定总体建设路线，按照急用先行、分期实施原则建立涵盖丹阳水利枢纽运行管理全生命周期业务需求的数字孪生工程。
（1）信息化基础设施
1）水文及环境监测
①水文监测
接入已建成的节制闸上下游、浦河闸上下游、船闸上下游及闸室内雷达水位计数据，进一步对接省、市水文局的监测数据，接入新孟河流量、长江潮位、区域降雨量、调度关联站点水位等监测信息，全面增强对丹阳水利枢纽所在流域及水网的水文态势感知与预警能力。
②温湿度监测
为实时掌握节制闸、船闸及浦河闸启闭机环境状态，在节制闸启闭机室安装温湿度监测设备1套、船闸上下启闭机室各安装1套、浦河闸启闭机室安装1套，共4套，并接入系统平台。安装位置选取节制闸关键部位，实现对室内温湿度参数的连续采集与上传。通过温湿度监测，平台可实时感知设备运行环境变化，为电气设备、精密仪器防潮除湿及运行环境调控提供数据依据。
③环境噪声传感器
为监测节制闸启闭机电机异响，在节制闸启闭机安装5套、浦河闸启闭机安装3套，共8套，用于监测闸室启闭机电机异响，并接入系统。
2）水工监测
①渗流监测
为全面掌握丹阳水利枢纽渗流状态，针对已建自动化监测仪器进行数据接入，接入振弦式渗压计45套。通过渗流监测数据接入，平台可实时掌握闸基、翼墙等部位渗流压力变化，为工程安全评价提供基础数据。
②枢纽工程全站仪自动变形监测
在船闸西侧建设全站仪自动变形监测机器人，实现丹阳水利枢纽节制闸、船闸、泵站整体水平和垂直位移监测，全站仪自动变形监测含不锈钢自动保护罩、自动解算软件系统。
③棱镜安装
为辅助全站仪自动变形监测系统实现高精度位移观测，在枢纽工程监测点补充安装观测棱镜23套，含棱镜保护罩。完善全站仪自动变形监测网的测点布置，实现主体工程水平位移和垂直位移的全面覆盖，为工程安全评价提供可靠的变形监测数据。
④伸缩缝、裂缝监测振弦测缝计
为实时监测节制闸及船闸伸缩缝与裂缝变形状态，安装振弦式测缝计28套，含线缆和安装，其中节制闸4套、船闸16套、浦河闸8套。通过振弦测缝计安装，实现伸缩缝开合度及裂缝变化的自动化监测，为工程结构安全评价提供依据。
⑤振动传感器－节制闸闸墩
为监测节制闸闸墩在泄流冲击、闸门启闭过程中的振动状态，在节制闸闸墩布设振动传感器6套，同闸门启闭机振动监测共用在线监测采集模块。实时采集结构振动数据，系统分析振动分布特征与动态变化规律。通过振动监测，平台可及时发现结构共振风险、隐性疲劳损伤等隐患，避免长期振动累积引发闸墩开裂、结构失稳。
⑥自动测量采集单元
在枢纽工程船闸内外闸首配置2套32通道自动测量采集单元，用于接入测缝计等监测设备；在浦河闸配置1套16通道自动测量采集单元，用于测缝计数据接入。实现浦河闸监测数据的自动采集与上传，为浦河闸安全监测提供数据采集基础。
⑦辅材
以上货物均包括辅材及安装。
3）闸门及启闭机机电监测
①振动传感器（防水）－闸门
为监测节制闸及浦河闸闸门运行过程中的振动状态，在节制闸安装闸门振动传感器10套、浦河闸安装6套，共16套。安装于闸门顶部两端，同步采集振动加速度与温度信号，用于监测门体结构振动响应，识别闸门卡阻、门体变形、止水摩擦冲击等异常。
②振动传感器－电机与启闭机
为监测节制闸及浦河闸电机与启闭机运行状态，在节制闸安装电机与启闭机振动传感器10套、浦河闸安装6套，共16套。通过振动特征识别齿轮磨损、点蚀、轴承故障、对中不良等传动类缺陷，实现电机与启闭机传动部件故障预警与故障预测。
③倾角传感器
为监测闸门及启闭机运行姿态，在节制闸安装倾角传感器10套、浦河闸安装6套，共16套。监测门体左右、前后倾斜姿态，左右成对测点可对比两侧姿态与振动差异，判别闸门偏斜、受力不均、卡滞等缺陷，多参量融合分析实现闸门本体故障预测。
④闸门应变传感器
为监测闸门关键受力构件应力应变状态，在节制闸安装闸门应变传感器20套、浦河闸安装12套，共32套，每闸门四套，安装在闸门四角附近。通过应变监测，实时掌握闸门关键受力构件在运行过程中的应力变化，为闸门结构安全评价提供依据，及时发现异常形变。
⑤电机转速传感器
为监测电机运行转速，在节制闸安装电机转速传感器5套、浦河闸安装3套，共8套。用于识别电机转速异常，并作为振动频谱分析工况基准，辅助电机及传动故障预测。
⑥在线监测采集模块
为集中采集闸门及启闭机各监测传感器数据，配置在线监测采集模块8个，包含多通道故障诊断系统、分布式应变测量系统和分布式电流测量系统。实现振动、转速、噪声、应变、倾角等数据的集中采集与上传。
⑦自收伸缩器
为配套闸门及启闭机监测传感器线缆收放，配置自收伸缩器8套。保障运动部件传感器线缆在设备运行过程中的安全性与可靠性，延长线缆使用寿命，减少因线缆故障导致的监测数据中断，为闸门及启闭机在线监测系统稳定运行提供配套保障。
⑧辅材
以上货物均包括辅材及安装。
⑨数据解析系软件
为实现闸门和启闭机安全监测传感器采集原始数据的标准化处理，配置数据解析软件1套，数据解析软件主要有以下功能：闸门和启闭机安全监测传感器采集的原始数据的识别认证、协议解析、数据解密、清洗校验和格式转换后，形成数据综合管理平台可接收、展示的数据。
4）配电系统智慧化改造
①塑壳断路器（一体式电动操作机构）
为满足浦河闸无人值守建设需求，实现低压配电系统远程控制与保护，安装塑壳断路器10个。可本地手动、本地电动及远程遥控控制断路器分合闸，实现四遥功能及对供电线路的功率、电能测量及对各种突发的过流、过温或剩余电流进行预警或保护。
②智能管理软件
为实现浦河闸低压配电系统智能化管理，配置智能管理系统1套。系统具备紧急状况下智能断电控制功能，包括限位失灵、电机超载等紧急场景自动断电，以及人工判断远程断电。用户可通过网络终端设备访问智能配电管理系统，完成对所有设备的监控和管理以及全部项目的数据总览，保障浦河闸无人值守运行安全。
③网关
为集中管理智能配电元器件，实现断路器数据组网与上传，配置网关2个。
5）AI视频监测
①室内轨道机
为提升丹阳枢纽浦河闸闸室内部机电设备运行状态监测和日常巡检智能化水平，在浦河闸闸室内部署室内轨道机1套。轨道机集成高清可见光、热成像、云台巡检等功能，可全面采集设备红外图像，实时温度分析，异常告警；全面采集表计高清图像，支持表计识别算法实现自主智能分析识别。设备具备双向运行、自动定位及避障能力，可适应闸室内部设备密集、巡检点位较多的应用环境，对闸室内电气设备、控制柜、启闭设备及其他重点设施进行近距离图像采集和状态监测，减少重复性人工巡检工作量，提高设备巡检覆盖率和异常发现及时性。
②轨道机配套设备
敷设30米滑轨，根据闸室长度测算；配置1套室内轨道机电控箱；配置1套轨道机配套软件。
③全彩定焦枪机
为补充重点管控区域视频监控覆盖，提升AI识别系统前端采集画质，安装全彩定焦枪机32套，用于人员等识别。安装于枢纽管理范围内重点管控区域，为AI智能识别算法提供清晰、精准的视频数据源，保障人员识别、设备监测、水情观测、违规抓拍等各项智能功能稳定运行，全方位夯实全域智能化监控体系的前端硬件基础。
④全彩变焦枪机
为满足仪表盘识别等精细化监测需求，安装全彩变焦枪机15套，用于仪表盘识别。安装于需要识别仪表盘读数的关键设备区域，实现设备仪表读数的自动识别与监测，为设备运行状态判断提供辅助依据。
⑤户外水尺球机
在船闸安装2套户外水尺智能识别球机，用于船舶超高识别。
⑥摄像机支架
为保障各类摄像机安装牢固、角度可调，安装摄像机支架47套。
⑦中低空鹰眼
为强化丹阳枢纽全域安全管控、水域监管及设备运行监测能力，安装中低空鹰眼2套。安装于枢纽管理区制高点，实现上游引航道、船舶锚地停泊区、节制闸闸室区域、下游泄洪通道、两岸全线管控区域的无缝全覆盖，支持24小时不间断动态监测。
⑧网络交换及存储设备
1台64路NVR、7块8T硬盘、3台POE交换机、1台48口交换机、6台千兆光纤收发器。
⑨辅材
网线、桥架及固定架、机柜、电缆、水晶头等。
6）中心机房
①可视化服务器
为支撑数字孪生丹阳枢纽可视化展示与渲染，在中心机房配置可视化服务器1套。支持应急诊断、SSD寿命监控、历史曲线等管理功能，为数字孪生平台三维可视化展示与渲染提供算力保障。
②算力服务器
为支撑大模型与智能体对丹阳水利枢纽数字孪生及运行情况分析需求，在中心机房配置算力服务器1套。通过算力服务器，为智能体及智能分析模型运行提供高性能算力支撑。
③业务服务器
为承载业务系统运行、数据管理和平台服务，在中心机房配置业务服务器1套。业务服务器用于承载数字孪生平台各业务应用模块、数据平台、模型平台及知识平台运行，为丹阳枢纽数字孪生系统提供稳定、独立、可靠的业务系统运行载体，保障平台各项业务功能高效运行。
④运行管理服务器
为支撑摄像头视频分析、项目运行管理与工程日常业务对算力的需求，在中心机房配置算力服务器1套，通过算力服务器为视频智能分析、项目管理及日常业务系统运行提供高性能算力支撑。
7）水闸数字汇聚应用平台展示设备
为满足丹阳枢纽数字孪生平台集中展示与运行管理需求，在丹阳枢纽管理所一楼部署水闸数字汇聚应用平台展示设备一套，屏幕可实时调用数字孪生平台各业务模块画面，展示工程运行状态、监测数据及三维场景。为管理所日常运行监控、调度会商及对外成果展示提供统一的可视化终端。
（2）数字孪生平台
1）数据底板
①数据平台软件（一期）
基于2025年实施的丹阳水利枢纽机电设备监测设施增设及全要素工程监测数据监测预警分析项目已有数据整合成果，进一步建立标准化数据集，新增监测数据接入。构建数字孪生丹阳枢纽的数据底座，实现多源异构数据的统一汇聚、治理与服务，配置数据平台1套。平台按包括数据源管理、数据集成与汇聚、数据资产管理、元数据管理、数据服务、运维管理等功能，把分散、原始的监测数据和业务管理数据逐步加工成运行管理可用的决策依据和操作指引，为数字孪生平台各业务应用提供统一的数据支撑。
2）可视化仿真
①可视化引擎软件
为满足丹阳水利枢纽数字孪生场景构建、运行状态实时映射及业务协同应用需求，配置可视化平台软件1套。软件包括可视化渲染软件，含渲染引擎和API服务，通过可视化平台建设，形成集三维场景承载、多源数据融合、动态渲染表达和开放共享于一体的可视化底座，为丹阳水利枢纽数字孪生建设提供统一的可视化支撑。
②三维可视模型软件
构建丹阳枢纽三维可视化模型，包括36个拦污栅、36台启闭机+闸门、2台起重机，节制闸5台启闭机及闸门，船闸2台启闭机及闸门，浦河闸3台启闭机及闸门，厂房里的全部机柜等设备，水上及水下水工结构外观三维建模。满足丹阳水利枢纽数字孪生场景构建、运行状态实时映射及业务协同应用需求。加强太湖流域周边衔接，接入江苏省太湖流域数字孪生底板，实现多尺度场景的衔接与联动展示，形成融合丹阳枢纽工程的太湖流域一体化三维数据底板。
3）模型平台
为保障丹阳水利枢纽长期安全稳定运行，发挥防洪排涝、引水改善水环境、通航等综合功能，集成工程智能调控模型软件、统计分析模型软件、安全预警模型软件、智能识别模型软件，全面提高丹阳枢纽运行管理科技支撑。
①工程调控模型软件
在获取内外江实时水位和预报水位序列后，调度软件采用堰闸泄流水力学方法或者感潮河段一潮推流法，针对引水和排水两种不同的工况，计算当前引水或排水流量以及未来预报期内可能的流量。根据计算出来的引排流量，结合实际引排需求，反推开关闸门的时机，依此匹配区域水资源调度下达的引水、排水总量控制目标。
②自动化系统软件
本软件依托于浦河闸自控系统组态软件，实现以下业务功能：水闸智控平台能实时接收到浦河闸的水情、工情数据，现地自控系统能自动接收水闸智控平台的指令或调度预案，自动开启、关闭指定节制闸到设定开度。
③统计分析模型软件
基于丹阳枢纽监测感知体系，对多源监测数据开展统计分析，根据数据趋势、数据关联等特征分析丹阳枢纽运行安全状态，基于丹阳枢纽监测感知体系汇聚的多源监测数据，采用IQR法、拉依达准则开展异常值剔除与数据清洗；以清洗后的有效监测序列及历史监测数据为基础，运用设计规范法、小概率法及置信区间法构建安全监测统计分析模型。
④安全预警模型软件
以统计分析模型预警输出为基础，耦合水雨情、大气温度、现场巡检记录等多维关键数据，搭建工程安全预警模型软件，软件可实现监测指标阈值动态计算，渗流、变形及应力应变趋势识别与异常风险研判，为丹阳枢纽工程运行安全研判、预警发布及运维决策提供支撑。
⑤智能识别模型软件
智能识别模型软件是数字孪生丹阳水利枢纽的核心感知支撑模块，以枢纽全域视频监控网络为硬件载体，融合深度学习、计算机视觉、多特征融合识别等AI技术，构建覆盖人员管控、安防预警、水环境监测、设备运维等全业务场景的全时段、全要素智能感知体系。识别场景包括船舶通航与违规行为、漂浮物监测、人员到岗识别、非法闯入识别等。
4）知识平台（一期）
知识平台是数字孪生丹阳水利枢纽的核心组成部分，主要以水利知识库和水利知识引擎为基础，围绕丹阳水利枢纽的实际业务需求，对多源异构知识进行提炼、组织、处理与分析。平台旨在实现水利知识的抽取加工、查询检索、推理分析与综合管理，为各项业务应用提供智能交互和决策分析支撑。
①知识管理平台软件
为支撑数字孪生丹阳枢纽智能交互与决策分析，实现水利知识的抽取加工、查询检索、推理分析与综合管理，配置知识管理平台软件1套。平台架构自下而上由知识库、知识管理平台两部分构成，将分散在规程、报告、工单中的隐性经验转化为可检索、可复用、可交互的显性知识资产，为数字孪生平台各项业务应用提供智能交互和决策分析支撑。
②问答智能体（一期）
构建具备“问知”与“问数”双核能力的问答智能体。一方面基于大模型RAG技术深度检索知识库，精准解答业务规程与运维难题；另一方面对接工程实时监测数据，支持自然语言查询水雨工情，并自动生成动态图表进行可视化展示。
（3）业务应用
丹阳水利枢纽数字孪生平台业务应用建设，遵循“需求牵引、应用至上、数智赋能、提升能力”的总体要求，以保障工程安全、提升引排水效益、实现精细化运维为核心目标。业务应用应充分融合信息化基础设施与数字孪生平台（数据底板、模型平台、知识平台），构建态势感知、智能巡检、智能监测、智能调控等主要业务模块，实现枢纽运行管理的精细化管理功能。
充分利用现有信息化基础，以枢纽工程三维底板为统一载体，融合BIM模型与地理空间信息，构建覆盖“天空地水工”多要素的一体化监测体系；通过汇聚档案管理、工程检查、维修养护、生产运营等多源业务数据，实现工程全要素的空间映射与可视化展示；接入实时监测与运行数据，构建工程运行状态感知能力；结合安全分析与预测模型，提升工程风险识别与预警能力，形成具备“可视、可知、可判、可控”能力的数字孪生枢纽工程示范应用。
1）统一门户与权限管理软件
结合数字孪生丹阳水利枢纽业务应用架构，设置统一登录入口软件，门户首页对接数字孪生首页可视化页面，建成一套统一登录门户，实现各业务应用系统单点登入，登录后直接展示枢纽关键运行态势，消除多系统来回切换问题，同时依托网络安全边界管控，保障门户访问安全可靠，为后续权限体系落地提供载体。
用户权限包括用户信息和权限管理，将系统分为管理员端和操作员端，管理员端具备用户信息添加、修改、删除功能，并且可控制系统功能分级权限。
2）态势感知
态势感知是数字孪生丹阳水利枢纽的展示大厅，主要展示丹阳水利枢纽基本情况，包括工程介绍、地图切换、水文气象、工情信息、监测预警、综合研判、视频监控等功能模块。页面背景采用丹阳水利枢纽三维可视化模型，在虚拟空间展示丹阳水利枢纽全貌，三维模型底板同时关联相关检测感知数据，实现点击即获取详细资料，嵌入智能体链接，实现智能问答功能。
1.工程简介模块主要展示工程基本情况介绍，支持介绍文字和工程图片编辑。
2.地图切换模块能够实现底图切换，集成天地图，接入三维孪生底板，实时视频鹰眼摄像画面切换。
3.水文气象模块主要集成丹阳枢纽本地水位、流量、降雨量等数据，支持数据查询并以数字、曲线、地图等形式动态展示；同时对接江苏省防汛防旱预警调度决策系统，接入太湖流域雨情、水情。
4.工情信息模块主要集成水位、流量、降雨量等数据并以数字、曲线、地图等形式动态展示，对接江苏省防汛防旱预警调度决策系统接入太湖流域雨情、水情；展示工程运行状态和闸门实时开启状态，支持历时运行数据查询；支持一键生成日、周、月智能运行总结及总结模板编辑；展示流域内引江济太关键工程运行信息。
5.监测预警模块主要设置红、黄两级预警，支持机电、水工安全异常等重要安全预警；以页面顶端滚动条形式滚动展示红色预警详细预警信息；在页面右侧窗口集中展示所有待处置告警、水雨情关键数据和枢纽运行实时状态，并支持预警详情查看。
6.综合研判模块主要通过数据看板展示枢纽整体运行状态、巡检任务进度、告警统计数据和安全监测核心指标，并按红、黄、绿三级提供研判建议，提示重大风险、一般风险和无风险。
7.视频监控模块主要集成枢纽工程各关键部位监控摄像头画面并滚动展示，具备选择监控展示能力，支持主页面定时自动切换监控画面，并支持丹阳枢纽本地监控平台调用。
3）智能巡检
智能巡检是数字孪生丹阳水利枢纽运行管理的重要组成部分，以“AI+巡检”为核心建设理念，充分融合可视化AI监测系统与多源传感器网络，构建覆盖“实时感知—智能识别—复核处置”的全流程智能巡检体系。系统通过固定视频监控点位及各类物联网传感器的协同联动，实现枢纽工程关键部位、重点区域的自动化、智能化巡检，弥补传统人工巡检的盲区，解决时效性不足问题，全面提升巡检效率与隐患发现能力。
1.分类展示模块主要按人员识别、重要出入口、仪器设备管控等分类展示浏览监控数据，将监控分组为视频、监测监控类，综合展示视频监控画面与监测数据、曲线，并提供历史数据查看及事件发生点查看功能。
2.实时告警模块主要实时展示最近一次告警事件信息、发生时间和发生位置，构建后台定时轮询机制定期主动发现告警状态，并将告警事件实时推送到业务系统。
3.一键智能巡检模块主要提供后台定时主动巡检与一键智能巡检，支持全局或分组主动异常巡检、问题分级展示与总结、定期巡检/被动巡检/按需主动巡检及问题分析推送，可自由选择既定巡检路线、巡检对象和巡查项目，支持多源监测数据隐患问题识别上报，以及后台设定检查路线、巡检对象、检查项目和不同场景巡检方案制定与管理。
4.巡检问题与统计分析模块主要支持巡检结束后自动生成巡检报告留存，按需将异常定位研判、处置建议等信息推送至其他业务系统，并按月、季度、年统计处置次数。
5.孪生交互展示模块主要基于三维可视模型查看特定监控、设备状态和历史巡检记录，支持巡检路线可视化展示与模拟巡检，支持巡检问题与三维场景下设备设施关联，以及三维场景下历史巡检问题查看和统计展示。
4）智能监测
数字孪生水闸智能监测以水闸工程三维虚实映射底座为核心，融合物联网实时感知、多源数据融合、智能算法模型与仿真预演技术，构建“可感、可测、可评、可预、可管”的一体化智能安全运管体系。系统围绕水闸建筑物、金属结构、机电启闭设备等核心对象，集成全线监测传感数据与历史运维台账数据，通过智能分析模型实时研判工程安全运行状态，实现水闸工程安全态势精准感知、隐患早识别、风险早预警、调度可预演、运维可闭环，全面支撑水闸常态化安全管控、应急处置与科学运维决策。建立闸门、启闭等设备全生命周期管理模块，记录故障时间、节点、原因知识库，结合知识模型智能化判断设备状态，提出维修养护建议。
1.工程安全监测分析软件主要支持多类型混合图表展示与监测时序数据动态绘图、自定义曲线组合及极值/突变点/预警点自动标记，支持图表缩放、导出与对比查看；自动计算监测序列最大值、最小值、均值、变幅等特征值并生成统计报表；生成监测断面横向分布图；融合测点空间坐标与时序监测序列识别异常并开展中误差计算和历史极值比对；自动计算扬压力系数并对比规范允许值；实时计算位移变化率识别结构加速变形风险；选取特征水位开展渗压分析；基于多点沉降数据计算相邻测点沉降差和不均匀沉降梯度；建立历史异常数据库，支持异常归档、溯源标注、原因登记、处置记录留存和复现查询。
2.金属结构与机电设备安全评估软件主要接入闸门、启闭机及电气设备安全监测数据并配置各类监测指标超警阈值，依据不同监测项重要程度设置权重，定量评估金属结构与机电设备健康状态并输出设备健康度评价结果。
3.工程安全性态预警软件主要支持多级预警判定准则编排，支持安全预警模型调用、监测指标阈值动态计算以及渗流、变形、应力应变趋势识别与异常风险研判，并依据阈值和规范智能化判别风险等级。
4.数据导出与统计软件主要按需求绘制统计表、统计折线图、柱状图等，并支持导出Excel、JPG等图表文件。
5.设备全生命周期管理软件主要支持设备档案上传与管理、知识平台调用，以及三维孪生场景下的设备信息查询。
6.智能维修养护决策软件主要接入设备状态信息并支持知识平台调用，支持统计分析、安全预警模型调用，并基于模型对设备状态智能研判、提出维修养护建议。
5）智能调控
接入上级气象卫星遥感、气象云图和天气预报等信息，掌握丹阳水利枢纽所在区域地理信息和天气变化，为调度运行、风险研判和应急处置提供宏观支撑。对接江苏省防汛防旱预警调度决策等系统（“5+5+3”），强化“四预”能力。
根据智能调控模型，在接到调令后模型生成分时段精细化闸门启闭操作指令，包含各潮汐时段闸门目标开度、启闭启停时间、启闭速率等重要运行参数，整套调度指令通过工业通讯链路实时推送至闸门自动化控制中枢，由现场控制系统直接驱动各孔闸门启闭机执行对应操作。在调度指令正式下发执行前，系统会同步启动全域智能化安全校验模块，基于AI视频识别，检查调度前人员到岗、设备是否存在异常，实时采集并分析现场监测数据，对闸门本体、启闭机、配电柜、上下游环境安全等关键运行状态进行评估，确认各项指标正常且无安全隐患后才下发调度执行指令。在开闸或关闸过程中，高频实时采集并分析各监测点的动态数据，如闸门开度、工作电压/电流等，确保设备按指令平稳运行。
1.水雨情预报接入模块主要对接江苏省防汛防旱预警调度决策系统，接入太湖流域雨情、水情、工情监测数据，统一时序、坐标、编码规范并自动完成数据清洗与质量校验用于平台实时展示；开发标准化接口远程调取太湖流域预报成果，支撑浦河闸短期、中长期调度情景研判。
2.调度指令推送模块主要梳理防洪、水资源调度等多目标情景规则，归集浦河闸历史调度记录和工况参数构建调度历史案例库；调用工程调控模型，以实时水雨情和流域预报为边界开展方案预演，模拟调度规则下关键断面水位、流量变化趋势；输出优选调度方案并转为标准化指令下发至闸站自控系统，跟踪下发状态、设备回执和现场执行进度，异常状态实时告警，形成完整调度业务闭环。
3.调度前环境与设备安全联检模块主要基于AI视频识别核验现场运维人员到岗情况，识别人员缺位、无关人员闯入等风险；自动采集闸门、启闭机、配电柜、水位等监测数据，甄别跳变、断连、越限等异常，校验监测链路可靠性，评估闸门和启闭机核心设备工况并识别卡滞、限位故障等隐患；采集配电柜电压、电流、开关状态等电气参数，识别过载、回路异常等隐患；结合视频监控和水位监测识别闸上下游船只、漂浮障碍物、危险涉水人员、异常流态等隐患，全部检查项核验合格后方可放行调度指令；支持单独勾选检查项开展人工抽检，联检记录自动归档、可随时调阅。
4.调度过程动态监测与自动巡检模块主要对闸门启闭全流程高频采集闸门开度、电压、电流、上下游水位等指标并按时序统一存储，实时校验采集数据、比对调度目标理论值与现场反馈值，出现偏离工况立即触发运行告警；全程自动化巡检并跟踪设备运行变化趋势，记录异常事件、保存巡检日志和过程曲线，支撑调度结束后复盘分析。
注：
（1）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。
（2）招标文件“第四部分 采购需求”中标“▲”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等扫描件），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权对供应商资料原件、履约能力、服务水平等情况进行核查和实地察看，并核查主要设备性能测试情况。中标供应商未能按时提供相关材料，采购人可要求其在合理期限内补充提供；发现原件与投标文件内容不一致，或者存在伪造、变造情形的，采购人将相关情况报送政府采购监督管理部门依法处理；经财政部门认定构成提供虚假材料谋取中标的，其中标无效。】
五、质量保证及售后服务
（1）项目实施前的准备与检查
项目实施前，丹阳水利枢纽组织质量技术交底，明确系统建设技术要求。
核查现有网络架构、机房空间、电源容量及线缆路由，确认新增服务器、NVR、交换机等的安装条件。对水文及环境监测、水闸建筑物监测、闸门及启闭机机电监测、配电系统智慧化改造、AI视频监测、中心机房建设、水闸数字汇聚应用平台展示设备等设备进行到货验收，核对型号、数量、精度及出厂证明。检查已有工控网与业务网的单向隔离策略，确认新增智能空开、物联网设备接入不会破坏现有网络安全体系。对闸门、启闭机、堤防等安装部位进行现场勘察，确认传感器基座、立杆、支架的固定方式和防雷接地条件。审查AI识别算法部署方案，准备训练素材，明确识别场景（人员闯入、漂浮物、船舶违规等）与前端点位对应关系。组织施工技术交底，明确停电、动火、高处、临水等作业审批流程。
收集历史水雨情、闸门操作、渗流、变形、振动等长序列数据，开展数据清洗与完整性检查。审查数据底板标准化方案，确认数据库结构满足多源数据接入和后续模型调用需求。检查模型平台所依赖的服务器计算资源、GPU算力、存储容量是否满足工程调控、安全评价、智能识别等模型的运行要求。确认现有工程模型、三维场景与流域大底板的坐标系统、构件编码一致，便于后续可视化融合。整理知识库所需文档（调度规程、应急预案、维修台账等），准备知识抽取与向量化工具。组织模型算法评审，明确各模型输入输出、适用工况及精度要求。
明确态势感知、智能巡检、智能监测、智能调控各模块的功能需求和用户操作流程。检查三维可视化场景中工程部位、设备模型与监测数据映射关系是否完整。确认智能调控指令下发的控制链路安全，前置校验模块所需的视频AI、设备状态、人员到岗等数据源可用。收集历史巡检记录、设备台账、维修工单等，准备智能监测全生命周期管理的数据基础。审查与现有业务系统的接口方案，确保不重复建设、数据互通。组织业务人员参与界面原型评审，减少后期功能变更。
（2）项目实施阶段的质量管理
项目实施过程中，严格执行《水利信息系统运行维护规范（SL715-2015）》等相关规范规定，按照规范要求验收合格后才能进行下一道工序。
设备安装执行首件验收，传感器初始值校准并记录，确保与人工实测基准一致。网络设备按最小权限配置，新增工控设备接入前进行安全基线核查，确保原有单向传输策略不受影响。AI识别系统在试点点位部署后进行封闭测试，统计各场景误报率、漏报率，不达标则优化算法或补采训练数据。配电系统智慧化改造分回路停电实施，每路完成接线后立即进行绝缘测试和遥控分合闸试验，验证过流、过温、剩余电流保护功能。新增物联网设备逐台比对数据采集值，确保与现场仪表显示一致。整体网络带载试运行，考核数据传输丢包率和时延，重点验证视频流与监测数据并发下的稳定性。
数据接入按源逐项验证，确保平台数据与监测系统原始值一致，时间戳对齐。工程调控模型先离线回测，用历史潮位与引排水记录比对，误差控制在可接受范围内，再接入实时数据进行平行运行。安全评价模型采用历史异常工况样本进行盲测，检验预警阈值与评价结论的合理性。智能识别模型在数字孪生环境中进行多场景联合测试，与前端设备实际告警联动，核实响应时间。可视化模型抽检构件属性挂接正确率，大场景加载和渲染流畅度满足使用要求。知识平台开展问答测试，抽检知识召回准确性，确保大模型回答有据可依。平台整体联调，打通数据底板—模型平台—业务应用链路，确认各模块间数据交互无断点。
态势感知逐项核对展示数据来源和刷新频率，报警信息与实际监测事件准确关联。智能巡检流程模拟各类异常事件（漂浮物、非法闯入、设备异常等），验证自动发现、告警、派单、复核闭环。智能监测模块对闸门、启闭机等设备的全生命周期台账进行一致性核对，确保维修建议与知识库匹配。智能调控模块在仿真环境推演完整调度流程，重点测试安全校验模块的拦截逻辑：模拟漂浮物、人员未到岗、设备超限等场景，确认指令自动暂停并告警。上线前组织不少于一个完整潮汐周期的试运行，考核调度指令生成、推送、执行与反馈的准确性和时效性。用户培训与文档验收，确保运维人员能独立操作系统并处理常见告警。
（三）安全管理
所有涉及配电改造的区域必须严格执行“停电、验电、挂接地线”步骤并落实上锁挂牌制度，作业人员全程穿戴对应电压等级的绝缘手套、绝缘靴，并在断路器处悬挂“禁止合闸”警示牌。高处安装启闭机传感器、鹰眼相机时，作业面下方须铺脚手板，人员须将双钩安全带挂牢在独立生命线上，临水一侧还需配备救生圈、救生绳、救生杆。锂电池UPS区域需配置气体灭火装置。同时，所有基座浇筑和露天安装工作要密切关注水雨情预报，严禁在雷雨天气或上游来水风险期间施工。
 
★六、商务要求
1.供货期：合同签订后接到采购人通知150日内将货物交付、验收合格并正常使用。 
2.交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点
3.付款条件（进度和方式）：合同签订后，乙方须向甲方提交金额等同于本次预付款（合同价 30%）的预付款担保（银行保函或甲方认可的担保机构出具的保函），担保有效期至预付款全部扣回为止。甲方收到乙方提供的正规发票且收到合格有效的预付款担保后 20 个工作日内，支付合同价 30% 的预付款；若乙方未按要求提交预付款担保，甲方有权顺延预付款支付，且不承担逾期付款违约责任。
中标人根据采购需求提供货物，设备采购部分到位并经甲方确认后，乙方凭相应金额正规发票与证明申请付款，甲方收到后20个工作日内支付，累计支付至合同价60%，该笔付款按应付合同款的50%扣回预付款；数字孪生平台安装到位并通过阶段验收后，乙方凭相应金额正规发票与证明申请付款，甲方收到后20个工作日内支付，累计支付至合同价80%，该笔付款时将届时尚未扣回的预付款余额一次性全额扣清，预付款全部扣清前乙方应保证预付款担保持续有效，乙方未按要求提交预付款担保的，甲方有权顺延支付且不承担逾期付款责任。
所有设备无质量问题，软件系统安装到位，项目完工后乙方提请甲方完工验收，甲方完工验收完毕，甲方将相关资料提交审计，最终结算款以审定金额为准，审定结束后，乙方按审定结算剩余金额开具发票，甲方收到发票后1个月内支付结算金额剩余款项。
所有设备无质量问题，软件系统安装到位，项目完工后乙方提请甲方完工验收，甲方完工验收完毕，甲方将相关资料提交审计，最终结算款以审定金额为准，审定结束后，乙方按审定结算剩余金额开具发票，甲方收到发票后1个月内支付结算金额剩余款项。
4.付款程序：以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行
5.验收要求：
（1）供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。供应商提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。
（2）供应商应负责在采购人验收前将本项目全部相关的系统软硬件，以及有关使用说明书（手册）等交付至采购人，由采购人组织验收。
（3）供应商负责货物的安装、调试，设备安装完成后，由供应商制定验收方案并经采购人确认后，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。 
6.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。
七、其他要求
注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
R6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	上一年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加本次政府采购活动近半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料原件扫描件或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	8
	本项目的特定资格要求
	无


7.投标人符合性审查
	序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	商务要求

	1
	响应程度审查
	满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。

	2
	有效性审查
	如有委托代理人，须提交投标单位为其缴纳的社保证明材料。

	技术要求

	1
	响应程度审查
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。

	2
	分包意向协议（如有）
	按采购文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）


    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
8.商务和技术评估
R8.1 本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	40.00
	30.00
	30.00


（一）技术评估
	1
	项目理解与实施建议
	供应商应充分理解水利部数字孪生水闸试点相关要求，并针对丹阳枢纽具体情况提出实施建议，以满足试点任务。
（1）完全准确理解水利部数字孪生水闸试点各项要求，结合丹阳枢纽地理位置、工程功能、运行管理需求提出针对性极强的实施建议，所有建议均符合试点任务目标，可直接指导项目实施得4分。
（2）准确理解水利部数字孪生水闸试点要求，结合丹阳枢纽情况提出了可行的实施建议，能够满足试点任务基本要求，部分建议的针对性可进一步优化得2分。
（3）基本理解水利部数字孪生水闸试点核心要求，针对丹阳枢纽提出了框架性实施建议，整体能够满足试点任务最低要求，存在少量内容缺失得1分。
（4）对水利部数字孪生水闸试点要求理解存在偏差，未结合丹阳枢纽实际情况提出有效实施建议，无法满足试点任务要求不得分。
	4

	2
	现状分析
	供应商熟悉丹阳枢纽工程基本情况，包括监测感知体系、网络架构、信息化基础等。
（1）全面准确掌握丹阳枢纽工程基本情况，对监测感知体系、网络架构、信息化基础等内容分析清晰透彻，数据准确，完全符合项目实际情况得4分。
（2）掌握丹阳枢纽工程基本情况，对监测感知体系、网络架构、信息化基础的分析覆盖了核心内容，数据基本准确，符合项目实际情况得2分。
（3）基本掌握丹阳枢纽核心情况，能够满足项目实施的基础需求，部分内容存在偏差或缺失，不影响整体实施得1分。
（4）对丹阳枢纽基本情况不熟悉，核心内容分析存在重大偏差或大面积缺失，无法支撑后续实施不得分。
	4

	3
	信息化基础设施实施方案
	供应商所提供设备参数满足招标要求，详细描述设备安装布设方案。
（1）所有提供设备的参数指标全部满足甚至优于招标要求，设备安装布设方案详细具体，明确了安装点位、安装取电方式、调试流程，可直接指导现场施工，无内容缺失得8分。
（2）所有设备参数满足招标要求，设备安装布设方案完整，明确了核心点位、安装工艺和调试流程，部分细节内容可进一步补充，不影响现场实施得6分。
（3）设备参数存在微小偏差不影响使用，设备安装布设方案具备完整框架，可补充完善后指导实施得4分。
（4）设备参数存在较大偏差影响使用，设备安装布设方案不具体，对现场施工指导性一般得2分。
（5）核心设备参数不满足招标要求，或设备安装布设方案内容严重缺失，无法指导现场施工不得分。
	8

	4
	数字孪生平台建设方案
	供应商数字孪生平台方案应满足招标技术要求，提供详细功能点描述，以及已有案例或原型设计展示。
（1）方案完全符合本项目招标技术要求，对所有要求功能点进行了详细描述，明确了功能逻辑、交互流程、数据来源，提供了与技术要求相关的案例或原型页面设计，验证方案可行性得8分。
（2）方案本项目招标技术要求，覆盖了全部要求功能点并进行了描述，提供了与技术要求相关的案例或原型页面设计，部分功能点描述不够详细，不影响整体方案落地得6分。
（3）方案基本符合本项目招标核心技术要求，核心功能点描述完整，非核心功能点存在少量缺失，提供了与主要技术要求相关的案例或原型页面设计，整体方案具备可行性得4分。
（4）方案基本符合本项目招标核心技术要求，功能点描述完整性一般，提供较少有效案例或原型展示，功能点存在缺失，整体方案可行性一般得2分。
（5）方案不符合招标技术要求，功能点缺失较多，未提供有效案例或原型展示，方案可行性无法验证不得分。
	8

	5
	业务应用系统
	供应商业务应用系统应满足招标技术要求，提供详细功能点描述，以及已有案例或原型设计展示，涉及省级或已有资源复用的，需提出对接方案。
（1）方案完全符合本项目招标技术要求，对所有要求功能点进行了详细描述，明确了功能逻辑、交互流程、数据来源，提供了与技术要求相关的案例或原型页面设计，验证方案可行性得8分。
（2）方案本项目招标技术要求，覆盖了全部要求功能点并进行了描述，提供了同类项目案例或原型设计展示，部分功能点描述不够详细，不影响整体方案落地得6分。
（3）方案基本符合本项目招标核心技术要求，功能点描述较完整，提供了与主要技术要求相关的案例或原型页面设计，整体方案具备可行性得4分。
（4）方案基本符合本项目招标核心技术要求，功能点描述完整性一般，提供较少有效案例或原型展示，功能点存在缺失，整体方案可行性一般得2分。
（5）方案不符合招标技术要求，功能点缺失较多，未提供有效案例或原型展示，方案可行性无法验证不得分。
 
	8

	6
	进度、质量保证措施方案
	评标委员会根据供应商为本项目制定的进度、质量保证措施方案进行综合评审。
（1）进度计划编制科学合理，关键线路清晰，工期节点明确，保障措施有力，有工期延误的补救或赶工措施，得4分；
（2）进度计划编制较科学，关键线路较清晰，工期节点一般，保障措施具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分；
（3）进度计划编制一般，保障措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；
（4）措施方案内容较差、无针对性或可行性较差，不得分。
	4

	7
	合理化建议
	在满足项目技术要求基础上，针对项目成果的创新应用、技术推广、奖项申报提出合理化建议。并分析本项目实施完成后，是否能够满足水利部数字孪生水闸试点技术要求，若存在不足，提出下一步优化建议。
（1）针对项目成果的创新应用、技术推广、奖项申报提出了具体可落地的合理化建议，结合项目方案全面分析了实施完成后对水利部数字孪生水闸试点技术要求的满足情况，针对潜在不足提出了清晰可行的下一步优化方向，建议具备较高实用价值得4分。
（2）针对创新应用、技术推广、奖项申报提出了可行的合理化建议，分析了项目对试点要求的满足情况，针对存在的不足提出了可行的优化建议，建议具备一定实用价值得2分。
（3）针对创新应用、技术推广、奖项申报提出了框架性合理化建议，完成了项目满足试点要求情况分析，针对不足提出了基本的优化方向，建议具备一定参考价值的1分。
（4）未提出有效合理化建议，或未开展试点要求满足情况分析，未提出优化方向不得分。
	4


（二）商务评估
	1
	业绩要求
	自2023年1月1日（以合同签订之日为准）以来投标人承接过类似项目业绩的，每提供1项数字孪生相关项目，得2.5分，最高得5分；每提供1项工程设施安全监测相关项目，得2.5分，最高得5分；本项共计10分。
注：须提供中标通知书、合同原件扫描件，未按要求提供不得分。
	10

	2
	技术要求
	投标文件中所投产品的技术参数完全符合采购文件技术参数和配置要求的得5分；标注“▲”技术参数每有一项出现负偏离扣0.5分，其他参数每有一项负偏离的扣0.2分，扣完为止。缺项或者不完全响应视为负偏离。
注：（1）根据需求中提供的技术参数在投标文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料，未按要求逐条列明或未提供相关证明材料的，该条不得分，如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现做无效响应处理。
（2）为保证投标人所投产品功能齐全、质量可靠，本次中标后采购人有权要求在5个工作日内提供所投产品的测试设备，对重点参数功能进行逐一测试核对，测试结果与投标文件不一致的，采购人应当区分情形处理：属于产品配置偏差、技术参数理解差异或履约能力不足的，按合同约定或采购文件关于无效响应的规定处理；有证据表明供应商在投标时提供了不实材料、可能构成提供虚假材料谋取中标的，采购人将相关证据材料报送政府采购监督管理部门依法调查认定，经财政部门认定构成提供虚假材料谋取中标的，其中标无效。测试核验不替代招标文件已设定的评审程序和履约验收程序。
	5

	3
	人员配置
	项目负责人具有水利工程类高级及以上技术职称得2分。
	2

	4
	
	技术负责人具有水利工程类高级及以上技术职称得2分。
	2

	  5
	
	项目组成员（除项目负责人、技术负责人以外）具有水利工程类中级及以上职称的，每有1人得0.5分，本项最高得4分。
	4

	 
	
	注：（1）项目负责人与技术负责人不得为同一人；
（2）提供人员职称证书扫描件。若职称证书无法体现其专业，则提供毕业证书，专业以毕业证书所载为准。
（3）提供供应商为其缴纳的2026年08月至2026年10月连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。
	/

	6
	售后服务
	承诺项目验收后，增加免费售后服务1年，得2分，其余不得分。注：提供承诺书并加盖公章。
	2

	7
	推广要求
	根据水利部数字孪生水闸先行先试工作方案要求，总结推广先行先试工作主要做法、成效和经验，投标人承诺协助采购人，以本项目成果为依托发表论文2篇（SCI/EI收录或中文核心期刊收录）得2分、申请发明专利2件，得2分；承诺发布水利数字孪生或水闸行业标准或江苏省地方标准1份，得1分。
注：提供承诺书并加盖公章。
	5


（三）价格评估
	序号
	评审内容
	评标标准
	分值

	1.1
	价格部分
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位）
	30


9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2响应单位在报价时需明确货物的品牌，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或其委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或其委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
R11.1采用综合评分法的，评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列（得分保留到小数点后2位，四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评标委员会据此确定中标候选人名单，并按排序推荐中标候选人，但不直接确定中标单位。
 
11.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，对评标报告及推荐中标候选人名单进行核对；发现存在法定重新评审情形的，依法组织原评标委员会重新评审；不存在法定情形的，采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；确定后，采购人通知代理机构，由代理机构向中标人发出中标通知书。采购人对评标报告进行复核的，复核限于评标程序、资格条件、符合性审查及评审结果汇总等事项；发现评标报告存在依法需要处理情形的，按照政府采购有关规定处理，不改变评标委员会依法作出的评审结果。

第六部分投标文件（格式）
 
投标文件
 
 
 
项目编号：
 
 
 
 
项目名称：
 
 
投 标 人（公章）：
 
 
 
年月日
一、资格部分
（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：××                  电话： ××
传真：××                 邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章：××
日期：××××年××月××日

          （二）独立承担民事责任的能力
法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	

一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	 

	2
	注册资金
	 
	3
	公司地址
	 

	4
	从业人数
	 
	5
	法定代表人
	 

	6
	开户银行
	 
	7
	账号
	 

	8
	项目联系人
	 
	9
	联系电话
	 

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	 
	2
	利润总额（万）
	 

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	 
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	 

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	 
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	 

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	 
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	 

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	 

	（二）
	公司获得的荣誉及表彰情况
	 

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	 


 


（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（六）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（七）法律、行政法规规定的其他条件
无


（八）落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函（货物类）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


残疾人福利性单位声明函（可选）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）单位的   （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
单位名称（盖章）：
日	期：
 


（九）拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（如需分包，实质性格式）（本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时需要填写)
拟分包情况说明
 
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	 
	□中型企业
□小微企业
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	□中型企业
□小微企业
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计：
	 
	 


 
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
 
说明：
（1）本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。
（2）如采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。
（3）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。
 
 
 
 
附：分包意向协议（如需分包，实质性格式）
 
甲方（供应商）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。
 
甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________
 
日期：_____年______月______日   
 
说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。
 
 
（十）本项目的特定资格要求
无


二、法定代表人身份证明书
 
兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。
 
单位地址：
 
电话：
 
单位全称： 
 
公章： 
 
  年月日
 
 
附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）
 
法定代表人签字或盖章：
 
投标人名称（公章）：
日期：
 
附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
 
 
 


四、价格部分
开标一览表
项目编号： 
投标人名称（公章）：货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	              元

	总价（大写）：
	金额大写 


 
注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；
2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
 
投标人盖章（公章）：
法定代表人签字或盖章：日期：年月日


清单及明细报价表
	货物部分

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	厂家
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	免费质保期

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	货物部分小计：     元

	其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用)
	元

	项目总报价
	元


 
注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价不得为零，否则投标无效。


五、技术部分（格式自拟）


六、商务部分
（一）类似业绩
投标人类似业绩表
	序号
	项目名称
	项目内容
	所在地
	时间

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


备注：
1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。
 
 
 
 


（二）技术响应及偏离表
	

序号
	 
标的名称
	响应产品名称及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、投标人应根据招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中的相关技术要求，逐一说明投标货物技术响应和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。
3、投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
4、行数不够可自行添加。
5、相关证明材料附后。
 
 


（三）人员配置
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3） 售后服务承诺函（格式自拟）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4） 成果推广承诺函（格式自拟）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、其他部分
按招标文件要求投标人所能提供的其他文件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


提 示 函
 
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
 
 

 

６８
