磋  商  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2026-0015

项目名称：市检察院档案用房改造工程

项目属性：工程类项目

常熟市永拓工程咨询有限公司

2026年10月21日

目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

二、磋商文件的说明	9

三、磋商响应文件的编制	9

四、磋商响应文件的提交	11

五、磋商与评审	12

六、成交	16

七、授予合同	18

第三章  合同文本	20

目	录	22

第一部分 合同协议书	23

第二部分 通用合同条款	26

第三部分 专用合同条款	27

第四章  采购需求	69

一、项目说明：	69

二、项目实施要求：	70

三、报价要求：	73

四、验收要求：	73

五、附件：	73

第五章  评标方法与评标标准	74

第六章  磋商响应文件格式	79

附件1 报价一览表	82

附件2 已标价工程量清单	83

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	84

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	85

附件5 法定代表人授权书	86

附件6 中小企业声明函	87

附件7 残疾人福利性单位声明函	88

附件8 项目负责人无在建承诺书	89

附件9 磋商响应函	90

附件10 实质性要求响应及偏离表	91

附件11 项目技术要求响应及偏离表	94

附件12 商务条件响应及偏离表	95

附件13 施工组织设计	96

附件14  施工组织机构人员名单	97

附件15 业绩一览表	98

附件16  供应商情况表	99

附件17  联合协议书	100

附件18 其他	101

第一章  磋商邀请

受常熟市人民检察院的委托，常熟市永拓工程咨询有限公司就市检察院档案用房改造工程（JSZC-320581-CSYT-C2026-0015）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况： 市检察院档案用房改造工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取磋商文件，并于2026年11月3日13点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2026-0015

2、项目名称：市检察院档案用房改造工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：

采购包1：人民币1117575.26元

采购包2：人民币543896.20元

5、最高限价：

采购包1：人民币1005817.00元

采购包2：人民币489506.00元

6、采购需求：本项目为市检察院档案用房改造工程，主要内容包括拆除、室内外装饰、消防及房屋结构加固，具体详见清单。本项目共分为两个分包，供应商可选择投报一个或全部分包，具体如下：

采购包1：市检察院档案用房改造工程主楼东侧室内改造装饰工程

采购包2：市检察院档案用房改造工程主楼西侧室内改造装饰工程以及东门卫装饰工程

7、合同履行期限：120日历天（满足进场条件，具体开工日期以采购人通知为准）。

8、本项目接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、申请人资质类别和等级：①建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质；②消防设施工程专业承包贰级（或以上）资质；③特种工程专业承包资质；④企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

注：非联合体参与磋商的，申请人须自身同时具备上述①-④项全部条件；若以联合体参与磋商，联合体各方按分工分别具备对应专业资质，联合体整体须同时具备上述①-④项全部条件，安全生产许可证由承担相应施工工作的联合体成员具备。

2、拟选派项目负责人资质等级：具有建筑工程二级（或以上）注册建造师资格和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）。

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：项目负责人由联合体牵头人单位委派，牵头人须为施工单位，该项目负责人的注册单位为联合体牵头人。

3、非联合体参加磋商的，需满足以下要求：本项目特定资格条件中的第1、2条全部要求。

4、联合体参加磋商的，需满足以下要求：

（1）联合体各方按照分工分别具备对应专业承包资质，联合体整体叠加满足本项目特定资格条件第 1 条全部资质、安全生产许可证要求；本项目项目负责人由联合体牵头人委派，牵头人须满足本项目特定资格条件第 2 条项目负责人相关要求；联合体各方均须满足本文件第（一）、（二）、（四）条通用资格要求。

（2）联合体最多由 2 家供应商组成，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商。

（3）联合体各方成员必须签订并提交联合体协议书，明确联合体牵头人，载明联合体各方承担的工作范围、权利与义务。

（四）其他

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件（若为参加磋商的，由联合体牵头人完成）。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留（若为联合体参加磋商的，由联合体牵头人完成）。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）（若为联合体参加磋商的，由联合体牵头人完成）。

4、售价：免费。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2026年11月3日13点00分（北京时间）

2、地点：苏采云系统

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、开启：

时间：2026年11月3日13点00分（北京时间）

地点：苏采云系统网上开标大厅

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

6、本次采购不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名    称：常熟市人民检察院

地    址：常熟市琴川街道长江路80号

联系方式：0512-52882790

2、采购代理机构信息：

名    称：常熟市永拓工程咨询有限公司

地    址：常熟市联丰路56号顺益虞山商业街1幢301

联系方式：0512-52843376、0512-52849970

3、项目联系方式：

项目联系人：王春华（采购人）、蔡慧（采购代理）

电    话：0512-52882790、0512-52843376  0512-52849970

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市永拓工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “供应商”系指响应采购、参加磋商竞争的供应商。

2.4 “采购人”系指购买本项目相关工程的国家机关、事业单位、团体组织。

2.5“集中建设”系指常熟市恒翔建设有限公司。

3、合格磋商供应商的条件

3.1 满足采购公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加本次磋商有关的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 代理服务费：本项目代理服务费由采购人支付，其中采购包1为人民币贰仟玖佰贰拾贰元整（¥2922），采购包2为人民币壹仟肆佰陆拾捌元整（¥1468），在项目代理完成后支付；评委费由采购人支付，应在项目评审完成后30个工作日内支付给专家。

常熟市永拓工程咨询有限公司指定账户：

账 户 名：常熟市永拓工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行常熟方塔支行

帐    号：10520101040008432

5、磋商文件约束力

5.1 供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件、规定和约束。

6、磋商采购活动的终止

6.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本磋商公告网站上查看到相关终止信息。

二、磋商文件的说明

1、磋商文件的构成

1.1 磋商文件由下列内容组成：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  磋商响应文件格式

1.2 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.4 磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、磋商文件的澄清、修改

2.1 响应文件提交截止之日前，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各供应商应在响应文件提交截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其磋商风险由供应商承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有磋商文件收受人均具有约束力。

三、磋商响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、磋商响应函、报价一览表、已标价工程量清单、实质性要求响应及偏离表、项目技术要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、施工组织设计、施工组织机构人员名单、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

3、证明供应商及报价标的符合磋商文件规定的文件

3.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及报价标的符合磋商文件规定。

3.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、磋商响应函、报价一览表

4.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

5、已标价工程量清单

5.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价工程量清单。

5.2 报价货币：响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

6、实质性要求响应及偏离表、项目技术要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 供应商需对磋商文件中的实施要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与实施要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、施工组织设计、施工组织机构人员名单、业绩情况

7.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关施工组织设计，如总体安排、总进度计划、分部、分项工程的施工方案、重点、难点和解决方案、各阶段质量保证措施、安全文明施工措施、协调配合措施、施工现场扬尘、噪声污染防治措施、本项目投入的设备、工具使用和管理措施、售后服务。

7.2 供应商需根据磋商文件要求拟投入的施工组织机构人员名单情况。

7.3 供应商需根据磋商文件要求提供实施的项目业绩情况。

8、其他

8.1 供应商需根据磋商文件要求提供的其他材料。

9、磋商有效期

9.1 磋商有效期为代理机构规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

10、磋商有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商响应文件的提交

1、响应文件的提交

1.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、响应文件提交截止时间

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章中“五、磋商与评审”第5.1.2条规定做无效报价处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 响应文件的修改

4.2.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、磋商与评审

1、磋商供应商

1.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

1.2 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.3 每个分包成功解密的磋商供应商少于三家的，则对应分包本次采购失败。

1.4本项目按照采购包1、2的先后顺序依次开标。

2、磋商小组

2.1 代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。

2.3 磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选人。

2.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

3、对响应文件的审查

3.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

3.1.1 资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

3.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的总报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6 采用综合评分法的采购项目，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定成交候选人。

3.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

4、磋商过程的保密与公正

4.1 磋商开始后，直至确定成交供应商止，凡是与审查、磋商、比较和评价响应文件有关的资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

4.2 在磋商过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其失去磋商资格。

4.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。联合体

4.4 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

5、无效投标条款和废标条款

5.1 无效投标条款

5.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.1.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的报价的。

5.1.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

5.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

5.1.6 未通过符合性审查的。

5.1.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

5.1.8 供应商在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

5.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.1.10 磋商小组认为供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组可将其作为无效报价处理。

5.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（报价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）。

5.1.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.1.13 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

5.2 废标条款

5.2.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

5.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

5.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

5.3 响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

5.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6、磋商程序及响应文件的澄清

6.1 磋商期间，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

注：本项目供应商的澄清、说明或者更正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

6.2 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

6.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、实施要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商并进行后续磋商。

6.4 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.5 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章。否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

6.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.7 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

6.8 如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

六、成交

1、确定成交单位

1.1 成交候选人的选取原则见磋商文件第五章规定。

1.2 磋商小组根据排列情况将推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

1.5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、磋商文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见磋商文件“第一章 磋商邀请”中“八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标（成交）通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出中标（成交）通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2 中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 成交供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 如果成交供应商没有按照规定签订合同，其成交资格将被取消。在此情况下，合同可以授予下一个成交候选人（以此类推）或重新组织采购。

1.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包或分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、工程（包含与工程相关的货物）的追加

2.1 本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致签订补充协议或工程签证单且采购金额原则上不得超过原合同价的10%及采购预算且不得违背采购文件确定的事项，否则，采购人有权对成交供应商变更部分不予认可。成交供应商未经采购人同意不得擅自变更合同供货内容，否则，采购人有权对成交供应商变更供货部分不予认可。

3、政府采购信用融资政策

3.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

GF—2017—0201

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局	制定

说	明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（ GF- 2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（ GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

- 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

- 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“ /”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动 , 合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目	录

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款

附件

第一部分 合同协议书

建设单位（采购人全称）：

发包人（集中建设单位全称）：常熟市恒翔建设有限公司

承包人（成交供应商全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                        。

2.工程地点：                        。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：100%财政资金        。

5.工程内容：（具体详见施工图纸） 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。（以实际开工日期为准）

计划竣工日期：年月日。（以实际竣工日期为准）

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为含税价：

人民币（大写）                圆 （¥            元）；

本合同签订时约定增值税税率为      %。

合同履行期间，因国家税务政策变化或纳税主体类型变更等原因，导致增值税税率发生变动的，按照相关具体规定执行。

其中：

（1）安全生产措施费：

人民币（大写）       /        （¥     /     元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /        （¥     /     元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        （¥     /     元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        （¥     /     元）。

2.合同价格形式：固定单价              。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）补充条款（如果有）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）合同图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标文件；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  常熟市恒翔建设有限公司  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  建设单位（采购人）、发包人（集中建设单位）、承包人签字盖章后   生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  叁  份。

建设单位（采购人）：  （公章）       承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）                          （签字或签章）

发包人（集中建设单位）： (公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

（签字或签章）

第二部分 通用合同条款

本项目建设工程施工合同第二部分通用条款按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中第二部分通用条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.7 合同图纸：是指构成合同文件组成部分，表达合同价格的工程范围及品质要求所依据的设计文件，包括招标文件提供的设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清或修改文件，以及由发包人提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，和在合同履行过程中形成的设计文件。按照法律或规范规定需要根据相应标准审查合格的，应完成审查后方可构成合同图纸。

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）专用条款及其附件（3）补充条款（4）中标通知书、招标文件、投标文件及其附件（5）通用条款（6）图纸标准、规范及有关技术文件（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称：         ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.2 设计人：

名称：         ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款执行。

1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款执行。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省工程建设管理条例》等中华人民共和国、江苏省、苏州市及常熟市法律法规、规范性文件和强制性标准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

（1）本工程的技术标准与规范应按照本项目设计单位提供的施工图设计说明书，以及上述设计说明书中明确要采用的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

（2）本工程适用标准、规范还必须符合工程所在地及国家现行的标准、要求规范。

（3）如以上要求不一致，以要求较高者为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无。

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.设计单位要求的其他规范、规程和标准；2.本工程所需标准、规范，其费用由承包人自行负责；3.国内没有的相应标准、规范，如需要时，实施前必须报监理工程师审核、发包人批准同意方可执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）补充条款（3）专用条款及其附件（4）中标通知书、招标文件、投标文件及其附件（5）通用条款（6）图纸标准、规范及有关技术文件（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

（1）对于同一类合同文件，以其最新版本或最新签署的为准；

（2）图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格者为准；

（3）如果在不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、矛盾或不一致之处，且根据上述解释顺序仍有不足以澄清的，除非本合同另有约定外，应以发包人的书面澄清为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：正式开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量： 7套（含3套用于竣工图，竣工前发放）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套有效施工图。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，承包人应至少在该项工程或分项工程开工前7日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，承包人亦须以书面形式及早向发包人进行提示。发包人应在收到承包人或监理人报送的通知后的合理时间内做出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，在施工前对施工图纸提出的修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包人和设计单位及质监部门同意后采取实施；承包人在施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即停止施工并书面通知发包人，否则，发包人视承包人为违约，承包人须按5000元/次向发包人支付违约金。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标技术标、投标商务标（含电子档），及发包人认为需提供的本项目相关的资料；

承包人提供的文件的期限为：发包人通知后7日内；

承包人提供的文件的数量为：以发包人通知要求为准；

承包人提供的文件的形式为：以发包人通知要求为准；

发包人审批承包人文件的期限：以发包人通知要求为准。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。发包人对本工程所有图纸均要求保密，承包人必须履行图纸保密义务，承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三方。双方同意无保密措施费。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点：工地现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理：      。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师：    。

通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。

通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。

上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应服从发包人的协调及管理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡为界，封闭围挡范围以内为场内交通，范围以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供场内道路和交通设施，由承包人自行解决，所需费用已经包含在签约合同价中。施工区域范围内的临时道路由承包人负责修建（包括暗沟、淤泥、地下障碍物等特殊情况），道路修建费用、日常保养、维修的费用由承包人承担。承包人负责施工范围内临时道路的硬化及拆除，费用自理。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程使用；承包人必须对本工程相关资料进行保密，如因承包人及其人员原因导致相关资料泄露的，由承包人赔偿发包人、设计人及其他相关单位的全部直接、间接损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权均属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目，未经发包人书面同意，承包人不得使用上述文件申报奖项或公开宣传，不得转借转让。发生泄露相关资料的情况，发包人有权提出索赔，索赔费用不少于发包人为此支付给承包人的费用、成本及由此产生的相关赔偿和损失。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担所有费用。

1.13工程量清单错误的修正

本条款工程量清单错误修改为工程量清单缺陷。工程量清单缺陷是指工程量清单的分部分项工程项目清单所列的清单项目与对应的图纸、合同标准、规范和要求所要求的清单项目在列项、项目特征、工程数量上存在的差异，包括工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差或其他同类情形。合同当事人可以在专用合同条款中选择以下方式处理工程量清单缺陷事项：

1.13.1 采用总价合同的，合同价格不因工程量清单缺陷调整，但工程量清单中列明以暂定数量单价计价的项目以及承包人不能预见的事项除外。

1.13.2 采用单价合同的，发包人应负责根据图纸、技术规范、现行国家及行业的计量标准进行清单列项，并负责清单项目特征、工程量计算的准确性、完整性，由此引发的工程量清单缺陷应予以修正并调整合同价格。

1.13.3 除专用合同条款另有约定外，措施项目清单的完整性和准确性由承包人负责。存在工程量清单缺陷的，安全生产措施项目及合同约定应予计量的措施项目可以相应调整，其他措施项目不予调整。

1.13.4 其他专用合同条款约定的工程量清单缺陷的修正方式。

出现工程量清单缺陷错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：详本合同第20条补充条款第4条。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：    ；

身份证号： / ；

职务：项目负责人；

联系电话：     ；

电子信箱：/；

通信地址：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场管理，对本工程施工过程中的质量、进度、安全进行总体控制，协调周边关系。负责现场索赔的办理、负责已完成工作量的初审，负责工程款支付的初审。

除非发包人代表在发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，发包人代表签名或其他人的签名(即使其签署意见）仅表示发包人对该份文件的签收，不能作为发包人意见或结算的依据。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：正式开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括按通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：根据“苏建函建（2025）264号关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知”，若发包人要求承包人提供履约保证金的，发包人按履约保证金金额向承包人提供同等金额的工程款支付担保。

发包人提供支付担保的形式：现金、本票、支票、银行担保，以上四种形式中任选其中一种。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应提供符合档案馆和发包人要求的竣工资料，竣工图及竣工资料3份（档案馆、公司档案室、物业）。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版（内容需核对一致，准确无误），所有竣工图纸、竣工资料必须符合各级建设行政管理部门、档案管理部门及发包人的要求，需提供安装维护使用说明书、维修检测手册等。所有竣工图纸、竣工资料提交档案馆所发生费用，由承包人承担。承包人应积极协助发包人办理好其他验收及竣工备案手续。

（10）承包人应履行的其他义务：

1.【图纸合理审查义务】开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织施工图纸交底及会审工作，在施工前应指出图纸上不符合施工规范和图纸错误之处，如承包人未能履行上述合理审查义务而造成工程费用增加和工期损失，由承包人承担相应责任。

2.【施工场地接收义务】承包人收到发包人进场通知后及时接收施工场地，发包人提供的围挡及设施免费供承包人使用，由承包人负责维护及承担安全责任产生的费用，使用完成后相应资产移交发包人。

承包人应检查发包人提供的控制点和水准点并进行复测工作，并予以有效保护至工程竣工时移交给发包人。承包人对发包人提供的控制点和水准点未进行复测造成的责任由承包人承担。

3.【承包人人员管理义务】承包人项目部人员以发包人批准的施工组织设计中的人员为准。所有参与施工人员的上岗证、技术证等证件应接受发包人和监理检查。

承包人应按照《苏州市工程建设领域农民工实名制管理实施细则》严格落实农民工实名制管理，编制工资支付表，及时提交农民工工资专用账户，配合发包人向承包人企业工资专户存入专户资金。

除发包人书面批准外，承包人上报的常驻现场人员须在开工前全部到场并在工程施工期间专职在岗，如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前14天书面报发包人同意。

承包人相关人员必须参加工程例会和其他发包人召开的各类施工协调配合会，因故不能参加的，应提前24小时向发包人提出。

承包人应于每月25日前向监理、发包人报送本月的工程进度统计报表；下月的工程进度计划；本月工程实际进度与总体进度计划的比较报表、工程事故报告等书面资料。

施工期间施工人员只能在规定的施工区域内操作，在规定地方休息，严禁进入无关的生产区域活动或任意操作生产设施设备。

4.【承包人与参建单位的配合义务】发包人总协调工地各分包单位的交叉施工，承包人必须服从发包人和监理单位的统一协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。负责场地移交、控制点水准移交、工序交叉等工作。因承包人擅自行动造成其他施工单位实施工程受损或受影响，应及时恢复并承担因此造成的所有损失，发包人有权在工程款中直接扣除。

在后续工程施工单位进场后，承包人应无条件根据发包人的指令及时清理场地内影响附属工程施工的材料、垃圾等，全力配合，为后续工程施工创造有利条件。否则，如果由于承包人清理工作不及时而影响后续工程施工，发包人有权委托其他单位进行清理，所发生的费用从承包人的合同款中扣除。

5.【工程施工管理义务】承包人使用施工图时，须优先使用施工图上标明的尺寸而不是用比例尺去量度。承包人须在工程开始前按施工图纸核实所有地面标高，负责测量和定位工作，做好工程的施工日记、分项工程施工原始记录；承包人须承担因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用的损失和工期的延误以及由此给发包人造成的损失的责任。

承包人应在工程开工前检查与本工程施工有关的已由其他人完成的工程项目，并承诺已在开工前充分掌握其位置、标高以及会影响本工程或与本工程有关的一切技术参数和客观情况。

需要做样板确认材料（包括但不限于石材等）的颜色、分块等，合同价款中已经包含至少做三次样板费用，工期中也包括了做三次样本的时间，承包人必须按发包人要求对各专业材料等送样品供确认，不满足要求的须无条件更换，送样品供确认的所有费用均包含在合同价款内。

承包人应在不影响道路畅通及周边设施使用的前提下，做好施工场地封闭围护工作。在工程实施过程中，要自始至终将安全和质量管理放在首位，根据工程需要安排施工照明、看守、围栏和安全防护措施，做好安全保卫工作以保护公共安全。除按发包人要求做好安全质量管理外，应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量以及周边建筑物、构筑物及市政设施的安全。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。

施工期间施工人员必须佩带出入证进出，承包人不得允许未经批准的参观者进入工地，在现场存放一本参观登记簿并提供参观者安全帽等防护措施。施工期间施工人员只能在规定的施工区域内操作，在规定地方休息，严禁人员进入无关的生产区域活动或任意操作生产设施。

承包人按有关规定严格施工现场安全管理，加强对电焊、气焊、气割等明火作业的管理，加强防盗、防破坏等安全保卫工作。

承包人由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.【承包人施工秩序维护义务】承包人应在整个承包工程中进行全过程控制，对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预先防止发生措施，负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。

切实加强外来务工人员管理，保障农民工的合法权益。若在施工期间，由于承包人的责任发生违法、违规事件，后果由承包人自负。承包人与其施工人员之间产生的劳动、工伤、保险等争议均由承包人自行处理，与发包人无关。若发生民工因承包人拖欠工资等事宜而聚众闹事、占领工地、妨碍工程或发包人正常工作类事件，承包人须立刻采取措施妥善处理解决，以确保本工程的进行不会受到影响。

由于承包人原因，引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关，造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。

7.【施工范围内设施维护义务】承包人必须采取谨慎的措施确保深基坑的稳定，做好周边地下设施、道路、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、施工范围内管线及古树名木等保护工作。若承包人施工过程中发生损坏，必须立即停止工作，尽快通知有关主管部门，并帮助有关主管部门修复。承包人应承担所有的修复和主管部门认为必要的补救措施的费用和由此造成的其他损失的费用。

8.【承包人周边秩序维护】承包人在使用现有地方道路、市政道路过程中，承包人须对地方道路、市政道路的桥梁承载能力进行调查，采取一切措施确保车辆正常通行。

9.【承包人配合发包人进行结算义务】承包人应按发包人要求做好施工过程中书面、影像资料，对于结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。

承包人对于审计报告，应及时签字确认。如有异议，应在收到报告后3天内以书面形式向发包人提出，并附相关证明材料。承包人无故拒不确认审计报告的，发包人不承担逾期付款的违约责任。

10. 对未设暂估价或未给定品牌的材料，承包人在报价时考虑使用中高档且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人或业主可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：  /     ；

安全生产考核合格证书号：

联系电话：               ；

电子信箱：/；

通信地址：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责该项目的施工现场管理，回复发包方发出的工作联系单及书面文件等。经济结算权归公司所有，项目经理无权代理。项目经理无融资权、无担保权。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗天数不少于主管部门要求。承包人的项目经理必须全职在本工程现场直至整个工程竣工验收结束。

项目经理当月出勤率不满足主管部门要求的，按缺少天数计算，施工单位应支付违约金1000元/人/天。（以常熟市建筑工人管理服务信息平台打卡记录为准）

项目经理有权代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：

（1）与本工程相关的任何补充协议的签订；

（2）与本工程相关的任何分包合同、采购合同的签订；

（3）涉及合同价款变化超过1万元（或超过合同总价款10%）或合同工期变化超过3天的变更；

（4）进度款支付申请；

（5）竣工验收申请；

（6）最终结清申请单。

承包人的项目经理，主要负责人必须常驻工地，不得兼任其他项目职务。本合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的，未经发包人许可，上述人员不得擅自更换或擅自兼职其他项目，否则承包人须向发包人支付10000元/人*次的违约金。累计超过三次的，发包人有权立即解除合同（特殊情况除外）。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则监理工程师不签发开工令；施工中班子主要成员离开工地须要向发包人代表请假，并经过书面批准后才能离开，擅自离开工地的，发包人将发出停工令，待人员回到岗位后才能批准复工，由此产生的工期及经济损失由承包人自负，造成损失的，发包人保留索赔的权利。

承包人的管理人员名单必须明确的以书面形式报给发包人。承包人的项目经理、主要负责人常驻工地的承诺书作为本合同附件条款执行 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗天数不少于主管部门要求。承包人的项目经理必须全职在本工程现场直至整个工程竣工验收结束。

项目经理当月出勤率不满足主管部门要求的，按缺少天数计算，施工单位应支付违约金1000元/人/天。（以常熟市建筑工人管理服务信息平台打卡记录为准）

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理若工作期间离开本工程现场超过1天须事先向监理单位工程师、项目管理公司派驻代表（如有）、发包人工程师书面请假，且得到三方签字同意后方可离开。否则，按违约计，每发生一次，发包人有权要求承包人支付2万元的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人支付违约金2万元，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人在接到发包人更换项目经理的通知后28天内仍未更换的，发包人有权解除合同，同时有权要求承包人支付合同总金额的10%作为违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应立即整改并发包人有权要求承包人支付违约金2万元/人/次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：应立即整改，每发生一次，发包人有权要求承包人支付违约金2万元/人/次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

承包人项目主要管理人员（项目技术负责人、项目施工负责人、专职安全员、专职质量员等5类人员）正常工作期间不得擅自离开本工程现场，遇事需离岗1天及以上的，须事先向监理单位工程师、发包人现场代表、承包人项目经理书面请假，且得到三方签字同意后方可离开（紧急情况下请假手续于事后一天内补全）。否则，按违约计，每发生一次，承包人应向发包人支付5千元/人/次的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：按相关规定执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：除禁止分包的工程外，须经发包人批准同意的工程。

其他关于分包的约定：1、分包应报监理人及发包人批准;2、承包人应对分包人实行实名制管理，并就分包项目与分包人承担连带责任。3、承包人的总包管理范围包括专用条款中所述的已完成和双方二次招标的专业分包工程，但本工程的二次招标的专业分包工程不能减轻总承包人的责任承担，即承包人仍须对二次招标的专业分包工程的质量、工期、安全进行管理，并提供照管。对专业工程暂估价项，如达到必须招标金额的，需经在双方依法组织招标(由发包人出评委）选定专业分包人(或供货商）后，以专业工程结算价作为单独单位工程计入总包合同价款，原总包合同内该专业暂估价直接扣除。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。

3.7 履约担保：

承包人是否提供履约担保：按“苏建函建（2025）264 号关于进一步做好保障农民工工资支付 工作的通知”执行。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 担保形式：现金、本票、汇票、支票、银行保函，以上五种形式中任选其中一种形式。 金额：承包人履约保证金金额为施工合同总价乘以担保比例（企业信用分85 分（含）及以上的 担保比例为2%、企业信用分75 分（含）-85 分的担保比例为4%、企业信用分75 分以下或未参加信用 评价的担保比例为6%）。 期限：施工合同签订前至工程竣工验收合格，退还时间为工程竣工验收合格后 30 天内无息 退还履约保证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：1、发包人委托给监理单位和总监理工程师的职权：负责工程投资（造价）、工程质量、工程进度三大控制、合同管理、安全管理、施工现场协调、主持召开工程例会并编写会议纪要及“委托监理合同”约定的其它职权。

2、总监理工程师行使下列权利前应该得到发包人盖章确认，否则总监理工程师行使的该权利对发包人不发生效力：

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其他指令；

（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请；

（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；

（4）发出承包人暂停施工的指令；

（5）确认承包人提出的工程竣工验收及甩项验收报告；

3、一旦总监理工程师未经发包人确认作出上述行为，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。

4、承包人接受按照监理合同约定的规定进行监督管理，发包人与监理单位签订的监理合同作为本合同的附件。

5、监理人无权解除本合同规定的承包人的任何义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：     ；

职务：             ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、索赔及批准均须经总监理工程师签字并经发包人代表签字并加盖发包人公章后方能有效。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）按通用条款；

（2）/     ；

（3）/      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

合格并符合设计院所提供的施工图及施工要求并满足发包人质量要求。

关于工程奖项的约定：   无                           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，承包人应在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

承包人由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应负责保卫工程、运送至现场的材料以及现场办公室，承包人应负责执行警卫工作，使现场免遭盗窃和损害。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案，经监理人审批同意后于开工前7日报发包人备案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：必须服从发包人现场的统一管理和协调：

1.施工现场临设布置、临时围墙、宣传标语等必须按建设行政主管部门相关标准执行，中标后2周内将效果图等上报发包人审批同意后方可实施。承包人临时办公及生活建筑物要符合相关建设标准，有防台风、防坍塌保证安全的可靠措施。

2.承包人应在现场周围可能进入的地点以及有潜在危险的地方出示警告牌。当使用路障等使一部分道路禁止通行时，应在路上安放交通指挥锥形架，以指挥行人、车辆安全通过。在穴、坑、井或其他有危险的场地周围应安装适当而充分的护板、栅栏或挡板，以防止发生安全事故。夜间也应在这些地方设置经批准的警告灯标。

3. 施工期间严格按(苏府办(2024）98号）《市政府办公室印发关于全面加强建筑垃圾全过程监管的若干措施的通知》实施，保证场地及道路的卫生情怳。承包人损坏的公共道路的任何部分，必须由承包人自费复原。项目竣工验收后，承包人应及时清理现场，保持路面整洁，费用由承包人承担。

4.所有施工都不得产生过量噪音和干扰。承包人应按照总监理工程师的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近产业居民的干扰/危险性/不方便条件减至最低程度。承包人必须保障发包人不承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。

5.承包人必须妥善处理施工产生的垃圾,不得在现场焚烧杂物、垃圾及其他废弃物，不得影响市民交通出行，不得影响市容市貌和周边环境。承包人未能在总监理工程师的指令下达后三天内妥善处理此类随意倾倒的垃圾，发包人或总监理工程师可无须通知承包人而另雇他人运走，所发生的全部费用包括20%的代办费在内都必须由承包人负担。

6. 承包人须按照《关于贯彻落实〈苏州市改善空气质量强制污染减排强化工作方案〉等文件的通知》、《苏州市施工现场非道路移动机械排气污染治理工作方案》、《苏州市人民政府关于划定市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（苏府通【2018】3号）的相关要求落实相应工作措施，并承担相关费用。

7.因创建文明、卫生城市等发生的相关措施费用由承包人承担。

6.1.6 关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：纳入合同金额按比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人须在开工前7天内提交详细的包括已明确的所有专业分包工程的施工组织设计及进度计划表。施工组织设计和进度计划表应当说明施工时间、采取的方法、程序、分段和次序以及每个阶段估计需要的时间以及发包人要求列明的其他事项。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后一周内，若在施工期间有特殊情况出现，发包人认为必须修改已认可的施工组织设计计划及进度计划表，承包人须按发包人要求修改其施工组织设计及进度计划表，所有资料在发包人发出要求后的4天内提交，同时详细说明其修改依据及为确保最终完工时间而采取的解决方案。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工许可证取得后一周内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工许可证取得后一周内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工许可证取得后一周内。承包人应按本合同规定及监理工程师下达的开工通知载明的开工日期开始施工。承包人不能按时开工，应在确定的开工日期7天之前，向总监理工程师提出延期开工的理由和请求，总监理工程师在7天内答复承包人总监理工程师同意延期要求或7天内不予答复，可视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人代表和总监理工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，竣工验收日期不予顺延。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因或不可抗力导致工期延误的，发包人根据实际情况决定是否顺延工期。如遇停水、停电、停气，承包人应通过自备临时装置等方式自行解决，工期与费用不予调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，发包人有权要求承包人向发包人支付合同总价款的万分之五的违约金，承包人明确知道此规定的法律后果。如造成发包人实际损失超过该违约金的，承包人还应按实予以赔偿。如发包人实际损失未超过违约金的，承包人仍按该标准支付违约金，不再以任何方式或理由要求调整。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的10%，一旦达到逾期竣工违约金的上限，发包人有权解除合同。

7.6不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按相关规定；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不计赶工费，也不作奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/    。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人须将经发包人认可的样本、样品保存在工地，作为以后验收工程的标准。发包人对任何样本、样品之认可，并不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务与责任。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据行业主管部门要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：根据行业主管部门要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据行业主管部门要求执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据行业主管部门要求执行。

10. 变更

10.1变更的范围

工程变更是指经发包人批准的对合同工程工作内容、合同图纸、合同规范、位置与尺寸、施工顺序与时间、施工条件、合同条款或其他特征等的改变。包括对合同工程的增加、减少、取消、替代和使用材料等的改变。

关于变更的范围的约定：除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同图纸或合同清单中的任何工作；

（2）取消合同中任何工作，但发包人自行实施或转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准、约定的施工工艺或其他特性或标准规范；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）改变工程的施工条件；

（7）替代原有合同约定的材料或设备；

（8）改变合同材料设备等的供应方式；

（9）其他符合工程变更特征的事项。

10.1.1变更权

设计变更和索赔应实行编号管理，所有的变更、索赔都应先报工程监理和发包人代表批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行工程结算；

10.1.2变更程序

10.1.2.1不论双方对变更工程的价格是否达成一致，承包人都不得拖延变更指令的执行，否则由承包人承担因此而产生的所有责任和费用。

10.1.2.2变更的处理办法执行《常熟市政府投资项目工程变更管理办法》（常政办发（2019）129号）和《常熟市城市经营投资有限公司工程变更管理办法》（常城投[2018]57 号）文件规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按本合同第20条补充条款第4条执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商。

10.7 暂估价

无

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种/方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：材料暂估价、专业工程暂估价由承包人和发包人共同询价确定。承包人有权拒绝接受发包人单方面的询价（定价），如果承包人不接受发包人的询价（定价），则由双方共同询价并达成一致后作为结算价；如双方不能达成一致，则专业工程暂估价（含依法必须招标的暂估价项目）由发包人另行发包，承包人不再另行收取配合费、管理费。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   参照专用合同12.1内容执行  。

关于基准价格的约定：

基准价格按发包人确定的最高投标限价编制时所采用的有关资讯网站；信息价及约定的有关资讯网站没有的，按发包人确定的最高投标限价编制时所采用的市场价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：采用固定综合单价合同，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险及其他因素。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：  /

3、其他价格方式：/

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /               。

预付款支付期限：       /                            。

预付款扣回的方式：	/	。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：	/	。

预付款担保的形式为：		/ 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月一次（上月25日-当月24日）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日前向监理人报送上月25日至当月24日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和相关资料。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

本工程款按5-2-2-1的方式支付，施工期间每一个月付款一次，金额为前一个月跟踪审计完成工程量造价的50%，竣工验收合格满一周年后付至审定总额的70%，竣工验收合格满二周年后付至审定总额的90%，竣工验收合格满三周年后付清余款（除质保金部分，质保金返还条件详见《工程质量保修书》的约定）。工程项目竣工后剩余工程款必须在完成竣工结算审计后才能按规定支付。承包人应按发包人要求提供同等金额的合法有效增值税发票，否则，发包人有权顺延付款时间。

发包人支付进度款时，当期工程款的 20%存入承包人农民工工资专用账户，应发工资高于当期工程款 20%的，则按照实际工资数额存入农民工工资专用账户。

支付方式：包括但不限于数字人民币、现金、支票、承兑汇票等。

发包人有权提前支付部分工程款，提前支付部分的利息按照不低于付款当月LPR利率计算后扣回。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按每个月跟踪审计完成工程量的50%申报。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。

（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款12.4.1。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计取。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，应向发包人支付违约金 1万元。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       /       。

（1）单机无负荷试车费用由       /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后60天。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后三个月内承包人应向监理工程师递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料。监理工程师自收到之日起28天内提出初审意见并上报发包人。由于承包人未能在合同约定时间内提交竣工结算报告及竣工结算资料或竣工结算资料仍不符合要求而造成工程竣工结算不能正常进行的，由承包人承担相应责任。按照《常熟市城市经营投资有限公司竣工结算初审制度（试行）》（常城投[2017]131号）进行结算初审。

竣工付款申请单应包括的内容：按发包人要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在跟踪审计单位完成竣工结算审价后进行审批。

发包人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4.1条约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人根据国有投资审批要求时间进行复核。

（1）本工程审核委托方式及费用支付：由发包人按规定委托有关部门审价。承包人送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分由承包人支付。

（2）一旦双方确认了竣工结算报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中；一旦发包人根据最终结算书付清了工程结算尾款，则除工程保修金按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再向发包人主张任何价款，这些不应再主张的价款包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等。

（3）因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人催促后28天内仍未提交的，由此造成的责任和后果由承包人承担。

（4）按照《常熟市城市经营投资有限公司竣工结算初审制度（试行）》（常城投[2017]131号）进行结算初审；

（5）发包人在收到送审资料后90天内完成审计。无论能否在约定时间内完成审计，工程结算总价以审定价为准。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：发包人退还质量保证金时不支付利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按附件三《工程质量保修书》执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《工程质量保修书》内容执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：可根据实际情况顺延工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不计取。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：可根据实际情况顺延工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按专用条款16.2.2。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、承包人收到发包人进场通知后无正当理由不接受施工场地的，自承包人收到进场通知三 天内后，视为承包人已确认并接收，施工场地围挡及设施维护义务由承包人承担。 2、由于承包人自身原因，未按本合同规定及监理工程师下达的开工通知载明的开工日期及 时开工的，每推迟一天，发包人有权要求承包人支付 2000 元/天违约金，延期 15 天发包人有权 解除合同。 3、由于承包人（包括分包单位）自身原因，未按双方约定的工程节点时间完成的，造成分 部分项工程形象进度延误的，每延误一天，发包人有权要求承包人支付 1000 元/天违约金，延 期 15 天发包人有权解除合同，具体节点计划时间及违约处罚天数需由发包人代表、监理、承包 人共同签字确认。 4、承包人项目部人员必须在工程开工前到位，承包人项目经理、主要负责人必须常驻工地， 不得兼任其他项目职务，否则，发包人有权要求承包人支付 5 万元违约金，因人员不到位给发 包人造成严重损失的，由承包人赔偿全部损失。 5、承包人施工及管理人员未按规定正确佩戴、使用个体防护装备与用品（安全帽、安全带 等）的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付 500 元违约金。 6、所有特殊工种人员均应符合有关规定，在施工上岗之前提供资质证书或上岗证给发包人 33 及监理检查。若发现不持相关证件或相关证件造假的，每出现一次，发包人有权要求承包人支 付 2000 元/人违约金，累计十次则发包人有权停工整顿。 7、承包人施工过程中使用的施工机械（塔吊、施工电梯等）未经检测或检测不合格的，每 发生一次，发包人有权要求承包人支付 5 千元违约金，并责令停工。 8、凡是在施工过程中发现承包人存在违法发包、转包、分包及挂靠等违法行为的，每发生 一次，发包人有权要求承包人支付 2 万元违约金。因上述原因产生的工期、质量、造价增加方 面的责任均由承包人承担，承包人必须立即整改，如承包人未在限期内整改完成或拒不整改的， 发包人有权解除合同，因此造成发包人损失的均由承包人承担赔偿。 9、凡是在施工过程中发现与原招标文件要求不符的、无实力、转包、挂靠、未经发包人书 面同意分包的，发包人有权责令退场，退场结算款按照实际完成合格工程量的 70%结算，若不合 格须返工的必须按定额及当地材料信息价扣减相关费用的 120%。 10、承包人拖欠民工工资或者分包人工程款的，发包人有权从承包人剩余工程款中扣留相 应款项。 11、承包人主要管理人员在施工过程中不服从发包人及监理管理的，每发生一次，发包人 有权要求承包人更换相应人员并支付 2 千元违约金。 12、由于承包人责任出现质量或安全问题及隐患，经发包人、监理、政府相关主管部门发 现或提出的，没有在限期内整改完成或不整改的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付 2 千元违约金。 13、由于承包人责任违反安全文明规定，被举报、投诉或被媒体曝光且经查证属实的，每 发生一次，发包人有权要求承包人支付 5 千元违约金；受政府、上级相关主管部门通报批评的， 每发生一次，发包人有权要求承包人支付 1 万元违约金；受政府、上级相关主管部门停工处罚 的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付 2 万元违约金。 14、由于承包人责任，发生一般安全生产责任事故的，每发生一次，发包人有权要求承包 人支付不低于 2 万元违约金；发生较大安全生产责任事故的，每发生一次，发包人有权要求承 包人支付不低于 5 万元违约金；发生重大安全生产责任事故的，每发生一次，发包人有权要求 承包人支付不低于 10 万元违约金。 15、由于承包人责任出现严重质量问题，除补偿发包人实际损失外，受到报纸、电视等媒 体曝光或被政府相关主管部门通报批评的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付 2 万元违 约金，可由发包人直接从进度款或质量保证金中扣除。同时，取消承包人一切评优资格。 16、因承包人责任发生一般质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一次，发包人有权 要求承包人支付不低于 2 万元违约金；发生严重质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一 34 次，发包人有权要求承包人支付不低于 5 万元违约金；发生重大质量事故的，除返工或加固费 用外，每发生一次，发包人有权要求承包人支付不低于 10 万元违约金。 17、因承包人原因工程质量达不到合格的质量标准的，由承包人无条件进行返工、整改、 修复或采取其他补救措施达到质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行 承担。如发包人、监理单位提出整改要求后 7 天内承包人仍未予以完善，发包人有权另行安排 单位完成相应整改工作，由此产生的费用由承包人承担。 18、承包人应严格执行报验制度，因承包人原因未经监理检查验收确认私自进行施工的 （包括隐蔽工程未经监理报验、复检私自隐蔽的），每发生一次，发包人有权要求承包人支付 2 千元违约金。 19、因承包人责任工程质量存在缺陷，未在限期内整改完成或整改不彻底留下质量隐患的， 或在政府相关主管部门之间检查过程中被勒令返工的，每发生一次，发包人有权要求承包人支 付 5 千元违约金；被勒令停工的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付 1 万元违约金。 20、因承包人原因，未按政府相关主管部门要求开展智慧工地建设的，发包人有权要求承 包人支付合同总额 1%的违约金；未按合同约定与恒翔智慧工地系统进行对接或没有在限期内整 改完成的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付 2 万元违约金，不整改的，发包人有权将 智慧工地投入费全额扣除。 21、发包人在检查过程中，发现承包人工程材料未按合同约定选用的（特殊情况进行事先 报备的除外），每发生一次，发包人有权要求承包人支付违约金 2 万元；发现承包人省去建筑 材料、降低材料的规格，使用劣质材料或不合规格的材料，承包人应根据发包人要求更换这些 不合格材料，影响功能和结构安全的，必须无条件返工，承包人承担全额返工损失的 120%，每 发生一次，发包人有权要求承包人支付不低于 5 万元违约金；不影响功能、结构安全，能返工 的必须返工，不能返工的按原货款的 30%结算。 22、发包人付款前，承包人应提供符合发包人要求的合法有效的发票，否则，发包人有权 顺延付款时间。 23、承包人必须遵守发包人公司现行的相关规章制度，按照《常熟市恒翔建设有限公司工程施工考核办法》，月度考核中承包人考核成绩为一般及以下的，或发现承包人有严重违反情 形的，按照相应办法中的奖惩措施进行违约处罚，且当月进度款由发包人质量安全科备案，发 包人有权延迟支付并由质量安全科监督执行。发包人考核过程中发现承包人签字造假的，发包 人有权要求承包人支付 1 万元/次违约金。 24、发包人有权从工程进度款及其他应付款项中扣除本合同中承包人应承担的违约金及其他费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约，如发包人要求继续履行合同的，承包人应继续按本合同约定履行，同时按本合同通用条款及专用条款的约定承担违约责任；如发包人选择解除合同的，自发包人解除合同通知书按本合同载明的承包人地址寄发后予以解除，承包人应在合同解除后七日内完成撤场及各项交接工作，承包人应按本合同金额10%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应据实赔偿发包人该等损失，同时，发包人已支付的工程款部分，除发包人认可的工程量涉及金额外，其余工程款，承包人应在合同解除后七日内连同各项应支付违约金、赔偿金及其他应付款项一次性支付给发包人。

发包人如通过诉讼方式解除合同的，因行使合同解除权所涉及的诉讼费、律师费、执行费、调档费、查询费、交通住宿费等一切费用，均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理相关保险，为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并有义务监督与管理所有专业分包单位为施工人员进行保险办理；由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为施工机械设备办理保险并支付保险费用。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/ 。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

20.补充条款：

20.1安全生产措施费用按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及有关文件规定按合同约定支付。

20.2本项目施工期间所需用水、用电（含施工设备、施工人员生活用水用电等），由承包人从发包人指定的配电间及水泵房接驳。承包人应在进场前按照发包人要求自费安装经法定计量检定机构检定合格的水电表，并经发包人、监理单位共同确认后方可使用。水电费结算时按下列约定的系数从工程结算款中扣除。承包人应对水电表读数及计量数据的真实性负责。

竣工结算时扣除金额＝施工用电造价系数X结算分部分项税前总价X（1+税率）+施工用水造价系数X结算分部分项税前总价X（1+税率）。采购包1：施工用电造价系数为0.31%，施工用水造价系数为0.08%；采购包2：施工用电造价系数为0.29%，施工用水造价系数为0.03%。

20.3发包人支付工程款须汇至承包人账户，本项目工程款必须专款专用，以保证本工程质量及进度。

20.4合同价款调整（采用单价合同的工程）：

（1）工程量的变化（包括工程变更和工程量清单缺陷）。

清单工程量变化超过15%，并且该部分工程费（绝对值）超过分部分项工程费0.1%的，综合单价可调整。原工作量执行原有综合单价，增加部分或减少后剩余部分的工作量综合单价按以下原则，经发包人确认后作为结算的依据:

a、以最高投标限价编制依据（配套定额、取费标准等） 重新组价，计算得出基准控制综合单价。

b、工程量增加的，增加部分的综合单价：成交单价小于基准控制综合单价的120%(含120%）的，执行成交单价；成交单价大于基准控制综合单价的120%的，以基准控制综合单价×（1-成交下浮率）作为结算综合单价。

C、工程量减少的，减少后剩余部分的综合单价:成交单价小于基准控制综合单价的80%(含80%）的，执行成交单价；成交单价大于基准控制综合单价基准控制综合单价的80%的，减少后剩余部分的综合单价按基准控制综合单价×（1-成交下浮率）作为结算综合单价。

（2）因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单项目变化(项目增减）的：

1）已标价工程量清单中无相同项目，可依据工程实施情况，以最高投标限价编制依据（配套定额、取费标准等） 重新组价，并按成交下浮率下浮后确定综合单价。

2）如有新增工程，可依据工程实施情况，以最高投标限价编制依据（配套定额、取费标准等） 重新组价，并按成交下浮率下浮后确定综合单价。

（3）措施费的调整

1）工程变更和工程量清单缺陷引起的工程量变化：安全生产措施项目费随工程变更和工程量清单缺陷变化调整后的分部分项金额调整，费率根据投标报价折算的相关措施项目费费率。

2）工程变更引起的措施项目变化：承包人专为工程变更拟定的实施方案经发包人批准后，分部分项列项的参照前序“合同价款调整”（1）、（2）进行调整，以项报价的措施项调整两个方案的差额。

3）除约定可调整的措施费外，其它已标价工程量清单的措施项目不予调整。若承包人在措施项目清单内没有填上价款，则视为承包人不要求措施费或措施费用已经包含在合同价款中。

4）其他项目费的确定

电梯（如有）的配合费由总包单位向电梯专业承包单位直接收取，按每台五百元计。

（4）为确保工程措施项目落实到位，承包人施工前应将措施方案报送监理单位、发包人确认，措施方案确认后方可实施，如工程的措施方案监理与发包人认为不合理，可要求承包人无条件按照所要求的方案进行整改，如整改仍达不到其要求，发包人有权根据实际情况扣取相关措施费用，在发包人认为情况严重的情况下，发包人有权单方解除合同。

（5）施工条件改变造成的额外费用

1）施工条件、施工方法改变因素：地质地基条件变化、水文气候条件变化等。

2）费用计算原则和方法：非发包人原因引起施工条件变化造成的额外费用由承包人承担。

地质地基条件与发包人提供的情况不符，经设计单位、监理单位、发包人确认必须调整原有的施工方案，由此所确认的新方案造成的额外费用增、减由发包人承担。涉及工程量调整的按工程量调整办法处理，涉及措施费调整的按措施费调整办法处理。

（6）工期延误造成的额外费用计价方法

1）费用计算原则和方法：非发包人原因引起工期延误造成的额外费用由承包人承担。因工期延误导致脚手、模板、支撑等租赁费、机械设备停置费、施工排水降水费的增加由承包人承担。

（7）除本合同文件约定的调整情况外。合同价款在任何情况下均不做调整。

（8）双方约定工程款结算以发包人按规定委托的相关单位出具的审核报告为准，如果该项目被财政局（或审计局）列为复审项目的，则以复审结果为准。

（9）成交下浮率=1-【成交价-暂列金额-专业工程暂估价-材料暂估价-成交价中的安全生产措施费-税金】/【最高投标限价-暂列金额-专业工程暂估价-材料暂估价-最高投标限价中的安全生产措施费-税金）】

注：①上述所列的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价为最高投标限价中的相关数据。

②上述成交单价=供应商已标价工程量清单中的综合单价*（1-最后报价下浮率）。

③最后报价下浮率=【供应商已标价工程量清单中的报价总价-暂列金额-专业工程暂估价-材料暂估价-成交价中的安全生产措施费-税金】-【磋商后的最后报价-暂列金额-专业工程暂估价-材料暂估价-最高投标限价中的安全生产措施费-税金】/【供应商已标价工程量清单中的报价总价-暂列金额-专业工程暂估价-材料暂估价-成交价中的安全生产措施费-税金】*100%

20.5 因发包人要求增加的零工、点工按市场实际价格结算。

20.6 （1）土方工程结算上，须提供经过承包人现场代表、跟踪审价、监理工程师及施工单位四方共同确认的交付场地标高图和完成面标高图。标高图中必须有明确的边界线、放坡、工作面等实际情况(合同中约定不计放坡、工作面的除外），须划分详细的方格网计算图（视实际情况）及相关的计算书；（2）桩基（如有）工程结算上，桩基工程打桩原始现场记录，包括桩号、桩规格、现状土标高、桩顶设计标高、送桩长度等，须有承包人现场代表、跟踪审价、监理工程师及施工单位四方共同的签字确认。

20.7 承包人要增强对成品保护、垃圾清运及相关部分的责任和措施。

20.8为保证施工顺利推进，承包人必须承诺在领取中标通知书后半个月之内提供可靠的工程弃土堆放点，否则将视影响工程进度情况，发包人有权要求承包人支付10～20万元的违约金。

20.9 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为审定竣工结算额的3%。质量保修金退还时发包人不支付利息。

20.10 涉及本工程的各种材料一律送至发包人委托的检测单位进行检测, 发包人已与检测单位签订检测合同,材料检测不合格及产生的双倍复试等一切费用由承包人自行承担。

20.11 发包人支付进度款时，当期工程款的20%存入承包人农民工工资专用账户，应发工资高于当期工程款20%的，则按照实际工资数额存入农民工工资专用账户。

20.12 承包人应严格按照《苏州市住房和城乡建设局组织实施重点城建项目工地施工围挡图集（试行）》对施工现场的施工围挡选型、设计与施工。施工围挡的设计方案应报建设单位及监理单位审批，审批通过后方可施工。

20.13 经合同当事人协商一致，本项目建设工程施工合同第二部分通用条款按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中第二部分通用条款执行。

20.14 根据《关于进一步推广脚手架使用冲孔钢板防护网的通知》常住建(2025）125号文件相关规定，施工单位在工程施工过程中，脚手架须使用冲孔钢板防护网；施工单位在外脚手架方案计算中充分考虑冲孔钢板防护网的自重因素，确保脚手架的安全、稳定。搭设时应将冲孔钢板防护网安装牢固、稳定，且材料质量必须符合相应规范标准要求；使用前应会同监理单位进行验收，验收合格后方可使用。

20.15 建设工程施工管理违约处罚规定按“常恒建(2025）13号关于修订《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》的通知”执行。

20.16 施工单位需根据建设单位要求负责该项目全部档案整理和验收工作（含监理资料），并需提交建设单位电子档及书面文件一份，费用包含在合同总价中。

20.17 合同中实质性条款与招标文件不一致的，以招标文件中为准。

未尽事宜，另行协商。

附件·

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：廉洁从业协议

附件5：主要建设工程文件目录

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：承包人主要施工管理人员表

附件8：分包人主要施工管理人员表

附件9：不欠薪承诺

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

甲方： 常熟市人民检察院 （建设单位）、常熟市恒翔建设有限公司（集中建设）

乙方：

建设单位、发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的属于保修范围  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   伍   年；

3.装修工程为   贰   年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰   年；

5.供热与供冷系统为 贰   个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7.其他项目保修期限约定如下：

保温工程保修期限为伍年，上述未约定的以国家现行规定中年限较长的为准 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

承包人自接到发包人通知后3天内回复。本工程双方约定工程质量保修金金额为审定竣工结算金额的3%，保修金自质量保修期（五年）满后14天内无息退还。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方一：建设单位（采购人）：  （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章） ：

甲方二：发包人（集中建设单位）： (公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

附件4

廉洁从业协议

甲方： 常熟市人民检察院 （建设单位）、常熟市恒翔建设有限公司（集中建设）

乙方：

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

(一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

(二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

(三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

(四）发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

(五）有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

(一）不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

(二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

(四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国(境）、旅游等提供的各种方便。

(五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

(六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

(八）不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

(九）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

(十）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

(一）不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

(二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

(三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

(四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境）等提供方便。

(五）不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

(六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

(八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

(九）不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

(十）甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

(一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

(三）乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为         合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方一：建设单位（采购人）：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章） ：

甲方二：发包人（集中建设单位）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

承包人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

附件5：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件9：

不欠薪承诺书

常熟市恒翔建设有限公司：

为了切实维护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我公司对农民工工资的支付作如下郑重承诺：

1、以《保障农民工工资支付条例》等法律法规为准则，与聘用的农民工签订书面劳务合同。明确双方权利和义务，明确劳动合同期限、工作内容、工资支付标准、工资支付方式及违约责任等；

2、按月支付农民工工资。将工资直接发放给农民工，不将农民工工资款支付给没有法人资格的个体包工头；

3、在施工现场设置承诺不拖欠农民工工资的宣传牌。明确工资发放时间和发放数额，公布投诉举报电话;

4、我公司对农民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳（动）务关系的农民工的用工管理；

5、我公司在农民工进场时同步建立或更新进场农民工花名册，其中包含进场农民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场农民工身份证，劳动合同、技术专业证书等相关材料，随时掌握进场农民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的农民工，不得通过包工头、带班长等代管；

6、我公司农民工工资的支付工作接受建设单位监督管理，双方签订的施工合同就农民工工资的支付作出约定。我公司若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。如存在拖欠农民工工资事项的，贵公司可以暂缓验收，由此产生的工期逾期、费用增加或贵司的损失均由我公司承担。

7、确保不发生因拖欠民工工资造成的各类上访事件。如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为造成农民工上访，本公司愿意接受人社、住建、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定。

承诺单位：（加盖公章）

代表人：

日期：

第四章  采购需求

项目名称：市检察院档案用房改造工程

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2026-0015

采 购 人：常熟市人民检察院

## 一、项目说明：

1、本项目为市检察院档案用房改造工程，主要内容包括拆除、室内外装饰、消防及房屋结构加固，详见清单。本项目共分为两个分包，供应商可选择投报一个或全部分包，具体如下：

采购包1：市检察院档案用房改造工程主楼东侧室内改造装饰工程

采购包2：市检察院档案用房改造工程主楼西侧室内改造装饰工程以及东门卫装饰工程

2、现场踏勘

2.1供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：王春华，联系电话：0512-52882790。供应商应根据采购人提供的工程量清单、技术要求及设计图纸结合现场踏勘获取的信息详细列出本项目设计图纸范围内的设备、材料、安装等的各类费用。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

2.2供应商可以先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交供应商不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

3、工程地点：常熟市人民检察院（常熟市琴川街道长江路80号）。

4、付款方式：

4.1、本工程款按5-2-2-1的方式支付，施工期间每一个月付款一次，金额为前一个月跟踪审计完成工程量造价的50%，竣工验收合格满一周年后付至审定总额的70%，竣工验收合格满二周年后付至审定总额的90%，竣工验收合格满三周年后付清余款（除质保金部分，质保金返还条件详见《工程质量保修书》的约定）。工程项目竣工后剩余工程款必须在完成竣工结算审计后才能按规定支付。成交供应商应按采购人要求提供同等金额的合法有效增值税发票，否则，采购人有权顺延付款时间。

4.2、采购人支付进度款时，当期工程款的 20%存入成交供应商农民工工资专用账户，应发工资高于当期工程款 20%的，则按照实际工资数额存入农民工工资专用账户。

4.3、支付方式：包括但不限于数字人民币、现金、支票、承兑汇票等。

4.4、采购人有权提前支付部分工程款，提前支付部分的利息按照不低于付款当月LPR利率计算后扣回。

注：（1）本项目由采购人委托集中建设单位支付，以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人及集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，采购人及集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）供应商不满足上述付款方式的，将失去磋商资格。

5、本项目采购包1采购预算为￥1117575.26元（人民币壹佰壹拾壹万柒仟伍佰柒拾伍元贰角陆分），设最高限价为￥1005817.00（人民币壹佰万零伍仟捌佰壹拾柒元整）；采购包2采购预算为￥543896.20元（人民币伍拾肆万叁仟捌佰玖拾陆元贰角整），设最高限价为￥489506.00（人民币肆拾捌万玖仟伍佰零陆元整）；供应商的每轮报价均不得超过对应分包的最高限价，否则将失去磋商资格。

## 二、项目实施要求：

1、供应商应针对每个分包分别组织成立施工项目组，施工项目组应配置项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、造价员、安全员、资料员各1名。

2、技术要求

2.1应符合现行国家技术、施工及验收规范（规程），对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定、图纸执行。

2.2所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

3、工程质量要求：合格。

4、合同履行期限：120日历天（满足进场条件，具体开工日期以采购人通知为准）。

5、包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。

6、保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。

7、报价方式要求：本工程项目采用固定单价报价方式。

7.1固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。

7.2报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

7.3计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

7.4本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商报价时可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交供应商必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

8、其他要求：

8.1供应商有质量管理、环境管理、职业健康管理水平，有丰富的类似项目施工经验。

8.2供应商成交后不得以任何本项目进行分包或转包。

8.3服务响应时间及维修时间要求：供应商需提供售后服务，按采购人报修通知后2小时内响应，8小时内到达现场，一般故障在12小时内完成维修，重大故障在48小时内完成维修，如有特殊情况，与采购人另行约定完成维修的时间。

8.4本项目分为东西两侧两个采购包，现场同步施工、共用施工通道、出入口、临时设施、水电接驳点位、材料堆放区域，施工界面交叉重叠，存在大量工序衔接、交叉作业、现场安全、噪音管控、办公干扰统筹需求。若两个采购包由不同成交供应商承接，双方必须建立统一现场协调机制，指定专职总协调人，统一施工时序、材料进场计划、垃圾清运、扬尘降噪、人员出入、围挡、临时水电使用；因配合不到位、工序冲突、场地争抢、管控标准不统一造成工期延误、现场混乱、安全隐患、采购人办公受影响的，相关违约损失、整改费用由责任方全额承担，采购人有权直接在工程款中扣除。若同一供应商同时中两个采购包，由该单位统一全盘统筹东西两侧施工、统一现场管理班子、统一材料标准、统一进度与安全文明管控，消除跨单位协同矛盾，最大限度保障项目整体工期、质量与检察院日常办公秩序。所有成交供应商（含单包中标、双包中标）均须无条件服从采购人统一现场调度，签订统一协同履约承诺。

8.5由于涉及需要拆改和恢复办公区域现有部分强电、弱电及消防等管线，供应商需确保项目施工期间在不影响正常办公的前提下，稳步推进施工进度。

8.6工程质量保修期：详见合同附件3：工程质量保修书。

8.7验收标准：满足采购需求要求。本项目的验收标准，规定验收时，由采购人组建的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具竣工验收证明书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。

8.8供应商应根据自身生产力水平对照工程量清单及设计图纸进行报价，不得低于其成本报价，采购人要求追加工作量，供应商不得拒绝。

8.9因供应商自身原因而导致的工程变更，供应商无权要求追加合同价款及工期延长。

8.10工程竣工验收结束后，供应商应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则采购人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从供应商工程款中扣除，若采购人要求保留，则不予扣除供应商费用。

8.11在工程实施过程中，供应商不得因为设计变更、现场变更签证的价格与采购人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由供应商支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

8.12对实施后无法进行复核的变更签证，供应商必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于采购人的原则进行处理。

8.13 本项目采购包1涉及3C强制认证产品为：电线电缆、开关面板、插座、照明灯具；涉及强制采购节能产品为：照明灯具（荧光灯）；供应商应在响应文件中提供相关证明材料扫描件，否则将失去磋商资格。

8.14本项目采购包2涉及3C强制认证产品为：电线电缆、开关面板、插座、照明灯具；涉及强制采购节能产品为：照明灯具（荧光灯）、蹲便器、小便器、水嘴（水龙头）；供应商应在响应文件中提供相关证明材料扫描件，否则将失去磋商资格。

8.15本项目施工期间所需用水、用电（含施工设备、施工人员生活用水用电等），由成交供应商从采购人指定的配电间及水泵房接驳。成交供应商应在进场前按照采购人要求自费安装经法定计量检定机构检定合格的水电表，并经采购人、监理单位共同确认后方可使用。水电费结算时按专用合同条款第20条约定的系数从工程结算款中扣除。成交供应商应对水电表读数及计量数据的真实性负责。

9、合同备案要求

市检察院档案用房改造工程主楼东侧室内改造装饰工程需办理施工许可证等相关工程监管手续，除了需在财政局进行合同备案外，还需至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作。报价需包含相关有形市场交易服务费。【另一个项目无需】

10、施工全过程落实工地扬尘、噪声、围挡标准化管理。

11、施工不得干扰市检察院日常办公，作业时间服从采购人作息管控。

注：（1）以上斜体且有下划线部分为本项目实质性要求，供应商必须响应，不得出现负偏离，否则将失去磋商资格。

（2）供应商必须承诺磋商文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。格式参照“第六章 磋商响应文件格式”中的“附件11  项目技术要求响应及偏离表”。

## 三、报价要求：

1、供应商须对本项目中所有内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

2、本项目报价以人民币报价，报价总价包含附属工程、临时工程、开办费、措施费、风险费、材料费、劳务费、机械设备费、维护费、水电费、有形市场交易服务费（如需）、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。

3、供应商应根据采购人提供的工程量清单、技术要求及设计图纸结合现场踏勘获取的信息详细列出本项目设计图纸范围内的设备、材料、安装等的各类费用。

4、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

## 四、验收要求：

1、项目施工完成后，采购人将组织验收。验收合格，签署验收证明；验收不合格，则需按照相关规范及采购人要求进行整改，直至通过验收为止。

2、验收标准：满足采购要求，符合现行国家技术、施工及验收规范规程。

## 五、附件：

1、工程量清单。

2、图纸电子档。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法分别对每个分包提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、磋商小组根据排列情况将分别推荐每个分包的前三名为成交候选人，并根据采购人委托确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

3、本项目两个分包可兼中。

4、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×55%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能在30分钟内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评审因素、权值及评分标准（针对采购包1、采购包2）：

注：每部分的得分保留小数点后一位，合计得分保留小数点后一位。

1、最后报价40分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为40分；其他供应商价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×40分。

2、技术部分38分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施要求响应性 | 9分 | 供应商承诺提供的实施要求全部满足磋商文件要求的得基本分9分；有负偏离条款的，每条扣0.5分。 注：“采购需求”中斜体且有下划线部分为本项目实质性要求，供应商必须响应，不得出现负偏离，否则将失去磋商资格。 |
| 2 | 总体安排 | 4分 | 工程总体安排：施工段划分合理，总体安排完全符合采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 3 | 总进度计划 | 4分 | 施工总进度计划：关键节点明确，内容科学完善、完全符合采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 4 | 分部、分项工程的施工方案 | 4分 | 针对本项目分部分项工程的施工方案：方案内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得4分；方案部分满足采购需求的得2分；内容严重缺失或未作说明得0分。 |
| 5 | 重点、难点和解决方案 | 4分 | 各分部、分项工程的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：方案内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得4分；方案部分满足采购需求的得2分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 6 | 各阶段质量保证措施 | 3分 | 各阶段质量保证措施：内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；部分满足采购需求的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 7 | 安全文明施工措施 | 2分 | 安全文明施工制度及保证措施：措施全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得2分；部分满足采购需求的得1分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 8 | 协调配合措施 | 2分 | 与采购单位或第三方单位的协调配合措施：措施全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得2分；部分满足采购需求的得1分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 9 | 施工现场扬尘、噪声污染防治措施 | 2分 | 施工现场扬尘、噪声污染防治措施：措施全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得2分；部分满足采购需求的得1分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 10 | 本项目投入的设备、工具使用和管理措施 | 2分 | 内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得2分；部分满足采购需求的得1分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 11 | 售后服务 | 2分 | 供应商针对本项目的售后服务响应时间及维修时间完全满足采购需求的得2分；部分满足采购需求的得1分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |

3、商务部分22分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 5分 | 1）具有一级注册建造师证书（建筑工程）的，得3分；具有二级建造师证书（建筑工程）的，得1.5分。 2）具有高级工程师职称的，得2分；具有中级工程师职称的，得1分。 本大项最高得5分，没有的不得分。 注：①响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。 ②联合体参加磋商的，联合体任一成员为本项目投入的相关人员均可记入本项评分。 |
| 2 | 项目组成员 | 5分 | 项目组成员中配备的安全员、材料员、资料员具有中级工程师及以上职称的，每有一人，得1分，最高得3分；造价员具有二级及以上注册造价工程师执业资格的，得2分；本项最高得5分，没有的不得分。 注：①响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。人员不得重复。 ②联合体参加磋商的，联合体任一成员为本项目投入的相关人员均可记入本项评分。 |
| 3 | 业绩 | 8分 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过装饰或改造工程业绩的，每提供一项得2分，最高得8分。 注：①响应文件中须提供业绩证明材料扫描件，包括： A、《中标通知书》或《承接工程通知书》或《专业工程分包备案表》；（如有） B、施工合同； C、竣工验收证明书； D、施工合同证明材料（提供以下a或b所要求的证明材料） a、施工许可证或江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台（或全国建筑市场监管公共服务平台）相应查询网页截图（说明：1）使用“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”信息的，须提供“施工合同归集列表”页面截图，截图中须体现施工单位名称（用户名称）、工程名称，且处理状态须显示“已归集，已抽查”。2）使用“全国建筑市场监管公共服务平台”信息的，须提供“合同登记信息”页面截图，截图中须体现施工单位名称、工程名称，且数据等级为C或以上，数据等级为D的业绩不予认可。3）截图中提供的信息不完整的，业绩不予认可。）； b、《工程建设项目招标投标合同备案表》[如《中标通知书》（或《承接工程通知书》或《专业工程分包备案表》）（如有）、施工合同其中一份已加盖工程所在地建设行政主管部门或其委托的招投标监管机构的备案章或公章（或施工合同已经工程所在地建设行政主管部门或其委托的招投标监管机构备案但未加盖备案章或公章而施工合同上具有清晰的二维码，以便核验）时，可不提供《工程建设项目招标投标合同备案表》]（说明：《中标通知书》（或《承接工程通知书》或《专业工程分包备案表》）（如有）、施工合同（或工程建设项目招标投标合同备案表）其中一份必须加盖工程所在地建设行政主管部门或其委托的招投标监管机构的备案章或公章，如提供的施工合同（或工程建设项目招标投标合同备案表）已经工程所在地行政主管部门或其委托的招投标监管机构备案但未加盖备案章或公章的，则施工合同（或工程建设项目招标投标合同备案表）上须具有清晰的二维码，以便核验，否则业绩不予认可；如《中标通知书》（或《承接工程通知书》或《专业工程分包备案表》）（如有）和施工合同中（或工程建设项目招标投标合同备案表）的主要内容（包括：建设单位、工程名称、中标单位、项目负责人、中标规模、成交价）明显不一致的，则业绩也不予认可。）； 未提供或提供的证明材料不全的该业绩不计入得分。 ②联合体参加磋商的，以联合体牵头方的业绩记入本项评分。 |
| 4 | 商务条件响应性 | 4分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分，有负偏离条款的，每条扣0.2分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

第六章  磋商响应文件格式

封面：

磋 商 响 应 文 件

项目名称：市检察院档案用房改造工程

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2026-0015

采 购 包：

供 应 商：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月   日

响应文件目录

一、基本目录

1、报价一览表（格式见附件1）

2、已标价工程量清单（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件（联合体参加磋商的，联合体各方均须提供）。

1.2 2024年至今任意一期的财务状况报告或者近六个月由银行出具的资信证明（联合体参加磋商的，联合体各方均须提供）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供响应文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（联合体参加磋商的，联合体各方均须提供）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）。

2、法定代表人授权书（格式见附件5）

3、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（联合体参加磋商的，联合体各方均须提供）。

4、①建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质（扫描件）；②消防设施工程专业承包贰级（或以上）资质（扫描件）；③特种工程专业承包资质（扫描件）；④企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（扫描件）。

5、项目负责人的建筑工程二级（或以上）注册建造师证书和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）（扫描件）。

6、项目负责人无在建承诺书（参考格式见附件8）

7、联合体协议书（格式见附件17）（如为联合体参加磋商的提供）

8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、磋商响应函（格式见附件9）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）

四、综合评审文件

1、项目技术要求响应及偏离表（格式见附件11）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件12）

3、施工组织设计（格式见附件13）

4、施工组织机构人员名单（格式见附件14）

5、业绩一览表（格式见附件15）

6、供应商情况表（格式见附件16）

7、其他

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，供应商必须在响应文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其失去磋商资格。

附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：市检察院档案用房改造工程

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2026-0015

报价总价

小写： （大写人民币： 元）

注：报价请保留小数点后两位。

附件2 已标价工程量清单

供应商根据工程量清单进行报价。

## 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5 法定代表人授权书

本授权书声明：       （供应商全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就市检察院档案用房改造工程项目（项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2026-0015）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2026 年    月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6 中小企业声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市人民检察院的市检察院档案用房改造工程采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

市检察院档案用房改造工程，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请供应商在响应文件中提供中小企业声明函。未按磋商文件的规定在响应文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：建筑业。

附件7 残疾人福利性单位声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请供应商认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
    1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
    2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
    3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
    5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件8 项目负责人无在建承诺书

致                        （建设单位名称）

我公司郑重承诺就                 （项目名称）拟派的       （项目负责人姓名）           （身份证号码）             （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第2、3、4种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称：

日期：

附件9 磋商响应函

致：常熟市永拓工程咨询有限公司

根据贵方的市检察院档案用房改造工程项目磋商文件（项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2026-0015）（采购包 ：     ），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （供应商全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需工程（包含与工程相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意磋商有效期为响应文件提交截止之日后的六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本项目有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

8、与本项目有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

附件10 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 实施要求和商务要求中的实质性要求 | 供应商响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4、付款方式： 4.1、本工程款按5-2-2-1的方式支付，施工期间每一个月付款一次，金额为前一个月跟踪审计完成工程量造价的50%，竣工验收合格满一周年后付至审定总额的70%，竣工验收合格满二周年后付至审定总额的90%，竣工验收合格满三周年后付清余款（除质保金部分，质保金返还条件详见《工程质量保修书》的约定）。工程项目竣工后剩余工程款必须在完成竣工结算审计后才能按规定支付。成交供应商应按采购人要求提供同等金额的合法有效增值税发票，否则，采购人有权顺延付款时间。 4.2、采购人支付进度款时，当期工程款的 20%存入成交供应商农民工工资专用账户，应发工资高于当期工程款 20%的，则按照实际工资数额存入农民工工资专用账户。 4.3、支付方式：包括但不限于数字人民币、现金、支票、承兑汇票等。 4.4、采购人有权提前支付部分工程款，提前支付部分的利息按照不低于付款当月LPR利率计算后扣回。 注：（1）本项目由采购人委托集中建设单位支付，以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人及集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，采购人及集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 （2）供应商不满足上述付款方式的，将失去磋商资格。 |  |  |
| 2 | 1、供应商应针对每个分包分别组织成立施工项目组，施工项目组应配置项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、造价员、安全员、资料员各1名。 |  |  |
| 3 | 3、工程质量要求：合格。 |  |  |
| 4 | 4、合同履行期限：120日历天（满足进场条件，具体开工日期以采购人通知为准）。 |  |  |
| 5 | 5、包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。 |  |  |
| 6 | 6、保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。 |  |  |
| 7 | 8.2供应商成交后不得以任何本项目进行分包或转包。 |  |  |
| 8 | 8.4本项目分为东西两侧两个采购包，现场同步施工、共用施工通道、出入口、临时设施、水电接驳点位、材料堆放区域，施工界面交叉重叠，存在大量工序衔接、交叉作业、现场安全、噪音管控、办公干扰统筹需求。若两个采购包由不同成交供应商承接，双方必须建立统一现场协调机制，指定专职总协调人，统一施工时序、材料进场计划、垃圾清运、扬尘降噪、人员出入、围挡、临时水电使用；因配合不到位、工序冲突、场地争抢、管控标准不统一造成工期延误、现场混乱、安全隐患、采购人办公受影响的，相关违约损失、整改费用由责任方全额承担，采购人有权直接在工程款中扣除。若同一供应商同时中两个采购包，由该单位统一全盘统筹东西两侧施工、统一现场管理班子、统一材料标准、统一进度与安全文明管控，消除跨单位协同矛盾，最大限度保障项目整体工期、质量与检察院日常办公秩序。所有成交供应商（含单包中标、双包中标）均须无条件服从采购人统一现场调度，签订统一协同履约承诺。 |  |  |
| 9 | 8.5由于涉及需要拆改和恢复办公区域现有部分强电、弱电及消防等管线，供应商需确保项目施工期间在不影响正常办公的前提下，稳步推进施工进度。 |  |  |
| 10 | 8.13 本项目采购包1涉及3C强制认证产品为：电线电缆、开关面板、插座、照明灯具；涉及强制采购节能产品为：照明灯具（荧光灯）；供应商应在响应文件中提供相关证明材料扫描件，否则将失去磋商资格。 |  |  |
| 11 | 8.14本项目采购包2涉及3C强制认证产品为：电线电缆、开关面板、插座、照明灯具；涉及强制采购节能产品为：照明灯具（荧光灯）、蹲便器、小便器、水嘴（水龙头）；供应商应在响应文件中提供相关证明材料扫描件，否则将失去磋商资格。 |  |  |
| 12 | 8.15本项目施工期间所需用水、用电（含施工设备、施工人员生活用水用电等），由成交供应商从采购人指定的配电间及水泵房接驳。成交供应商应在进场前按照采购人要求自费安装经法定计量检定机构检定合格的水电表，并经采购人、监理单位共同确认后方可使用。水电费结算时按专用合同条款第20条约定的系数从工程结算款中扣除。成交供应商应对水电表读数及计量数据的真实性负责。 |  |  |

注：1、供应商必须对实施要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效报价处理。

2、供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效响应处理。

3、上述第9条由供应商根据所投报分包进行填写并响应。

附件11 项目技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商项目技术要求 | 供应商提供承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“第四章 采购需求”中的“二、项目实施要求”对照供应商所提供的承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

附件12 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 合同协议书 |  |  |
| 二、合同工期 |  |  |
| 三、质量标准 |  |  |
| 六、合同文件构成 |  |  |
| 七、承诺 |  |  |
| 第二部分 通用合同条款 |  |  |
| …… |  |  |
| 第三部分 专用合同条款 |  |  |
| 5.工程质量 |  |  |
| 6.安全文明施工与环境保护 |  |  |
| 7.工期和进度 |  |  |
| 8.材料与设备 |  |  |
| 9.试验与检验 |  |  |
| 10.变更 |  |  |
| 11.价格调整 |  |  |
| 12.合同价格、计量与支付 |  |  |
| 13.验收与工程试车 |  |  |
| 14.竣工结算 |  |  |
| 15.缺陷责任期与保修 |  |  |
| 16.违约 |  |  |
| 17.不可抗力 |  |  |
| 18.保险 |  |  |
| 19.争议解决 |  |  |
| 20.补充条款 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

附件13 施工组织设计

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、总体安排说明。

2、总进度计划的说明。

3、分部、分项工程的施工方案的说明。

4、重点、难点和解决方案的说明。

5、各阶段质量保证措施的说明。

6、安全文明施工措施的说明。

7、与采购单位或第三方单位的协调配合措施的说明。

8、施工现场扬尘、噪声污染防治措施的说明。

9、本项目投入的设备、工具使用和管理措施的说明。

10、售后服务方案的说明。

11、供应商认为其他需要说明的事项。

附件14  施工组织机构人员名单

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 学历 | 主要资历和项目管理经历 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、成交后，项目组人员配备应按本表承诺实施，不经采购人同意，不得擅自更换。

2、本表后可附施工组织机构人员（项目负责人、技术负责人、安全员、材料员、资料员）的职称证书、岗位证书及供应商为以上人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料。

附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过装饰或改造工程。

2、请根据“第五章 评标方法与评标标准”中的要求提供相关证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件16  供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件17  联合协议书

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们（牵头人全称）、（联合体成员全称）自愿组成联合体，参加常熟市永拓工程咨询有限公司组织的项目编号为JSZC-320581-CSYT-C2026-0015项目名称市检察院档案用房改造工程项目的采购活动，我联合体指定（供应商全称）为牵头人（牵头人必须为联合体成员）。

2、在本次采购活动过程中，牵头人的负责人或授权代理人根据磋商文件规定及磋商内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体所有成员产生约束力。

3、若我们联合成交并签订合同后，则联合体所有成员将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.1（牵头人全称）实施项目中承担的工作内容和义务为                       。

3.2（联合体成员全称）实施项目中承担的工作内容和义务为                   。

（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作内容和义务）

4、联合体成员应保证对牵头人为响应本次采购活动提供全部质量保证及服务支持。

5、本协议提交采购人后，联合体所有成员不得以任何形式对本项目采购活动的实质内容进行修改或撤销。

6、本协议一式二份，牵头人、联合体其它成员各执一份。

牵头人：（盖章）                         联合体成员：（盖章）

地址：                                   地址：

负责人：（签字或盖章）                   负责人：（签字或盖章）

年   月   日                             年   月   日

## 附件18 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有的话）。

2、供应商可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。