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技术要求
[bookmark: _Toc5648]1.活水曝氧设施运行维护要求
1.1总体要求
根据河道水质及周边情况，调整曝气、喷淋、喷泉、水帘装置的运行时间和频次，提升水体微循环和溶解氧，减少岸线形态影响下表面漂浮物的聚集，活水曝氧设备应符合下列要求：
（1）设备严格按照季节、水质工况、调度指令启停运行，高温蓝藻高发期、汛期、水质异常时段加密运行时长，低温冬季合理减负运行，杜绝空载、过载、长时间空转、带病运行。，具体运行时间和频次已业主方指令为准。
（2）各类设施设备应进行日常保养，发生故障及时维修或更换。
（3）设备发生松动及移位应及时进行复位或加固。
（4）管道系统、曝气、喷淋和水帘等设备发生损坏或堵塞时应当及时进行固定、维修或更换。
（5）供电系统发生故障应立刻停机检修，涉水的维修养护工作应立即停止，以防漏电问题出现安全事故。机电作业严格执行断电挂牌、上锁验电制度，涉水作业全程穿戴救生装备、绝缘防护用具，持证上岗；雷雨、大风、暴雨等极端天气立即停机断电，停止水上维保作业。
（6）控制箱内时间继电器应进行校准、并及时更换电池。
（7）所有涉水机电设备运行平稳，无异常异响、剧烈振动、渗漏、过热、跳闸、漏电等问题，运行电流、电压、压力、流量等参数处于设备额定区间。
（8）池塘补水作业要求：玲珑湾生态塘、钓鱼翁池塘等补水点位，应根据水位、水质和季节变化合理安排补水频次和补水量；补水管道、水表井、闸阀定期检查维护，确保无渗漏、计量准确；补水水源应符合水质要求，避免因补水造成水质波动。
1.2 巡检要求
（1）每周两次定期巡检曝气机、喷嘴、水帘水槽及供电线路;
（2）观察设备是否正常启动；
（3）观察运转是否正常（声音是否正常，水流水花是否正常，有无拥堵现象）；
（4）仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；
（5）检查设备的固定有无松动情况；
（6）及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾，以免堵塞进水口，影响其正常工作。
（7）每两个月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能。
1.3 保养和维修要求
喷泉、微孔曝气、水帘、喷淋等设施按期应进行维护保养，保养内容包括：拆开主体的潜水电泵，清洗所有部件，清除水垢与锈斑，检查各部件完好程度，及时整修或更换损坏的零部件；更换密封室和电动机内部的润滑油；若密封室放出的润滑油油质浑浊，且其中水含量超过50mL，则需更换整体式密封盒，或动、静密封环。
出现异常情况及时处理：电器部分出现故障需立刻停机检修；涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故。
	设备名称
	维护保养内容
	保养周期

	曝气喷泉、喷淋、水帘系统、吸藻机
	1.对吸藻机、曝气、喷泉、喷淋及水帘等设施进行巡检观察。
2.现场巡查设备是否存在故障、运行异常，同时检查水面是否有杂物。
	每周2次

	
	1对管养区域内漂浮水草、垃圾等及时清除及处置。
3.如遇水质污染、围隔破损、设备失窃等情况及时作出预警和响应。
4.开展曝气、喷淋等设备日常检修。
	每周

	
	对设备进行保养，包括主机电泵的清洗、除锈、更换润滑油、螺丝紧固、叶轮检查等。。
	1年


1.4运行要求
（1）曝气喷泉、推流曝气
确保设施正常运行，不得出现设备破损、配件缺失等问题，喷泉喷水高度、形态均匀统一，无偏喷、断喷、溅水异常；运行噪声低、无剧烈振动。推流设备射流角度合理，水体扰动均匀、充氧效果良好，无局部死角。曝气喷泉设备全年运行，每天运行8小时；
（2）微孔曝气
确保设施正常运行，不得出现管道破损、脱落、变形，曝气头（盘）堵塞、破损、缺失等问题。曝气气泡细密、均匀、全覆盖，无局部断曝、无大气泡、无曝气死角；曝气量适配水体负荷，有效提升底层溶解氧，抑制底泥发黑发臭。确保微孔曝气设备7、8、9三个月可24小时运行，保证5、6、10三个月每天可运行8小时；
（3）喷淋设施
确保设施正常运行，不得出现管道破损、脱落、变形，喷嘴堵塞、缺失等问题，喷淋水雾均匀、覆盖全面，无漏喷、堵喷、偏喷；启停时序精准，运行水压稳定，无管路爆裂、漏水溢流。确保藻期7-10月份每天可16小时开启运行，5、6月份每天开12小时；
（4）水帘设施
确保设施正常运行，不得出现管道破损、脱落、变形，堵塞、缺失等问题，水帘水流均匀连贯，无断流、无水幕偏移、无溅水紊乱；水循环通畅，整体景观整洁，无积垢、无异味。高藻期（5-10月份）6个月，每天可运行8小时。
（5）吸藻设备
确保设施正常运行，不得出现管道破损、脱落、变形，管道堵塞、缺失等问题。高藻期（5-10月份）6个月，每天运行8小时；吸藻头优先布设至表层藻浆聚集区，抽吸流量均匀稳定，管路无堵塞、无藻水外溢、无二次扩散
（6）涌泉、礼花喷泉
喷水形态饱满均匀，涌泉水柱挺拔、礼花喷泉绽放自然，无偏喷、断喷、水柱歪斜；根据景观调度和水质工况启停，运行噪声低、无剧烈振动，冬季做好管道防冻排空。
（7）水面垃圾收集器
设备启停灵敏，收集、过滤、输送功能正常，可有效拦截水面落叶、浮渣、塑料、残藻等杂物，无垃圾溢出、漏收，设备运行不产生二次污染。
1.5应急措施
（1）突发污染、高藻（水华）事件时，24h开启设备循环；
（2）大风大雨等极端天气前，检查曝气增氧设施的固定情况，如有脱落及时固定。
[bookmark: _Toc2671]2.水质净化设备养护
水质净化设备主要为超磁净化设备。设备运行期间的电费由承包单位承担，并包含在投标报价中。
2.1超磁净化设备运行管理基本要求
2.1.1超磁净化设备运维效果说明
2.1.1.1出水水质说明
（1）定性指标
提高水体透明度，降低臭味，无蓝藻水华产生，提高水体感官效果，减轻排入水体的污染负荷。
（2）出水水质要求：
	控制指标
	浑浊度
	备注

	去除效率
	>80
	周平均值


2.1.1.2 现场环境及物品保存
承包商应保持场区良好、干净、整齐及清洁的环境，实施必须的修理、购买及保存必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和合规处置运行及维修所产生的废料。
2.2超磁设备运行一般要求
（1）运维人员熟悉超磁设备工艺流程，了解设备运行状况，掌握设备运行操作方法，强磁区域进行磁卡、起搏器、紧密仪表靠近。
（2）建立健全运行体系，加强各岗位人员管理，定岗定责，加强工序和过程质量控制管理。
（3）严格控制材料质量检验管理。各种进场材料要有出厂合格证明，并按规定对需要复检材料进行复检。
（4）对系统运行全过程进行动态监控和检测，变事后补救为事前控制。
（5）超磁运维人员必须每天巡视现场系统运行情况，发现问题立即处理。
（6）冬季做好罐体、管路、药剂箱保温，长期停机排空积水防冻裂。
（7）因承包商管理或操作不当造成设备损坏的，需照价赔偿，并按规定进行考核扣款。
2.3超磁设备的维护保养要求
2.3.1超磁分离系统操作与维护保养要求
2.3.1.1混凝系统
（1）运行管理要求
1　 需检查确认电机的防雨措施到位。
2　 注意定期加润滑油，一般周期为3个月一次。
3　 搅拌器叶轮长时间运转会缠绕上较多塑料袋等异物，每周一次检查叶轮转动、摆动幅度是否异常，电机有无异响，水面有无明显旋涡，判断叶轮有异物缠绕时应及时排空清理。
4　 减速机长时间运行会有发热现象，每天检测减速机温度是否异常，如遇到减速机发热特别高情况应检查是否有漏油现象，及时加油保养或维修。
（2）维护保养要求
1　 电控箱注意防水，如箱体老化应增设防雨设施。
2　 减速机内润滑油应定期更换，周期为半年。
3　 每班检查箱内搅拌情况，如箱内水面没有明显漩涡，则为搅拌扇叶脱落；如搅拌轴有明显摆动，则搅拌扇叶可能有异物缠绕。
4　 如电机减速机有异响，需安排维修人员进行检查。
5　 在室外工作时，要考虑使用罩壳等设置，使机器不直接受风吹雨淋。
6　 润滑：出厂（站）前已注好润滑脂，首次运转4周后补充新脂，以后每隔2-4月补充一次。壳体脂加满可以润滑丝杠，推荐丝杆采用喷雾润滑。润滑脂推荐选用极压锂基润滑脂（GB7323-94），稠度等级不低于2号(265~295/0.1mm)。
7　 油封损坏应及时更换。
8　 减速器经常清扫油污、灰尘、保持清洁，以利散热。
9　 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。
2.3.1.2磁分离及回收系统
（1）运行管理要求
1　 停止进水后磁盘机运行几分钟后待磁盘表面刮干净后再停机。
2　 当设备停止时间较长，需重新开机前，先检查超磁分离机主机和辅机上的渣是否已结成块，如果有则需用水润湿超磁分离机主机和辅机后方可开机。
3　 设备使用过程中，若发现磁盘表面刮渣不干净导致出水水质较差时，检查是否需要更换刮渣条。
4　 气温较高时，主轴的防护罩上面的活动窗口可以打开通风，但操作人员务必注意此处安全。
5　 磁性或尖锐的器具不要靠近或接触磁鼓，以免对其造成损坏。
6　 站点运维结束时，整套设备清洗，药剂排空时，需对磁种搅拌电机搅拌叶上面垃圾进行清理。
7　 启动前须需检查是否加注了指定量的润滑剂。
8　 每次系统停机时，待磁种搅拌电机停几分钟以让磁种箱内溶液静置，再次开启磁种投加泵以抽取磁种箱上清液或补适量清水，让软管内残留磁种被抽出，避免干涸。
9　 当泵运转时，不得关闭出口阀，以避免压力过载可能导致的泵和管路的损害。
10　 在泵运转时，需监测流量与转速的比值，即单转的流量。如低于给定的单转流量10%，则软管必须更换。
（2）维护保养要求
1　 磁盘机前后挡板的垃圾每周清理一次。
2　 减速机内的润滑油油位（CKC220机油）保持在油镜1/3~1/2处（电机停止运行状态下观察）。
3　 若发现主机轴端漏水，及时紧固或更换盘根，即型号为20*20的聚四氟乙烯盘根（含油型较好）。
4　 减速机内的润滑油油位（CKC220机油）保持在油镜1/3~1/2处（电机停止运行状态下观察）。
5　 若发现辅机轴端漏水，及时紧固或更换盘根，即型号为10*10的聚四氟乙烯盘根（含油型较好）。
6　 刮渣条12~14个月更换一次。每周清洗磁分离机前后挡板时检测磁盘表面是否有刮渣不干净的磁盘，发现有及时更换对应的刮渣条。
7　 根据高速分散机分散情况，更换刀盘（周期在六个月左右），注意刀盘安装方向，刀口顺时针（俯视）。
8　 该电机转速快，易发热，轴承处用耐高温的CKC320锂基润滑脂。
9　 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。
10　 减速机内的润滑油油位（CKC220机油）保持在油镜1/3~1/2处（电机停止运行状态下观察）。
11　 每次停机时，磁鼓表面刮干净后再将磁鼓电机停下来，同时注意关闭冲洗水。
12　 每半个月检查泵体内甘油情况（丙三醇），油位保持在软管直径一半高度处即可。
2.3.1.3 加药系统
（1）运行管理要求
1　 需定期检查软管，发现破裂或变形，及时更换。
2　 Y型过滤器需及时清理。
3　 根据运行周期更换齿轮油。
（2）维护保养要求
1　 每班组在接班后需要清理Y型过滤器。
2　 计量泵在第一次开启前应检查是否添加过齿轮油，不可无油运转投加泵。
3　 及时检查计量泵密封，发现有漏油现象需及时报备站长或维修人员，检查是否是油封损坏，如果是需及时更换。
4　 计量泵运行过程中发现油污，当班人员应及时清理油污，防止生锈腐蚀。
5　 每班清理次电机叶轮以及计量泵泵体灰尘，保持清洁卫生。
2.3.1.4污泥系统
（1）运行管理要求
1　 泵体漏液时，及时更换盘根。
2　 严禁螺杆泵空转。
3　 严禁在没有打开出口阀的情况下开泵(如果出口阀关闭,必须保证出入口连通阀全开)。
4　 如果工艺所需流量小,可稍开或不开出口阀,同时全开进出口的连通阀.然后启动机泵正常后,根据工艺需要,缓慢开出口,同时缓慢关小连通阀至正常工况。
5　 严禁在没有灌泵（无介质）的情况下长时间运转，以免损球定子。
6　 出现下列情况立即停泵：严重泄漏、异常振动、异味、火花、烟气、撞击、电流持续超高。
7　 流量、压力平稳，电流不超过额定值。
8　 新安装或停机数天后的泵，不能立即启动，应先向泵体内注入适量机油或肥皂水，再用管子钳扳动几转后才可启动。
9　 输送高粘度或含颗粒及腐蚀性介质后，应用水或溶剂进行冲洗，防止阻塞，以免下次启动困难。
10　 在运行中如发现异常情况，应立即停车检查原因，排除故障。
11　 检查各处螺栓有无松动，电源线及插头是否完好，电机绝缘电阻应大于2兆欧。
12　 触电事故，必须安装漏电断电路器或触电保安器等相应保安措施，并要进行可靠接地。
13　 作电压使用范围须在额定电压的+5%至-12%之间，否则会使电机使用寿命减短或烧坏；电泵如使用地距电源较远，电源输送线应适当加粗，否则会使用电压下降而无法运行。
14　 使用时，电机应保持干燥，注意水位下降状况，底阀不能露出水面外。当气温低于4℃时。应做好防冻工作，以免冻裂泵体。
15　 若一段时间不用，应排净泵内积水（自吸泵和自动泵倒掉贮水箱内蓄水），将主要部件擦洗干净，涂上防锈油，置于通风干燥处备用。
16　 当湿度传感器或温度传感器发出报警时，或泵体运转时振动、噪声出现异常时；或输出水量水压下降、电能消耗显著上升时，应当立即对潜水排污泵停机进行检修。
17　 潜水泵在池外干式备用。
18　 潜水泵不能过于频繁开、停，否则将影响潜水泵的使用寿命。
19　 停机后，在电机完全停止运转前，不能重新启动。
20　 检查电泵时必须切断电源。
21　 潜水泵工作时，不要在附近洗涤物品、游泳或放牲畜下水，以免电泵漏电时发生触电事故。
22　 注意电缆长度，避免叶轮摩擦电缆。
23　 使用时液位应高于机体，避免露电机运转造成散热不畅，干烧潜水搅拌。
24　 做好漏电保护，防止漏电情况发生。
25　 请勿在边盖打开的状态下运转机器；可能会造成人员受伤。
26　 请勿把手或物体放入泥饼排出口；可能会造成人员受伤或机器损坏。
27　 机器运转时请勿把手或物体放入絮凝混和槽；可能会造成人员受伤或机器损坏。
28　 清扫叠螺主体的时候，请务必关掉电源。以防被机器卷入引起人员受伤。
29　 机器出现1周内（容易干燥的污泥为2-3天）不运行的情况时，请务必将叠螺主体内的污泥全部排空。
30　 机器内的污泥留在叠螺主体而机器1周内（容易干燥的污泥为2-3天）没有运行，当机器重新开动时，已经干化的污泥会引起机器的损坏。
31　 长期停机时的注意事项：
1）一周（易干的污泥2-3天）以上停机的情况下
如果在一周以上停机的情况下，为了保护机器，务必进行如下操作：
为了防止槽内的污泥腐烂、干燥，应该把絮凝混合槽的污泥从清洗排出口排空，用水冲洗槽内。要排走混合槽内的污泥，让搅拌机保持搅拌状态，并把混合槽下方的球形阀打开。这样就能够顺利地将槽内的污泥排空。
让背压板开放到最大限度，让主体内的螺旋轴手动运行1小时。等到主体内的污泥全部排出后，用水进行适当的清洗。
把电控柜内的总电源关掉。
2）如果在3个月以上停机的情况下，在完成了上述<一周（易干的污泥2-3天）以上停机的情况下>的工作外，还必须进行以下的工作：
为了防止电控柜的端口生锈，必须把电控柜的门关好，还必须保持室内的空气通畅。
为了防止电控柜内的电磁继电器等生锈，应该每3个月让机器手动运行一次。
（2）维护保养要求
1　 打泥时根据现场情况，需定期查看螺杆泵运行情况，防止螺杆泵空转。
2　 螺杆泵在第一次开启前应检查是否添加过齿轮油、黄油，如果没有添加齿轮油、黄油或者齿轮油、黄油添加未达到油标位置，需及时添加补充齿轮油，切勿无油运转螺杆泵。
3　 螺杆泵电机需做防雨罩，禁止用水冲洗电机。
4　 每月最后一天清理电机叶轮以及投加泵泵体灰尘，保持清洁卫生。
5　 每月最后一天加齿轮油及黄油，交替运行情况下每年更换齿轮油。
6　 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。
7　 向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。
8　 泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35℃，最高温度不得超过80℃。
9　 泵在工作第一个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。
10　 经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常（以成滴漏出为宜）。
11　 每月最后一天检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。
12　 泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保养。
13　 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。
14　 每月检查水泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
15　 水泵如长时间不用时应将水泵从水中取出，不要长期泡在水中。
16　 常规状态下泵每使用5000小时后应加注或更换油室中机油（10-30号机油）。
17　 水泵拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2Mpa气密试验检查，以确保电机密封可靠。
18　 叶轮与泵体之间的密封环具有密封功能，如密封损坏将直接影响到泵的性能，必要时更换。
19　 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。
20　 每月检查油室，如有漏油或损耗，应及时维修补充。
21　 每月检查螺旋桨叶及其他转动部件是否转动灵活。
22　 每月检查电缆线，观察是否有破损、折断。
23　 在正常情况下，运行一年后，检修一次，更换油品、机械密封件、易损件。
24　 设备长时间放置不用时，将电机从水中取出，以减少电机绕组受潮的机会，增加电机的使用寿命；当气温很低时，也应将推流器（搅拌机）从水中提出，防止冰冻。
25　 如设备发生故障，应立即停止运行并通知生产厂（站）家进行维修。
26　 工作人员须对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。
27　 日常检查项目
	检查部位
	检查项目

	电机
	是否正常运行

	
	是否有异常杂音

	
	是否振动

	背压板
	设定的间隙是否合适

	
	脱水泥饼的含水率的变化幅度是否太大

	叠螺主体
	滤液的含固量是否异常

	计量槽
	回流管和堰的周围是否有污泥堆积着

	絮凝混合槽
	平流管和电极的周围是否有污泥堆积着

	
	是否形成合适的矾花


28　 定期检查项目
	检查部位
	检查项目

	电控柜
	各种指示灯是否正常发亮

	电机
	是否异常发热

	
	是否有漏油现象

	
	电流值与平时是否相近

	定时器
	是否根据设定值运转

	变频器
	是否根据设定值运转

	
	是否会异常发热

	
	显示屏和LED是否正常发亮

	叠螺主体
	游动环是否在动

	
	环与环之间的间隙是否有大量的滤液漏出

	电磁阀
	是否在运转

	
	是否能正常开关

	
	是否漏水

	计量槽
	进泥量是否发生变化

	螺丝・螺帽
	是否松动

	配管・阀门
	是否松动

	
	是否破裂损坏
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对维护保养情况进行记录，登记维护保养记录台账。
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2.3.1.5超磁分离系统设备维护周期及内容
	名称
	每班
	每半个月
	每3个月
	每半年
	每年

	混凝系统
	搅拌电机及减速机
	1、检查搅拌搅拌情况，如有杂物清理杂物2、检查电机及减速机温度是否正常范围内
	
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线
2、检查轴承润滑情况，加注润滑脂推荐选用极压锂基润滑脂（GB7323-94），稠度等级不低于2(265~295/0.1mm)
	半年更换一次减速机润滑
	1、清理搅拌箱内以及叶片上的杂物，更换固定螺栓2、检查混凝箱盖板锈蚀情况，必要时进行更换

	超磁分离主机
	主机及辅机
	检查超磁分离机内的液位情况，根据情况及时清理进出水孔板杂物
2、清理卸渣口杂物
	清理进出水孔板杂物
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油
3、检查磁盘盘面刮渣情况，及时更换刮不干净盘面的刮渣条
	半年更换一次减速机润滑
	检查主机轴承盘根密封情况，更换盘根密封。（20*20的聚四氟乙烯盘根，含油型较好）2、检查辅机轴承盘根密封情况，更换盘根密封。（10*10的聚四氟乙烯盘根（含油型较好）；）3、更换刨条、刮渣条

	磁种回收系统
	絮团分散
	检查高速分散运行情况，如有晃动或过载，及时清理箱内杂物
	高速分散轴承添加耐高温CKC320锂基润滑脂
	检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加耐高温的CKC320锂基润滑脂
	更换高速分散刀盘
	清理箱体内杂物，根据情况更换轴承等配件

	
	磁分离磁鼓
	1、检查冲洗水管冲洗情况2、检查刮渣情况
	
	1、每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油
	半年更换一次减速机润滑
	更换刮渣条

	
	磁种搅拌
	1、检查电机及减速机温度是否正常范围内及时清理箱体内的杂物
	
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）
	半年更换一次减速机润滑
	清理搅拌箱内以及叶片上的杂物，更换固定螺栓

	
	磁种投加
	检查磁种输送情况，检查输送流量变化，如减小应及时停机，启用备用泵
2、及时清除箱体及管道内的杂物，保证管路畅通
	每半个月加注丙三醇250ml左右。或如无人员定期维护情况下，建议加入硅油（二甲基硅酮）作为润滑剂
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）
2、更换软管，添加轴承润滑油
	半年更换一次减速机润滑
	清理磁种输送管道，检查轴承，如有需要及时更换

	加药系统
	PAC制备投加
	检查清洗Y形过滤器2、每天清理次电机叶轮以及计量泵泵体灰尘，保持清洁卫生
检查计量泵是否漏液，如发现应立即更换泵使用及时更换隔膜。
4、检查计量泵是否漏如发现应立即更换泵使用及时更换油封
	
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）
	半年更换一次减速机润滑
	如交替运行每年更换一次减速机润滑

	
	PAM（阴）制备投加
	
	
	
	
	

	
	PAM（阳）制备投加
	
	
	
	
	

	污泥系统
	污泥螺杆泵
	检查螺杆泵是否存在空转不出泥，如出现及时停机检修
2、清理电机叶轮以及投加泵泵体灰尘，保持清洁卫生
	
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）
2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油
	半年更换一次减速机润滑
	1、如交替运行每年更换一次减速机润滑2、根据流量和检查磨损情况更换污泥螺杆泵的定子和转子

	
	污泥回流泵
	检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘
2、检查泵口是否出液，如有杂物及时清理
	
	经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常（以成滴漏出为宜）
检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换
每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）
4、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油
	半年更换一次减速机润滑
	

	
	滤液提升泵
	及时检查及清理杂物
	
	检查水泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常
2、叶轮与泵体之间的密封环及时更换
	加注或更换油室中机油
	根据泵的实际使用情况和叶轮磨损情况进行相关部件的更换

	
	潜水搅拌器
	及时检查及清理杂物
	
	检查油室，如有漏油或损耗，应及时维修补充
2、检查螺旋桨叶及其他转动部件是否转动灵活3、检查电缆线，观察是否有破损、折断
	
	更换油品、机械密封件、易损件

	
	叠螺脱水机
	检查各部件运转是否有异响、电机温度是否正常、出泥含水率是否符合要求
2、清理过滤筛网
3、检查喷水喷头是否堵塞及时清理
	
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）
2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油
	半年更换一次减速机润滑
	根据使用情况更换碟片、冲洗水喷头、电磁阀等配件

	
	无轴螺旋输送机
	检查清理输送机内的杂物（停机状态下）
	
	每3个月减速机添加一次齿轮润滑油至油面线（CKC220机油）
2、检查轴承润滑情况，给设备轴承处添加锂基润滑油
	半年更换一次减速机润滑
	



[bookmark: _Toc8257]3.水生植物养护
水生植物覆盖范围包括中茵皇冠、玲珑湾生态塘、李公堤三期、熙岸浜、相门塘东段、阳澄湖西湖、小西湖及各街道河道的生态浮岛、湖滨带、湿地内全部挺水、浮叶、沉水及滨水湿生植物。
3.1 养护目标
水体生态景观效果：沉水植物生长适当，不得有明显漂浮于水面现象，影响整体景观；水面整洁，水体具备一定抗污染能力。
3.2 技术要求及质量标准
（1）对水体生态修复区的沉水植被生长和水质变化状况进行察看，出现状况及时解决；
（2）对因季节变化造成的腐败和断根水草进行清理，过度生长区域进行收割和管控；
（3）对水位进行观察与调控，保证水位满足沉水植物生长要求；
（4）对因气候条件和外来污染造成的水质突然恶化进行应急处理。
3.3 生态浮岛养护要求
水生植物浮岛的养护分为生长期、旺盛期、枯萎期三部分。
（1）水生植物生长期的养护主要包括根据长势施肥，促进植物生长，预防病虫害。
（2）水生植物生长旺盛期的养护主要为防止病虫害，注意植物的通风透气，合理追肥，增强植物生长势，做到花繁叶茂，有良好的景观效果。
（3）水生植物枯萎期的养护，冬季需要将枯萎的枝叶清除，避免水体的二次污染，同时对于水生植物做好防冻工作。
（4）每周巡检两次，检查浮岛有无破损、松散及链接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾。
（5）生态浮岛单体因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛单体。
（6）生态浮岛链接扣破损、掉落或扎带破损，及时更换链接扣或扎带。
（7）因水位涨落或其它原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位。
3.4 沉水植物养护要求
（1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3.5挺水植物养护要求
（1）日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
（2）生态浮岛种植植物后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。
（3）定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；对于生态浮岛上种植的挺水植物，注意不要破坏浮岛单体；在生长季节，每月至少除草一次。
（4）冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行删剪。
（5）对于滨岸带种植的挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。修剪下的植株要及时清除，防止蚊蝇滋生和影响景观。
（6）对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3.6 浮水植物养护管理
（1）日常巡查：每周巡查一次，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株，及时清除浮水植物上的枯枝落叶。
（2）对于生长扩张出种植网框外的浮水植物，视超出网框外围情况，每月修剪1次；每月定时打捞一次种植网框内的浮水植物，打捞面积为网框面积的1/5；修剪、打捞出的植物残体及时运走。
（3）冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理。
（4）大风大雨天气前后2-3天检查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。恶劣天气过后及时检查，如有冲走，及时补种。
（5）及时清除岸边浅水区的挺水类杂草，采用人工打捞方法去除水面非目性的浮水植物。
[bookmark: _Toc24720]4.巡查及水面保洁
4.1 巡查
4.1.1 巡查频次
日常巡查：每天巡查一次，检查水质、水生植物情况并做好工作记录。
专项巡查：每年汛期每周抽检不少于三次；发生比较严重的破坏现象或其他危险迹象时，以及重大活动及节假日进行专项巡查。
在遇恶劣天气河道巡查工作在人员设立定点岗位，确保安全。对巡查结果的报告，尽可能准确，用专业术语。
4.1.2 巡查内容
（1）巡查人员每天进行河道及设施的巡查，一旦发现问题立即上报并及时进行维护保养或局部修复。对于日常维保内容，运行维护人员按照相关技术要求和措施进行处理；对于设备维修类工作，应及时上报业主单位，经批准后进行处理。
（2）巡查人员发现重大污染事件或接到相关报告，应立即通知项目负责人，项目负责人应在1小时内赶至现场，研判事件严重程度，及时上报业主单位。同时应组织人员在3小时内将死鱼、漂浮物、悬浮物等打捞干净并外运。
（3）巡查时应带好必要的辅助工具、记录笔簿和照相摄影器材。
每次巡查应按巡视巡查记录表作出真实记录，如发现异常，应详细记述时间、桩号、部位、异常状态、分析原因、采取对策。
现场记录必须及时整理，还应将本次巡查结果与以往巡查结果进行比较分析，如有问题或异常情况，应立即进行复查，以保证记录的准确性。
日常巡查中发现险情，应立即采取应急措施，并上报。对巡查中发现的问题，巡查责任人应提出相应报告、解决方案及应急措施，同时，立即上报招标单位。
各种巡查记录表、图件、照片均应整理归档。
4.2 水面保洁
4.2.1 河道保洁目标及技术要求
（1）保洁包含标段范围内的垃圾、植物秸秆等清理、转运等工作。
（2）保洁做到卫生、安全、环保、文明和高效，减少环境污染。
（3）制定水域应急保洁作业预案，做好应急物资、设施设备的储备及管理工作。
（4）使用水面保洁船、垃圾清运设备及配套清捞保洁工具，清捞漂浮垃圾、水生植物等漂浮废弃物和障碍物，保持水面清洁；清理坡面及管理范围内的杂草、垃圾等，保持水面整洁。
（5）保洁时间和频次应符合相应的标准和要求。
（6）开展水环境问题及安全隐患排查工作，做到第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决，确保水环境安全。
（7）根据业主方要求加强重点区域河道环境和活动保障期间的养护力量，适当增加作业频次，延长作业时间，提高河湖管理质量。
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（1）河道巡回保洁频次：每12小时巡回保洁1次。
（2）有重大活动、突发事件等特殊情况，保洁时间、巡回保洁频次根据实际情况适当调整。
4.2.3 河道保洁质量标准
（1）保持水面清洁，河道通畅，水面无影响河道景观和行洪排涝的障碍物，无垃圾、粪便、油污、动物尸体等废弃漂浮物，无发绿、发黑、发臭等现象。
（2）打捞的垃圾必须规范处置，禁止随意堆放或弃置，杜绝二次污染。
4.2.4 水域保洁作业要求
（1）项目内所有人员上岗前应按要求统一购买保险，统一着装、穿戴救生服，着装保持干净整洁。
（2）船只驾驶人员培训后上岗，禁止酒后作业。
（3）保持船况良好，船容整洁，严格按照船只使用要求进行作业；每次作业前应对船只设备进行检查，存在安全隐患时不得进行作业。
（4）遇大风、大雾、雷暴雨等灾害性天气，按照气象部门发布的预警时间，暂停水域保洁作业，对船只等采取相应的安全防御措施。灾害性天气结束后及时组织力量做好突击保洁，第一时间清除大面积污染物、漂浮废弃物。
（5）规范、文明作业。禁止将清捞的垃圾向桥、涵、闸站等隐蔽处倾倒；保洁作业间隙或结束，船只及清捞工具停靠摆放应整齐有序。
[bookmark: _Toc482363398]（6）对突发性事件等造成漂浮垃圾和水生植物的污染，运维单位应根据应急预案迅速组织应急作业，并在规定的时间内及时处置，防止污染扩大。
5、生态构筑物综合养护技术要求
生态构筑物包括覆盖城市广场、中茵皇冠、玲珑湾浅滩、右岸码头、李公堤码头、熙岸浜、钓鱼翁、阳澄湖西湖和小西湖等点位的软围隔、塑钢板桩、预制方桩、格宾网箱、格宾毯、拦藻帘、消浪桩、插板门等设施。
5.1总体要求
（1）所有生态构筑物保持结构完整、牢固稳定，无破损、无坍塌、无倾斜、无大面积漂移。
（2）构筑物表面、内部、底部无淤积堵塞、无垃圾缠绕、无杂草疯长，过水、布水均匀无死角。
（3）定期清淤、清杂、检修，确保水质净化、增氧、稳水功能持续达标，景观整洁美观。
（4）所有破损、松动、老化问题及时整改，做到隐患不过夜、问题闭环销号。
5.2各生态构筑物专项运行技术要求
5.2.1软围隔、拦藻帘
整体垂挂平整，无撕裂、破洞、脱线、老化脆化，上下配重、浮筒无脱落、缺失、漏气下沉。固定拉绳、锚点、岸边固定桩紧固无松弛、锈蚀断裂，风浪后及时拉紧复位，杜绝围隔倒伏、藻水横向串流。每周清理帘体、围隔表面附着藻团、淤泥、水草，防止增重下沉、遮光失效。破损孔洞24小时内修补，大面积老化破损分段更换；冬季低温做好防护，极端寒潮可按调度要求收纳存放。蓝藻爆发期每日检查拦截效果，及时清理拦藻帘前堆积的藻渣，避免溢藻。
5.2.2消浪桩、预制方桩
桩体垂直稳固，无倾斜、断裂、松动、掏空、沉降现象，桩顶、桩身无大面积锈蚀、掉漆。桩间连接绳索、卡扣完好，无断丝、脱扣，风浪冲击移位时及时校正加固。定期清理桩身缠绕的水草、渔网、浮渣；对水下桩体附着的藻类定期冲洗。桩基础被冲刷裸露时，及时回填覆土、抛石防护，防止桩体失稳倾倒；对锈蚀部位定期除锈并补充防腐涂层。
5.2.3塑钢板桩
板桩拼接咬合紧密，无脱缝、漏水、变形鼓包、弯折断裂等情况，整体挡水、隔离效果达标。板桩外侧、内侧无淤泥堆积、杂草攀附，每月清理板面附着的青苔、藻泥。顶部压顶、固定压条、锚固构件完好；对锈蚀紧固件及时更换，接缝渗漏及时密封修补。当底部土体被冲刷掏空时，立即回填加固，防止板桩倾斜垮塌；每年开展一次防腐外观全面检修。
5.2.4插板门
插板门启闭灵活，门体无变形、锈蚀，止水密封完好，无渗漏；导轨、预埋件紧固无松动，定期清理门槽杂物，确保升降顺畅；按调度要求控制水位和过流，汛期加强巡查，防止卡阻失效。
5.2.5格宾网箱、格宾毯
网箱、网毯无网丝断裂、破洞、脱笼，内部填充石料无流失、掏空、塌陷，坡面平整无冲沟。定期清除网面的杂草、藤蔓、淤泥、附着藻类，保证透水透气，不堵塞水体交换通道。绑扎钢丝、卡扣锈蚀断裂及时补扎加固，破损网片局部更换；及时补充流失的石料。在格宾毯护岸区域，当根系裸露、冲刷破损时，及时覆土补植，维持岸坡稳定；汛期雨后重点排查掏空点位。
6、蓝藻及水绵应急处置技术要求
6.1总体防控要求
（1）每年5—10月为蓝藻、水绵重点防控期，落实每日巡查预警，重点关注城市广场、中茵皇冠、玲珑湾、李公堤三期等缓流区、围隔内侧、静水区、构筑物背流区。
（2）初见零星藻花、水绵丝体，应立即介入处置，防止其连片聚集、上浮结层、发黑发臭。
（3）全程优先采用物理打捞、水力扰动、增氧活水的方法；应急灭藻仅作为重度爆发应急手段。
（4）所有藻渣、水绵残体必须全部上岸清运，严禁滞留于水体、岸边堆放，防止造成二次污染。
6.2蓝藻专项应急处置要求
（1）对于轻微零星蓝藻，应开启推流、曝气、活水水泵扰动水体，破除水体分层，人工定点打捞浮藻，抑制扩散滋生。
（2）对于局部连片浮藻，应采用围隔聚藻、机械吸藻、表层打捞的方法集中清除，及时清理拦藻帘堆积的藻渣，防止其溢出扩散。
（3）出现大面积暴发时，应启动应急灭藻，24小时开启增氧、推流活水系统，分区进行物理除藻，配合合规微生物菌剂降解氮磷、稳定水体。
6.3应急处置时限要求
（1）发现零星藻体、青苔，当日处置清零；
（2）出现连片浮沫、局部藻层，2小时内启动应急，24小时内控制扩散；
（3）大面积暴发：立即上报并启动专项预案，48小时内基本稳定水质、消除表观污染。
7、日常巡查技术要求
7.1巡查频次规定
（1）蓝藻高发防控期（5月—10月）：城市广场、中茵皇冠、玲珑湾、月光码头、右岸码头、李公堤等11处环金鸡湖点位每日全覆盖现场巡查不少于3次；
（2）非蓝藻期：城市广场、中茵皇冠、玲珑湾、月光码头、右岸码头、李公堤等11处环金鸡湖点位每日全覆盖现场巡查不少于1次；
（3）阳澄湖西湖和小西湖及各街道河道常规点位：每周全覆盖巡查1次；
（4）暴雨、大风、汛期、高温预警时段，所有点位加密巡查，增加巡查频次。
7.2巡视全覆盖检查内容
（1）机电设备：曝气、推流、吸藻、活水水泵、喷淋、监控运行状态，有无异响、渗漏、故障报警；
（2）水面环境：漂浮垃圾、死鱼、蓝藻、水绵、浮沫、油污等表观污染情况；
（3）生态构筑物：软围隔、拦藻帘、消浪桩、塑钢板桩、格宾网箱、浮岛有无破损、漂移、淤积、藻渣堆积；
（4）水生植物：植株长势、枯黄倒伏、杂草入侵、缺株斑秃、病虫害、残体漂浮；
（5）水质工况：水体颜色、异味、透明度、死水缓流区域、进出水水质观感；
（6）安全隐患：岸坡塌陷、围栏破损、偷排排污、涉水安全风险、设施松动坍塌隐患；
7.3巡查处置闭环要求
（1）轻微问题（零散漂浮物、少量杂草、设备轻微缠绕）：现场立即清理处置；
（2）一般隐患（局部水绵、小型设施松动、少量蓝藻聚集）：当日完成整改；
（3）重大问题（大面积蓝藻暴发、构筑物破损漂移、机电停机故障、岸坡冲刷塌陷）：第一时间上报，启动应急处置，限时抢修整改；
（4）所有问题执行“发现—登记—处置—复查—销号”闭环管理。
7.4台账与影像要求
（1）每次巡查完上报巡查情况，标注点位、时间、现场情况、处置措施等；
（2）异常点位、病害、设施损坏前后拍摄现场照片存档；
（3）每日汇总巡查问题清单，形成月度巡查台账。
8、其他设施设备设施运行管理维护
其他设施设备运行管理维护主要包括：液压翻板闸运行管理、活水泵系统运行管理、高清摄像头、自控设备及配套信息化系统运行管理等。
8.1液压翻板闸运行管理
闸门启闭灵活，液压系统压力稳定，无渗漏、无卡阻；面板、支腿、支墩、连杆、液压缸等部件定期检查，发现变形、锈蚀、密封老化及时维修；按调度指令控制水位和过流量。翻板闸两侧水域不可随意交换，雨季应急开启避免内河水位过高；外湖高水位时应避免淹没闸门电气控制设备，发生故障及时上报业主单位进行维护处理。
8.2活水泵系统运行管理
水泵启停平稳，出水流量、压力稳定，无空转、无过载；水体循环提升效果达标，有效盘活死水、改善水体流动性。5-10月连续24h运行一台活水泵，其他时间根据业主方要求执行；
配套插板门控制管理，合理调配水道水位及出水流量，不得出现涌水、满溢等情况；
活水泵及配套控制柜应定期检查、检修，根据设备使用说明进行保养；
做好日常运行情况及维护保养情况。
8.2自控设备及配套信息化系统运行管理
8.2.1设备维护管理
 定期检查与保养：制定定期检查和保养计划，对自动化控制系统设备进行定期检查，保养设备，确保其正常运行。
故障处理：建立故障处理机制，对设备故障进行及时排查和处理，确保系统的稳定性和可靠性。
8.2.2数据管理
对自动化控制系统的运行数据进行采集和记录，为后续分析和决策提供数据支持。
数据分析：对采集到的数据进行分析，发现问题和瓶颈，提出改进措施，优化系统的运行效率和稳定性。
8.3高清监控摄像头
画面清晰、无卡顿、无黑屏、无偏移、无遮挡；夜视功能正常，录像存储完整、实时上传正常；设备防水、防尘、防雷性能达标。
[bookmark: _Toc4272]9. 设备设施维修技术要求
9.1总体维修要求
（1）坚持日常巡查、及时发现、及时维修、闭环整改原则，做到小故障不过夜、大隐患不拖延。
（2）所有维修作业规范、安全、无损修复，不得破坏水体、植被、原有构筑物、管线系统。
（3）维修更换配件须同规格、同标准、性能不低于原设备标准，保证整体系统匹配稳定。
（4）所有维修、更换、调试、抢修工作全程台账记录、影像留存，做到可追溯、可复查。
[bookmark: _GoBack]（5）维修及养护过程中产生的废旧耗材及垃圾统一由中标单位负责回收，需按国家相关垃圾分类处理要求处理，其中的有害或危险废弃物应委托专业公司处理，符合国家或地方的相关环保要求。针对所有维修更换下来的设备或零配件由中标单位现场回收处理，设备残值在报价中综合考虑，予以扣除。
（6）维修清单中的综合报价包含完成该项工作所需全部的货物、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、与其他部门的协调工作、协助对设备安装和调试、售后服务、日常养护、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
9.2维修原则
设施维修是指设备设施运行到一定期限或出现重大故障、安全隐患，需定期每年或周期性开展的维修工作，对日常养护所不能解决的损坏的修复，在合同内已有的设施设备维修费，根据实际情况组织实施，按实结算。
承包单位应做好日常维保，尽力避免或减少设备故障（事故）性抢修。设备性能严重下降或发生重大事故（故障）或存在严重事故（故障）隐患均应安排进行维修。
维修要求：
（1）保证维修质量，维修后的设备要达到或高于原有性能。
（2）对在技术上或经济上不宜继续使用的设备，用新的设备更换或用先进的技术对原有设备进行局部改造。
9.3设施维修工作流程
承包单位根据设备损坏情况进行评估，编制《维修报批单》及维修方案、上报业主单位审核；业主单位审批通过后，方可组织实施。实施过程中，承包单位应严格按照《维修报批单》批准的方案进行管理及施工，若实际施工情况与《维修报批单》批准的方案不一致的，且确需发生变更的，业主方将重新办理《维修报批单》审批流程，经批准后方可实施。施工结束后，承包单位应及时办理施工签证手续《现场签证单》，并按照合同约定做好项目的结算编制及送审工作。同时将相关资料（包括影像资料）进行整理归档。
维修方案应包括以下内容：
（1）维修技术方案：技术措施、相关技术参数、图纸；
（2）组织实施方案：包括人员组织方案、进度计划、工艺方案、安全保障措施等；
（3）预算费用清单。
10、安全管理
（1）安全制度。建立安全生产责任制，明确各级人员安全职责。制定水上作业、机电作业、有限空间作业、高处作业等专项安全操作规程。
（2）安全检查。安全员每月组织 1 次全面安全检查，每月召开1次安全例会。检查发现的隐患建立台账，限期整改，闭环销号。
（3）作业防护。涉水作业全程穿戴救生衣，机电作业严格执行断电挂牌上锁制度，雷雨大风天气立即停止水上作业并断电停机。作业现场设置安全警示标识，必要时安排专人监护。
（4）应急管理。制定触电、溺水、设备故障、蓝藻暴发、防汛防台等应急预案。应急物资（救生器材、堵漏器材、抽排水设备等）定期检查，确保完好可用。
（5）事故报告。发生安全事故或险情时，立即启动应急预案，第一时间上报采购方，不得迟报、瞒报、谎报。事故处理后形成书面报告，分析原因、落实整改。
11、日常管理技术要求

（1）运维养护单位应建立健全日常管理制度，明确各岗位职责分工，规范人员、设备、物资、安全、台账等各环节管理流程，实现运维养护工作标准化、制度化、可追溯化。日常管理覆盖全部治理点位及超磁净化场站，确保各项工作有章可循、有人负责、有据可查。
（2）考勤管理。建立人员考勤制度，每日记录到岗情况。请假、调班须提前报备并安排顶岗人员，不得出现点位无人值守情况。蓝藻高发期、汛期及节假日实行值班制度，确保24小时通信畅通。
（3）培训管理。每季度组织不少于1次业务培训，内容包括设备操作、安全作业、应急处置、水质监测等。新入职人员须经岗前培训合格后方可上岗。特种作业人员（电工、焊工等）必须持证上岗。
[bookmark: _Toc153983290]12、验收与移交
1、验收标准
本项目将根据政府采购法及相关法规，以及园区财政局及上级财政部门关于政府采购履约验收管理的相关要求对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。
2、验收
合同到期前30日，乙方向甲方提出书面的项目验收申请，乙方与甲方进行项目验收，甲方按中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、合同中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者进行验收，出具验收情况的书面意见，明确整改内容和时间，乙方应按时完成整改。如乙方未提出申请，经甲方催告后仍不申请的，甲方有权和新中标单位进行现场查看，单独完成验收。
3、移交前的检查与修缮
服务合同到期前30日，甲方需对标段范围内的设备、设施等进行重点查看，发现问题且属于乙方修理职责范围内的，甲方出具修理的书面意见，明确修理内容和期限，乙方应按时完成修理。如乙方未按甲方要求进行修理的，甲方有权自行修理或委托第三方进行修理，相关费用从乙方合同款中扣除。
4、移交与退费
乙方履行完毕上述全部义务后（包括水电费、基地使用费、物业费等乙方已付清），甲方出具《竣工验收鉴定书》《养护移交单》等验收资料，与乙方办理移交，乙方提出履约保证金退还申请后，甲方退还乙方的履约保证金。
如乙方未按约履行上述义务，甲方有权与新中标单位直接办理移交。乙方合同到期日起满一年仍未办理移交的，视为乙方主动放弃该项目所有养护遗留尾款及履约保证金，甲方不再予以支付。
13、其他
1、防暑降温用品发放要求
承包单位需在夏季高温期间，为其聘用的作业人员发放防暑降温用品。如有因防暑降温用品发放问题导致的劳务纠纷均由承包单位负责并承担相应责任。防暑降温物品要求详见附件。
2、关于不得拖欠作业工人劳动报酬的规定
承包单位应按照相关法律法规要求，向其聘用、服务本项目的养护作业工人，按时、足额发放工资和（或）支付劳动报酬。若乙方因任何原因，导致发放不及时、不到位，进而产生严重后果和（或）出现相关仲裁、判决等事项的，业主方有权动用包括原拟支付、返还给承包单位的服务费、合同尾款、履约保证金等在内的款项，代为支付承包单位拖欠的工资和（或）报酬。
