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第一章  投标邀请
受南京市浦口人民医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就南京市浦口人民医院空调维保采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
南京市浦口人民医院空调维保采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2026年12月1日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2026-0054
2.项目名称：南京市浦口人民医院空调维保采购项目
3.采购需求：根据医院空调维保需求，需要招标空调维保单位，分别对我院二三期大空调系统，及手术室专项空调系统进行全面深度保养。详见招标文件。
	包号
	名称
	数量
	所属行业类型
	项目属性
	维保要求

	1
	二三期大空调系统维保
	一批
	其他未列明行业
	服务
	详见采购文件

	2
	手术室专项空调维保
	一批
	
	
	


4.预算金额：205万元（采购包1：130万元；采购包2：75万元）
5.最高限价：采购包1为130万元；采购包2为75万元
6.合同履行期限：1年。
7.本项目不接受联合体投标；
8.本项目不接受转包、分包；
9.投标人可对一个或多个采购包进行投标，但投标文件须按采购包分别制作。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年4月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费）的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.禁止投标的情形
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。
2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
（三）本项目的特定资格要求
采购包1：二三期大系统空调维保
（1）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；或根据住建部《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）及2022年《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》取得的建筑机电类专业承包乙级及以上资质（提供证书复印件）。
（2）投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可项目应包含“承压类特种设备安装、修理、改造”，且许可子项目须覆盖压力容器或压力管道类别（提供证书复印件）。
（3）投标人须具备近三年（以合同签订时间为准）诊疗或实验室等洁净区域空调维保业绩2个，并附合同扫描件（加盖公章），同时须在业绩一览表注明采购单位、联系人、联系方式及签订时间。
采购包2：手术室专项空调维保
（1）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；或根据住建部《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）及2022年《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》取得的建筑机电类专业承包乙级及以上资质（提供证书复印件）。
（2）投标人须具备近三年以来（以合同签订时间为准）手术室/层流病房净化空调维保业绩1个，并附合同扫描件（加盖公章），同时须在业绩一览表注明采购单位、联系人、联系方式及签订时间。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式，投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年12月1日9时30分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。（不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准）
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。（开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）
3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
5.若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别。
6.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
7.投标人未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
五、公告期限
公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目开标活动模式为不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
7.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
8.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“.kedt”）——将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南》。
9.“CA数字证书”的获取：
“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（投标人）CA及电子签章办理指南》。 
10.投标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
11.交易中心将数据电文形式的投标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
12.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（下称操作手册））并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市浦口人民医院        
地  址：南京市浦口区上河街166号
联系人：余老师 
联系电话：025-58532917 
2.采购代理机构信息（如有）
地  址：南京市公共资源交易中心浦口分中心浦口区象山路4号B栋  
联系人：杨工
联系电话：025-69659043
第二章  投标人须知
前附表
注：前附表作为本次采购文件的重要内容，采购文件其他章节内容如与前附表不一致的地方，以前附表为准。
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	项目概况
	采购人：南京市浦口人民医院
项目名称：南京市浦口人民医院空调维保采购项目
项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2026-0054

	2
	项目属性
	£A货物类
£单品目采购    £多品目采购，核心产品为：
RB服务类  
£C工程类

	3
	采购方式
	公开招标（线上电子标）

	4
	评标方法
	£A综合评分法
☑B最低评标价法
□C其他：          

	5
	报价要求
	投标报价：总价
报价币种：人民币（元）
预算：详见招标公告，报价不得超过预算和最高限价
最高限价：详见招标公告，报价不得超过预算和最高限价

	6
	分包要求
	RA本项目不允许分包。
£B允许将非主体、非关键性的       工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	7
	联合体
	RA本项目不接受联合体投标。
£B接受联合体投标，且联合体中所有成员数量不得超过    名，须提供联合体协议。

	8
	进口产品
	£A本项目不允许采购进口产品。
£B接受进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。
RC本项目为服务/工程类采购，不涉及进口产品采购。

	9
	中小企业
	专门面向中小企业采购：RA是 £B否
采购标的所属行业：服务（其他未列明行业）

	10
	节能环保
	属于节能、环保目录产品：£A是  RB否
投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	标前答疑
	RA不组织
£B组织
时间：               地点：              
联系人：             联系方式：          

	12
	现场勘查
	RA不统一组织
£B统一组织
（1） 勘察时间：     （2）勘察地点：
（3）勘察联系人：   （4）联系号码：

	13
	产品演示
	RA无
£B有
£A评标现场演示   
（1）投标人演示人员和设备需在评标前到达扬中市公共资源交易中心。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过   分钟。采购代理机构提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。
（2）投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。 
£B使用录播上传形式
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过  分钟。

	14
	样品要求
	RA不要求提供
£B要求提供
（1）样品：         ；
（2）样品制作的标准和要求：        ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：           ；检测内容：          。
（5）提供样品的时间：            ；地点：            ；联系人：         ，联系电话：             。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。

	15
	投标保证金
	RA无
£B有，投标人须提交投标报价    %的投标保证金

	16
	履约保证金
	£A 无
RB 有，投标人须提交合同金额 10% 的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

	17
	代理服务费
	承担人：£采购人   £中标人（成交投标人）
金额：£A固定金额，为人民币      元
£B固定比例，按£中标 / £预算金额的   %
£C参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准收取。
RD免收服务费
£E其他方式：        

	18
	特别说明
	/


一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
8.4 采购人或者交易中心可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
8.5 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者交易中心将在提交截止时间至少15日前，在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者交易中心将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表（如有）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
13.商务、技术部分正负偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的商务要求、技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。
13.3 招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标服务的技术规格及要求。投标人在招标中可以选用替代内容，但这些替代内容应实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足投标人的要求。
13.4 投标厂商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，评委会有权做负偏离处理。
13.5 投标人可在招标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
15.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
15.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为采购人或交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交
18.投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件规定做无效投标处理。
18.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
19.投标文件的拒收
19.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 开标仪式由采购交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标
22.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.投标文件的审查
25.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
25.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.3.1评委小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委小组应当将其作为无效响应处理。根据财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
26.无效投标和废标
26.1无效投标情形
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
26.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
26.1.6未通过符合性审查。
26.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
26.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
26.2废标情形
26.2.1符合资格条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。
26.2.3因重大变故采购任务取消。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。
26.3 如出现投标截止时间后参加投标的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
27.2 按以下第（1）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标。
27.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
27.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
27.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
27.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
28.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
29.签订合同
29.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
29.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
30.货物和服务的追加、减少和添购
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
31.政府采购履约资金扶持政策
31.1 中标投标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
31.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标投标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
32.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
33.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
33.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
33.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
33.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
34.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
35.投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
36.交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口人民医院，联系地址：南京市浦口区上河街166号，联系人：余老师，联系电话：025-58532917。
交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅，联系电话：025-69659050
由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。 
37.以下情形的质疑不予受理：
37.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
37.2 超出政府采购法定期限的质疑。
37.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
37.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
37.5 投标人组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
37.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
38.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
39.促进中小企业发展
39.1 本项目专门面向中小企业
39.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
39.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。
39.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
39.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
39.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
40.节能环保产品
40.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
40.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
40.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
41.绿色采购
41.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
41.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
41.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
41.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
42.创新产品采购
42.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
43.网络产品、市场准入类产品采购
43.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
43.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务(包含与服务相关的产品)的有关技术资料(包括但不限于使用说明书、数据表结构等)。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
五、合同转包或分包
5.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
六、合同款项支付
6.1 合同签订后每半年付一次款，先服务后付款，每半年维保结束支付合同款的50%。
6.2 采购资金由采购人支付，投标人向采购人开具合法票据，通过信函或当面送达采购人，采购人收到相应发票后30日内支付相应货款。
6.3 发票不得由第三方代开，投标人未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付合同款项，产生的损失由投标人承担。
七、税费
7.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
八、履约保证金
8.1 履约保证金：     万元
8.2 乙方在签订合同前将履约保证金通过电汇或保函形式交予医院，履约结束后甲方在30天内退回履约保证金。
九、产权担保
9.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额
     的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，可单方面解除合同，乙方须承担违约责任，并赔偿甲方合同价30%的损失。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
采购人(甲方)：                                       
分管院长：
法定代表人（负责人）：  
授权代表：                                   
年   月   日   
投标人(乙方)：                              
法定代表人（负责人）：  
授权代表：
纳税人识别号：
开户行：
银行账户：                                    
年   月   日
《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
第四章  采购需求
一、项目属性：服务类项目
二、项目概况
（一）项目背景
本项目主要为满足南京市浦口人民医院空调维保服务项目需求，具体详见采购需求清单。
（二）项目建设遵循标准
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等价格扣除优惠政策。依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为服务（其他未列明行业）。
三、项目需求
	包号
	名称
	数量
	所属行业类型
	项目属性

	1
	二三期大空调系统维保
	一批
	其他未列明行业
	服务

	2
	手术室专项空调维保
	一批
	
	


四、服务清单
第一包：二三期大系统空调
（1）三期冷冻站设备及冷却塔
	序号
	名  称
	品牌、型号、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	变频离心式
冷水机组
	品牌：约克
型号：YKS3S7K45DHH/EZ22BFRL；制冷量7735KW，功率1402KW，制冷剂R134A，充灌量1405kg
	台
	2
	10KV

	2
	变频离心式
冷水机组
	品牌：约克
型号：YKFJFGQ85EOH/XB22LVRP；制冷量2285KW，功率401.4KW，制冷剂R134A，充灌量489kg
	台
	2
	380V

	3
	中压变频柜
	品牌：约克
型号：MV1750L98K98BBB,输入额定电压：10kV，输出电压：10kV，输入相数：3，输出相数3，输入频率：50Hz,输出频率：50Hz,
	台
	2
	10KV

	4
	变频驱动柜
	品牌：约克
型号：LVD0546WXI22KC30B08GZ-50A；输入额定电压：400V；输入电压范围：342-423；输入相数：3相；输入频率：50HZ；输入电流：701A；输出电压：400V；输出相数：3相；输出频率：0-50HZ；输出最大负载功率：546HP；输出最大负载电流：732A；输出过载能力：105%
	台
	2
	380V

	5
	冷冻水循环
电机水泵
	品牌：威乐（大）
电机型号：W315L1-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3H，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：160kW，电流：285.1A,转速：1485r/min，效率：95.8%，功率因数：0.89，重量：1115kg。水泵型号：SCH-250/380-160/4；流量：1161㎥/ h；扬程：39m；转速1480r/min；压力：16bar；温度：-10——100℃；重量：805kg
	台
	3
	轴承型号：6319；工作温度：40℃；运转时间：5000h；注油量：120g；油脂牌号：Mobil Polyrex  EM；三级能效

	6
	冷冻水循环
电机水泵
	品牌：威乐（小）
电机型号：W250M-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3F，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：55kW，电流：103A,转速：1485r/min，效率：94.6%，功率因数：0.86，重量：430kg。水泵型号：B150/315-55/4；流量：343㎥/ h；扬程：39m；转速1450r/min；压力：16bar；温度：-20——120℃；重量：228kg
	台
	3
	

	7
	冷却水循环
电机水泵
	品牌：威乐（大）
电机型号：W315L1-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3H，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：185kW，电流：325.7A,转速：1485r/min，效率：95.9%，功率因数：0.89，重量：1140kg。水泵型号：SCH-300/430-185/4；流量：1580㎥/ h；扬程：33m；转速1480r/min；压力：16bar；温度：-10——100℃；重量：1490kg
	台
	3
	承型号：6319；工作温度：40℃；运转时间：5000h；注油量：120g；油脂牌号：Mobil Polyrex  EM；三级能效

	8
	冷却水循环
电机水泵
	品牌：威乐（小）
电机型号：W280S-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3F，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：75kW，电流：136A,转速：1485r/min，效率：95.0%，功率因数：0.88，重量：612kg。水泵型号：SCH-250/380-160/4；流量：1161㎥/ h；扬程：39m；转速1480r/min；压力：16bar；温度：-10——100℃；重量：248kg
	台
	3
	轴承再润滑：加油周期：4000小时，加油量：38克，油脂类型：Polyrex  EM-2

	9
	集水器
	型号：YGFJSQ，筒体直径：800mm,公称压力：1.6MPA,工作温度≤150℃，适用介质：水等液体，筒体材质：碳钢
	个
	2
	

	10
	分水器
	型号：YGFJSQ，筒体直径：800mm,公称压力：1.6MPA,工作温度≤150℃，适用介质：水等液体，筒体材质：碳钢
	个
	2
	

	11
	板式换热器
	型号：S100-IS16,最大压差：16bar，试验压力：20.8bar，内部总容积：240.4L,每侧流体：水
	个
	1
	

	12
	全效型综合
水处理器
	型号：YGSYS,公称通径：DN600,公称压力：1.6MPA,处理量：2000-3000(T/ h)，筒体材质：碳钢，电压：220V
	个
	1
	冷冻水

	13
	物化式综合
水处理器
	型号：YGSYS,公称通径：700mm,处理量：3000-4800㎥/ h，加药桶：200L，筒体材质：碳钢，电压：220V，功率：9527
	个
	1
	冷却水（大）

	14
	物化式综合
水处理器
	型号：YGSYS,公称通径：450mm,处理量：700-1000㎥/ h，加药桶：200L，筒体材质：碳钢，电压：220V，功率：9527
	个
	1
	冷却水（小）

	15
	电源柜
	380V动力配电
	套
	6
	

	16
	水泵电机
控制柜
	380V
	套
	12
	含变频器

	17
	真空脱气机
	型号：YGTQJ,公称通径：DN20,公称压力：1.6MPA,处理量：6T/ H，筒体材质：碳钢，电压：380V
	套
	1
	

	18
	冷却塔
	型号：DM-LE51-G;冷却能力：3000000kcal/h;处理水能力：600㎥/ h，10000L/min；电动机：380V,15Kw
	台
	2
	小机组

	19
	冷却塔
	型号：DM-LE52-G;冷却能力：5000000kcal/h;处理水能力：1000㎥/ h，16667L/min；电动机：380V,37Kw*2
	台
	2
	大机组

	20
	恒压供水系统
	全自动变频恒压补水系统一套；普通定压补水一套
	套
	2
	冷却水补水


（2）三期水系统空调机组、新风机组、风机盘管
	序号
	名  称
	品牌、型号、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	空调机组
	品牌：环都拓普，风量：6000-30000㎥/h，功率：3-15.5KW,电压：380V，额定供冷量：50--250KW,额定供热量：80--400KW
	台
	53
	主要分布在裙楼

	2
	新风机组
	品牌：环都拓普，风量：1000-6000㎥/h，功率：1.5-7.5KW,电压：380V，额定供冷量：8--50KW，额定供热量：20-120KW
	台
	140
	地下室有吊装机组约20台

	3
	卧式暗装
风机盘管
	品牌：开利，制冷量：2500--10000W；功率：30-150W;
	台
	2468
	

	4
	四管制
卧式暗装
风机盘管
	品牌：开利，制冷量：2500--10000W；功率：30-150W;
	台
	48
	

	5
	卡式风机
盘管
	品牌：开利，制冷量：2500--10000W；功率：30-150W;
	台
	316
	

	
	
	
	
	
	


（3）三期氟系统多联机、新风机组
	序号
	名  称
	品牌、型号、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	多联机外机
	品牌：三菱重工；冷量：8--48HP
	台
	21
	

	2
	多联机内机
	品牌：三菱重工；制冷量：2.2--14KW
	台
	94
	21个制冷系统

	3
	新风机组
外机
	品牌：爱斯特；型号：8--20HP；制冷量：22.4--56KW；制热量：25--63KW
	台
	11
	

	4
	新风机组
内机
	品牌：爱斯特；型号：8--20HP；制冷量：22.4--56KW；制热量：13.7--44.8KW
	台
	11
	11个系统

	5
	除湿
空调机组
	品牌：鹦鹉螺：型号：ZCKF75
	套
	1
	外机2台（人防）


（4）二期冷冻站设备及冷却塔
	序号
	名称
	品牌、型号、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	主机
	品牌：麦克维尔，制冷量1477KW
	台
	2
	2018年投入使用

	2
	水泵
	品牌：格兰富，功率45KW
	台
	6
	2018年投入使用

	3
	冷却塔
	斯频德，功率7.5KW
	台
	4
	2018年投入使用

	4
	冷却塔控制柜
	
	台
	1
	2018年投入使用

	5
	水泵控制柜
	
	台
	4
	2018年投入使用

	6
	板式热交换器
	西门子控制柜，1套
	套
	2
	2018年投入使用

	
	
	阿法拉伐板式换热器，600KW*2台
	套
	
	2018年投入使用

	
	
	威乐水泵，5.5KW*3台
	套
	
	2018年投入使用

	
	
	西门子电动阀，2台
	套
	
	2018年投入使用

	7
	水管道系统
	系统上所有冷、热水管道及管道附属设备
	套
	2
	含膨胀水箱及阀门、执行器、Y型过滤器、排气阀、水压差调节装置、水电子净化装置等


（5）二期氟系统多联机、新风机组
	序号
	设备名称
	品牌、型号、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	PCR实验室净化空调
	维克，十万级
	套
	1
	2020年投入使用

	2
	VRV中央空调
	美的、格力、日立、大金
	台
	约35
	按外机计算数量

	3
	分机盘管
	麦克维尔
	台
	约600
	

	4
	新风机房机组
	美的、麦克维尔
	台
	10
	


第二包：手术室专项空调维保
（1）手术室室外冷热水机组及循环系统
	序号
	名  称
	品牌、型号、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	克莱门特超高效风冷螺杆热泵机组
	型号：ERACS2622E-Q1，制冷量：665.7KW，功率：188.7KW，制热量：694.6KW，功率：189.1KW，热回收：812.0KW，生产日期：2023-12
	台
	1
	带热回收功能

	2
	克莱门特超高效风冷螺杆热泵机组
	型号：ERACS2922E-N1，制冷量：815.6KW，功率：232.6KW，制热量：843.2KW，功率：229.3KW，生产日期：2024-1
	台
	1
	

	3
	克莱门特风冷热泵冷热水机组
	型号：ERACS2122E-Q2，制冷量：512.3KW，功率：158.8KW，制热量：541.4KW，功率：157.3KW，热回收：638.0KW，生产日期：2025-8
	台
	1
	带热回收功能、二级能效

	4
	冷水循环水泵
	品牌：威乐，型号：W180M-4-GB3，功率：18.5KW，电压：380V，电流：35.3A，转速：1470r/min，效率：92.6%，功率因数：0.86，绝缘等级：F，极数：4，重量189KG
	台
	3
	

	5
	热水循环水泵
	品牌：威乐，型号：W180L-4-GB3，功率：22KW，电压：380V，电流：41.8A，转速：1470r/min，效率：93.8%，功率因数：0.86，绝缘等级：F，极数：4，重量210KG
	台
	2
	

	6
	冷水循环水泵
	品牌：威乐，型号：W160M2-2-GB3，功率：15KW，电压：380V，电流：27.9A，转速：2945r/min，效率：91.9%，功率因数：0.89，绝缘等级：F，极数：2，重量126KG
	台
	2
	

	7
	热水循环水泵
	品牌：威乐，型号：W160M2-2-GB3，功率：15KW，电压：380V，电流：27.9A，转速：2945r/min，效率：91.9%，功率因数：0.89，绝缘等级：F，极数：2，重量126KG
	台
	2
	

	8
	循环水泵控制柜
	
	台
	4
	含变频器

	9
	水管道系统
	系统上所有冷、热水管道及管道附属设备
	套
	4
	含膨胀水箱及阀门、执行器、Y型过滤器、排气阀、水压差调节装置、水电子净化装置等


（2）手术室区域新风、净化机房及加湿系统（四管制）
	序号
	名  称
	型号和参数
	单位
	数量
	备注

	1
	编号：PAU-601组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE1224*1224mm，风量：7700㎥/h，全静压：1103Pa，电机功率：5.5KW，电压：380V,额定电流：10.2A，电机额定转速：2925r/min
	台
	1
	

	2
	编号：PAU-602组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE1530*1224mm，风量：10300㎥/h，全静压：1094Pa，电机功率：7.5KW，电压：380V,额定电流：14.9A，电机额定转速：1460r/min
	台
	1
	

	3
	编号：PAU-603组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE1836*1530mm，风量：18770㎥/h，全静压：1279Pa，电机功率：15KW，电压：380V,额定电流：28.7A，电机额定转速：1470r/min
	台
	1
	

	4
	编号：AHU-601组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*612mm，风量：3600㎥/h，全静压：1099Pa，电机功率：2.2KW，电压：380V，额定电流：4.4A，电机额定转速：2880r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量9kg/h

	5
	编号：AHU-602组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：5200㎥/h，全静压：1100Pa，电机功率：4KW，电压：380V,额定电流：7.6A，电机额定转速：2910r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量13kg/h

	6
	编号：AHU-603组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*612mm，风量：3500㎥/h，全静压：1162Pa，电机功率：2.2KW，电压：380V，额定电流：4.4A，电机额定转速：2880r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量32kg/h

	7
	编号：AHU-604组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918，风量：5000㎥/h，全静压：1096Pa，电机功率：3KW，电压：380V,额定电流：5.8A，电机额定转速：2986r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量12kg/h

	8
	编号：AHU-605组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：5600㎥/h，全静压：1145Pa，电机功率：4KW，电压：380V，额定电流：7.6A，电机额定转速：2910r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量12kg/h

	9
	编号：AHU-606组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：5800㎥/h，全静压：1167Pa，电机功率：4KW，电压：380V,额定电流：7.6A，电机额定转速：2910r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量13kg/h

	10
	编号：AHU-607组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：4800㎥/h，全静压：1082Pa，电机功率：3KW，电压：380V，额定电流：5.8A，电机额定转速：2895r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量12kg/h

	11
	编号：AHU-608组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：5200㎥/h，全静压：1110Pa，电机功率：3KW，电压：380V，额定电流：5.8A，电机额定转速：2895r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量12kg/h

	12
	编号：AHU-609组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：5200㎥/h，全静压：1110Pa，电机功率：4KW，电压：380V,额定电流：7.6A，电机额定转速：2910r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量12kg/h

	13
	编号：AHU-610组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*612mm，风量：3000㎥/h，全静压：1048Pa，电机功率：2.2KW，电压：380V，额定电流：4.4A，电机额定转速：2880r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量7kg/h

	14
	编号：AHU-611组合式机组
	机组类型：Y-CASE1224*1224mm，风量：11000㎥/h，全静压：1127Pa，电机功率：7.5KW，电压：380V，额定电流：14.9A，电机额定转速：1460r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量10kg/h

	15
	编号：AHU-612组合式机组
	机组类型：Y-CASE1224*1224mm，风量：9570㎥/h，全静压：1344Pa，电机功率：11KW，电压：380V，额定电流：21.4A，电机额定转速：1465r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量36kg/h

	16
	编号：AHU-613组合式机组
	机组类型：Y-CASE1836*1836mm，风量：23910㎥/h，全静压：1333Pa，电机功率：15KW，电压：380V,额定电流：28.7A，电机额定转速：1470r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量62kg/h

	17
	编号：AHU-614组合式机组
	机组类型：Y-CASE1836*1836mm，风量：24260㎥/h，全静压：1377Pa，电机功率：22KW，电压：380V，额定电流：41.3A，电机额定转速：1475r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量65kg/h

	18
	编号：AHU-615组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：4660㎥/h，全静压：1353Pa，电机功率：4KW，电压：380V，额定电流：7.6A，电机额定转速：2910r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量13kg/h

	19
	编号：AHU-616组合式机组
	机组类型：Y-CASE1836*1224mm，风量：14910㎥/h，全静压：1379Pa，电机功率：11KW，电压：380V，额定电流：21.4A，电机额定转速：1465r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量27kg/h

	20
	编号：AHU-617组合式机组
	机组类型：Y-CASE612*612mm，风量：2400㎥/h，全静压：1180Pa，电机功率：2.2KW，电压：380V,额定电流：4.4A，电机额定转速：2880r/min
	台
	1
	有加湿器,加湿量4.2kg/h

	21
	控制柜
	
	台
	20
	含变频器

	22
	加湿器
	品牌：诺德曼，加湿量：4.2----65kg/h，均为二次蒸汽加湿
	台
	17
	

	23
	编号：PAU-604组合式新风机组
	品牌：爱科，型号：AKM16*16，额定风量：8300㎥/h，全静压：1070Pa，额定功率：5.5KW，供冷量：120.68KW，供热量：50.07KW
	台
	1
	有加湿器

	24
	编号：AHU-619组合式机组
	品牌：爱科，型号：AKM20*16，额定风量：13400㎥/h，全静压：1184Pa，额定功率：11KW，供冷量：56.81KW，供热量：47.18KW
	台
	1
	有加湿器

	25
	编号：AHU-620组合式机组
	品牌：爱科，型号：AKM20*16，额定风量：13000㎥/h，全静压：1169Pa，额定功率：11KW，供冷量：54.96KW，供热量：45.78KW
	台
	1
	有加湿器

	26
	编号：AHU-621组合式机组
	品牌：爱科，型号：AKM16*16，额定风量：11000㎥/h，全静压：1200Pa，额定功率：7.5KW，供冷量：46.79KW，供热量：38.73W
	台
	1
	有加湿器

	27
	编号：AHU-622组合式机组
	品牌：爱科，型号：AKM20*16，额定风量：14100㎥/h，全静压：1204Pa，额定功率：11KW，供冷量：60.04KW，供热量：49.65KW
	台
	1
	有加湿器

	28
	编号：AHU-631组合式机组
	品牌：爱科，型号：AKM20*16，额定风量：12900㎥/h，全静压：1134Pa，额定功率：11KW，供冷量：54.57KW，供热量：45.78KW
	台
	1
	有加湿器

	29
	编号：AHU-635组合式机组
	品牌：爱科，型号：AKM20*20，额定风量：14480㎥/h，全静压：1127Pa，额定功率：17.5KW，供冷量：104.66KW，供热量：63.12KW
	台
	1
	

	30
	加湿器
	蒸汽二次加湿
	台
	6
	

	31
	控制柜
	
	台
	7
	

	32
	多联机
	东芝，一拖1、一拖三、一拖5
	套
	3
	


（3）DSA介入手术室
	序号
	名  称
	型号和参数
	单位
	数量
	备注

	1
	编号：PAU-D601组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE1224*1224mm，风量：7820㎥/h，全静压：1101Pa，电机功率：5.5KW，电压：3*380V，额定电流：10.2A，电机额定转速：2925r/min
	台
	1
	

	2
	编号：PAU-D602组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE918*612mm，风量：3150㎥/h，全静压：736Pa，电机功率：1.5KW，电压：3*380V，额定电流：3.1A，电机额定转速：2865r/min
	台
	1
	

	3
	编号：PAU-608组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE918*612mm，风量：2790㎥/h，全静压：749Pa，电机功率：1.1KW，电压：3*380V，额定电流：2.3A，电机额定转速：2850r/min
	台
	1
	

	4
	编号：AHU-D601组合式机组
	机组类型：Y-CASE1224*918mm，风量：8400㎥/h，全静压：1244Pa，电机功率：5.5KW，电压：3*380V，额定电流：10.2A，电机额定转速：2925r/min
	台
	1
	有加湿器，18KG/H

	5
	编号：AHU-D602组合式机组
	机组类型：Y-CASE1224*918mm，风量：6800㎥/h，全静压：1148Pa，电机功率：4KW，电压：3*380V，额定电流：7.6A，电机额定转速：2910r/min
	台
	1
	有加湿器，14KG/H

	6
	编号：AHU-D603组合式机组
	机组类型：Y-CASE1530*1224mm，风量：13780㎥/h，全静压：1166Pa，电机功率：11KW，电压：3*380V，额定电流：21.4A，电机额定转速：1465r/min
	台
	1
	有加湿器，39KG/H

	7
	加湿器
	品牌：诺德曼，二次蒸汽加湿
	台
	3
	

	8
	控制柜
	
	台
	6
	

	9
	风机盘管
	
	台
	20
	

	10
	多联机
	东芝，一拖三，一拖一
	套
	2
	


（4）门诊小手术室
	序号
	名  称
	型号和参数
	单位
	数量
	备注

	1
	编号：AHU-301组合式机组
	机组类型：Y-CASE612*918mm，风量：3290㎥/h，全静压：1158Pa，电机功率：2.2KW，电压：3*380V，额定电流：4.4A，电机额定转速：2880r/min
	台
	1
	有电加湿器

	2
	编号：AHU-302组合式机组
	机组类型：Y-CASE612*612mm，风量：2000㎥/h，全静压：1155Pa，电机功率：1.5KW，电压：3*380V，额定电流：3.1A，电机额定转速：2865r/min
	台
	1
	有电加湿器

	3
	加湿器
	品牌：诺德曼，电极式电加湿，加湿量：9kg/h、8kg/h
	台
	2
	

	4
	控制柜
	
	台
	2
	


（5）妇科手术室
	序号
	名  称
	型号和参数
	单位
	数量
	备注

	1
	编号：PAU-301组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE765*612mm，风量：1990㎥/h，全静压：783Pa，电机功率：1.1KW，电压：3*380V，额定电流：2.3A，电机额定转速：2850r/min
	台
	1
	有电加湿器

	2
	编号：PAU-302组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE918*765mm，风量：3220㎥/h，全静压：810Pa，电机功率：1.5KW，电压：3*380V，额定电流：3.1A，电机额定转速：2865r/min
	台
	1
	有电加湿器

	3
	编号：PAU-303组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE765*612mm，风量：2070㎥/h，全静压：744Pa，电机功率：1.1KW，电压：3*380V，额定电流：2.3A，电机额定转速：2850r/min
	台
	1
	

	4
	编号：PAU-E201组合式新风机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：3860㎥/h，全静压：767Pa，电机功率：2.2KW，电压：3*380V，额定电流：4.4A，电机额定转速：2880r/min
	台
	1
	

	5
	加湿器
	品牌：诺德曼，电极式电加湿，加湿量：32kg/h、23kg/h，二次蒸汽加湿壹台，加湿量：35kg/h
	台
	3
	

	6
	控制柜
	
	台
	4
	

	7
	风机盘管
	
	台
	30
	


（6）急诊复合手术室
	序号
	名  称
	型号和参数
	单位
	数量
	备注

	1
	编号：AHU-101组合式机组
	机组类型：Y-CASE1224*918mm，风量：7170㎥/h，全静压：1201Pa，电机功率：5.5KW，电压：3*380V，额定电流：10.2A，电机额定转速：2925r/min
	台
	1
	四管制，有加湿器

	2
	编号：AHU-102组合式机组
	机组类型：Y-CASE918*918mm，风量：4300㎥/h，全静压：1108Pa，电机功率：3KW，电压：3*380V，额定电流：5.8A，电机额定转速：2895r/min
	台
	1
	四管制，有加湿器

	3
	加湿器
	品牌：诺德曼，电极式加湿器，加湿量：18KG/H,9KG/H
	台
	2
	

	4
	控制柜
	
	台
	2
	


五、服务要求
第一包：二三期大系统空调
★1.整体服务要求
1.1中央空调（含新风系统）维保自设备供电配电箱出线开关末端起至室内外设备出风口止。服务包含空调（含新风系统）内外部清洗消毒、零配件更换、故障修复、人员值守、检查保养等所有保证空调（含新风系统）正常、安全、有效运行的全部措施，完成本项目服务。
1.2逢冷热季节交换时，对本项目规定范围内所有空调（含新风系统），实行定期检查维护、免费开机调试（全年不少于二次）：①电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；②室外机每年一次/室内机每年二次免费清洗消毒（大型成套空调（含新风系统）室外机空气热交换器采用专用清洗剂清洗），方式包括对风管、过滤器、换热器、冷凝水盘等部件进行除尘、杀菌和消毒，确保系统内部清洁。
1.3大型成套空调（含新风系统）机组的维护保养，必须按规定的规范执行维护保养，定期进行初、中效空气过滤器的更换等工作。
1.4通过维修保养，延长空调设备的使用寿命，降低设备的维修更新费用，保证系统使用率及完好率。
1.5采购人根据实际需要调整、增加或改进系统功能时，投标人提供免费的技术支持与免费调试。
1.6维保期间所使用的工具和测试仪器以及仪器的备品备件由投标人承担。严格按照国家或行业关于“空调制冷设备维护保养相关标准”并对照相应设备的维护保养手册要求，进行空调维护保养。
1.7 对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，向采购人提交分析报告，提出修理建议。如需更换材料或相关零部件：除了螺杆式冷水机组2台，离心式冷水机组4台，中压变频控制柜2台，冷却塔填料，其余维修材料全部由投标人自行解决，如压差开关、执行器、电机等由投标人全包，投标人确保所有的机组维修保养所需零配件为正品合格配件（投标人代购）。修理完成后需要经采购人验收确认、签证，并提交更换下来的旧零部件。
1.8投标人对采购人包干维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行（确保运行参数的在标定范围内，特别是运行电流在厂标的额定运行电流范围内）。更换配件前须报后勤管理科采购人确认，未经采购人许可，不得更换配件，更换下的所有配件应交回后勤管理科采购人确认，未经许可不得自行处理。
1.9接到采购人的报修电话后，投标人必须在1小时内到达现场，最短时间内解决问题，无特殊情况，自通知后24小时内未解决的，采购人有权选择第三方进行维修，产生的费用采购人有权直接从未支付的维保费中扣除。发生故障的设备应尽可能免费维修，并将修理记录供采购人存档。

1.10投标人每月日常维保工作完成时，应做好维保记录，内容包括维保时间、维保项目、维保情况、更换配件情况等，并请空调使用部门有关责任人确认，每半年递交采购人一次。
1.11制定专项报修记录单，工作单内容应涵盖修理后的调试各项参数，并列出额定电流和运行电流的对比、故障原因、处理故障的措施、报修空调及通风设备的基本资料、本次维修的内容、验收人意见等，每季度递交采购人一次。
1.12为采购人建立维保档案库，包括设备型号、工作年限、运行状态、每次维保记录、每次报修记录、使用建议、验收人意见等，并出具年检报告；所有记录服务期满结算服务费用时作为考核参考依据。
1.13投标人接到报修后，须及时填写《维修服务确认单》，写明报修人、接报人、联系电话、设备地点和接报时间；维修完成后，应补充填写到达时间、修复时间、满意度评价及场地清理情况（附现场照片），并请报修人签字确认。
1.14投标人对采购人包干维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行。
1.15投标人因维修不当或不慎造成损坏采购人财产，应及时照价赔偿、修复并承担由此造成的损失。
★2.具体维保要求
	项目
	频次
	内容及要求

	①
空调
主机（冷水机组）
	每年供冷季节启动机组前
	1.检查制冷剂液位及油面；
2.检查蒸发器、压缩机、冷凝器、节流装置及其附属机构状况；
3.检查和测试所有运行控制和安全控制功能；
4.检查调整微电脑控制中心设定值；
5.启动机组，检查整个系统运行状态，记录机组运行参数；
6.检查机组各个连接部位有无泄漏；
7.根据运行数据分析处理机组问题。
确保系统整体观感优良，各个设定值符合季节运行要求，制冷剂及油液位正常范围，换热器小温差在正常范围之内，系统测试均无异常因素。

	
	机组供冷期间
	执行如下维护计划

	
	每天工作计划
	1.检查和调校制冷机组运行参数；
2.检查油加热器工作状态（油温，液位），水流开关通断灵活性；
3.点检主机供电线路，控制系统，保护装置，开关等工作状态。

	
	每周工作计划
	1.清洁主机外表面，保持观感优良；
2.检查主机运行状态，及时补充制冷剂或润滑油或润滑脂，计算换热器小温差；
3.检查主机各个连接部位有无泄漏，及时跟进处理。

	
	每月工作计划
	1.重复周计划，并对主机外部做防腐除锈刷漆养护。

	②
空调
水泵
	每日工作计划
	1.检查电机电流，电压，温升情况，观察有无异常现象；
2.检查冷冻，冷却水泵运行有无异常。

	
	季度工作计划
	1.检查联轴器及机械密封的状态；
2.水泵过滤器清洗，转动各个进出水阀门及电动执行机构，模拟各个执行机构及阀门开关动作。

	
	年度工作计划
	1.检查清洗各个水过滤器及电机轴承加注润滑油脂；
2.测试电机相间绝缘及对地，并记录；
3.泵壳，泵体防腐除锈刷漆养护。

	③
空调水系统
	每年两次
	1.更换损坏的排气阀；
2.对压力表数据校对及检修或更换；
3.按规定要求除锈刷补漆；
4.室外管道保温及防潮层检查修补；
5.检查凝水管及支管排水是否通畅；
6.检查凝水管微生物及结垢情况；
7.清理冷凝水盘灰尘、杂质；
8.按规定要求除锈补漆；
9.分水器与集水器底部排污：
10．全滤式水处理器排污；
11．按照运行周期和要求拆卸清洗：
12．视实际工作情况和进出水压差变化清洗；
13．膨胀水箱进水浮球维护，水位调整，检查保温和防潮层是否有损坏及时维修或维护；
14．定压补水排装置加压泵运行是否正常，压力是否正常如有问题及时排除；
15．溢水口和滥水管的检查；
16．排污、液位计的冲洗检查；
17．水位高低位报警信号试验工作检查；
18．接到报修后，随时完成故障维修工作；
19．换季季节前一个月做好管道清洗，注水、排气工作。

	④
冷却塔
	每天工作计划
	1.检查水阀浮球阀是否控制正常；
2.观察运行电流，电压，布水器工作情况。

	
	月度工作计划
	1.重复上述检查；
2.根据需要是否加药进行水质处理；
3.检查电机皮带松紧度及有无磨损；
4.根据需要清洗维护冷却塔塔体。

	
	年度工作计划
	1．用500v播表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ以上时，否则电机需进行干燥处理，后仍达不时则应拆修电机线圈：
2.检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油：如有异常摩擦声则应更换同型号规格的轴承；
3.检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带：检查皮带是否太松，与轴配合是否松动如是则应调整（每半个月检查一次）如是则应整修；
4.电机、风机减速装置和连接螺栓的紧固，电机绝缘检测，所有阀门加黄油保养维护；
5.对皮带的平行度、松紧度的调整：停机期间，落松传动皮带，定期点动电机：多皮带受力均匀检查：风机叶片、叶片腐蚀及受损检查；
6.风机叶片固定螺栓、风机叶片与排风洞的间隙检查：风机动静平衡、风机振动与噪声检查；7.布水速度、布水器的洒水量检查；
7.对布水装置清洗及维护，布水孔清洗，
水盘杂物、水垢清洁：散水器周边间限、与填料布水高度的检查；
8.对塔体内污泥及苔藓用高压水枪冲洗；排放污水；清扫水盘；电器、电机的常规检测及维护；
9.机械设备的常规检测及维护：检查补水
浮球系统；根据负荷调整冷却塔水位；
钢构件、螺栓、支撑件、爬梯除锈刷油漆；接到报修后，随时完成故障维修工作。
检查布水器是否水均匀，否则应清洁管道及喷嘴；
10.清洗冷却塔（包括填料、集水槽），清洁风扇风叶；
11.检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复（不定期）；
12.禁锢所有连接件；
13.清洁维护整个冷却塔塔体。

	⑤
风机
盘管
	每周工作计划
	1.观察风机是否工作正常，有无异响；
2.空调开关及电磁阀工作是否正常；
3.检修办公室，公共区域空调效果不佳并及时处理。

	
	月度工作计划
	1.每月清洗杀菌消毒一次过滤网，排出盘管内部空气(不定期)；
2.检查风机是否转动正常，如有阻滞情况及时加注润滑油脂，如有异响则应及时更换轴承会电机；3.清洁风机风叶，盘管，积水盘上的污物，用盐酸溶液（加缓蚀剂）清除盘管内部水垢。

	
	季度工作计划
	1.检查冷暖水积水盘排水是否顺畅；
2.保温状况是否完好，自动排气是否顺畅；
3.检查盘管风机，清洗过滤网，回风口清洁杀菌，调整风口方向，包括清除噪声等；
4.用500v摇表检查风机电机线圈绝缘不低于0.5MΩ，否则应整修处理，检查电容有无变形，鼓胀或开裂，如有应及时更换同规格电容等配件；5.检查各接线端子是否牢固，是否有过热等现象。

	⑥
新风
机组
	每天工作计划
	1.检查电磁阀，温控器工作是否正常，积水盘排水是否畅通；
2.调节，检查各楼层科室风机出风口温湿度，是否有凝结水。

	
	月度工作计划
	1.重复上述检查；
2.清洗杀菌消毒新风过滤网；
3.风机轴承加注润滑油脂。

	
	季度工作计划
	1.清洗管道过滤网，清洗公共区域风机出风口；
2.检查更换风机电机或轴承，并加注黄油，风机或风柜外壳清锈刷漆；
3.风机叶轮积灰检查清洁；
4.测试控制部分工作性能。
5.更换初中效空气过滤器

	⑦VRV多联机系统
	每天工作计划
	1.检查室内外机安装是否牢固。
2.检查室内外机铜管接口是否有油迹，若有，详细检查是否为制冷剂泄漏， 同时检查铜管保温是否完好。
3.检查水管连接是否良好，冷凝水排水是否畅通，水管保温是否完好，水泵工作是否正常。
4.检测室内外机的噪声是否正常（实测值允许高于标准值2~3dB），若高出很多，需查明原因。

	
	每月工作计划
	1.检测室外机工作压力是否正常：
低压：5～10kg/cm2（制冷） 高压：22～30kg/cm2（制冷）
15～22kg/cm2（制热）       20～28kg/cm2（制热）
2.认真清洗冷凝器、吸风格栅及过滤网，清洗时应注意防止水珠进入电控部分。
3.检测安全装置是否完好，包括：高压开关、风扇电机安全温控器、变频器过载保护器、过电流继电器、易熔塞。

	
	季度工作计划
	1.检查接地线是否与煤气管、污水管、避雷针或电话接地线有接触，若有，要使之分开。
2.检查对地漏电控制器工作是否正常。
3.检查室内外机出风口是否有阻挡物，若有，合理解决。
4.检查新、回风管道是否完好，检查连接口、连接头及保温层是否完好。
5.检测回风口风量，看风量是否降低，若降低，要仔细查明原因。
6.清洁内、外机表面，用柔软布巾擦洗。


第二包：手术室专项空调维保
★1.整体服务要求
1.1 本项目为全包服务，专项净化空调机组维保自设备供电配电箱出线开关末端起至室内外设备出风口止。服务包含空调（含新风系统）内外部清洗消毒、零配件更换、故障修复、人员值守、检查保养等所有保证空调（含新风系统）正常、安全、有效运行的全部措施，完成本项目服务。
1.2 逢冷热季节交换时，对本项目规定范围内所有空调（含新风系统），实行定期检查维护、免费开机调试（全年不少于二次）：①电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；②室外机每年一次/室内机每年二次免费清洗消毒（大型成套空调（含新风系统）室外机空气热交换器采用专用清洗剂清洗），方式包括对风管、过滤器、换热器、冷凝水盘等部件进行除尘、杀菌和消毒，确保系统内部清洁。
1.3 专项净化空调机组的维护保养，必须按规定的规范执行维护保养，定期进行初、中效空气过滤器的更换等工作。
1.4 通过维修保养，延长空调设备的使用寿命，降低设备的维修更新费用，保证系统使用率及完好率。
1.5 采购人根据实际需要调整、增加或改进系统功能时，投标人提供免费的技术支持与免费调试。
1.6 维保期间所使用的工具和测试仪器以及仪器的备品备件由投标人承担。严格按照国家或行业关于“空调制冷设备维护保养相关标准”并对照相应设备的维护保养手册要求，进行空调维护保养。
1.7 对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，向采购人提交分析报告，提出修理建议。如需更换材料或相关零部件：如压差开关、执行器、电机等由投标人全包，投标人确保所有的机组维修保养所需零配件为正品合格配件（投标人代购）。修理完成后需要经采购人验收确认、签证，并提交更换下来的旧零部件。
1.8 投标人对采购人包干维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行（确保运行参数的在标定范围内，特别是运行电流在厂标的额定运行电流范围内）。更换配件前须报后勤管理科采购人确认，未经采购人许可，不得更换配件，更换下的所有配件应交回后勤管理科采购人确认，未经许可不得自行处理。
1.9 接到采购人的报修电话后，投标人必须在1小时内到达现场，最短时间内解决问题，无特殊情况，自通知后24小时内未解决的，采购人有权选择第三方进行维修，产生的费用采购人有权直接从未支付的维保费中扣除。发生故障的设备应尽可能免费维修，并将修理记录供采购人存档。
1.10维保记录：投标人每月日常维保工作完成时，应做好维保记录，内容包括维保时间、维保项目、维保情况、更换配件情况等，并请空调使用部门有关责任人确认，每半年递交采购人一次。
1.11报修记录单：制定专项报修记录单，工作单内容应涵盖修理后的调试各项参数，并列出额定电流和运行电流的对比、故障原因、处理故障的措施、报修空调及通风设备的基本资料、本次维修的内容、验收人意见等，每季度递交采购人一次。
1.12维保档案库：为采购人建立维保档案库，包括设备型号、工作年限、运行状态、每次维保记录、每次报修记录、使用建议、验收人意见等，并出具年检报告；所有记录服务期满结算服务费用时作为考核参考依据。
1.13维修服务确认单：投标人接到报修后，须及时填写《维修服务确认单》，写明报修人、接报人、联系电话、设备地点和接报时间；维修完成后，应补充填写到达时间、修复时间、满意度评价及场地清理情况（附现场照片），并请报修人签字确认。
1.14保全责任：投标人对采购人包干维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行。
1.15损坏赔偿：投标人因维修不当或不慎造成损坏采购人财产，应及时照价赔偿、修复并承担由此造成的损失。
★2.具体维保要求
	项目
	频次
	内容与要求

	①空调主机
	每年机组启动前
	1.检查制冷剂液位及油面；
2.检查蒸发器、压缩机、冷凝器、节流装置及其附属机构状况；
3.检查和测试所有运行控制和安全控制功能；
4.检查调整微电脑控制中心设定值；
5.启动机组，检查整个系统运行状态，记录机组运行参数；
6.检查机组各个连接部位有无泄露；
7.根据运行数据分析处理机组问题。
要求：系统整体观感优良，各个设定值符合季节运行要求，制冷剂及油液位正常范围，换热器小温差在正常范围之内，系统测试均无异常因素。

	
	机组供冷期间
	执行如下维护计划

	
	每天工作计划
	1.检查和调校制冷机组运行参数；
2.检查油加热器工作状态（油温，液位），水流开关通断灵活性；
3.点检主机供电线路，控制系统，保护装置，开关等工作状态。

	
	每周工作计划
	1.清洁主机外表面，保持观感优良；
2.检查主机运行状态，即时补充制冷剂或者润滑油或润滑脂，计算换热器小温差；
3.检查主机各个连接部位有无泄露，及时跟进处理。

	
	每月工作计划
	1.重复周计划，并对主机外部做防腐除锈刷漆养护。

	②空调水泵
	每日工作计划
	1.检查电机电流，电压，温升情况，观察有无异常现象；
2.检查冷冻，冷却水泵运行有无异常。

	
	季度工作计划
	1.检查联轴器及机械密封的状态，要求开关灵活，密封良好。
2.水泵过滤器清洗，转动各个进出水阀门及电动执行机构，模拟各个执行机构及阀门开关动作。

	
	年度工作计划
	1.检查清洗各个水过滤器及电机轴承加注润滑油脂，要求无异响；
2.测试电机相间绝缘及对地，并记录，要求阻值符合要求，接线桩无发热氧化现象；
3.泵壳，泵体防腐除锈刷漆养护，要求外观良好。

	③空调水系统
	每年两次
	1.更换损坏的排气阀；
2.对压力表数据校对及检修或更换；
3.按规定要求除锈刷补漆；
4.室外管道保温及防潮层检查修补；
5.检查凝水管及支管排水是否通畅；
6.检查凝水管微生物及结垢情况；
7.清理冷凝水盘灰尘、杂质；
8.按规定要求除锈补漆；9.分水器与集水器底部排污：
10.全虑式水处理器排污；
11.按照运行周期和要求拆卸清洗：
12.视实际工作情况和进出水压差变化清洗；
13.膨胀水箱进水浮球维护，水位调整，检查保温和防潮层是否有损坏及时维修或维护；
14.定压补水排装置加压泵运行是否正常，压力是否正常如有问题及时排除；
15.溢水口和滥水管的检查；
16.排污、液位计的冲洗检查；
17.水位高低位报警信号试验工作检查；
18.接到报修后，随时完成故障维修工作；
19.换季季节前一个月做好管道清洗，注水、排气工作。

	④风机
	每天工作计划
	1.检查水阀浮球阀是否控制正常；
2.观察运行电流，电压，布水器工作情况，布水器无溢水及异物堵塞补水孔。

	
	月度工作计划
	1.重复上述检查；
2.根据需要是否加药进行水质处理，要求水质PH值正常；
3.检查电机皮带松紧度及有无磨损；
4.根据需要清洗维护冷却塔塔体，要求冷却塔无藻类滋生，外观良好。

	
	年度工作计划
	1.用500v播表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ以上时，否则电机需进行干燥处理，后仍达不时则应拆修电机线圈：
2.检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油：如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承；
3.风机叶片、叶片腐蚀及受损检查；
4.风机叶片固定螺栓、风机叶片与排风洞的间隙检查：风机动静平衡、风机震动与噪声检查；
5.钢构件、螺栓、支撑件、爬梯除锈刷油漆；接到报修后，随时完成故障维修工作。

	⑤风机盘管
	每周工作计划
	1.观察风机是否工作正常，有无异响；
2.空调开关及电磁阀工作是否正常；
3.检修办公室，公共区域空调效果不佳并及时处理。

	
	月度工作计划
	1.每月清洗杀菌消毒一次过滤网，排出盘管内部空气(不定期)；
2.检查风机是否转动正常，如有阻滞情况及时加注润滑油脂，如有异响则应及时更换轴承会电机；
3.清洁风机风叶，盘管，积水盘上的污物，用盐酸溶液（加缓蚀剂）清除盘管内部水垢，盘管无漏水。

	
	季度工作计划
	1.检查冷暖水积水盘排水是否顺畅；
2.保温状况是否完好，自动排气是否顺畅；
3.检查盘管风机，清洗过滤网，回风口清洁杀菌，调整风口方向，包括除噪音等；
4.用500v摇表检查风机电机线圈绝缘不低于0.5MΩ，否则应整修处理，检查电容有无变形，鼓胀或开裂，如有应及时更换同规格电容等配件；
5.检查各接线端子是否牢固，是否有过热等现象。

	⑥
新风机组
	每天工作计划
	1.检查电磁阀，温控器工作是否正常，积水盘排水是否畅通；
2.调节、检查各楼层科室风机出风口温湿度，是否有凝结水，温湿度是否符合科室要求。

	
	月度工作计划
	1.重复上述检查；
2.清洗杀菌消毒新风过滤网；
3.风机轴承加注润滑油脂。
4.新风组合式空调箱初、中效过滤器每月更换一次（耗材及安装费用自付）

	
	季度工作计划
	1.清洗管道过滤网，清洗公共区域风机出风口；
2.检查更换风机电机或轴承，并加注黄油，风机或风柜外壳清锈刷漆；
3.风机叶轮积灰检查清洁；
4.测试控制部分工作性能，要求制冷效果良好，空气循环顺畅，无滴漏。。

	⑦
送排风机组（含净化）
	每天工作计划
	1.风机工作状态检查，有无异常抖动；
2.检查调节风机出风阀门开启状态，要求公共区域送排风良好。

	
	周工作计划
	1.重复上述检查；
2.检查传动带运行情况，调整传动带；
3.根据电机运行电流调整进出风阀门；
4.检查记录电机运行电流，要求风机电机运行正常，设备运行稳定，良好。

	
	季度工作计划
	1.风机轴承加注润滑油脂；

	⑧二次蒸汽加湿器
	每天工作计划
	1.检查加湿器运行期间有无漏汽，漏水；
2.检查并清洗加湿器排水管，保持通畅；
3.清洁加湿器壳体污物，保持加湿器整洁；
4.检查蒸汽压力情况；

	
	每月工作计划
	1.检查密封圈和水位传感器，清理水垢；
2.检查接地线和漏电保护器是否正常；
3.检查并清洗进排水阀，查看进排水阀有漏水情况；

	
	季度工作计划
	1.检查并紧固喷管连接处；
2.检查水箱情况，并对水箱进行清洗；
3.检查清洗进水过滤器；
4.检查各个部位传感器，以及执行器工作情况；
5.检查疏水阀是否工作正常；


六、商务要求
★1.服务期限
自合同签订之日起一年。
★2.履约保证金
2.1是否收取：是，中标人须提交合同金额  10%  的履约保证金。
2.2收取方式：电汇或保函
2.3中标人须在成交通知书发出之日起至合同签订前，将履约保证金汇入采购单位账户，并凭中标通知书和履约保证金支付凭证与采购单位签订合同。
2.4退回方式：维保到期后，采购单位收到中标人退付申请后5个工作日内退还。
2.5发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
2.5.1签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
2.5.2中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
★3.付款方式
3.1 付款方式：合同签订后每半年付一次款，先服务后付款，每半年维保结束支付合同款的50%。
3.2 采购资金由采购人支付，投标人向采购人开具合法票据，通过信函或当面送达采购人，采购人收到相应发票后30日内支付相应货款；
3.3 发票不得由第三方代开，投标人未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付合同款项，产生的损失由投标人承担。
★4.人员要求
4.1 投标人提供专业的维保团队现场长期驻场，采购包1驻场人员不少于9人，采购包2驻场人员不少于4人（包含1名项目经理、1名项目技术负责人），项目经理、技术负责人及其他人员须常驻本项目现场，未经采购人书面同意不得随意更换。所有人须参加24小时驻场空调值班，驻场人员须服从采购人关于值班期间住宿的统一安排，保持联络畅通，确保可随时找到运维人员，做好各种记录。投标人须出具驻场承诺（写明人数、24小时值班等内容，格式自拟）。维保项目开展后，采购人将随时抽查；若发现存在虚假承诺，采购人有权要求解除合同。
4.2 驻场人员须提供项目相关证书（所涉及人员须提供相关证书复印件、供应商为其交纳的近半年内任意一个月的社保证明复印件并加盖单位公章），具体如下：
4.2.1项目经理须具备机电专业一级注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书。项目技术负责人须具备暖通或者电气专业高级工程师职称。
4.2.2驻场人员中至少一人持有低压或高压电工作业证；至少一人持有熔化焊接与热切割作业证；至少一人持有高处安装、维护、拆除作业证。
4.3 投标人应根据空调维保内容，确保所维护的空调系统、设施设备保持在完好、稳定、可靠的工作状态。投标人在签订合同前，应当对维保空调已经符合安全技术要求规范、处于完好稳定安全状态等进行确认。
4.4安全责任与承诺：因投标人原因（包括但不限于作业不规范、人员不具备相应资质、安全措施不到位、未及时报告隐患等）导致的法律责任、安全事故、经济损失等，由投标人自行承担。投标人须提供安全责任承诺，格式自拟，并按下列事项分条承诺：
4.4.1高空作业安全。空调维保过程中高空作业有一定危险性，维保人员必须具有相应资质并做好防护措施，设置明显的警示标志。投标人在作业中应严格按相关规定执行；如有作业安全问题，由此引发的采购人、维保人员或其他任意第三方人员伤亡及财产损失及责任，全部由投标人自行承担。
4.4.2强弱电操作与焊接作业安全。投标人委派进行强弱电操作、焊接作业的人员，如因不具备相关资质或操作不规范等原因导致法律责任、安全事故等损失，均由投标人自行承担。
4.4.3事故防范与隐患报告。投标人要确保提供维保服务的人员在工作中未出现过重大事故，并承诺对安全主体责任负责；发现问题与隐患应及时上报采购人并提出合理可行的解决方案。若因自身原因未及时提醒采购人并因此出现重大事故，由投标人自行承担责任。
4.4.4人员、财产及备件存储安全。投标人的工作人员在向采购人提供服务过程中的人身、财产安全保证责任由投标人自行承担，与采购人无关。投标人在提供维保服务、存储备件配件时产生的安全生产责任事故、水电安全责任事故、消防安全责任事故造成的所有损失，均由投标人自行全部承担。
4.5 投标人应不定期为采购人及操作人员进行空调设备的使用与日常维护培训，协助采购人做好管理工作。
5.考核要求
5.1 考核原则
工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按要求和规范进行操作。院考核小组定期及不定期抽查考核。
5.2 考核办法 
5.2.1考核按照月度进行，考核评分表后附。
5.2.2每月度根据考核情况计算实际考核得分，分3种分值：≥80分、小于80但≥60分和60分以下。 
5.3 特别说明：如连续3个月考核均低于80分或有一次低于60分，医院有权解除双方合同，并保留追究相应责任的权利。
	南京市浦口人民医院空调委托维修、保养工作考核评分表

	考核项目
	分值
	得分
	备注

	1、维保方接到院方维修需求通知后，应尽快赶到现场，最迟不得超过30分钟，否则按2n-1扣分（n表示次数）。
	10
	
	

	2、维保方每月25日之前需向院方提交《月度工作总结报告》，对设备安全运行和主机总体运行状况进行分析评估，如果不能按时提交，每超一天扣1分。
	5
	
	

	3、维保方必须遵守我院的各项规章制度，积极配合我院参加各级各类评审。维保方必须服从院方的管理（院方提前明确告知需遵守的所有规章制度内容）每违规一次扣2分。
	5
	
	

	4、维保方对空调主机（包含电气部分）的维修，维保应事先通报院方，双方协议原则是不能影响医院空调的使用，不能擅自停止空调运行（紧急停机除外）进行维修和维保工作，每违约一次扣5分。
	10
	
	

	5、一般故障情况下，维保方保证故障机组在3小时内修复正常，若确因无配件更换，需要外地采购时，常规零件采购期不得超过二天，进口零件采购期不得超过五天。每违约一次扣5分。
	10
	
	

	6、维保方必须及时打扫机房，确保机房整洁，同时要将操作规程及相关管理制度上墙，否则扣2分。日常维保要有记录并存档，没有记录或记录不全扣2分，无档案保存扣3分。
	5
	
	

	7、备用机组发生故障，在正常情况下，维保方需配合厂家在三个工作日内修复，出现零件需要加工或非常用零件时可延长到五个工作日（特殊情况如压缩机大修等可通过协商确定），若超时违约每次扣5分。
	10
	
	

	8、机组换季维保期前，维保方需向院方递交详细维保计划，维保结束后做出维保工作总结，每违约一次扣5分。
	5
	
	

	9、未经院方允许，维保方擅自改动机组原有结构或私自使用伪劣配件及材料，每发生一次扣2分。
	5
	
	

	10、维保方如需动火维修，须征得院方同意，并到医院保卫处办理动火证后方能维修，每违约一次扣2分。
	5
	
	

	11、维保方对设备进行维护后，必须清理现场，保持现场清洁干净，每违约一次扣1分。
	5
	
	

	12、及时认真清洗空调出风口，每月进行一次清洗空调滤网，发现空调出风口较多灰尘扣0.5分，不及时清理洗滤网每次扣1分。
	5
	
	

	13、严格落实人员配备，每月25日前提交下月排班表。如实际上岗人员少于应到人数，每次每少1人扣10分。
	20
	
	

	合计得分
	
	
	


七、其他要求
投标人应根据本次维保空调系统设备特点、采购需求及采购人实际业务保障要求，编制并提交人员配备方案、备件供应方案、响应与修复方案、应急方案，作为响应文件的组成部分。各供应商相关服务方案整体的优劣，将在投标报价相同时，作为推荐中标候选人排序的依据。具体要求如下：
（一）人员配备方案
1. 驻场安排：按采购文件人员要求配置驻场团队（采购包1不少于9人、采购包2不少于4人，均含项目经理、技术负责人各1名），人员常驻现场，未经采购人书面同意不得更换；全员参加24小时驻场值班，服从值班住宿统一安排，保持联络畅通。须出具驻场承诺（人数、24小时值班等，格式自拟），采购人随时抽查，虚假承诺可解除合同。
2. 资质证明：按采购文件人员要求提供项目经理、技术负责人及特种作业人员的证书复印件和公司近半年为其缴纳任一月的社保证明，并逐项对应说明。
3. 培训与考核：驻场人员经院感防控、消防安全及医院管理制度培训后进场；每年不少于1次内部技能考核，记录备查；不定期为采购人及操作人员开展空调使用与日常维护培训。
4. 签约前状态确认：确认所维保空调系统及设备处于完好、稳定、可靠状态，符合安全技术要求规范。
5. 安全责任承诺（格式自拟，分条承诺）：因投标人原因（作业不规范、人员无资质、安全措施不到位、未及时报告隐患等）导致的法律责任、安全事故及经济损失由投标人承担；高空、强弱电、焊接作业须持证并做好防护警示，由此引发的采购人、维保人员或第三方伤亡及财产损失由投标人承担；确保服务人员无重大事故记录，对安全主体责任负责，发现隐患及时上报并提出方案；服务人员人身财产安全及备件存储期间的安全生产、水电、消防安全事故损失均由投标人承担。
（二）备件供应方案
1. 包干范围：
1.1 采购包1除螺杆式冷水机组2台、离心式冷水机组4台、中压变频控制柜2台、冷却塔填料外，其余维修材料由投标人自行解决，压差开关、执行器、电机等全包，确保零配件为正品合格配件。
1.2 采购包2如需更换材料或相关零部件：如压差开关、执行器、电机等由投标人全包；投标人确保所有机组维修保养所需零配件为正品合格配件。
2. 更换审批：更换零件须先分析故障、提交分析报告及修理建议；更换前报后勤管理科确认，未经许可不得更换；旧件交回确认，未经许可不得自行处理；修理完成后经采购人验收、签证并提交旧件。
3. 备件质量：承诺100%使用原厂同型号全新备件，不得使用翻新件、二手件或非原厂件；核心部件（压缩机、主板、变频器等）须提供原厂供货证明。
4. 供应时限：常规易损备件≤30分钟，外购备件≤48小时；贵重配件≤96小时；国外采购≤7个工作日；缺货期间提供经采购人确认的临时替代方案，确保重点区域不中断运行。
5. 库存保障：提供主要备件清单及供应周期；在省内或邻近省份设立备件周转库；过滤器、皮带、接触器、传感器、冷媒等常用易损件常备库存，紧急备件与工程师同步到场。
6. 旧件处置：登记造册，按采购人要求移交或处置，未经后勤管理科确认许可不得自行带离。
（三）响应与修复方案
1. 响应机制：设立7×24小时服务热线，专人值守；接报后1小时内到达现场，最短时间内解决；无特殊情况自通知后24小时未解决的，采购人有权选择第三方维修，费用从未付维保费中直接扣除；响应起算以采购人报修记录为准，全程留痕。
2. 修复时限：一般故障到场后3小时内修复；需外购配件的，配件到货后3小时内完成更换修复；复杂故障（更换压缩机等主要配件）≤5天（不含等货时间），超期第6天起提供备用关键部件（备用主机、移动空调等），保障重点区域运行；维修记录三方签字，修复后运行测试并出具报告。
3. 维保实施要点：围绕各采购包的整体服务要求及具体维保要求展开
4. 记录与档案：每月维保记录（时间、项目、情况、更换配件，使用部门责任人确认，每半年递交）；专项报修记录单（含调试参数、额定与运行电流对比、故障原因、处理措施、设备资料、维修内容、验收意见，每季度递交）；维保档案库（设备型号、年限、运行状态、维保与报修记录、使用建议、验收意见，出具年检报告，作为结算考核依据）；《维修服务确认单》填写报修人、接报人、联系电话、设备地点、接报时间，维修后补填到达时间、修复时间、满意度评价、场地清理情况（附照片）并由报修人签字。
（四）应急方案
1. 应急组织与流程：明确应急责任人及指挥小组（项目经理、区域经理、技术专家）职责分工，建立与后勤、院感、临床科室联动机制；流程覆盖报修受理、故障定级、工程师调度、现场处置、修复确认、善后处理闭环，维修报告三方签字。
2. 节假日/非工作时段：7×24小时值班受理，明确紧急故障到场时间，提供节假日值班安排表。
3. 紧急故障（完全停机）：明确到场与修复时限；无法及时修复时立即提供备用关键部件或移动式空调设备；不可抗力及时告知并协商。
4. 不明原因故障：1小时内远程/日志诊断，48小时内派工程师携工具到场，查明前每2小时反馈进展。
5. 备件缺货应急：全球调货≤7个工作日，缺货期间24小时内提供经采购人确认的临时替代方案；常缺件纳入常备库存。
6. 重大突发事件（停电、水浸、极端天气、院感事件等）：24小时内到场评估并出具初步方案，协助保险理赔，必要时协调同区域同型号资源支援。
7. 应急物资保障：配备专用工具、检测仪器（压力表、检漏仪、风速仪、压差计等）及常用备件包；在省内或邻近省份设立应急备件周转库，确保紧急备件与工程师同步到场。
8. 重点区域专项保障：针对手术室、ICU、负压病房、检验科、信息机房等不能中断供冷区域，制定专项应急预案（含备用冷源切换、临时供冷措施），每年至少组织1次应急演练，记录报采购人备案。
（五）增值服务方案
投标人可结合本项目特定情况，有针对性地提供增值服务，包括智能监控与育成运维、水质、冷媒及风管专项管理、设备健康评估与延保服务等。
八、其他说明
（一）上述服务要求中加注“★”符号为关键条款，关键条款不接受负偏离，须提供《服务响应承诺函》，否则投标无效。
（二）上述商务要求中加注“★”符号为关键条款，关键条款不接受负偏离，须提供《商务响应承诺函》，否则投标无效。
（三）服务要求中所列各项，凡有明确证明材料要求的，投标人均须在响应文件中附具相应佐证材料，否则视为对该项要求未作出有效响应。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
本项目采用最低评标价法。对通过资格审查和符合性审查的投标人，按投标报价由低到高排序，报价最低者为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，由评标委员会按照各投标人技术服务方案（人员配备、备件供应、响应及修复时间、应急措施、增值服务方案等）的优劣确定推荐顺序；技术服务方案仍相同的，由评标委员会按照相关法律约定的方式确定。
1.资格审查
由采购人依据本章规定，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人应当否决其投标。
2.符合性审查
评标委员会依据本章规定，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.投标文件的澄清
在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
4.评标结果
4.1评标委员会按上述方法推荐3名中标候选人，并编制评标报告。
4.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。
二、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
9.采购本国产品的支持政策（本项目为服务类采购项目，正常情况配件占比低于总报价的80%，故该政策不适用本项目）
9.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予  20%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
9.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
9.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
9.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
1.资格审查标准
	评审因素
	评审标准

	通用资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年4月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费）的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

	
	2.禁止投标的情形
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。
2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。

	注：满足上述通用资格要求的投标人，可以按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料，但中标人须在领取通知书前提交一套加盖公章的复印件给采购人审核。

	特定资格要求
	采购包1：二三期大系统空调维保
（1）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；或根据住建部《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）及2022年《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》取得的建筑机电类专业承包乙级及以上资质（提供证书复印件）。
（2）投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可项目应包含“承压类特种设备安装、修理、改造”，且许可子项目须覆盖压力容器或压力管道类别（提供证书复印件）。
（3）投标人须具备近三年（以合同签订时间为准）诊疗或实验室等洁净区域空调维保业绩2个，并附合同扫描件（加盖公章），同时须在业绩一览表注明采购单位、联系人、联系方式及签订时间。

	
	采购包2：手术室专项空调维保
（1）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；或根据住建部《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）及2022年《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》取得的建筑机电类专业承包乙级及以上资质（提供证书复印件）。
（2）投标人须具备近三年以来（以合同签订时间为准）手术室/层流病房净化空调维保业绩1个，并附合同扫描件（加盖公章），同时须在业绩一览表注明采购单位、联系人、联系方式及签订时间。


2.符合性审查标准
	评审因素
	评审标准

	报价要求
	投标报价不得超过预算和最高限价。

	商务要求
	标书制作：须按采购文件的内容、格式、签章等要求提交。

	
	授权委托：须提交有效的法人代表授权委托书（法人亲自参与投标的无须提供）

	
	不接受情形：不接受分包和转包、联合体投标、备选投标方案和其他采购人不能接受的附加条件（须提供承诺函，格式自拟）

	
	其他无效情形：没有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	《第三章采购需求》中的第六条商务要求不允许有任何一项负偏离，须提供《商务响应承诺函》，否则投标无效。

	技术要求
	加注“★”符号的关键技术条款，不允许有任何一项负偏离。


第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖电子公章）
日      期 ：
投标文件目录
一、资格审查证明材料
1.通用资格要求：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件或提交声明函（附件1）。
2.特定资格要求：采购包1：二三期大系统空调维保
（1）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；或根据住建部《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）及2022年《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》取得的建筑机电类专业承包乙级及以上资质（提供证书复印件）。
（2）投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可项目应包含“承压类特种设备安装、修理、改造”，且许可子项目须覆盖压力容器或压力管道类别（提供证书复印件）。
（3）投标人须具备近三年（以合同签订时间为准）诊疗或实验室等洁净区域空调维保业绩2个，并附合同扫描件（加盖公章），同时在业绩一览表注明采购单位、联系人、联系方式及签订时间。
采购包2：手术室专项空调维保
（1）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；或根据住建部《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）及2022年《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》取得的建筑机电类专业承包乙级及以上资质（提供证书复印件）。
（2）投标人须具备近三年以来（以合同签订时间为准）手术室/层流病房净化空调维保业绩1个，并附合同扫描件（加盖公章），同时在业绩一览表注明采购单位、联系人、联系方式及签订时间。
3.中小企业声明函等（如有）（格式见附件9-11）
4.投标人认为需要提交的其他资格审查证明材料。
二、技术、商务标
1.投标函（格式见附件2）；
2.法定代表人身份证明或法人授权委托书（格式见附件3-4）；
3.商务、服务响应承诺函（格式见附件8）；
4.业绩一览表（格式见附件6）；
5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。
三、价格标
1.开标一览表（格式见附件5）；
2.分项报价明细表（格式见附件6）；
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）
四、其他资料（如有）
附件一、声明函
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
南京市公共资源交易中心浦口分中心：
我单位参加（项目名称及项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                   投标人名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：
日期：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：
附件二、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心浦口分中心
根据贵方编号为          的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：
附件三、法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：           ，联系方式：            。
注：如果是法定代表人直接参与投标，需提供此身份证明，后附法定代表人身份证加盖公章。
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面


投标人名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（电子签章或签字）：
附件四、法人授权委托书
法人授权委托书
本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标人名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）的公开招标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。          
被授权人身份证号码：                            
          被授权人联系电话：                              
授权代表本月/上月社保缴纳单位：                    
投标单位名称：（加盖CA电子公章）               
      单位地址：                                      
法定代表人（电子签章或签字）：                  
日期：                                          
说明：
（1）如果是法定代表人直接参与投标，无需提供此授权委托书；
（2）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。
（4）授权委托人无转委托权。
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面

	授权委托人身份证复印件正面
	授权委托人身份证复印件背面


附件五、开标一览表
开标一览表
开标一览表（系统生成）
投标人名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：
日期：
附件六、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标人名称：（加盖电子公章）
备注： 
1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.投标人所投产品须与“第四章-服务清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出预算价，视为无效投标。“服务清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。
附件七、业绩一览表
业绩一览表
	序号
	合同项下服务主要标的
	用户名称
	用户单位联系人
	用户单位联系方式
	签订时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：
日期：

附件八-1、服务响应承诺函
服务响应承诺函
致南京市浦口人民医院：
我公司郑重声明：完全响应招标文件《第三章采购需求》中的第五条所有的服务要求，无任何负偏离。
特此声明！
投标人名称（加盖电子公章）：
法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：
日期：
附件八-2、商务响应承诺函
商务响应承诺函
致南京市浦口人民医院：
我公司郑重声明：完全响应招标文件《第三章采购需求》中的第六条除考核要求外其他所有的商务要求，无任何负偏离。
特此声明！
投标人名称（加盖电子公章）：
法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：
日期：
附件九、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为        项目（分包号：   ）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
中小微企业划型标准 
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
附件十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.成交投标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
附件十一、监狱和戒毒企业证明材料
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。
 投标人全称（加盖CA电子公章）： 
                   日期：
注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标人为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件十二、联合体协议
联合体协议（参考格式）（本项目不适用）
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏睿博工程技术有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）
日   期：
备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。
附件十三、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
附件十四、分包承诺
分包承诺书（本项目不适用）
（采购人名称）
我公司 （投标人名称）郑重承诺：
如果我公司中标（成交）（项目名称），拟将项目中的         内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的投标人实施。
投标人名称：（加盖电子公章）
日    期：
附件十五、拟参与本项目人员一览表
拟参与本项目人员一览表
	职位
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：须按招标文件第四章《采购需求》的要求后附人员资质证书及社保证明材料等
附件十六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
（采购单位）：
    我公司具备履行编号为    （项目名称及项目编号）   项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
                           日期：
附件十七、无重大违法行为声明
无重大违法行为声明
（采购人名称）：
我公司在参加项目编号为         ，项目名称为           的公开招标采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
                           日期：
注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件十八、质疑函范本
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
投标人名称：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：联系电话：
二、质疑项目基本情况
项目名称：
项目编号：   分包号：
采购人名称：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……
四、质疑事项相关请求
请求：
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.投标人提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑投标人针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

1
 

