招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015

项目名称：海虞南路院区医疗用房改造工程

智能化设备

项目属性：货物类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2024年3月29日

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件的说明	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的提交	8

五、开标与评标	8

六、定标	12

七、授予合同	14

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	58

第六章  投标文件格式	63

附件1 开标一览表	66

附件2 报价明细表	67

附件3 技术参数响应及偏离表	68

附件4 商务条件响应及偏离表	69

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	70

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	70

附件7 法定代表人授权书	71

附件8 投标函	72

附件9 中小企业声明函	73

附件10 残疾人福利性单位声明函	74

附件11 实质性要求响应及偏离表	75

附件12 投标货物综合说明	76

附件13 项目实施方案	77

附件14 质量保证和售后服务承诺	78

附件15 业绩一览表	79

附件16 其他	80

# 第一章  投标邀请

受常熟市第二人民医院的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备（JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年4月22日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015

2、项目名称：海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币1120000.00元整。

5、采购需求：常熟市第二人民医院所需的海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备，主要包含：综合布线系统、网络设备系统、视频监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等的供货、运输、安装调试、质保。

6、合同履行期限：自收到采购人或集中建设单位通知供货之日起的60日历天内完成供货、安装及调试工作。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2024年4月22日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

- 名 称：常熟市第二人民医院（常熟文旅发展有限责任公司集中建设）

- 地 址：常熟市尚湖风景区

- 联系方式：0512-52885607

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531288、0512-51531068

3、项目联系方式

项目联系人：平雷（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-52885607、0512-51531068

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币壹万壹仟肆佰贰拾元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、投标货物综合说明、项目实施方案、质量保证和售后服务承诺、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

7、投标货物综合说明

7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的综合性能情况进行说明。

8、项目实施方案、质量保证和售后服务承诺、业绩一览表

8.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划及保障措施、安装调试方案、安全保障措施、培训方案、配合措施等。

8.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证、售后服务方案等。

8.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

9、其他

9.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他材料。

10、投标有效期

10.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

11、投标有效期的延长

11.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6如属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

5.7 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标总报价呈规律性差异。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设单位：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲（包括集中建设单位）乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司 海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲（包括集中建设单位）乙双方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的常熟市第二人民医院。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方（或集中建设单位）应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装费、调试费、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费用、保险费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方（或集中建设单位）支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方（包括集中建设单位）文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方（包括集中建设单位）更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方（包括集中建设单位）不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同货物

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称及规格：

货物数量：

第四条  合同总价

1、合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币     元（大写       ）。本合同为固定总价合同。

第五条  付款方式

1、合同签订后两个月内乙方向甲方提供合同金额30%的银行保函，经甲方审查同意支付与保函金额相同的预付款。

2、乙方提供的货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付至合同总价的80%，并退回银行保函。

3、验收合格之日起一周年后的农历年前，设备无质量问题，甲方向乙方支付合同总价的10%。

4、验收合格之日起二周年后的农历年前，设备无质量问题，甲方向乙方支付合同总价的10%。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税发票。③根据《贯彻〈苏州市市级政府投资项目集中建设管理办法（试行）〉的试行意见》文件规定，该项目由常熟市第二人民医院委托常熟文旅发展有限责任公司集中建设，常熟文旅发展有限责任公司负责整个项目的工程管理及工程款的支付。乙方按合同总额开具增值税发票（购买方名称为常熟市第二人民医院），否则，甲方有权顺延付款时间。④本项目资金为财政拨付，集中建设单位最终支付金额根据财政审批后的实际到账金额进行支付，如因财政审批、拨款原因造成付款延期的，不构成甲方违约。⑤本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

第六条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间：自收到甲方或集中建设单位通知供货之日起的60日历天内完成供货、安装及调试工作。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：甲方指定地点（常熟市范围内指定地点）。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、

乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、甲方有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关设备的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

（1）从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试。

（2）货物免费质量保证期   年，自甲方最终验收合格之日起计算。

（3）乙方应在接到甲方或集中建设单位实施人通知后24小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，乙方拒绝维修或迟延维修超过24小时的，甲方及集中建设单位实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设单位造成的损失，甲方及集中建设单位实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

（5）免费质量保证期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款10%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.1%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款1%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同价款总额的30%，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

（2）乙方出现转包情形的；

（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条  合同的补充

1、本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致，并签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，所有补充合同的采购金额原则上不得超过原合同价的10%且增加后的总金额不得超过采购预算，否则，甲方及集中建设单位有权对乙方变更部分不予认可。乙方未经甲方及集中建设单位同意不得擅自变更合同供货内容，否则，甲方及集中建设单位有权对乙方变更供货部分不予认可。

2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条  履约保证金

履约保证金：无。

第二十一条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条  通知与送达

1、甲（包括集中建设单位）乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.3集中建设单位联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、甲（包括集中建设单位）乙双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十三条  合同生效及其他

1、合同在甲方、乙方、集中建设单位三方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方执二份，乙方、集中建设单位、常熟市中竣招标代理有限公司各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：

日期：                                     日期：

集中建设单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

# 第四章  采购需求

项目名称：海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015

采 购 人：常熟市第二人民医院（常熟文旅发展有限责任公司集中建设）

## 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品”）。

2、投标人负责事项说明：

2.1负责所有货物的供货、运输、装卸及安装过程中所需的所有安装辅料，承担相关设备的保管责任。

2.2负责所有货物的安装调试，并按用户使用需求对设备实施相应的配置及性能调试。

2.3负责安装过程中的相关施工费用，负责所有施工安全责任。

2.4负责项目技防验收检测费用（由采购人委托第三方进行检测，相关费用由投标人负责，且包含在投标总报价中）

2.5负责在免费质量保证期内提供质保服务。

2.6本招标文件中规定由投标人负责的其他事项。

3、采购人负责事项说明：

3.1采购人提供项目运行所需的接电资源（设备供电的接入由投标人负责）。

3.2采购人负责项目实施过程中的外部协调工作。

3.3采购人负责对施工过程中的施工质量进行监督检查。

4、其他说明：

4.1投标人须确保本项目通过常熟市技术防范办公室验收，否则中标人须承担相关违约责任。

5、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：平雷，联系电话：0512-52885607。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

6、交货地点：采购人指定地点（常熟市范围内指定地点）。

7、交付时间：自收到采购人或集中建设单位通知供货之日起的60日历天内完成供货、安装及调试工作。

8、付款方式：

8.1合同签订后两个月内中标人向采购人提供合同金额30%的银行保函，经采购人审查同意支付与保函金额相同的预付款。

8.2中标人提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付至合同总价的80%，并退回银行保函。

8.3验收合格之日起一周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付合同总价的10%。

8.4验收合格之日起二周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付合同总价的10%。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第8.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税发票。③根据《贯彻〈苏州市市级政府投资项目集中建设管理办法（试行）〉的试行意见》文件规定，该项目由常熟市第二人民医院委托常熟文旅发展有限责任公司集中建设，常熟文旅发展有限责任公司负责整个项目的工程管理及工程款的支付。中标人按合同总额开具增值税发票（购买方名称为常熟市第二人民医院），否则，采购人有权顺延付款时间。④本项目资金为财政拨付，集中建设单位最终支付金额根据财政审批后的实际到账金额进行支付，如因财政审批、拨款原因造成付款延期的，不构成采购人违约。⑤本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。⑥不满足上述付款方式的作无效投标处理。

9、本项目采购预算为￥1120000.00元（人民币壹佰壹拾贰万元整），投标总报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

10、本项目不接受联合体参加投标。

## 二、项目配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、10#门急诊3、4楼 |  |  |  |  |
| （一）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1、网络语音 |  |  |  |  |
| （1） | 单口面板（含模块） | 个 | 47 |  |
| （2） | 双口面板（含模块） | 个 | 46 |  |
| （3） | 24口六类非屏蔽配线架 | 台 | 6 |  |
| （4） | 100对110配线架 | 台 | 2 |  |
| （5） | 网络理线架 | 个 | 14 |  |
| （6） | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 9000 |  |
| （7） | 25对大对数线缆 | 米 | 30 |  |
| （8） | 12芯室外单模光纤 | 米 | 30 |  |
| （9） | 24芯室外单模光纤 | 米 | 120 |  |
| （10） | 24口光纤终端盒 | 个 | 2 |  |
| （11） | 12口光纤终端盒 | 个 | 2 |  |
| （12） | 光纤熔接（含尾纤） | 点 | 72 |  |
| （13） | 网络跳线 | 根 | 300 |  |
| （14） | 镀锌桥架（含配件） | 米 | 250 |  |
| （15） | 配管 | 米 | 1350 |  |
| （16） | 网络机柜 | 台 | 2 |  |
| （17） | PDU | 个 | 4 |  |
| 2、设备网 |  |  |  |  |
| （1） | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 3000 |  |
| （2） | 电源线 | 米 | 3000 |  |
| （3） | 广播专用音箱线 | 米 | 1000 |  |
| （4） | UPS供电电缆 | 米 | 150 |  |
| （5） | 配管 | 米 | 700 |  |
| （6） | 网络理线架 | 个 | 4 |  |
| （7） | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| （8） | 前端配电箱 | 台 | 2 |  |
| （二）网络设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆交换机1 | 台 | 2 |  |
| 2 | 千兆交换机2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 千兆光模块 | 台 | 2 |  |
| 4 | 光纤跳线 | 根 | 2 |  |
| （三）无线查房零漫游 |  |  |  |  |
| 1 | 基站 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智分单元 | 台 | 1 |  |
| 3 | 单轨馈线（18米） | 根 | 1 |  |
| 4 | 双轨馈线（10米） | 根 | 4 |  |
| 5 | 双轨馈线（15米） | 根 | 2 |  |
| 6 | 天线 | 根 | 6 |  |
| 7 | POE交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 千兆光模块 | 台 | 2 |  |
| 9 | 光纤跳线 | 根 | 2 |  |
| （四）视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外定焦防暴半球网络摄像机 | 个 | 27 |  |
| 2 | 星光红外定焦防暴半球网络摄像机（带拾音输入） | 个 | 4 |  |
| 3 | 拾音器 | 个 | 4 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 个 | 31 |  |
| 5 | 半球摄像机支架 | 个 | 1 |  |
| 6 | 网络视频存储 | 台 | 1 |  |
| 7 | 8T监控硬盘 | 块 | 48 |  |
| 8 | 平台通道扩容升级 | 项 | 1 |  |
| （五）门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁一体机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 门禁电源 | 个 | 2 |  |
| 3 | 双门磁力锁（带支架） | 把 | 2 |  |
| 4 | 出门按钮 | 个 | 2 |  |
| 5 | 自助采集终端 | 台 | 1 |  |
| 6 | IC卡 | 张 | 100 |  |
| （六）报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急求助报警终端 | 个 | 11 |  |
| 2 | 专用电源 | 个 | 11 |  |
| （七）公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级功放 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸顶喇叭 | 台 | 13 |  |
| （八）其他 |  |  |  |  |
| 1 | CK报警系统 | 项 | 1 |  |
| 二、18#康宾楼 |  |  |  |  |
| （一）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1、网络语音 |  |  |  |  |
| （1） | 单口面板（含模块） | 个 | 110 |  |
| （2） | 双口面板（含模块） | 个 | 77 |  |
| （3） | 网络电视二合一面板（含模块） | 个 | 24 |  |
| （4） | 24口六类非屏蔽配线架 | 台 | 12 |  |
| （5） | 100对110配线架 | 台 | 3 |  |
| （6） | 网络理线架 | 个 | 26 |  |
| （7） | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 19000 |  |
| （8） | 25对大对数线缆 | 米 | 30 |  |
| （9） | 12芯室外单模光纤 | 米 | 30 |  |
| （10） | 24芯室外单模光纤 | 米 | 600 |  |
| （11） | 24口光纤终端盒 | 个 | 3 |  |
| （12） | 12口光纤终端盒 | 个 | 2 |  |
| （13） | 光纤熔接（含尾纤） | 点 | 96 |  |
| （14） | 网络跳线 | 根 | 560 |  |
| （15） | 镀锌桥架（含配件） | 米 | 430 |  |
| （16） | 配管 | 米 | 3150 |  |
| （17） | 网络机柜 | 台 | 3 |  |
| （18） | PDU | 个 | 6 |  |
| 2、设备网 |  |  |  |  |
| （1） | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 6000 |  |
| （2） | 电源线 | 米 | 6000 |  |
| （3） | 广播专用音箱线 | 米 | 1500 |  |
| （4） | UPS供电电缆 | 米 | 650 |  |
| （5） | 配管 | 米 | 1500 |  |
| （6） | 网络理线架 | 个 | 6 |  |
| （7） | 前端配电箱 | 台 | 3 |  |
| （二）网络设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆交换机1 | 台 | 4 |  |
| 2 | 千兆交换机2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 千兆光模块 | 台 | 2 |  |
| 4 | 光纤跳线 | 根 | 2 |  |
| （三）无线查房零漫游 |  |  |  |  |
| 1 | 基站 | 台 | 2 |  |
| 2 | 智分单元 | 台 | 6 |  |
| 3 | 单轨馈线（18米） | 根 | 4 |  |
| 4 | 单轨馈线（35米） | 根 | 2 |  |
| 5 | 双轨馈线（15米） | 根 | 30 |  |
| 6 | 天线 | 根 | 30 |  |
| 7 | POE交换机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 千兆光模块 | 台 | 4 |  |
| 9 | 光纤跳线 | 根 | 4 |  |
| （四）视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外定焦防暴半球网络摄像机 | 个 | 53 |  |
| 2 | 星光红外定焦防暴半球网络摄像机（带拾音输入） | 个 | 8 |  |
| 3 | 拾音器 | 个 | 8 |  |
| 4 | 电梯定焦偏心半球网络摄像机 | 个 | 2 |  |
| 5 | 高速存储卡 | 张 | 2 |  |
| 6 | 电梯专用无线网桥 | 对 | 2 |  |
| 7 | 180度全景摄像机 | 个 | 2 |  |
| 8 | 摄像机电源 | 个 | 65 |  |
| 9 | 半球摄像机支架 | 个 | 5 |  |
| （五）门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁一体机 | 台 | 16 |  |
| 2 | 门禁电源 | 个 | 16 |  |
| 3 | 单门磁力锁（带支架） | 把 | 5 |  |
| 4 | 双门磁力锁（带支架） | 把 | 11 |  |
| 5 | 出门按钮 | 个 | 16 |  |
| 6 | IC卡 | 张 | 100 |  |
| （六）报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急求助报警终端 | 个 | 13 |  |
| 2 | 专用电源 | 个 | 13 |  |
| （七）公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级功放 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸顶喇叭 | 台 | 25 |  |

注：①项目配置清单“一、10#门急诊3、4楼”“（四）视频监控系统”中的“网络视频存储”为本项目核心产品。

②项目配置清单中的有关线材、管件等辅材的数量均为预估量，投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，一旦中标，中标总价均不予调整。

## 三、技术性能参数要求：

- 一、10#门急诊3、4楼

- （一）综合布线系统

1、网络语音

1.1单口面板（含模块）

1.1.1类型：86型面板，单口，配有电话/网络标签，六类RJ45非屏蔽模块*1。

1.1.2材质：ABS材质耐腐塑料。

1.2双口面板（含模块）

1.2.1类型：86型面板，双口，配有电话/网络标签，六类RJ45非屏蔽模块*2。

1.2.2材质：ABS材质耐腐塑料。

1.3  24口六类非屏蔽配线架

1.3.1类型：24口六类非屏蔽网络配线架（含模块）。

1.3.2介电强度：1000V 60Hz/1分钟。

1.3.3额定电流：1.5Amp。

1.3.4绝缘电阻：最小200MΩ。

1.3.5接触阻抗：≤1mΩ。

1.3.6传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级。

1.4  100对110配线架

1.4.1  110型100对配线架套件，至少含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条。

1.4.2采用阻燃PVC材质，材质符合UL 94V-0阻燃性标准。

1.4.3配线架能承接22～26AWG规格的芯线。

1.4.4施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理。

1.4.5符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求。

1.4.6适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。

1.5网络理线架

1.5.1规格：1U高度；19”标准宽度。

1.6六类非屏蔽双绞线

1.6.1阻抗：100欧姆±15。

1.6.2最大直流电阻：≤9.38欧姆/100米。

1.6.3不平衡电阻：≤5%。

1.6.4最大电容：≤5.6nF/100米。

1.6.5不平衡电容：≤73.2pF/100米。

1.6.6额定传输速率：≥65%。

1.7  25对大对数线缆

1.7.1对数：25对。

1.7.2材质：全铜，阻燃PVC；铜芯粗细：0.3线径。

1.8  12芯室外单模光纤

1.8.1  12芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准、ITU G.651、IEC793-2A1b技术要求。

1.8.2高强度中心松套管，管内充有阻水油膏。

1.8.3轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度。

1.8.4外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用。

1.8.5双面涂塑钢带（PSP）加强光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能。

1.8.6衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。

1.9  24芯室外单模光纤

1.9.1  24芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准、ITU G.651、IEC793-2A1b技术要求。

1.9.2高强度中心松套管，管内充有阻水油膏。

1.9.3轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度。

1.9.4外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用。

1.9.5双面涂塑钢带（PSP）加强光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能。

1.9.6衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。

1.10  24口光纤终端盒

1.10.1  1U高度，19英寸宽度。

1.10.2终端盒内可容纳24芯尾纤的熔接。

1.10.3单模、多模两种光纤均适用。

1.10.4配备耦合器。

1.10.5框架材料选用钢板。

1.11  12口光纤终端盒

1.11.1  1U高度，19英寸宽度。

1.11.2终端盒内可容纳12芯尾纤的熔接。

1.11.3单模、多模两种光纤均适用。

1.11.4配备耦合器。

1.11.5框架材料选用钢板。

1.12光纤熔接（含尾纤）：单模，含尾纤，熔接损耗0.3dB以下。

1.13网络跳线：2米六类非屏蔽RJ45跳线。

1.14镀锌桥架（含配件）：200mm*100mm*1.2mm钢制镀锌桥架，含吊架等配件。

1.15配管：国标，JDG20，含开槽、补槽及各种配件。

1.16网络机柜

1.16.1规格：约600*600*42U。

1.16.2材质：SPCC优质冷扎钢板；厚度：方孔条≥2.0mm；安装梁≥1.5mm；其余≥1.2mm。

1.16.3承重：≥静载800kg（带支架）。

1.17  PDU：16A 8口PDU，国标10A输出。

2、设备网

2.1六类非屏蔽双绞线

2.1.1阻抗：100欧姆±15。

2.1.2最大直流电阻：≤9.38欧姆/100米。

2.1.3不平衡电阻：≤5%。

2.1.4最大电容：≤5.6nF/100米。

2.1.5不平衡电容：≤73.2pF/100米。

2.1.6额定传输速率：≥65%。

2.2电源线：国标，RVV2*1.0。

2.3广播专用音箱线：国标，RVS2*2.5。

2.4  UPS供电电缆：国标，0.6/1KV VV-3×4。

2.5配管：JDG20，含开槽、补槽及各种配件。

2.6网络理线架

2.6.1规格：1U高度；19”标准宽度。

2.7网络机柜

2.7.1规格：约600*600*42U。

2.7.2材质：SPCC优质冷扎钢板；厚度：方孔条≥2.0mm；安装梁≥1.5mm；其余≥1.2mm。

2.7.3承重：≥静载800kg（带支架）。

2.8前端配电箱：定制壁挂式配电柜/箱，包含输入开关、自动空气开关。

- （二）网络设备系统

1、千兆交换机1

1.1交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个。

▲1.2设备采用静音无风扇节能设计。（证明材料要求：提供官网截图及查询链接）

1.3为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

1.4端口浪涌抗扰度≥10KV。

1.5支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

1.6符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

1.7支持生成树协议STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

1.8支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。

1.9支持SNMP、CLI（Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web。

2、千兆交换机2

2.1交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥8，100/1000M SFP千兆光接口≥2个。

2.2采用静音无风扇节能设计。

2.3为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

2.4端口浪涌抗扰度≥10KV。

2.5支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

2.6符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

2.7支持生成树协议STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

2.8支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。

2.9支持SNMP、CLI（Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web。

3、千兆光模块：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。

4、光纤跳线

4.1跳线模式：单模。

4.2单根长度：3米。

4.3插头：陶瓷插芯。

- （三）无线查房零漫游

1、基站

1.1支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax协议，整机最大无线接入速率≥3.576Gbps。

1.2信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz和5GHz信号发射，2.4GHz和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。

▲1.3  WiFi射频信号输出接口：≥8个SMA型射频接口。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

1.4支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖。

1.5  10/100/1000Base-T自适应以太网接口≥1个，10/100/1000Base-T自适应以太网电口≥1个，RJ45的Console接口≥1个。

1.6频率范围符合中国相关标准规定。

1.7上行接口：5G电口≥1个，千兆光口≥1个，千兆电口≥1个；下行接口：IOT物联网接口≥6个。

1.8天馈链路检测：射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位。

1.9内置AP功能：设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双频802.11ax信号覆盖。

1.10支持扩展物联网设备，为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备。

1.11漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换。

▲1.12室内信号分布基站信号稳定性：STA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为≤0.1%（连续测试时间不少于5分钟）。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

1.13信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道。

▲1.14为保证移动终端提供持续的网络连接，在5分钟内，至少300个Ping包0丢包。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

1.15可维护性：所有有源设备必须支持端口（含天馈口）检测功能，可以现场通过指示灯或远程网管等多种方式进行查看，方便管理和维护。

▲1.16为保障医院移动医护业务不中断，设备需支持冗余备份，负载均衡，sta接入设备后，设备重启，sta可以快速切换关联到备份，网络通信丢包≤1个。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

▲1.17支持内、外网物理隔离。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

1.18安全标准：支持802.11i，WEP，Dynamic WEP，WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA，WPA2。

1.19支持多SSID。

1.20支持VLAN。

1.21支持QoS 802.11e。

2、智分单元

2.1上行接口：5G电口≥1个，千兆光口≥1个，千兆电口≥1个；下行接口：IOT物联网接口≥6个，整机最大无线接入速率≥2.6885Gbps。

2.2内置AP工作频段2.4G/5G，支持2.4G 11ax，5G 11ax。

2.3基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分，实现射频信号1分6部署。接口形式：SMA型射频输入接口≥1个，SMA型射频输出接口≥12个。

2.4射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位。

2.5设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双频802.11ax信号覆盖。

2.6全金属外壳，满足楼道、吊顶等恶劣环境的部署要求。

2.7支持扩展物联网设备，为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备。

3、单轨馈线（18米）：专用连接线缆，内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆，单根长度18米。

4、双轨馈线（10米）：双轨射频线缆，≥2个RP-SMA-J接口，≥2个RP-SMA-K接口，单根长度10米。

5、双轨馈线（15米）：双轨射频线缆，≥2个RP-SMA-J接口，≥2个RP-SMA-K接口，单根长度15米。

6、天线：室内美化天线，至少背面内置2个SMA接口、内置2个独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，圆形外观，吊顶安装。

7、POE交换机

7.1交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。

7.2支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

7.3所投设备MAC地址≥16K。

7.4为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

7.5支持热启动不间断供电：设备在外界因素导致设备复位重启，或者设备进行版本升级等情况下，保证对终端设备的持续供电，不影响业务正常运转。

7.6支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。

7.7设备面板带一键查看POE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。

7.8支持生成树协议STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

7.9支持IPV4/IPV6静态路由。

7.10配合管理平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（包括配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。

7.11支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。

7.12支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

7.13支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

8、千兆光模块：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。

9、光纤跳线：

9.1跳线模式：单模。

9.2单根长度：3米。

9.3插头：陶瓷插芯。

- （四）视频监控系统

1、红外定焦防暴半球网络摄像机

1.1不低于400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2688×1520，在2688×1520@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。

1.2最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。

1.3支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

1.4最大红外监控距离不小于50米。

1.5支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。

1.6支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，图像传输延时≤90ms。

1.7当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示；a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）快速移动；f）物品移除；g）物品遗留；h）徘徊；i）进入区域；j）离开区域；k）逆行。支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动拆图，录像，辅助输出等多种报警触发方式。

1.8支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。

1.9具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。

1.10支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

1.11支持IP67防护等级。

2、星光红外定焦防暴半球网络摄像机（带拾音输入）

2.1不低于400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2688×1520，在2688×1520@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。

2.2最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。

2.3支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

2.4最大红外监控距离不小于50米。

2.5支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。

2.6支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，图像传输延时≤90ms。

2.7当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示；a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）快速移动；f）物品移除；g）物品遗留；h）徘徊；i）进入区域；j）离开区域；k）逆行。支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动拆图，录像，辅助输出等多种报警触发方式。

2.8支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。

2.9在浏览器下，具有LineIn和MicIn音频输入模式设置选项；可通过客户端软件或浏览器发起语音对讲，可实现设备与客户端之间的双向语音对讲。

2.10具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。

2.11支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

2.12支持IP67防护等级。

3、拾音器：全指向性，拾音范围不小于5-100平方米，灵敏度不低于-34dB，动态范围满足61dB（1kHz at Max dB SPL），信噪比：45dB（1M KHz at 94dB SPL，THD≤3%），最大承受声压110dB SPL（1 KHz，THD 1%），支持在-25℃～70℃环境温度下正常工作。

4、摄像机电源：DC12V 2A。

5、半球摄像机支架：半球摄像机壁装支架，材质：塑料。

6、网络视频存储

6.1采用48盘位专业存储设备，linux操作系统，64位四核处理器，内存≥8G，可扩展128G高速缓存，至少配置3个电源模块、6个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔。

6.2支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发；可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出。

6.3支持将数据随机分散存储至各个硬盘；可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。

6.4前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。

6.5支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放，支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写。

▲6.6支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过SAS链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取；支持任意N台设备（N≥2）通过SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

6.7支持大于（不含）6个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，一个业务模块故障时，不影响其他业务模块；支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）。

6.8支持录像切片，对一段录像分为多个时间片段，并将多个片段在同一个画面的多窗口同时进行回放。

6.9支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放。

6.10支持对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到。

6.11支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。

6.12具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。

6.13支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询。

6.14支持实时获取硬件模块的工作状态信息。包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络实时流量等；支持CPU使用率达到设定级别时，浏览器可给出报警提示信息，优先保证存储业务，可以限制转发、回放等操作。

7、8T监控硬盘：单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB。

8、平台通道扩容升级

8.1支持不少于120路视频通道、30路门禁通道、150路运维通道扩容升级。

8.2视频通道支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙；支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。

8.3门禁通道支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭。

8.4门禁通道支持按门禁报警事件类型配置报警联动预案及联动动作，可联动录像、客户端弹框，实时视频、抓图、开关门、常开/常闭、云台、开关车闸、报警输出、上墙、短信、电话；支持门禁记录手动、自动离线补传，可按时间段、设备手动补传离线记录，也可配置自动补传时间点，开启每天的自动补录计划。

8.5运维通道支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；支持故障工单统计和报警统计。

▲8.6运维通道支持显示当日报警处理、工单处理和巡检任务情况，以及今年报警数、实时报警数据，在地图上展示实时报警发生的位置，支持显示设备实时在线率，展示近7/30天报警类型数量占比，展示近7/30天报警和预警数量变化曲线。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

- （五）门禁系统

1、智能门禁一体机

1.1采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024×600，采用200万双目摄像头，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别。

1.2至少支持2万个用户（最大支持不超过50个管理员）、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录，支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡，费用采购人承担）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。

1.3支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置，支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米），支持精准定位目标人脸360个以上关键点位置，人脸识别速度≤0.2秒。

1.4支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持口罩检测、安全帽检测。

1.5支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警。

1.6支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发。

1.7支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲。

1.8支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；支持在线升级，USB升级。

1.9支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱；支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名。

1.10供电方式：DC 12V 2A；工作温度：30℃～+60℃；不低于IP65防护等级。

2、门禁电源：输入：100-240V~50/60Hz；输出：12V 2.0A。

3、双门磁力锁（带支架）：280kg*2（600Lbs*2）静态直线拉力，可自行设定12VDC或24VDC，内置反向电流保护装置（MOV），防残磁设计，防磨损材料制造，LED指示灯显示门锁状态，门锁状态信号输出（NO\NC\COM）。

4、出门按钮

4.1采用防火阻燃材料，支持多种触发方式。

4.2具有常开/常闭功能，至少五十万次抗疲劳测试。

5、自助采集终端

5.1采用≥4.3英寸触摸液晶屏，分辨率不低于480（H）*272（V）；采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光。

5.2支持采集≥4000张人脸照片；人脸比对时间不大于0.2S/人，识别成功率不小于99.8%；采用电容式指纹识别模块，支持采集≥6000枚指纹。

5.3支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡、身份证序列号、密码等多种识别认证方式；支持人脸活体检测，支持照片视频防假。

5.4支持信息采集；至少采集2张人脸照片、3枚指纹、5张卡片；采集完成后，数据实时上传到已连接的网络平台。

5.5支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，设备和平台数据同步。

5.6支持语音提示功能，支持有线和WIFI两种网络通信方式，支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络升级。

5.7至少具有1路USB、1个网口（10M/100M自适应）；支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。

6、IC卡：IC卡，国标。

- （六）报警系统

1、紧急求助报警终端

1.1采用嵌入式Linux操作系统，内置200万像素高清彩色摄像头，1080P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可进行录像和抓拍。

1.2支持ICR红外滤片式自动切换，照射距离可达5米。

1.3支持G.711a，G.711U，PCM音频压缩标准；内置喇叭，支持双向语音对讲；支持回声抑制/数字降噪。

1.4至少配置1个RS485接口、1个警灯接口、1个PSTN接口、1个报警输入、1个报警输出、2个RJ-4510Mbps/100Mbps自适应网口。

1.5工作温度-30℃~+60℃；防护等级不低于IP66、IK08。

2、专用电源：配套电源。

- （七）公共广播系统

1、纯后级功放

1.1额定功率输出：350W。

1.2额定输出：100V/4-16Ω。

1.3输入灵敏度（阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入。

1.4过载源电动势：＞11dB。

1.5频率响应：80Hz~16kHz（+1，-3dB）。

1.6信噪比：≥85dB。

1.7  THD≤0.1% at 1kHz，1/3额定功率。

2、吸顶喇叭

2.1额定功率（100V）：3W，6W；额定功率（70V）：1.5W，3W。

2.2灵敏度（1W/1M）：89dB；最大灵敏度（W/1M）：96dB。

2.3频率响应（-10dB）：100-16KHz。

- （八）其他

1、CK报警系统：含1台主机、1套键盘、1台手报，当年服务费。

- 二、18#康宾楼

- （一）综合布线系统

1、网络语音

1.1单口面板（含模块）

1.1.1类型：86型面板，单口，配有电话/网络标签，六类RJ45非屏蔽模块*1。

1.1.2材质：ABS材质耐腐塑料。

1.2双口面板（含模块）

1.2.1类型：86型面板，双口，配有电话/网络标签，六类RJ45非屏蔽模块*2。

1.2.2材质：ABS材质耐腐塑料。

1.3网络电视二合一面板（含模块）

1.3.1类型：86型面板，双口，配有电视/网络标签，六类RJ45非屏蔽模块*1+有线电视模块*1。

1.3.2材质：ABS材质耐腐塑料。

1.4  24口六类非屏蔽配线架

1.4.1类型：24口六类非屏蔽网络配线架（含模块）。

1.4.2介电强度：1000V 60Hz/1分钟。

1.4.3额定电流：1.5Amp。

1.4.4绝缘电阻：最小200MΩ。

1.4.5接触阻抗：≤1mΩ。

1.4.6传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级。

1.5  100对110配线架

1.5.1  110型100对配线架套件，至少含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条。

1.5.2采用阻燃PVC材质，材质符合UL 94V-0阻燃性标准。

1.5.3配线架能承接22～26AWG规格的芯线。

1.5.4施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理。

1.5.5符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求。

1.5.6适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。

1.6网络理线架

1.6.1规格：1U高度；19”标准宽度。

1.7六类非屏蔽双绞线

1.7.1阻抗：100欧姆±15。

1.7.2最大直流电阻：≤9.38欧姆/100米。

1.7.3不平衡电阻：≤5%。

1.7.4最大电容：≤5.6nF/100米。

1.7.5不平衡电容：≤73.2pF/100米。

1.7.6额定传输速率：≥65%。

1.8  25对大对数线缆

1.8.1对数：25对。

1.8.2材质：全铜，阻燃PVC；铜芯粗细：0.3线径。

1.9  12芯室外单模光纤

1.9.1  12芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准、ITU G.651、IEC793-2A1b技术要求。

1.9.2高强度中心松套管，管内充有阻水油膏。

1.9.3轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度。

1.9.4外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用。

1.9.5双面涂塑钢带（PSP）加强光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能。

1.9.6衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。

1.10  24芯室外单模光纤

1.10.1  24芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准、ITU G.651、IEC793-2A1b技术要求。

1.10.2高强度中心松套管，管内充有阻水油膏。

1.10.3轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度。

1.10.4外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用。

1.10.5双面涂塑钢带（PSP）加强光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能。

1.10.6衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。

1.11  24口光纤终端盒

1.11.1  1U高度，19英寸宽度。

1.11.2终端盒内可容纳24芯尾纤的熔接。

1.11.3单模、多模两种光纤均适用。

1.11.4配备耦合器。

1.11.5框架材料选用钢板。

1.12  12口光纤终端盒

1.12.1  1U高度，19英寸宽度。

1.12.2终端盒内可容纳12芯尾纤的熔接。

1.12.3单模、多模两种光纤均适用。

1.12.4配备耦合器。

1.12.5框架材料选用钢板。

1.13光纤熔接（含尾纤）：单模，含尾纤，熔接损耗0.3dB以下。

1.14网络跳线：2米六类非屏蔽RJ45跳线。

1.15镀锌桥架（含配件）：200mm*100mm*1.2mm钢制镀锌桥架，含吊架等配件。

1.16配管：国标，JDG20，含开槽、补槽及各种配件。

1.17网络机柜

1.17.1规格：约600*600*42U。

1.17.2材质：SPCC优质冷扎钢板；厚度：方孔条≥2.0mm；安装梁≥1.5mm；其余≥1.2mm。

1.17.3承重：≥静载800kg（带支架）。

1.18  PDU：16A 8口PDU，国标10A输出。

2、设备网

2.1六类非屏蔽双绞线

2.1.1阻抗：100欧姆±15。

2.1.2最大直流电阻：≤9.38欧姆/100米。

2.1.3不平衡电阻：≤5%。

2.1.4最大电容：≤5.6nF/100米。

2.1.5不平衡电容：≤73.2pF/100米。

2.1.6额定传输速率：≥65%。

2.2电源线：国标，RVV2*1.0。

2.3广播专用音箱线：国标，RVS2*2.5。

2.4  UPS供电电缆：国标，0.6/1KV VV-3×4。

2.5配管：JDG20，含开槽、补槽及各种配件。

2.6网络理线架

2.6.1规格：1U高度；19”标准宽度。

2.7前端配电箱

2.7.1定制壁挂式配电柜/箱，包含输入开关、自动空气开关。

- （二）网络设备系统

1、千兆交换机1

1.1交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个。

1.2设备采用静音无风扇节能设计。

1.3为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

1.4端口浪涌抗扰度≥10KV。

1.5支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

1.6符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

1.7支持生成树协议STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

1.8支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。

1.9支持SNMP、CLI（Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web。

2、千兆交换机2

2.1交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥8，100/1000M SFP千兆光接口≥2个。

2.2采用静音无风扇节能设计。

2.3为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

2.4端口浪涌抗扰度≥10KV。

2.5支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

2.6符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

2.7支持生成树协议STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

2.8支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。

2.9支持SNMP、CLI（Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web。

3、千兆光模块：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。

4、光纤跳线

4.1跳线模式：单模。

4.2单根长度：3米。

4.3插头：陶瓷插芯。

- （三）无线查房零漫游

1、基站

1.1支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax协议，整机最大无线接入速率≥3.576Gbps。

1.2信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz和5GHz信号发射，2.4GHz和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。

1.3  WiFi射频信号输出接口：≥8个SMA型射频接口。

1.4支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖。

1.5  10/100/1000Base-T自适应以太网接口≥1个，10/100/1000Base-T自适应以太网电口≥1个，RJ45的Console接口≥1个。

1.6频率范围符合中国相关标准规定。

1.7上行接口：5G电口≥1个，千兆光口≥1个，千兆电口≥1个；下行接口：IOT物联网接口≥6个。

1.8天馈链路检测：射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位。

1.9内置AP功能：设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双频802.11ax信号覆盖。

1.10支持扩展物联网设备，为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备。

1.11漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换。

1.12室内信号分布基站信号稳定性：STA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为≤0.1%（连续测试时间不少于5分钟）。

1.13信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道。

1.14为保证移动终端提供持续的⽹络连接，在5分钟内，至少300个Ping包0丢包。

1.15可维护性：所有有源设备必须支持端口（含天馈口）检测功能，可以现场通过指示灯或远程网管等多种方式进行查看，方便管理和维护。

1.16为保障医院移动医护业务不中断，设备需支持冗余备份，负载均衡，sta接入设备后，设备重启，sta可以快速切换关联到备份，网络通信丢包≤1个。

1.17支持内、外网物理隔离。

1.18安全标准：支持802.11i，WEP，Dynamic WEP，WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA，WPA2。

1.19支持多SSID。

1.20支持VLAN。

1.21支持QoS 802.11e。

2、智分单元

▲2.1上行接口：5G电口≥1个，千兆光口≥1个，千兆电口≥1个；下行接口：IOT物联网接口≥6个，整机最大无线接入速率≥2.6885Gbps。（证明材料要求：提供官网截图及查询链接）

2.2内置AP工作频段2.4G/5G，支持2.4G 11ax，5G 11ax。

▲2.3基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分，实现射频信号1分6部署。接口形式：SMA型射频输入接口≥1个，SMA型射频输出接口≥12个。（证明材料要求：提供官网截图及查询链接）

2.4射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位。

▲2.5设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双频802.11ax信号覆盖。（证明材料要求：提供官网截图及查询链接）

2.6全金属外壳，满足楼道、吊顶等恶劣环境的部署要求。

2.7支持扩展物联网设备，为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备。

3、单轨馈线（18米）：专用连接线缆，内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆，单根长度18米。

4、单轨馈线（35米）：专用连接线缆，内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆，单根长度35米。

5、双轨馈线（15米）：双轨射频线缆，≥2个RP-SMA-J接口，≥2个RP-SMA-K接口，单根长度15米。

6、天线：室内美化天线，至少背面内置2个SMA接口、内置2个独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，圆形外观，吊顶安装。

7、POE交换机

7.1交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。

7.2支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

7.3所投设备MAC地址≥16K。

▲7.4为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

7.5支持热启动不间断供电：设备在外界因素导致设备复位重启，或者设备进行版本升级等情况下，保证对终端设备的持续供电，不影响业务正常运转。

7.6支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。

7.7设备面板带一键查看POE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。

7.8支持生成树协议STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

7.9支持IPV4/IPV6静态路由。

7.10配合管理平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（包括配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。

7.11支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。

7.12支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

7.13支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

8、千兆光模块：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。

9、光纤跳线：

9.1跳线模式：单模。

9.2单根长度：3米。

9.3插头：陶瓷插芯。

- （四）视频监控系统

1、红外定焦防暴半球网络摄像机

1.1不低于400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2688×1520，在2688×1520@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。

1.2最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。

1.3支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

1.4最大红外监控距离不小于50米。

1.5支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。

1.6支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，图像传输延时≤90ms。

1.7当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示；a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）快速移动；f）物品移除；g）物品遗留；h）徘徊；i）进入区域；j）离开区域；k）逆行。支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动拆图，录像，辅助输出等多种报警触发方式。

1.8支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。

1.9具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。

1.10支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

1.11支持IP67防护等级。

2、星光红外定焦防暴半球网络摄像机（带拾音输入）

2.1不低于400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2688×1520，在2688×1520@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。

2.2最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。

2.3支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

2.4最大红外监控距离不小于50米。

2.5支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。

2.6支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，图像传输延时≤90ms。

2.7当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示；a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）快速移动；f）物品移除；g）物品遗留；h）徘徊；i）进入区域；j）离开区域；k）逆行。支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动拆图，录像，辅助输出等多种报警触发方式。

2.8支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。

2.9在浏览器下，具有LineIn和MicIn音频输入模式设置选项；可通过客户端软件或浏览器发起语音对讲，可实现设备与客户端之间的双向语音对讲。

2.10具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。

2.11支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

2.12支持IP67防护等级。

3、拾音器：全指向性，拾音范围不小于5-100平方米，灵敏度不低于-34dB，动态范围满足61dB（1kHz at Max dB SPL），信噪比：45dB（1M KHz at 94dB SPL，THD≤3%），最大承受声压110dB SPL（1 KHz，THD 1%），支持在-25℃～70℃环境温度下正常工作。

4、电梯定焦偏心半球网络摄像机

4.1不低于200万像素CMOS图像传感器，内置ToF传感器，在1920×1080@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。

4.2最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.001lx。

4.3支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

4.4内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离10米。

4.5支持对距离20m处的40dB以上的声音进行采集，并输出播放。

4.6支持7行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能，支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。

4.7支持走廊模式、电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存。

4.8自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数；支持对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡摄像机行为进行报警，支持检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告。

▲4.9支持通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器，传感器正常工作后，可通过浏览器对楼层信息进行配置；可配置地上楼层数、地下楼层数，当前楼层。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

4.10支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

4.11支持IP67，IK10防护等级。

5、高速存储卡

5.1  64GB存储卡，读取速度满足最高100MB/s，写入速度满足最高60MB/s。

5.2支持Class10、U3、V30、A1、UHS-I，支持microSDXC、microSDXC UHS-I的设备兼容。

5.3支持温度范围在0℃~+70℃的环境下工作，支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下存储。

6、电梯专用无线网桥：配置不少于1个100 Mbps WAN口，1个100 Mbps LAN口；电源模块支持POE：24V（RJ-45）或DC12 V；无线标准满足IEEE802.11 b/g/n；支持1路200W像素4M码流IPC或1路400W像素4M码流IPC；空口速率≥300 Mbps；工作频率：2.4GHz-2.484GHz；工作温度：-20℃-55℃。

7、180度全景摄像机

7.1采用双路超星光超低照度400万像素CMOS图像传感器，内置GPU芯片，最大可输出800万（4096×1800）@25fps。

7.2两个摄像头靶面尺寸均≥1/1.8英寸，至少内置4颗暖光补光灯，水平视场角180°，垂直视场角65°。

7.3最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

7.4信噪比不小于60dB，宽动态不小于106dB，灰度等级不小于11级。

7.5支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

7.6内置高效暖光灯，最大暖光监控距离30米。

7.7支持分屏显示功能，可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示，子显示画面可进行任意大小、位置调节，支持目标跟踪功能，当智能事件触发时，子显示画面显示放大跟踪触发目标，支持预览和回放，跟踪时长可设置。

▲7.8支持雷达路和视频路通过目标人物的位置进行手动标定；雷达画面可叠加标签信息,包括：速度、角度、目标类型、距离、ID编号。（证明材料要求：提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”或“CAL”认证标志的检测报告扫描件）

7.9支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。

7.10支持物品监控功能，至少可设置8组智能规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。

7.11支持人员、机动车、非机动车区分检验，具备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

7.12内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为1～10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设。

7.13最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器。

7.14  DC12V/POE供电方式，不低于IP67防护等级。

8、摄像机电源：DC12V 2A。

9、半球摄像机支架：半球摄像机壁装支架，材质：塑料。

- （五）门禁系统

1、智能门禁一体机

1.1采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024×600，采用200万双目摄像头，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别。

1.2至少支持2万个用户（最大支持不超过50个管理员）、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录，支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡，费用采购人承担）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。

1.3支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置，支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米），支持精准定位目标人脸360个以上关键点位置，人脸识别速度≤0.2秒。

1.4支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持口罩检测、安全帽检测。

1.5支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警。

1.6支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发。

1.7支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲。

1.8支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；支持在线升级，USB升级。

1.9支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱；支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名。

1.10供电方式：DC 12V 2A；工作温度：30℃～+60℃；不低于IP65防护等级。

2、门禁电源：输入：100-240V~50/60Hz；输出：12V 2.0A。

3、单门磁力锁（带支架）：280kg（600Lbs）静态直线拉力，可自行设定12VDC或24VDC，内置反向电流保护装置（MOV），防残磁设计，防磨损材料制造，LED指示灯显示门锁状态，门锁状态信号输出（NO\NC\COM）。

4、双门磁力锁（带支架）：280kg*2（600Lbs*2）静态直线拉力，可自行设定12VDC或24VDC，内置反向电流保护装置（MOV），防残磁设计，防磨损材料制造，LED指示灯显示门锁状态，门锁状态信号输出（NO\NC\COM）。

5、出门按钮

5.1采用防火阻燃材料，支持多种触发方式。

5.2具有常开/常闭功能，至少五十万次抗疲劳测试。

6、IC卡：IC卡，国标。

- （六）报警系统

1、紧急求助报警终端

1.1采用嵌入式Linux操作系统，内置200万像素高清彩色摄像头，1080P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可进行录像和抓拍。

1.2支持ICR红外滤片式自动切换，照射距离可达5米。

1.3支持G.711a，G.711U，PCM音频压缩标准；内置喇叭，支持双向语音对讲；支持回声抑制/数字降噪。

1.4至少配置1个RS485接口、1个警灯接口、1个PSTN接口、1个报警输入、1个报警输出、2个RJ-4510Mbps/100Mbps自适应网口。

1.5工作温度-30℃~+60℃；防护等级不低于IP66、IK08。

2、专用电源：配套电源。

- （七）公共广播系统

1、纯后级功放

1.1额定功率输出：350W。

1.2额定输出：100V/4-16Ω。

1.3输入灵敏度（阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入。

1.4过载源电动势：＞11dB。

1.5频率响应：80Hz~16kHz（+1，-3dB）。

1.6信噪比：≥85dB。

1.7  THD≤0.1% at 1kHz，1/3额定功率。

2、吸顶喇叭

2.1额定功率（100V）：3W，6W；额定功率（70V）：1.5W，3W。

2.2灵敏度（1W/1M）：89dB；最大灵敏度（W/1M）：96dB。

2.3频率响应（-10dB）：100-16KHz。

## 四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物和服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总报价中。

3、投标人应以人民币报价，投标总报价包括：软硬件货物费（含安装辅材）、包装费、运输装卸费、安装调试费、项目技防验收检测费（安防检测费）、质量保证费、保险费、人工费、培训费、服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前及免费质量保证期内所产生的所有费用。

4、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人应根据现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标，总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

5、本招标文件中，如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，并无限制性，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于相应技术要求。

6、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总报价中。风险因素包括遇突发情况、物价调整、税费调整等。

## 五、质量保证和售后服务要求：

1、所有投标货物的免费质量保证期不低于3年，自采购人最终验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，因货物制造、安装原因出现的任何质量问题（用户人为因素导致的损坏除外），投标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由投标人承担。免费质量保证期后，投标人负责设备的终身维修保养。

3、接到故障报修后维修人员3小时内到达现场维修。免费质量保证期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人按成本价收费。

4、投标人需制定详细的售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务人员配置、售后服务承诺）。中标人应设有相应的售后服务机构，并配备固定的售后服务人员。在免费质量保证期内，中标人负责本项目所有设备的运行维护、软件更新、坏损设备的维修更换和技术支持（人为破坏除外）。产品出现故障，中标人应在接到采购人或集中建设单位实施人通知后2小时进行响应，24小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及集中建设单位造成的损失，采购人及集中建设单位实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在项目余款中直接扣除及追溯追究其责任。

5、投标人需制定详细的培训方案（包括培训计划、培训内容、培训能力）。明确培训计划、培训内容，说明培训能力。在所有设备安装完成后负责对使用者进行日常使用方面的培训，确保相关人员能够掌握相关操作维护方法，确保设备及系统能够正常、有效地使用。

## 六、交货、验收及测试：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合相关国家、行业规范标准，设备本身的规格，技术条件及中标人承诺的其他指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。

4、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

## 七、其他要求：

1、本项目“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”项重要参数需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

注：投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。

2、本招标文件采购需求中的技术性能参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有招标文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在报价明细表中一一列明。投标文件中响应的技术性能参数（功能）指标必须确保真实。

3、中标人应完成项目交付采购人，并能顺利运行（功能全部能满足采购人要求）前的所有事宜（除采购人负责事项外），投标人应根据采购需求以及实际踏勘情况进行报价，并在报价表中一一体现。如中标后存在缺项漏项导致项目无法实现采购人项目要求的，由中标人自行负责并承担风险，不调整中标价格。

4、如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后一位，合计得分保留小数点后一位。

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

- 2、技术部分61分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 36分 | 投标货物的技术性能参数全部满足招标要求的得36分；存在重要参数负偏离的，每有1条扣2分；存在常规参数负偏离的，每有1条扣0.1分，扣完为止。 注：①“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。 ②标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |
| 2 | 货物综合性能 | 4分 | 根据投标各货物的综合性能情况进行评定。综合性能卓越、功能特点全面、规格及配置先进的得4分；综合性能稳定、功能特点多样、规格及配置合理的得2分；综合性能、功能特点、规格及配置有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 供货计划及保障措施 | 3分 | 根据投标人提供的供货计划及保障措施进行评定。供货计划合理快速、节点清晰明确，保障充分、切实可行的得3分；供货计划合理可行、节点明确、有保障性的得2分；供货计划合理性不足、节点模糊、保障性及可行性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 3分 | 根据投标人提供的安装调试方案进行评定。方案完善全面、科学合理、可行性高、针对性强的得3分；方案简略、合理可行、有针对性的得2分；方案模糊空洞，合理性、可行性及针对性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 安全保障措施 | 3分 | 根据投标人提供的安全保障措施进行评定。措施完整详细、科学合理、切实可行、实用性强、针对性强的得3分；方案简略、合理可行、有实用性及针对性的得2分；方案模糊空洞，合理性、可行性、实用性及针对性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训计划、培训内容、培训能力）进行评定。方案详细具体、可行性强的得3分；方案简略、可行的得2分；方案模糊、有欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 配合措施 | 3分 | 根据投标人提供的配合措施进行评定。配合措施科学合理、切实可行、实用性高的得3分；配合措施合理可行、有实用性的得2分；配合措施有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 8 | 免费质量保证 | 4分 | 所有投标货物免费质量保证期为3年的得3分；免费质量保证期每增加半年加0.5分；增加不足整半年的不加分；最多加1分。免费质量保证期低于3年的，本项不得分。 注：①如有部分货物未对免费质量保证期作出承诺或免费质量保证期低于3年的，本项不得分。 ②只有部分货物增加免费质量保证期的不单独加分。 |
| 9 | 售后服务方案 | 2分 | 根据投标人提供的售后服务方案（方案应包括售后服务机构、售后服务人员配置、售后服务承诺）进行评定。机构及人员配备合理完善、技术力量充足有力、服务承诺完善明晰、服务响应均快于招标要求的得2分；机构及人员配备合理、技术力量足够、服务承诺完善、服务响应速度符合招标要求，但存在欠缺的得1分；未对售后服务机构或人员进行描述，服务承诺简略空洞，服务响应速度均长于招标要求的得0.5分；未作说明的不得分。 |

3、商务部分9分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 4分 | 根据投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目业绩情况进行评定，每有1个业绩得1分，最高得4分。 注：投标文件中需提供相关业绩合同证明材料（至少包含合同首页、合同货物清单、签字盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 1.5分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得1.5分；存在负偏离条款的，每有1条扣0.1分，扣完为止。 |
| 3 | 符合政府采购相关政策情况 | 0.5分 | 投标货物具有环境标志产品认证证书（国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的）或节能产品认证证书（国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的）的得0.5分。 注：投标人需在投标文件中提供与评分项对应的有效证明材料，未提供或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 4 | 综合实力 | 3分 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书（有效期内）的得1分。 2、投标人具有环境管理体系认证证书（有效期内）的得1分。 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（有效期内）的得1分。 注：①本项最高得3分。 ②投标人需在投标文件中提供与评分项对应的认证证书扫描件，未提供或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

三、政府采购政策：

1、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

2、针对中小企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）和《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标总报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；对投标人的企业类型不作要求。

（3）在投标文件中，中小企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2024年   月   日

目 录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2  2022年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

2、法定代表人授权书（格式见附件7）

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件8）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、投标货物综合说明（格式见附件12）

4、项目实施方案（格式见附件13）

5、质量保证和售后服务承诺（格式见附件14）

6、业绩一览表（格式见附件15）

7、中小企业声明函（如有，格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、其他（格式见附件16）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （大写人民币： 元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

## 附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况，据实填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、小微企业一列中，请按实填写，享受中小企业扶持政策的情形详见“第五章  评标方法与评标标准”中有关规定。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件3 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术 性能参数要求 | 投标货物技术 性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”的重要参数，需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。

4、表格不够可另接。

- 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 | 无 |  |
| 第二条 组成本合同的文件 | 无 |  |
| 第六条 权利保证 | 无 |  |
| 第七条 质量保证 | 无 |  |
| 第八条 包装要求 | 无 |  |
| 第九条 交货 | 无 |  |
| 第十条 到货验收 | 无 |  |
| 第十一条 伴随服务 | 无 |  |
| 第十二条 最终验收 | 无 |  |
| 第十三条 售后服务 | 无 |  |
| 第十四条 违约责任 | 无 |  |
| 第十五条 不可抗力 | 无 |  |
| 第十六条 合同的补充 | 无 |  |
| 第十七条 合同的变更、中止 | 无 |  |
| 第十八条 合同的终止 | 无 |  |
| 第十九条 合同的转让 | 无 |  |
| 第二十条 履约保证金 | 无 |  |
| 第二十一条 争议解决方式 | 无 |  |
| 第二十二条 通知与送达 | 无 |  |
| 第二十三条 合同生效及其他 | 无 |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2024 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8 投标函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0015），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

## 附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市第二人民医院（常熟文旅发展有限责任公司集中建设）的海虞南路院区医疗用房改造工程智能化设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、        ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、        ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请投标人在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）。

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8、付款方式： 8.1合同签订后两个月内中标人向采购人提供合同金额30%的银行保函，经采购人审查同意支付与保函金额相同的预付款。 8.2中标人提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付至合同总价的80%，并退回银行保函。 8.3验收合格之日起一周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付合同总价的10%。 8.4验收合格之日起二周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付合同总价的10%。 注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第8.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税发票。③根据《贯彻〈苏州市市级政府投资项目集中建设管理办法（试行）〉的试行意见》文件规定，该项目由常熟市第二人民医院委托常熟文旅发展有限责任公司集中建设，常熟文旅发展有限责任公司负责整个项目的工程管理及工程款的支付。中标人按合同总额开具增值税发票（购买方名称为常熟市第二人民医院），否则，采购人有权顺延付款时间。④本项目资金为财政拨付，集中建设单位最终支付金额根据财政审批后的实际到账金额进行支付，如因财政审批、拨款原因造成付款延期的，不构成采购人违约。⑤本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。 |  |  |

注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

- 附件12 投标货物综合说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）投标货物详细配置一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 品牌 | 部件/材料详细说明 | 产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |

注：①投标人应根据本项目中拟投货物的配置情况，据实、详细填写上述表格。

②因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

③如有需要说明的事项，请在备注中列明。

④表格不够可另接。

（二）投标货物综合性能说明：

1、各投标货物主要功能、性能特点说明（可提供相关证明材料）。

2、其他说明。

（三）其他说明。

## 附件13 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、供货计划及保障措施说明。

2、安装调试方案说明。

3、安全保障措施说明。

4、培训方案（包括培训计划、培训内容、培训能力）说明。

5、配合措施说明。

6、其他说明。

## 附件14 质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物的免费质量保证时间及质保内容说明。

2、售后服务方案说明：

2.1售后服务机构的地点、联系方式等说明。

2.2售后服务人员配置说明（格式自定）。

2.3售后服务承诺说明：

2.3.1投标货物出现故障后响应时间、方式等说明。

2.3.2售后技术支持及服务说明。

2.3.3其他售后服务能力及承诺说明。

3、其他说明。

- 附件15 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目业绩。

2、投标人应提供上述业绩一览表中业绩的合同（至少包含合同首页、合同货物清单、签字盖章页）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件16 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“符合政府采购相关政策情况”、“综合实力”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。

2、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）。

3、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。