苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0089

采购单位：苏州市吴中人民医院

项目名称：苏州市吴中人民医院新院区建设项目智能化设备采购

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年3月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	152

第六章 评标办法和评分标准	159

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0089 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市吴中人民医院新院区建设项目智能化设备采购 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 夏耘、方思然 联系电话：0512-69820881、69820882 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴中人民医院 地址：苏州市吴中区东吴北路61号 联系人：陶坚 联系电话：0512-65680212 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年4月8日9点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年4月8日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年4月8日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况：  苏州市吴中人民医院新院区建设项目智能化设备采购    招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2024年4月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0089

2.项目名称：苏州市吴中人民医院新院区建设项目智能化设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：伍仟零陆拾肆万零伍佰零壹元肆角伍分（小写：50640501.45 元）

5.最高限价：伍仟零陆拾肆万零伍佰零壹元肆角伍分（小写：50640501.45 元）

6.合同履行期限：自签订合同，收到甲方通知后120天内完成交货、调试完毕并交付使用。本项目整体质保不低于3年，其中计算机网络系统硬件质保不低于5年，验收时提供证明材料。

7.采购需求：苏州市吴中人民医院新院区建设项目智能化设备采购

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年4月8日9点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年4月8日9点30分（北京时间） ；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市吴中人民医院

地址： 苏州市吴中区东吴北路61号

联系人：陶坚

联系方式：0512-65680212

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820881、69820882

3.项目联系方式

项目联系人：夏耘、方思然

电话：0512-69820881、69820882

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1技术方案及实施方案比较

14.1.6.2 重点功能视频演示

14.1.6.3 技术指标符合性

14.1.6.4 投标人实施及服务能力比较

14.1.6.5投标人履约能力比较

14.1.6.6类似业绩

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

36.1机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

36.2投标人在机器码检查中被查出存在机器码一致情形的，后续若本项目因故废标，相关供应商将被禁止参加本项目废标后重新开展的相关采购活动。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受  苏州市吴中人民医院  的委托，就  苏州市吴中人民医院新院区建设项目智能化设备采购    项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0089

二、项目名称：苏州市吴中人民医院新院区建设项目智能化设备采购

三、预算金额：伍仟零陆拾肆万零伍佰零壹元肆角伍分（小写：50640501.45 元）

四、最高限价：伍仟零陆拾肆万零伍佰零壹元肆角伍分（小写：50640501.45 元）

五、合同履行期限：自签订合同，收到甲方通知后120天内完成交货、调试完毕并交付使用。本项目整体质保不低于3年，其中计算机网络系统硬件质保不低于5年，验收时提供证明材料。

六、招标内容：

（一）项目概况

苏州市吴中人民医院新院区建设项目位于吴中区。本工程为三级医院，共分为南北两个地块，包含1#医疗综合楼，2#行政科研服务综合楼，及附属用房，总建筑面积约21万平方米。其中1#医疗综合楼位于南地块，主楼共地上 17 层，裙房地上5层，地下共3层；2#行政科研服务综合楼位于北地块，共地上 12 层，裙房地上 4 层，地下共 2 层；高压氧仓亦位于北地块。本项目南北地块中间由一条乡镇级别河流隔开，南北地块的连通共有 3 处：地下 2 层过河连廊，一层地面过河桥梁，以及南北地块地上建筑的空中连廊。

本次苏州市吴中人民医院新院区智能化建设内容包括：综合布线系统、计算机网络系统、机房工程、会议系统、视频监控报警系统、门禁一卡通系统、巡更系统、停车管理及车位引导系统、五方通话系统、建筑设备监控系统、建筑设备能耗监测系统、智能照明系统、综合管路系统、信息导引及发布系统、排队叫号系统、子母钟系统、窗口对讲系统、标识标牌系统、医疗废弃物管控系统、护理呼叫系统（通讯线），其中护理呼叫系统本次招标范围只涉及通讯线，不含系统设备。苏州市吴中人民医院新院区（中国中医科学院西苑医院苏州医院）需与苏州市中医医院多院区联动。

（二）产品清单

1、本次采购的核心产品：内网核心交换机。

2、清单中标★项为不可负偏离项，如负偏离则投标文件将被认定为无效响应。（注：①所有技术性能参数偏离均不得改变产品的性质和使用，偏离构成严重影响采购人实际使用的，则评标委员会有权认定为不实质性响应招标文件要求。）

3、针对苏州市吴中人民医院新院区（中国中医科学院西苑医院苏州医院）与苏州市中医医院多院区联动的需求，本次所投网络设备需能够与苏州市中医医院现有系统平台对接，投标单位需提供相应承诺函并加盖投标单位公章，否则视为非实质性响应。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| （一）内网、外网、语音网 |  |  |  |  |  |
| 工作区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔信息面板 | 1.单口网络面板（不含模块）面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 2.提供最大的耐久性、保护和可靠性能。 3.带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方。 | 个 | 2988 |  |
| 2 | 双孔信息面板 | 1.双口网络面板（不含模块）面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 2.提供最大的耐久性、保护和可靠性能。 3.带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方。 | 个 | 2770 |  |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.六类非屏蔽模块标准：性能优于TIA/EIA568-C.2标准； 2.打线：通用IDC端接块； 3.耐用性：RJ45支持插拔≥750次； 4.材料：采用阻燃塑料； | 个 | 8528 |  |
| 4 | 86底盒 | 标准尺寸：86毫米*86毫米 | 个 | 5793 |  |
| 5 | 桌面光纤 | 1.单口斜口面板面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0； 2.提供最大的耐久性、保护和可靠性能。 | 个 | 15 |  |
| 6 | 光模块 | 1.LC双工多模光纤适配器； 2.规格：插入损耗：≤0.5db；支持反复插拔＞1000次； 3.标准：符合TIA/EIA-568-C.3规范 | 个 | 15 |  |
| 7 | 地插 | 1.单口弹起式地插不锈钢材质； 2.在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫。 | 个 | 20 |  |
| 水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线执行标准：ANSI/TIA 568.2-D、ISO/IEC 11801以及其他国际通用性标准； 2.芯线规格：23AWG； 3.实芯裸铜导体，内部采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性； 4.带宽：≥250MHz； 5.外护套： 低烟零卤素阻燃防火等级：B1； 6.标称直径：6.2mm (0.24 in)； 7.芯线对数：4对，每芯应带有色条区别，便于端接工作； 8.温度范围：≥-20至60度； | m | 488433.85 |  |
| 垂直子系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 12芯室内多模光纤 | 1.12芯室内OM3多模低烟无卤光纤； 2.工作温度范围：≥- 20℃ to + 60℃； 3.室内光缆，符合IEC 60794-1要求； 4.IEC火焰试验：IEC 60332-3C； 5.1310nm时的最大衰减：≤0.36dB/km； 6.1550nm时的最大衰减：≤0.22dB/km； 7.验证试验：拉应力≥100kpsi（0.69GPa） | m | 33821.67 |  |
| 10 | 12芯室外单模光纤 | 1.中心松套管型光缆，全面防水, 柔性非金属强度,波纹钢锴装，PE护套，内部合成触变凝胶防水； 2.规格：9\125um，支持室内水平或者室外主干光缆OS2单模光缆，满足ITU G.652d； 3.芯数：12芯； 4.最大纤芯衰耗：≤0.36dB\0.22dB@1310nm\1550nm； 5.安装时最大拉力：≥1000N； 6.符合IEC794-1符合IEC 60794-1, EIA/TIA-455； 7.工作温度范围：≥-30 至 50度； | m | 2197.4 |  |
| 11 | 24芯室内单模光纤 | 1.24芯室内单模低烟无卤光纤； 2.工作温度范围：≥-20℃ to +60℃； 3.室内光缆，符合IEC 60794-1要求； 4.IEC火焰试验：IEC 60332-3C ； 5.1310nm时的最大衰减：≤0.36dB/km； 6.1550nm时的最大衰减：≤0.22dB/km； 7.验证试验：拉应力≥100kpsi（0.69GPa） | m | 1319.67 |  |
| 管理子系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.标准：ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-C.219； 2.机架型RJ45接口标准的模块化配线架。 3.金属材质通用性设计，可支持安装所有屏蔽和非屏蔽模块 | 个 | 430 |  |
| 13 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.六类非屏蔽模块标准：性能优于TIA/EIA568-C.2标准； 2.打线：通用IDC端接块； 3.耐用性：RJ45； 4.支持插拔≥750次； 5.材料：采用阻燃塑料； | 个 | 10320 |  |
| 14 | 网络理线器 | 1U高度，支持标准机柜安装封闭式结构，方便跳线管理用于水平线缆和跳插线的整理、固定、走线和保护，方便跳插线的操作和简化移动、增加和改变的管理 | 个 | 505 |  |
| 15 | 24口LC光纤配线架 | 1.机架式安装，可拉出式箱体，方便从前面安装操作； 2.支持适配器类型：LC等各类接口光纤模块，每个可以单独拆除前置线缆管理装置，方便管理跳线； 3.含熔接盘，耦合器按实际配置密度：支持1U支持24个双工LC耦合器，共48芯； | 个 | 5 |  |
| 16 | 耦合器 | 1.LC双工多模光纤适配器； 2.规格：插入损耗：≤0.5db；支持反复插拔＞1000 次； 3.标准：符合TIA/EIA-568-C.3规范 | 个 | 60 |  |
| 17 | 24口LC光纤配线架 | 1.机架式安装，可拉出式箱体，方便从前面安装操作； 2.支持适配器类型：LC等各类接口光纤模块每个可以单独拆除前置线缆管理装置，方便管理跳线； 3.含熔接盘，耦合器按实际配置； 4.密度：支持1U支持24个双工LC耦合器，共48芯 | 个 | 75 |  |
| 18 | 耦合器 | 1.LC双工多模光纤适配器； 2.规格：插入损耗：≤0.5db； 3.支持反复插拔＞1000次； 4.标准：符合TIA/EIA-568-C.3规范 | 个 | 1752 |  |
| 19 | 耦合器 | 1.LC双工单模光纤适配器； 2.规格：插入损耗：≤0.5db； 3.支持反复插拔＞1000次； 4.标准：符合TIA/EIA-568-C.3规范 | 个 | 48 |  |
| 20 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 1.产品规格：UTP4对标准RJ45至RJ45跳线，规格：Cat6； 2.执行标准：TIA 568C.2和IEC60303-7； 3.导体直径24AWG，内部多芯软线结构； 4.传输带宽： Cat6≥250MHz 5.额定电流：≥1.5A； 6.绝缘电阻：≥100MΩ； 7.拉力：≥89N； 8.工作温度：≥-10°C- +60°C； 9.水晶头带护套，有效减少应力，防止水晶头处电缆受损伤； 10.插拔寿命：≥750次 | 根 | 9476 |  |
| 21 | LC-LC双工多模光跳线（2m） | 1.光跳线LC-LC双工多模OM3光纤跳线，LSZH，2米光跳线； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.多模OM3插入损耗≤ 0.25dB @ 850nm、回波损耗≥ 25dB @ 850nm； | 根 | 214 |  |
| 22 | LC单模尾纤（2m） | 1.尾纤LC单工单模OS2光纤尾纤，2米尾纤； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.单模OS2插入损耗≤0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 55dB @ 1310nm； 4.单模OS2（APC）插入损耗≤0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 65dB @ 1310nm； | 根 | 72 |  |
| 23 | LC多模尾纤（2m） | 1.尾纤LC单工多模OM3光纤尾纤，2米尾纤； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.多模OM3插入损耗≤ 0.25dB @ 850nm、回波损耗≥ 25dB @ 850nm； | 根 | 2460 |  |
| 24 | 布线机柜（42U） | 布线机柜（42U）含2个配置不低于输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A PDU | 台 | 106 |  |
| 25 | 布线壁挂机柜（15U） | 布线壁挂机柜（15U）含2个配置不低于输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A PDU | 台 | 12 |  |
| 机房子系统 |  |  |  |  |  |
| 30 | 24口LC光纤配线架 | 1.机架式安装，可拉出式箱体，方便从前面安装操作； 2.支持适配器类型：LC等各类接口光纤模块每个可以单独拆除前置线缆管理装置，方便管理跳线 3.含熔接盘，耦合器按实际配置； 4.密度：支持1U支持24个双工LC耦合器，共48芯 | 个 | 104 |  |
| 31 | 耦合器 | 1.LC双工光纤适配器； 2.规格：插入损耗：≤0.5db；支持反复插拔＞1000 次； 3.标准：符合TIA/EIA-568-C.3 规范 | 个 | 1248 |  |
| 32 | 光纤理线器 | 1U高度，支持标准机柜安装封闭式结构，方便跳线管理用于水平线缆和跳插线的整理、固定、走线和保护，方便跳插线的操作和简化移动、增加和改变的管理 | 个 | 104 |  |
| 33 | 24口LC光纤配线架 | 1.机架式安装，可拉出式箱体，方便从前面安装操作； 2.支持适配器类型：LC等各类接口光纤模块每个可以单独拆除前置线缆3.管理装置，方便管理跳线； 4.含熔接盘，耦合器按实际配置； 5.密度：支持1U支持24个双工LC耦合器，共48芯 | 个 | 84 |  |
| 34 | 耦合器 | 1.LC双工光纤适配器； 2.规格：插入损耗：≤0.5db；支持反复插拔＞1000 次； 3.标准：符合TIA/EIA-568-C.3规范 | 个 | 2016 |  |
| 35 | 光纤理线器 | 1U高度，支持标准机柜安装封闭式结构，方便跳线管理用于水平线缆和跳插线的整理、固定、走线和保护，方便跳插线的操作和简化移动、增加和改变的管理金属材料，表面采用粉末涂层，防止氧化，可靠持久 | 个 | 84 |  |
| 36 | LC单模尾纤（2m） | 1.尾纤LC单工单模OS2光纤尾纤，2米尾纤； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.单模OS2插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 55dB @ 1310nm； 4.单模OS2（APC）插入损耗≤ 0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 65dB @ 1310nm； | 根 | 216 |  |
| 37 | LC多模尾纤（2m） | 1.尾纤LC单工多模OM3光纤尾纤，2米尾纤； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.多模OM3插入损耗≤ 0.25dB @ 850nm、回波损耗≥ 25dB @ 850nm； | 根 | 2460 |  |
| 38 | LC-LC双工单模光跳线（2m） | 1.光跳线LC-LC双工单模OS2光纤跳线，LSZH，2米光跳线； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.单模OS2插入损耗≤0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 55dB @ 1310nm； 4.单模OS2（APC）插入损耗≤0.3dB @ 1310nm、回波损耗≥ 65dB @ 1310nm； | 根 | 26 |  |
| 39 | LC-LC双工多模光跳线（2m） | 1.光跳线LC-LC双工多模OM3光纤跳线，LSZH，2米光跳线； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.多模OM3； 4.插入损耗≤0.25dB @ 850nm、回波损耗≥25dB @ 850nm； | 根 | 289 |  |
| （二）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔信息面板 | 1.单口网络面板（不含模块）面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL94-V0； 2.提供最大的耐久性、保护和可靠性能。 3.带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方。 | 个 | 490 |  |
| 2 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.六类非屏蔽模块标准：性能优于TIA/EIA568-C.2标准； 2.打线：通用IDC端接块； 3.耐用性：RJ45支持插拔≥750次； 4.材料：采用阻燃塑料； | 个 | 490 |  |
| 3 | 86底盒 | 标准尺寸：86毫米*86毫米 | 个 | 490 |  |
| 4 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.标准：ISO/IEC11801：2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-C.219； 2.机架型RJ45接口标准的模块化配线架。 3.金属材质通用性设计，可支持安装所有屏蔽和非屏蔽模块 | 个 | 208 |  |
| 5 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.六类非屏蔽模块标准：性能优于TIA/EIA568-C.2标准； 2.打线：通用IDC端接块； 3.耐用性：RJ45支持插拔≥750次； 4.材料：采用阻燃塑料； | 个 | 4992 |  |
| 6 | 网络理线器 | 1U高度，支持标准机柜安装封闭式结构，方便跳线管理用于水平线缆和跳插线的整理、固定、走线和保护，方便跳插线的操作和简化移动、增加和改变的管理 | 个 | 208 |  |
| 7 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线执行标准：ANSI/TIA 568.2-D、ISO/IEC 11801 以及其他国际通用性标准； 2.芯线规格：23AWG 实芯裸铜导体，内部采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性； 3.带宽：≥250MHz； 4.外护套：低烟零卤素阻燃； 5.防火等级：不低于B1； 6.标称直径：6.2mm (0.24 in)； 7.芯线对数：4对； 8.工作温度范围：≥-20至60度； | m | 179164.46 |  |
| 8 | 24芯室内单模光纤 | 1.24芯室内单模低烟无卤光纤； 2.工作温度范围：≥-20℃to + 60℃；室内光缆，符合IEC60794-1要求； 3.IEC火焰试验：IEC60332-3C； 4.1310nm时的最大衰减：≤0.36dB/km； 5.1550nm时的最大衰减：≤0.22dB/km； 6.验证试验：拉应力≥100kpsi（0.69GPa） | m | 439.89 |  |
| 9 | 12芯室内多模光纤 | 1.12芯室内OM3多模低烟无卤光纤； 2.工作温度范围：≥-20℃to+60℃； 3.室内光缆，符合IEC60794-1要求； 4.IEC火焰试验：IEC60332-3C； 5.1310nm时的最大衰减：≤0.36dB/km； 6.1550nm时的最大衰减：≤0.22dB/km； 7.验证试验：拉应力≥100kpsi（0.69GPa） | m | 13638.64 |  |
| 10 | 12芯室外单模光纤 | 1.中心松套管型光缆，全面防水, 柔性非金属强度,波纹钢锴装，PE护套，内部合成触变凝胶防水； 2.规格：9\125um，支持室内水平或者室外主干光缆OS2单模光缆，满足ITU G.652d； 3.芯数：12芯； 4.最大纤芯衰耗：≤0.36dB\0.22dB@1310nm\1550nm； 5.符合IEC60794-1, EIA/TIA-455； 6.工作温度范围：≥-30至50度； | m | 6961.1 |  |
| 11 | 4芯室外单模光纤（铠装） | 1.中心松套管型光缆，全面防水, 柔性非金属强度,波纹钢锴装，PE护套，内部合成触变凝胶防水； 2.规格：9\125um，支持室内水平或者室外主干光缆OS2单模光缆，满足ITU G.652d； 3.芯数：4芯； 4.最大纤芯衰耗：≤0.36dB\0.22dB@1310nm\1550nm； 5.符合IEC 60794-1, EIA/TIA-455； 6.工作温度范围：≥-30至50度； | m | 9037.9 |  |
| 12 | LC单模尾纤（2m） | 1.尾纤LC单工单模OS2光纤尾纤，2米尾纤； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.单模OS2插入损耗≤0.3dB@1310nm、回波损耗≥55dB@1310nm； 4.单模OS2（APC）插入损耗≤0.3dB@1310nm、回波损耗≥65dB@1310nm； | 根 | 312 |  |
| 13 | LC多模尾纤（2m） | 1.尾纤LC单工多模OM3光纤尾纤，2米尾纤； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.多模OM3插入损耗≤0.25dB@850nm、回波损耗≥25dB@850nm； | 根 | 1896 |  |
| 14 | LC-LC双工单模光跳线（2m） | 1.光跳线LC-LC双工单模OS2光纤跳线，LSZH，2米光跳线； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.单模OS2插入损耗≤0.3dB@1310nm、回波损耗≥55dB@1310nm； 4.单模OS2（APC）插入损耗≤0.3dB@1310nm、回波损耗≥65dB@1310nm； | 根 | 60 |  |
| 15 | LC-LC双工多模光跳线（2m） | 1.光跳线LC-LC双工多模OM3光纤跳线，LSZH，2米光跳线； 2.符合TIA-568-C.3相关性能要求； 3.多模OM3插入损耗≤0.25dB@850nm、回波损耗≥25dB@850nm； | 根 | 442 |  |
| 16 | 六类非屏蔽跳线（2m） | 1.产品规格：UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，规格：Cat6； 2.执行标准：TIA 568C.2和IEC60303-7； 3.导体直径24AWG，内部多芯软线结构； 4.传输带宽：Cat6≥250MHz； 5.额定电流：≥1.5A； 6.绝缘电阻：≥100MΩ； 7.拉力：≥89N； 8.工作温度：≥-10°C- +60°C； 9.水晶头带护套，有效减少应力，防止水晶头处电缆受损伤； 10.插拔寿命：≥750 次 | 根 | 4229 |  |
| 17 | 四口光纤终端盒 | 4口墙装式熔接光纤盒 | 台 | 27 |  |
| 18 | 耦合器 | 1.LC双工单模光纤适配器； 2.规格：插入损耗：≤0.5db； 3.支持反复插拔＞1000次； 4.标准：符合TIA/EIA-568-C.3规范 | 个 | 108 |  |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （一）内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机（核心产品） | 1.CLOS架构； 2.主控槽位数≥2； ★3.交换容量≥500Tbps，包转发率≥90000Mpps； ★4.独立交换网板槽位≥4，独立业务槽位数≥8； 5.支持SDN协议纳管； 6.支持VxLAN网关功能； 7.支持多虚一技术，统一管理； 8.本次单台配置冗余主控引擎2块，电源2块,交换网板2块,风扇2块，提供不少于16端口40G接口，12端口万兆光接口，24端口千兆电接口，16端口千兆光接口，信息中心核心交换机40G模块4块 | 台 | 4 | 维保5年 |
| 2 | 40G单模模块 | QSFP+40G光模块：1310nm,2km,LC | 块 | 20 | 维保5年 |
| 3 | 40G多模模块 | QSFP+40G光模块：850nm,300m,LC | 块 | 24 | 维保5年 |
| 4 | 内网48口万兆汇聚交换机 | ▲1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1620Mpps； 2.配置≥2个冗余电源、≥4个冗余风扇； 3.配置≥48个1G/10G SFP+端口，6个100G QSFP28端口； 4.配置≥280K MAC、≥256K路由表； 5.支持VxLAN； 6.支持多虚一技术，统一管理 | 台 | 8 | 维保5年 |
| 5 | 40G单模模块 | QSFP+40G光模块：1310nm,2km,LC | 块 | 16 | 维保5年 |
| 6 | 40G多模模块 | QSFP+40G光模块：850nm,300m,LC | 块 | 16 | 维保5年 |
| 7 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 144 | 维保5年 |
| 8 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 4 | 维保5年 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥108Mpps； 3.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个10G SFP+端口； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 27 | 维保5年 |
| 10 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥174Mpps； 3.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个10G SFP+端口； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 170 | 维保5年 |
| 11 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥108Mpps； 3.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个10G SFP+端口，支持POE+供电，供电功率不低于370W； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 32 | 维保5年 |
| 12 | 24口万兆POE交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，配置双电源，双风扇； 2.提供≥24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T电口，≥2个40G QSFP光口； 3.支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术； 4.支持业界专业的6KV业务端口防雷能力； | 台 | 2 | 维保5年 |
| 13 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 144 | 维保5年 |
| 14 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 4 | 维保5年 |
| 15 | 堆叠线缆 | SFP+电缆1.2m | 根 | 207 | 维保5年 |
| 16 | 内网无线控制器 | 1.设备吞吐量≥40G； 2.可管理AP数量≥1536； 3.千兆电端口≥12个，SFP端口≥8个，SFP+端口≥4个； 4.AP支持对广播组播报文的优化，可对arp/dhcp/ipv6报文有针对性丢弃、代答、转发和限速； 5.支持CPU 防攻击功能； 6.支持802.1x、Portal、L2TIP IPSec VPN、SSL VPN、无线等多种网络环境的身份认证 | 台 | 2 | 维保5年 |
| 17 | 无线许可1 | 无线控制器license授权函-管理512个AP | 套 | 1 | 维保5年 |
| 18 | 无线许可2 | 无线控制器license授权函-管理128个AP | 套 | 2 | 维保5年 |
| 19 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 4 | 维保5年 |
| 20 | 放装AP | 1.采用整机双频4流设计； 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G； ▲4.≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，≥1个2.5G光口； 5.整机接入用户规格1024； 6.内置智能天线系统； 7.支持802.3af/802.3at兼容供电； 8.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 台 | 163 | 维保5年 |
| 21 | 高密AP | 1.采用整机三频8流设计； 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3.整机协商速率≥5.95Gbps，其中5G射频速率≥4.8G，2.4G速率≥1.15G； 4.≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 5.整机接入用户规格1024； 6.内置智能天线系统； 7.支持802.3af/802.3at兼容供电； 8.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 台 | 3 | 维保5年 |
| 22 | 内网网管认证准入平台（提供演示视频，演示要求见评分标准。） | 配置不少于300个网络设备管理授权，500个无线AP管理授权，2000个并发用户授权。 1.支持多厂家设备的统一管理：对H3C、华为、Cisco、HP、3COM、ZTE等各厂家网络设备进行管理，包含了设备的基础资源、拓扑、性能、告警和配置。 2.支持多种接入及认证方式，基于用户的权限控制策略，为不同用户定制不同网络访问权限，适合多种接入组网场景及应用场景。 3.通过多种方式探测全网设备的具体类型，通过预置终端类型指纹库，准确判断新接入设备类型，并对全网设备进行基线化管理。 | 套 | 1 | 维保5年 |
| （二）医疗基础无线网络（住院区域） |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线交换机 | ★1.交换容量≥688Gbps； ★2.包转发速率≥172Mpps； 3.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个10G SFP+端口，支持POE+供电，供电功率不低于720W； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 21 | 维保5年 |
| 2 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 84 | 维保5年 |
| 3 | 零漫游AP | 1.采用整机双频4流设计； 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G； 4.≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)； 5.整机接入用户规格1024； 6.内置智能天线系统； 7.支持802.3af/802.3at兼容供电； 8.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 块 | 510 | 维保5年 |
| 4 | 物联网扩展模块 | 支持2.4G物联网模块功能扩展（含连接线） | 台 | 510 | 维保5年 |
| （三）外网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网核心交换机 | ★1.主控槽位数≥2； ★2.交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥8640Mpps； 3.独立业务槽位数≥6； 4.支持SDN协议纳管； 5.支持VxLAN网关功能； 6.支持多虚一技术，统一管理； 7.本次单台配置冗余主控引擎和电源,满配交换网板,提供不少于52端口万兆光接口，24端口千兆电接口，24端口千兆光接口 | 台 | 3 | 维保5年 |
| 2 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 4 | 维保5年 |
| 3 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 8 | 维保5年 |
| 4 | 外网48口万兆汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 2.配置≥2个冗余电源、≥2个冗余风扇； 3.配置≥48个1G/10G SFP+端口，2个40G QSFP端口； 4.支持VxLAN； 5.支持多虚一技术，统一管理 | 台 | 4 | 维保5年 |
| 5 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 68 | 维保5年 |
| 6 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 2 | 维保5年 |
| 7 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥108Mpps； 3.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个10G SFP+端口； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 14 | 维保5年 |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥174Mpps； 3.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个10G SFP+端口； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 41 | 维保5年 |
| 9 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥108Mpps； 3.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个10G SFP+端口，支持POE+供电，供电功率不低于370W； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 22 | 维保5年 |
| 10 | 24口万兆POE交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，配置双电源，双风扇； 2、提供≥24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T电口，≥2个40G QSFP光口； 3、支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术； 4、支持业界专业的6KV业务端口防雷能力； | 台 | 1 | 维保5年 |
| 11 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 64 | 维保5年 |
| 12 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 2 | 维保5年 |
| 13 | 堆叠线缆 | SFP+电缆1.2m | 块 | 16 | 维保5年 |
| 14 | 外网无线控制器 | 1.设备吞吐量≥10G； 2.可管理AP数量≥384； 3.千兆电端口≥16个，SFP端口≥8个，SFP+端口≥2个； 4.AP支持对广播组播报文的优化，可对arp/dhcp/ipv6报文有针对性丢弃、代答、转发和限速； 5.支持CPU 防攻击功能； 6.支持802.1x、Portal、L2TIP IPSec VPN、SSL VPN、无线等多种网络环境的身份认证 | 台 | 1 | 维保5年 |
| 15 | 无线许可 | 无线控制器license授权函-管理64个AP | 套 | 1 | 维保5年 |
| 16 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 2 | 维保5年 |
| 17 | 放装AP | 1.采用整机双频4流设计； 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G； 4.≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 5.整机接入用户规格1024； 6.内置智能天线系统； 7.支持802.3af/802.3at兼容供电； 8.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 台 | 43 | 维保5年 |
| 18 | 高密AP | 1.采用整机三频大于8流设计； 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3.整机协商速率≥5.95Gbps，其中5G射频速率≥4.8G，2.4G速率≥1.15G； 4.≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 5.整机接入用户规格1024； 6.内置智能天线系统； 7.支持802.3af/802.3at兼容供电； 8.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 | 台 | 3 | 维保5年 |
| 19 | 外网网管认证准入平台（提供演示视频，演示要求见评分标准。） | 配置不少于100个网络设备管理授权，100个无线AP管理授权，1000个并发用户授权。 1.支持多厂家设备的统一管理：对H3C、华为、Cisco、HP、3COM、ZTE等各厂家网络设备进行管理，包含了设备的基础资源、拓扑、性能、告警和配置； 2.支持多种接入及认证方式，基于用户的权限控制策略，为不同用户定制不同网络访问权限，适合多种接入组网场景及应用场景； 3.通过多种方式探测全网设备的具体类型，通过预置终端类型指纹库，准确判断新接入设备类型，并对全网设备进行基线化管理。 | 套 | 1 | 维保5年 |
| （四）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备网核心交换机 | ★1.主控槽位数≥2； ★2.交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥8640Mpps； 3.独立业务槽位数≥6； 4.支持SDN协议纳管； 5.支持VxLAN网关功能； 6.支持多虚一技术，统一管理； 7.本次单台配置冗余主控引擎和电源,满配交换网板,提供不少于52端口万兆光接口，24端口千兆电接口，24端口千兆光接口 | 台 | 2 | 维保5年 |
| 2 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 4 | 维保5年 |
| 3 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 12 | 维保5年 |
| 4 | 设备网48口万兆汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 2.配置≥2个冗余电源、≥2个冗余风扇； 3.配置≥48个1G/10G SFP+端口，2个40G QSFP端口； 4.支持VxLAN； 5.支持多虚一技术，统一管理 | 台 | 6 | 维保5年 |
| 5 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 215 | 维保5年 |
| 6 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 30 | 维保5年 |
| 7 | 24口千兆POE交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥108Mpps； 3.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个10G SFP+端口，支持POE+供电，供电功率不低于370W； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 135 | 维保5年 |
| 8 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量≥520Gbps； 2.包转发速率≥108Mpps； 3.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个10G SFP+端口； 4.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP、OSPF路由协议； 5.支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备； 6.支持SDN协议纳管；支持设备在SDN纳管模式或普通正常模式下运行； 7.支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 8.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ | 台 | 80 | 维保5年 |
| 9 | 24口工业交换机 | 1.交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps； 2.设备配置千兆电端口≥24个，万兆光接口≥4个； 3.支持MAC/802.1x/Potal等多种认证方式； 4.工作环境温度-40℃～65℃； 5.支持VLAN、STP等功能； 6.支持802.3x流控及半双工背压流控； 7.设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理 | 台 | 14 | 维保5年 |
| 10 | 8口工业交换机 | 1.交换容量≥256Gbps；包转发率≥42Mpps； 2.设备配置千兆电端口≥8个，万兆光接口≥2个； 3.支持MAC/802.1x/Potal等多种认证方式； 4.工作环境温度-40℃～65℃； 5.支持VLAN、STP等功能； 6.支持DI/DO接口,支持四路拨码开关 | 台 | 16 | 维保5年 |
| 11 | 万兆多模模块 | SFP+万兆模块：850nm,300m,LC | 块 | 215 | 维保5年 |
| 12 | 万兆单模模块 | SFP+万兆模块：1310nm,10km,LC | 块 | 30 | 维保5年 |
| 13 | 设备网网管认证准入平台 | 配置不少于300个网络设备管理授权，支持多厂家设备的统一管理：对H3C、华为、Cisco、HP、3COM、ZTE等各厂家网络设备进行管理，包含了设备的基础资源、拓扑、性能、告警和配置。 | 套 | 1 | 维保5年 |
| 三、机房工程 |  |  |  |  |  |
| （一）信息中心 |  |  |  |  |  |
| （1）供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 成套市电配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于800KW。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 动力配电箱 | 成套动力配电箱，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于70KW。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 空调配电柜 | 成套空调配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于200KW。 | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS1/2配电柜 | 成套UPS1/2配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于160KW。 | 台 | 2 |  |
| 5 | UPS3配电柜 | 成套UPS3配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于80KW。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 楼层UPS配电箱 | 楼层UPS配电箱,采用壁挂式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置。配电功率不低于14KW。 | 台 | 4 |  |
| 7 | LED格栅灯 | 600*600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管），3*18W。 | 套 | 74 |  |
| 8 | 应急照明 | 应急双头灯，应急疏散照明，带电源，应急时间不低于90分钟，不低于2*3W | 套 | 6 |  |
| 9 | 安全出口指示灯 | LED光源，带电源，应急时间不低于90分钟，不低于3W | 套 | 6 |  |
| 10 | 照明开关 | 10A单联单控翘板开关，暗装 | 个 | 4 |  |
| 11 | 照明开关 | 10A三联多控翘板开关，暗装 | 个 | 1 |  |
| 12 | 墙插座 | 单相二三孔组合插座，250V 10A 安全型，暗装 | 个 | 26 |  |
| 13 | 地插座 | 地面铜插座，250V 16A 三孔 带网口，暗装 | 个 | 4 |  |
| 14 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*95+70 | m | 89.52 |  |
| 15 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*35+16 | m | 46.22 |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*25+16 | m | 265.12 |  |
| 17 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*4 | m | 498.22 |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZB1-RYY 5*4 | m | 42.25 |  |
| 19 | 电力电缆 | WDZB1-RYY 3*6.0 | m | 1264.58 |  |
| 20 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5，穿管敷设 | m | 1828.11 |  |
| 21 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5，桥架内敷设 | m | 1466.18 |  |
| 22 | 配管 | KBG管，管径不小于φ20，暗配管 | m | 609.37 |  |
| 23 | 桥架 | 封闭式金属桥架，200*100，壁厚不低于1.0mm，含安装配件 | m | 76.12 |  |
| 24 | 桥架 | 封闭式金属桥架，300*100，壁厚不低于1.0mm，含安装配件 | m | 25.11 |  |
| 25 | 桥架 | 封闭式金属桥架，400*100，壁厚不低于1.2mm，含安装配件 | m | 56.47 |  |
| （2）UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 1、≥160KVA模块化UPS电源系统，单功率模块不低于40KW，采用N+X冗余设计，可支持在线热拔插。2、应标配输入，输出，维修旁路，且选用具有过载、短路保护功能的塑壳断路器，提升系统可靠运行，柜体安装辅材等。 3、含功率模块安装 | 台 | 2 |  |
| 2 | 模块化UPS | 1、≥80KVA模块化UPS电源系统，单功率模块不低于40KW，采用N+X冗余设计，可支持在线热拔插。2、应标配输入，输出，维修旁路，且选用具有过载、短路保护功能的塑壳断路器，提升系统可靠运行，柜体安装辅材等。 3、含功率模块安装 | 台 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池 | 1、铅酸电池，单节额定电压：12V，单节额定容量不小于：100AH，采用ABS外壳材质。2、在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。3、包含蓄电池之间连接线缆或铜排，带配套的正负极绝缘帽。 | 个 | 80 |  |
| 4 | 蓄电池 | 1、铅酸电池，单节额定电压：12V，单节额定容量不小于：150AH，采用ABS外壳材质。2、在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。3、包含蓄电池之间连接线缆或铜排，带配套的正负极绝缘帽。 | 个 | 160 |  |
| 5 | 100AH 电池架 | 定制型电池架，采用优质钢材根据现场摆放空间及承重要求定制而成，单台内部可摆放不少于40节12V100AH蓄电池；包含蓄电池上下跨层连接线缆、蓄电池平层连接线缆、电池组之间连接线缆及电池架之间连接线缆等。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 150AH 电池架 | 定制型电池架，采用优质钢材根据现场摆放空间及承重要求定制而成，单台内部可摆放不少于40节12V150AH蓄电池；包含蓄电池上下跨层连接线缆、蓄电池平层连接线缆、电池组之间连接线缆及电池架之间连接线缆等。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 电池汇流柜 | 带消防脱扣功能，内含电池组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装，柜体安装辅材等 | 台 | 3 |  |
| （3）空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间级空调 | 1、房间级空调（含室内外机），采用上送风下回风送风方式；制冷量≥20KW，显冷量≥18KW，循环风量≥5800m3/h。2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4、含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 42.34 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 42.34 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 12 |  |
| （5）主机房-微模块系统（双排） |  |  |  |  |  |
|  | 1#微模块 |  |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 20 |  |
| 2 | 布线列头柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块，与服务器机柜配套安装。 | 侧 | 4 |  |
| 4 | 机柜封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计。 | 块 | 220 |  |
| 5 | 轻载层板 | 承载IT设备承重不低于100KG,适用于1200mm深的服务器机柜。 | 块 | 22 |  |
| 6 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重不低于50KG，适用于1200mm深的服务器机柜。 | 付 | 6 |  |
| 7 | PDU插座 | 输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A，上进线，带接线盒与指示灯，机柜左右侧安装。 | 条 | 44 |  |
| B | 封闭通道组件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 封闭通道 | 1、含2扇通道平移门，端门应含前后端通道平移门，不含框架，支持多种门禁主机；内部包含出门按钮、紧急出门按钮、紧急开门按钮、门磁锁及集成人体感应等配套附件。 2、含2块固定天窗，宽度600mm，安装在通道两端，支持安装烟感、摄像头、照明系统、温度探测器，顶部支持跨列桥架安装，用于微模块列间走线。 3、含11块活动天窗，宽度600mm，采用4mm钢化玻璃，带磁力锁，具备翻转信号检测功能；配套200mm高天窗支撑板，翻转角度不小于30°。 4、含26块天窗支撑板，高度200mm，用于微模块天窗安装 5、通道内部含12个LED照明灯、2个人体感应开关、2套门框氛围灯 6、柜顶安装强弱电梯形跨列桥架，中间含隔板，柜顶外侧设置L型封堵件，保证线缆不外露。 7、包含防水圈、过滤棉、扣式塞头、过线圈等密封附件；线材（网线、屏蔽线、电缆）、螺钉、端子、贴标等安装附件 | 套 | 1 |  |
| C | 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电列头柜 | 1、柜体外观尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，42U，采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20； 2、柜体内部主要元器件断路器。3、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度。4、含侧板、封板、层板、2个20位国标10A+4位国标16APDU插座，带接线盒与指示灯。 | 台 | 1 |  |
| D | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间级空调 | 1、行间级空调（含室内外机），采用正面水平送风背面回风方式；制冷量≥40KW，显冷量≥40KW，循环风量≥8000m3/h，风机数量≥4台，加热量≥6KW，加湿量≥1.5kg/h；2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4、含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 118.63 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 118.63 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 48 |  |
| E | 监控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电监测软件 | 精密配电柜数据监测通讯软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调监测软件 | 空调设备数据和工作状态监测通讯软件接口 | 套 | 3 |  |
| 3 | 温湿度采集器 | 高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH,ModbusRTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警。含漏水感应线。 | 个 | 3 |  |
| 6 | 双门控制器 | 采用32位处理器、支持标准以太网通讯或RS485通讯，4个维根输入接口，可外接4个维根读卡器，可分“进/出”，支持密码键盘读卡器；支持指纹阅读器RS485通讯授权。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 指纹一体机 | 门禁主机应支持指纹识别+IC读卡+密码键盘，需要支持远程发卡功能。 | 台 | 2 |  |
| 8 | IC感应卡 | IC感应卡 | 台 | 5 |  |
| 9 | 一体化监控主机 | 1、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入。2、监控采集器应采用双网卡设计。3、采集器采用插槽式可扩展设计，插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 监控平台软件 | 1、系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统。2、系统可提供供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控。3、软件系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构。4、支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型，模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 北向SNMP协议接口软件 | 支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智能触摸屏 | 不小于15英寸触摸屏，自带处理器，采用linux专用操作系统，1280*800分辨率 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示与告警展示。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 短信模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块。 | 个 | 1 |  |
| 14 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方。 | 个 | 1 |  |
|  | 2#微模块 |  |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 20 |  |
| 2 | 布线列头柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块，与服务器机柜配套安装。 | 侧 | 4 |  |
| 4 | 机柜封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计。 | 块 | 220 |  |
| 5 | 轻载层板 | 承载IT设备承重不低于100KG,适用于1200mm深的服务器机柜。 | 块 | 22 |  |
| 6 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重不低于50KG，适用于1200mm深的服务器机柜。 | 付 | 6 |  |
| 7 | PDU插座 | 输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A，上进线，带接线盒与指示灯，机柜左右侧安装。 | 条 | 44 |  |
| B | 封闭通道组件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 封闭通道 | 1、含2扇通道平移门，端门应含前后端通道平移门，不含框架，支持多种门禁主机；内部包含出门按钮、紧急出门按钮、紧急开门按钮、门磁锁及集成人体感应等配套附件。 2、含2块固定天窗，宽度600mm，安装在通道两端，支持安装烟感、摄像头、照明系统、温度探测器，顶部支持跨列桥架安装，用于微模块列间走线。 3、含11块活动天窗，宽度600mm，采用4mm钢化玻璃，带磁力锁，具备翻转信号检测功能；配套200mm高天窗支撑板，翻转角度不小于30°。 4、含26块天窗支撑板，高度200mm，用于微模块天窗安装 5、通道内部含12个LED照明灯、2个人体感应开关、2套门框氛围灯 6、柜顶安装强弱电梯形跨列桥架，中间含隔板，柜顶外侧设置L型封堵件，保证线缆不外露。 7、包含防水圈、过滤棉、扣式塞头、过线圈等密封附件；线材（网线、屏蔽线、电缆）、螺钉、端子、贴标等安装附件 | 套 | 1 |  |
| C | 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电列头柜 | 1、柜体外观尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，42U，采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20； 2、柜体内部主要元器件断路器。3、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度。4、含侧板、封板、层板、2个20位国标10A+4位国标16APDU插座，带接线盒与指示灯。 | 台 | 1 |  |
| D | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间级空调 | 1、行间级空调（含室内外机），采用正面水平送风背面回风方式；制冷量≥40KW，显冷量≥40KW，循环风量≥8000m3/h，风机数量≥4台，加热量≥6KW，加湿量≥1.5kg/h；2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4、含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 118.63 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 118.63 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 48 |  |
| E | 监控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电监测软件 | 精密配电柜数据监测通讯软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调监测软件 | 空调设备数据和工作状态监测通讯软件接口 | 套 | 3 |  |
| 3 | 温湿度采集器 | 高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH,ModbusRTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警。含漏水感应线。 | 个 | 3 |  |
| 6 | 双门控制器 | 采用32位处理器、支持标准以太网通讯或RS485通讯，4个维根输入接口，可外接4个维根读卡器，可分“进/出”，支持密码键盘读卡器；支持指纹阅读器RS485通讯授权。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 指纹一体机 | 门禁主机应支持指纹识别+IC读卡+密码键盘，需要支持远程发卡功能。 | 台 | 2 |  |
| 8 | IC感应卡 | IC感应卡 | 台 | 5 |  |
| 9 | 一体化监控主机 | 1、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入。2、监控采集器应采用双网卡设计。3、采集器采用插槽式可扩展设计，插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 监控平台软件 | 1、系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统。2、系统可提供供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控。3、软件系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构。4、支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型，模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 北向SNMP协议接口软件 | 支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智能触摸屏 | 不小于15英寸触摸屏，自带处理器，采用linux专用操作系统，1280*800分辨率 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示与告警展示。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 短信模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块。 | 个 | 1 |  |
| 14 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方。 | 个 | 1 |  |
| （6）网络交换机房 |  |  |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U 采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料，机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 轻载层板 | 承载IT设备承重不低于100KG，与机柜配套安装。 | 块 | 8 |  |
| 3 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块，与服务器机柜配套安装。 | 侧 | 2 |  |
| 4 | 配套附件 | 包含配套组件、固定件、结构件、铭牌、套管及扎线带等。 | 套 | 1 |  |
| 5 | PDU插座 | 输入32A，输出16位国标10A+4位国标16A，上进线，带接线盒与指示灯，机柜左右侧安装。 | 条 | 16 |  |
| B | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 房间级空调 | 1、房间级空调（含室内外机），采用上送风下回风送风方式；制冷量≥20KW，显冷量≥18KW，循环风量≥5800m3/h。2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4、含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 42.34 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 42.34 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 12 |  |
| （7）机房动力环境集中监控系统（含灾备） |  |  |  |  |  |
|  | 动力监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电监测软件 | 动力配电柜数据监测通讯软件接口 | 套 | 12 |  |
| 2 | 空调监测软件 | 空调设备数据和工作状态监测通讯软件接口 | 套 | 2 |  |
| 3 | UPS监测软件 | UPS设备数据和工作状态监测通讯软件接口 | 套 | 6 |  |
| 4 | 温湿度采集器 | 高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH,ModbusRTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 个 | 28 |  |
| 5 | 漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警。含漏水感应线。 | 个 | 4 |  |
| 6 | 单体监控模块 | 1、可实时监测12V单体蓄电池的电压、内阻、极柱温度等数据。2、电压检测范围：1.5V ~ 16VDC。3、电压检测精度：±5mV。4、内阻检测精度：±5%（相对仪表）。5、温度检测精度：±1℃。 | 个 | 480 |  |
| 7 | 电流传感器 | 电池组电流传感器，量程范围0-1000A。 | 个 | 12 |  |
| 8 | 电池监控管理主机 | 1、标配不小于7英寸智能触摸显示屏，采用一体化设计。2、屏幕主机取电方式应为整组蓄电池供电（DC降压模块供电）。3、屏幕主机与模块通信方式为ISM 2.4GHz GFSK并与模块自动组网，手动配置输出，可在温度：-10℃ ~ +60℃及湿度：＜85%的环境下正常工作。4、采用小电流交流注入法测试内阻测试法，精度更高，频率更高，且不发热。5、标配RS232、RS485与网络等通讯接口，免费提供通讯协议，可上传至动环等第三方管理平台。 | 台 | 6 |  |
| 9 | 数据采集器 | 1U机架式，4个RS232/RS485串口,6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，双网口设计，支持12V直流电源输出，单电源供电；包含协议解析采集及串口功能，支持SNMP北向功能。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 机房动环集中运维管理平台软件 | WEB界面，B/S架构，软件稳定可靠，功能强大，可实现机房基础设施集中监控和管理，支持登录用户分区域管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面，并支持离线地图及设备列表等多种展示方式，用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况，具备消息框报警、语音报警（需声卡和音箱）、手机短信报警（需短信模块）、电话语音报警（需电话语音模块）等报警功能。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 运维管理功能系统 | 包含“维护管理”与“巡检管理”两部分内容。维护管理：1、记录UPS、蓄电池等设备的厂商、安装日期、维护日期、到期日期等信息。2、支持到期提醒。巡检管理：1、支持监控设备自定义巡检，并联动手机APP进行巡检数据上报。2、支持巡检内容、巡检模板、巡检点、巡检计划的自定义配置。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 网络适配器接口软件 | 接入网络采集卡 | 套 | 1 |  |
| 13 | 监控系统接口软件 | 用于智能管理系统接入扩展 | 套 | 1 |  |
| 14 | 短信告警器包 | GSM短信猫，支持CSD、短信和拨号上网功能、支持中文英文短信、支持APN/VPDN、支持AES加密，支持移动，联通，电信4G信号。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 声光报警器包 | 实现集中监控平台声光告警功能，含开关量输出模块和适配器。 | 台 | 1 |  |
| （8）防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块，40kA（In）,80kA（Imax），Up＜2500V。 | 组 | 1 |  |
| 2 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块, 30kA（In），60kA（Imax），Up＜1800V。 | 组 | 3 |  |
| 3 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块，20kA（In），40kA（Imax），Up＜1500V。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块，10kA（In），20kA（Imax），Up＜1200V。 | 组 | 6 |  |
| 5 | 接地母线 | 1、名称：接地铜箔 2、规格：100*0.3(mm) 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 648.6 |  |
| 6 | 接地母线 | 1、名称：紫铜排 2、规格：30*3mm | m | 160 |  |
| 7 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：绝缘子固定桩 2、规格：SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝。 | 个 | 40 |  |
| 8 | 接地母线 | 1、名称：接地线 2、规格：WDZA-BYR-35 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 60 |  |
| 9 | 接地母线 | 1、名称：接地线 2、规格：BVR1*6 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 40.5 |  |
| 10 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：LEB分等电位箱 | 台 | 5 |  |
| （二）灾备机房 |  |  |  |  |  |
| （1）供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 成套市电配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于850KW。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 动力配电箱 | 成套动力配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于70KW。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 空调配电柜 | 成套空调配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于200KW。 | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS1/2配电柜 | 成套UPS1/2配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于160KW。 | 台 | 2 |  |
| 5 | UPS3配电柜 | 成套UPS3配电柜，采用落地式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置；配置电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。配电功率不低于160KW。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 楼层UPS配电箱 | 楼层UPS配电箱,采用壁挂式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置。 | 台 | 10 |  |
| 7 | LED格栅灯 | 600*600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管），3*18W。 | 套 | 56 |  |
| 8 | 应急照明 | 应急双头灯，应急疏散照明，带电源，应急时间不低于90分钟，不低于2*3W | 套 | 5 |  |
| 9 | 安全出口指示灯 | LED光源，带电源，应急时间不低于90分钟，不低于3W | 套 | 5 |  |
| 10 | 照明开关 | 10A单联单控翘板开关，暗装 | 个 | 3 |  |
| 11 | 照明开关 | 10A三联多控翘板开关，暗装 | 个 | 2 |  |
| 12 | 墙插座 | 单相二三孔组合插座，250V 10A 安全型，暗装 | 个 | 24 |  |
| 13 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*95+70 | m | 131.88 |  |
| 14 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*35+16 | m | 32.22 |  |
| 15 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*25+16 | m | 165.12 |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*4 | m | 1604.46 |  |
| 17 | 电力电缆 | WDZB1-RYY 5*4 | m | 34.13 |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZB1-RYY 3*6.0 | m | 846.19 |  |
| 19 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5，穿管敷设 | m | 558.51 |  |
| 20 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5，桥架内敷设 | m | 315.63 |  |
| 21 | 配管 | KBG管，管径不小于φ20，暗配管 | m | 186.17 |  |
| 22 | 桥架 | 封闭式金属桥架，200*100，壁厚不低于1.0mm，含安装配件 | m | 84.89 |  |
| 23 | 桥架 | 封闭式金属桥架，300*100，壁厚不低于1.0mm，含安装配件 | m | 6.35 |  |
| 24 | 桥架 | 封闭式金属桥架，400*100，壁厚不低于1.2mm，含安装配件 | m | 62.89 |  |
| （2）UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 1、≥160KVA模块化UPS电源系统，单功率模块不低于40KW，采用N+X冗余设计，可支持在线热拔插。2、应标配输入，输出，维修旁路，且选用具有过载、短路保护功能的塑壳断路器，提升系统可靠运行，柜体安装辅材等。 3、含功率模块安装 | 台 | 3 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1、铅酸电池，单节额定电压：12V，单节额定容量不小于：150AH，采用ABS外壳材质。2、在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。3、包含蓄电池之间连接线缆或铜排，带配套的正负极绝缘帽。 | 个 | 240 |  |
| 3 | 150AH 电池架 | 定制型电池架，采用优质钢材根据现场摆放空间及承重要求定制而成，单台内部可摆放不少于40节12V150AH蓄电池；包含蓄电池上下跨层连接线缆、蓄电池平层连接线缆、电池组之间连接线缆及电池架之间连接线缆等。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 电池汇流柜 | 带消防脱扣功能，内含电池组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装，柜体安装辅材等 | 台 | 3 |  |
| （3）空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间级空调 | 1、房间级空调（含室内外机），采用上送风下回风送风方式；制冷量≥20KW，显冷量≥18KW，循环风量≥5800m3/h。2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4、含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 42.34 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 42.34 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 12 |  |
| （4）主机房-微模块系统（双排） |  |  |  |  |  |
|  | 1#微模块 |  |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 18 |  |
| 2 | 布线列头柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块，与服务器机柜配套安装。 | 侧 | 4 |  |
| 4 | 机柜封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计。 | 块 | 200 |  |
| 5 | 轻载层板 | 承载IT设备承重不低于100KG,适用于1200mm深的服务器机柜。 | 块 | 20 |  |
| 6 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重不低于50KG，适用于1200mm深的服务器机柜。 | 付 | 6 |  |
| 7 | PDU插座 | 输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A，上进线，带接线盒与指示灯，机柜左右侧安装。 | 条 | 40 |  |
| B | 封闭通道组件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 封闭通道 | 1、含2扇通道平移门，端门应含前后端通道平移门，不含框架，支持多种门禁主机；内部包含出门按钮、紧急出门按钮、紧急开门按钮、门磁锁及集成人体感应等配套附件。 2、含2块固定天窗，宽度600mm，安装在通道两端，支持安装烟感、摄像头、照明系统、温度探测器，顶部支持跨列桥架安装，用于微模块列间走线。 3、含10块活动天窗，宽度600mm，采用4mm钢化玻璃，带磁力锁，具备翻转信号检测功能；配套200mm高天窗支撑板，翻转角度不小于30°。 4、含24块天窗支撑板，高度200mm，用于微模块天窗安装 5、通道内部含10个LED照明灯、2个人体感应开关、2套门框氛围灯 6、柜顶安装强弱电梯形跨列桥架，中间含隔板，柜顶外侧设置L型封堵件，保证线缆不外露。 7、包含防水圈、过滤棉、扣式塞头、过线圈等密封附件；线材（网线、屏蔽线、电缆）、螺钉、端子、贴标等安装附件 | 套 | 1 |  |
| C | 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电列头柜 | 1、柜体外观尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，42U，采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20； 2、柜体内部主要元器件断路器。3、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度。4、含侧板、封板、层板、2个20位国标10A+4位国标16APDU插座，带接线盒与指示灯。 | 台 | 1 |  |
| D | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间级空调 | 1、行间级空调（含室内外机），采用正面水平送风背面回风方式；制冷量≥40KW，显冷量≥40KW，循环风量≥8000m3/h，风机数量≥4台，加热量≥6KW，加湿量≥1.5kg/h；2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 3、含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 118.63 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 118.63 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 48 |  |
| E | 监控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电监测软件 | 精密配电柜数据监测通讯软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调监测软件 | 空调设备数据和工作状态监测通讯软件接口 | 套 | 3 |  |
| 3 | 温湿度采集器 | 高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH,ModbusRTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警。含漏水感应线。 | 个 | 3 |  |
| 6 | 双门控制器 | 采用32位处理器、支持标准以太网通讯或RS485通讯，4个维根输入接口，可外接4个维根读卡器，可分“进/出”，支持密码键盘读卡器；支持指纹阅读器RS485通讯授权。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 指纹一体机 | 门禁主机应支持指纹识别+IC读卡+密码键盘，需要支持远程发卡功能。 | 台 | 2 |  |
| 8 | IC感应卡 | IC感应卡 | 台 | 5 |  |
| 9 | 一体化监控主机 | 1、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入。2、监控采集器应采用双网卡设计。3、采集器采用插槽式可扩展设计，插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 监控平台软件 | 1、系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统。2、系统可提供供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控。3、软件系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构。4、支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型，模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 北向SNMP协议接口软件 | 支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智能触摸屏 | 不小于15英寸触摸屏，自带处理器，采用linux专用操作系统，1280*800分辨率 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示与告警展示。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 短信模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方。 | 个 | 1 |  |
|  | 2#微模块 |  |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 18 |  |
| 2 | 布线列头柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1200*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块，与服务器机柜配套安装。 | 侧 | 4 |  |
| 4 | 机柜封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计。 | 块 | 200 |  |
| 5 | 轻载层板 | 承载IT设备承重不低于100KG,适用于1200mm深的服务器机柜。 | 块 | 20 |  |
| 6 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重不低于50KG，适用于1200mm深的服务器机柜。 | 付 | 6 |  |
| 7 | PDU插座 | 输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A，上进线，带接线盒与指示灯，机柜左右侧安装。 | 条 | 40 |  |
| B | 封闭通道组件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 封闭通道 | 1、含2扇通道平移门，端门应含前后端通道平移门，不含框架，支持多种门禁主机；内部包含出门按钮、紧急出门按钮、紧急开门按钮、门磁锁及集成人体感应等配套附件。 2、含2块固定天窗，宽度600mm，安装在通道两端，支持安装烟感、摄像头、照明系统、温度探测器，顶部支持跨列桥架安装，用于微模块列间走线。 3、含10块活动天窗，宽度600mm，采用4mm钢化玻璃，带磁力锁，具备翻转信号检测功能；配套200mm高天窗支撑板，翻转角度不小于30°。 4、含24块天窗支撑板，高度200mm，用于微模块天窗安装 5、通道内部含10个LED照明灯、2个人体感应开关、2套门框氛围灯 6、柜顶安装强弱电梯形跨列桥架，中间含隔板，柜顶外侧设置L型封堵件，保证线缆不外露。 7、包含防水圈、过滤棉、扣式塞头、过线圈等密封附件；线材（网线、屏蔽线、电缆）、螺钉、端子、贴标等安装附件 | 套 | 1 |  |
| C | 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电列头柜 | 1、柜体外观尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，42U，采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20； 2、柜体内部主要元器件断路器。3、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度。4、含侧板、封板、层板、2个20位国标10A+4位国标16APDU插座，带接线盒与指示灯。 | 台 | 1 |  |
| D | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间级空调 | 1、行间级空调（含室内外机），采用正面水平送风背面回风方式；制冷量≥40KW，显冷量≥40KW，循环风量≥8000m3/h，风机数量≥4台，加热量≥6KW，加湿量≥1.5kg/h；2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 3、含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 118.63 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 118.63 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 118.63 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 48 |  |
| E | 监控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电监测软件 | 精密配电柜数据监测通讯软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调监测软件 | 空调设备数据和工作状态监测通讯软件接口 | 套 | 3 |  |
| 3 | 温湿度采集器 | 高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH,ModbusRTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警。含漏水感应线。 | 个 | 3 |  |
| 6 | 双门控制器 | 采用32位处理器、支持标准以太网通讯或RS485通讯，4个维根输入接口，可外接4个维根读卡器，可分“进/出”，支持密码键盘读卡器；支持指纹阅读器RS485通讯授权。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 指纹一体机 | 门禁主机应支持指纹识别+IC读卡+密码键盘，需要支持远程发卡功能。 | 台 | 2 |  |
| 8 | IC感应卡 | IC感应卡 | 台 | 5 |  |
| 9 | 一体化监控主机 | 1、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入。2、监控采集器应采用双网卡设计。3、采集器采用插槽式可扩展设计，插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 监控平台软件 | 1、系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统。2、系统可提供供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控。3、软件系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构。4、支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型，模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 北向SNMP协议接口软件 | 支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智能触摸屏 | 不小于15英寸触摸屏，自带处理器，采用linux专用操作系统，1280*800分辨率 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示与告警展示。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 短信模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方。 | 个 | 1 |  |
| （6）网络交换机房 |  |  |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1、名称：IT机柜 2、规格：42U 采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料，柜体安装辅材等 | 台 | 6 |  |
| 2 | 轻载层板 | 承载IT设备承重不低于100KG，与机柜配套安装。 | 块 | 6 |  |
| 3 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块，与服务器机柜配套安装。 | 侧 | 2 |  |
| 4 | 配套附件 | 包含配套组件、固定件、结构件、铭牌、套管及扎线带等。 | 套 | 1 |  |
| 5 | PDU插座 | 输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A，上进线，带接线盒与指示灯，机柜左右侧安装。 | 条 | 12 |  |
| B | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 房间级空调 | 1、房间级空调（含室内外机），采用上送风下回风送风方式；制冷量≥20KW，显冷量≥18KW，循环风量≥5800m3/h。2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 含信号线、线管扎带及其他安装配套配件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 3 | 铜管 | 1、材质：优质加压铜管 2、规格：≥φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气密性测试、真空干燥 | m | 42.34 |  |
| 4 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥15mm厚 3、规格：≥φ19.05 | m | 42.34 |  |
| 5 | 橡塑保温套管 | 1、绝热材料品种：铜管成品橡塑保温套管（难燃B1级） 2、绝热厚度：≥20mm厚 3、规格：≥φ22.2 | m | 42.34 |  |
| 6 | 冷媒 | R410A冷媒充注 | kg | 12 |  |
| （7）防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块，40kA（In）,80kA（Imax），Up＜2500V。 | 组 | 1 |  |
| 2 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块, 30kA（In），60kA（Imax），Up＜1800V。 | 组 | 3 |  |
| 3 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块，20kA（In），40kA（Imax），Up＜1500V。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块，10kA（In），20kA（Imax），Up＜1200V。 | 组 | 6 |  |
| 5 | 接地母线 | 1、名称：接地铜箔 2、规格：100*0.3(mm) 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 431.6 |  |
| 6 | 接地母线 | 1、名称：紫铜排 2、规格：30*3mm | m | 100 |  |
| 7 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：绝缘子固定桩 2、规格：SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝。 | 个 | 40 |  |
| 8 | 接地母线 | 1、名称：接地线 2、规格：WDZA-BYR-35 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 60 |  |
| 9 | 接地母线 | 1、名称：接地线 2、规格：BVR1*6 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 25.65 |  |
| 10 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：LEB分等电位箱 | 台 | 4 |  |
| （三）消防控制室 |  |  |  |  |  |
| （1）供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | APK配电箱 | 成套APK配电箱，采用壁挂式明装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置。配电功率不低于20KW。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 楼层UPS配电箱 | 楼层UPS配电箱,采用壁挂式安装结构；内部主要元器件断路器；带三相电源防雷器装置。配电功率不低于14KW。 | 台 | 1 |  |
| 3 | LED格栅灯 | 600*600mm嵌入式三管格栅灯（含LED灯管），3*18W。 | 套 | 20 |  |
| 4 | 应急照明 | 应急双头灯，应急疏散照明，带电源，应急时间不低于90分钟，不低于2*3W | 套 | 1 |  |
| 5 | 安全出口指示灯 | LED光源，带电源，应急时间不低于90分钟，不低于3W | 套 | 1 |  |
| 6 | 照明开关 | 10A双联单控开关，暗装 | 个 | 1 |  |
| 7 | 插座 | 单相二三孔组合插座，250V 10A 安全型，暗装 | 个 | 5 |  |
| 8 | 地插座 | 地面铜插座，250V 16A 三孔 带网口，暗装 | 个 | 5 |  |
| 9 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*25+16 | m | 16.12 |  |
| 10 | 电力电缆 | WDZB1-YJY 4*16+10 | m | 8.13 |  |
| 11 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*10 | m | 12.13 |  |
| 12 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*4 | m | 2336.4 |  |
| 13 | 电力电缆 | WDZB1-RYY 5*4 | m | 34.13 |  |
| 14 | 电力电缆 | WDZB1-RYY 3*6.0 | m | 86.94 |  |
| 15 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5，穿管敷设 | m | 339.45 |  |
| 16 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5，桥架内敷设 | m | 442.44 |  |
| 17 | 配管 | KBG管，管径不小于φ20，暗配管 | m | 113.15 |  |
| 18 | 桥架 | 封闭式金属桥架，200*100，壁厚不低于1.0mm，含安装配件 | m | 18.46 |  |
| 19 | 桥架 | 封闭式金属桥架，300*100，壁厚不低于1.0mm，含安装配件 | m | 10.46 |  |
| （2）UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 30KVA UPS | 1、30KVA双变换在线式机型，根据现场需求，可采用立式安装或机架式安装，机架式安装时高度≤3U。2、为了适应用户现场配电，要求支持三进三出、三进单出等多种输入输出制式；该功能需现场查验。3、具有数字化并机功能，并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换；支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。4、高性能指标要求:（1）整机效率：100%阻性负载：≥94%；50%阻性负载：≥92%；30%阻性负载：≥90%。（2）输出功率因素：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 （3）输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%；50%非线性负载：＜8%；30%非线性负载：＜11%。（4）过载能力：125%负载维持10分钟。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1、铅酸电池，单节额定电压：12V，单节额定容量不小于：65AH，采用ABS外壳材质。2、在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。3、包含蓄电池之间连接线缆或铜排，带配套的正负极绝缘帽。 | 个 | 40 |  |
| 3 | 65AH 电池架 | 定制型电池架，采用优质钢材根据现场摆放空间及承重要求定制而成，单台内部可摆放不少于40节12V65AH蓄电池。包含蓄电池上下跨层连接线缆、蓄电池平层连接线缆、电池组之间连接线缆及电池架之间连接线缆等。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电池汇流柜 | 电池汇流柜，带消防脱扣功能，内含电池组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装。 | 台 | 1 |  |
| （3）微模块系统（单排） |  |  |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管控柜 | 1、冷热通道全密闭机柜，柜体外观尺寸：宽600*深1400*高2000mm，前门单开钢化玻璃门，后门单开钢化玻璃门。2、前门配置智慧门锁，具备远程开门/刷卡/应急机械开锁等多种组合开门方式。3、内部可预制配电系统、监控系统等，作为微模块统一管理控制单元。 | 台 | 1 |  |
| 2 | IT机柜 | 1、标准服务器机柜，柜体外观尺寸（W*D*H）：600*1400*2000mm，42U。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它采用≥1.2mm厚材料；机柜要求具有良好的承重能力。3、机柜须具备良好接地性能和的静电防护能力，内部应采用防静电手腕座设计，并具有3点以上的多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω。 | 台 | 5 |  |
| 3 | 1U封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计。 | 块 | 60 |  |
| 4 | 轻载层板 | 承载IT设备承重不低于100KG，与机柜配套安装。 | 块 | 6 |  |
| 5 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备，承重不低于50KG，与机柜配套安装。 | 付 | 3 |  |
| 6 | M型线槽 | M型线槽，安装于机柜顶部，用于强弱电走线；每台柜位2个。 | 个 | 12 |  |
| B | 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化配电模块 | 1、配电模块应为一体式结构，支持125A/3P单路市电输入.2、配电模块应支持不低于16路32A/1P的分配，2路40A/3P空调分配，采用端子接线。3、配电模块内断路器，输入端标配C级防雷器，并配置防雷空开。 | 台 | 1 |  |
| 2 | PDU插座 | 输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A，上进线，带接线盒与指示灯，机柜左右侧安装。 | 条 | 12 |  |
| C | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | 1、列间空调，制冷量≥12.5KW，循环风量≥2200m3/h。2、其他安装配套配件。3、均匀正面出风，确保机柜送风最合理，送风面积最大。4、机组后部近风口标配过滤网；无需配置外部接水盘。5、采用EC风机、直流变频压缩机，为保证空调效率。6、采用R410A环保型制冷剂；该功能需现场查验。7、采用高效直流变频EC压缩机、电子膨胀阀，具备制冷量无级调节功能。8、室内风机及室外风机均采用高效低噪EC离心风机，高效节能。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 制冷铜管 | 包含气管、液管、铜直接及铜弯头等。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 安装辅材 | 包含制冷剂、保温管、信号线、包扎带、冷冻油、铜焊条及氮气保压等。 | 套 | 1 |  |
| C | 集中监控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电监测软件 | 精密配电柜数据监测通讯软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调监测软件 | 空调设备数据和工作状态监测通讯软件接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 温湿度采集器 | 高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH,ModbusRTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警。含漏水感应线。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 开关量输入模块 | 1、机柜数量不超过8个配套（不含空调柜）。2、预制后的开关量采集模块，含1个IO模块（16路开关量输入采集）、结构件、端子排。3、用于配套扩展机柜开关门状态的开关量采集。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 一体化监控主机 | 1、数据采集主机与屏幕一体化设计，不占用机架空间，显示屏幕采用不小于9英寸触摸屏。2、一体化控制主机支持2路10/100网口高可靠冗余设计；支持SD卡扩展；须集成RS485（不少于4路）；支持RS232/RS485（不少于2路）复用，支持 DI（不少于6路以上）接口；支持1路USB接口；支持电源灯、故障灯、状态灯与指示灯等显示。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 监控平台软件 | 1、软件系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构，在网络的任何位置支持10个以上客户端同时访问；必须支持Web方式进行远程配置，配置内容包括设备接入、北向协议等。2、制冷系统：监控空调回送风情况、运行状况，空调各部件的运行状态与参数。3、门禁系统：监测机柜的开启记录和门禁状态，支持刷卡开门认证方式。4、视频功能：支持在机房内安装摄像头，可进行视频图像监视，动环监控系统集成视频查看功能。 5、告警功能：支持用户自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别可支持7个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；用户可自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则。6、告警收敛功能：出现多种告警情况时，可快速定位主要故障点，并上报主要故障告警。 | 套 | 1 |  |
| 9 | SD扩展卡 | 不低于128G 用于主机扩展历史数据存储容量 | 张 | 1 |  |
| 10 | 短信告警器 | GSM\CDMA短信猫，支持CSD、短信和拨号上网功能、支持中文英文短信、支持APN/VPDN、支持AES加密，全网通，仅支持RS232通讯。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方。 | 个 | 1 |  |
| （4）防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：限压型，四模块，40kA（In）,80kA（Imax），Up＜2500V。 | 组 | 1 |  |
| 2 | 接地母线 | 1、名称：接地铜箔 2、规格：100*0.3(mm) 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 142.2 |  |
| 3 | 接地母线 | 1、名称：紫铜排 2、规格：30*3mm | m | 30 |  |
| 4 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：绝缘子固定桩 2、规格：SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝。 | 个 | 14 |  |
| 5 | 接地母线 | 1、名称：接地线 2、规格：WDZA-BYR-35 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 10 |  |
| 6 | 接地母线 | 1、名称：接地线 2、规格：BVR1*6 3、安装部位：绝缘地板下 | m | 25.65 |  |
| 7 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：LEB分等电位箱 | 台 | 1 |  |
| 四、会议系统（含远程会诊） |  |  |  |  |  |
| 小会议室、小示教室（35间） |  |  |  |  |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 65英寸液晶显示器 | 1、屏幕显示尺寸≥65英寸，采用LED背光源，具有防眩光功能。显示比例：16：9，显示物理分辨率：≥3840*2160；（含壁挂支架） | 套 | 35 |  |
| 小会议室、小示教室（26间） |  |  |  |  |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 65英寸液晶显示器 | 1、屏幕显示尺寸≥65英寸，采用LED背光源，具有防眩光功能。显示比例：16：9，显示物理分辨率：≥3840*2160；（含壁挂支架） | 套 | 26 |  |
| 52人会议室（3间） |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阵列式音源音柱主音箱（含支架） | 1.采用8只3寸全频喇叭单元。 2.额定功率≥300W,灵敏度≥95dB(1M/1W) | 只 | 6 |  |
| 2 | 功放 | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | 1.一款高性能、多种音频处理技术高集成的≥4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3.支持≥24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 音量/程序控制面板 | 1.采用≥5英寸电容触摸屏； 2.支持控制播放处理器USB存储设备上音频文件； 3.可控制音频处理器≥16路通道的静音、音量调节； 4.支持切换音频处理器的场景； 5.具备RJ45网口，支持POE供电方式。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个无线手持话筒 | 套 | 3 |  |
| 6 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定AD静噪控制； 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz； 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风。 | 套 | 3 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率达≥6000W。输出连接器：多用途电源插座； 4.具有不少于一路USB输出接口。 | 台 | 3 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86英寸会议一体机 | 1.内置Windows操作系统，系统版本不低与Windows10IoT正版已激活操作系统；内存≥8G、存储≥128G； 2.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16：9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°；支持不低于全高清4K系统图标显示。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 移动支架 | 86英寸交互平板移动支架 | 台 | 3 |  |
| 中大型会议室(10间) |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 配置不低于： 1．额定功率(100V)：5W,10W,20W,40W； 2．额定功率(70V)：2.5W,5W,10W,20W,40W； 3．变压器阻抗：2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω；喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 40 |  |
| 2 | 功放 | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | 1.一款高性能、多种音频处理技术高集成的≥4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。输出通道支持≥31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3.支持≥24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 | 台 | 10 |  |
| 4 | 音量/程序控制面板 | 1.采用≥5英寸电容触摸屏； 2.支持控制播放处理器USB存储设备上音频文件； 3.可控制音频处理器≥16路通道的静音、音量调节； 4.支持切换音频处理器的场景； 5.具备RJ45网口，支持POE供电方式。 | 台 | 10 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个无线手持话筒 | 套 | 10 |  |
| 6 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定AD静噪控制； 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz； 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风。 | 套 | 10 |  |
| 7 | 8路可编程带净化时序电源 | 1.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流≥30A。 | 台 | 10 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86英寸液晶显示器 | 1、屏幕显示尺寸≥86英寸，采用LED背光源，具有防眩光功能。显示比例：16：9，显示物理分辨率：≥3840*2160；（含壁挂支架） | 台 | 10 |  |
| 1#7F 西病区远程会诊 |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 配置不低于： 1．额定功率(100V)：5W,10W,20W,40W； 2．额定功率(70V)：2.5W,5W,10W,20W,40W； 3．变压器阻抗：2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω；喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 功放 | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | 1.一款高性能、多种音频处理技术高集成的≥4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。输出通道支持≥31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3.支持≥24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音量/程序控制面板 | 1.采用≥5英寸电容触摸屏； 2.支持控制播放处理器USB存储设备上音频文件； 3.可控制音频处理器≥16路通道的静音、音量调节； 4.支持切换音频处理器的场景； 5.具备RJ45网口，支持POE供电方式。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个无线手持话筒 | 套 | 1 |  |
| 6 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定AD静噪控制； 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz； 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 7 | 可编程时序电源 | 1、自带不少于4路可编程定时控制的电源和2路辅助电源插座，可以进行手动操作或编程自动运行，同时通过控制电源时序器可以进行电源扩充。 | 台 | 1 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 65英寸液晶显示器 | 1、屏幕显示尺寸≥65英寸，采用LED背光源，具有防眩光功能。显示比例：16：9，显示物理分辨率：≥3840*2160；（含壁挂支架） | 套 | 3 |  |
| 2 | 4*4音视频高清混合矩阵 | 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口； 2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准； 3.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz； 4.控制接口：≥1×网口、≥1×RS 232.≥1×IR IN、≥1×USB UPDATE。 | 台 | 1 |  |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程视频会议终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统； 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P； 3.主屏支持输出≥4K分辨率信号，单屏最大支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 | 台 | 1 |  |
| 视频录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播机 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高； 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能； 3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持不低于1920*1080分辨率（HDMI可支持3840x2160分辨率）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用不低于1/2.8英寸、207万有效像素的HD CMOS传感器； 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 ； 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 | 台 | 1 |  |
| 专业培训教室（2间） |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阵列式音源音柱主音箱（含支架） | 1.额定功率≥100W； 2.标称阻抗：8Ω； 3.频率响应：150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB； 4.灵敏度≥95dB(1M/1W)； 5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°； 6.喇叭单元：3＂全频×4。 | 只 | 4 |  |
| 2 | 吸顶音箱（含支架） | 配置不低于： 1．额定功率(100V)：5W,10W,20W,40W； 2．额定功率(70V)：2.5W,5W,10W,20W,40W； 3．变压器阻抗：2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω；喇叭单元：8"×1,1.5"×1；4.含支架 | 只 | 8 |  |
| 3 | 功放 | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，AD平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，AD平衡接法； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 音量/程序控制面板 | 1.采用≥5英寸电容触摸屏； 2.支持控制播放处理器USB存储设备上音频文件； 3.可控制音频处理器≥16路通道的静音、音量调节； 4.支持切换音频处理器的场景； 5.具备RJ45网口，支持POE供电方式。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 1.指向性：心形指向性； 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa； 3.频率响应：不低于20-18KHz； 4.输出阻抗：≥75Ω； 5.灵敏度：不低于-40dB±2dB。 | 只 | 2 |  |
| 7 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个无线手持话筒 | 套 | 2 |  |
| 8 | 无线头戴话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个头戴话筒 | 套 | 2 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率达≥6000W。输出连接器：多用途电源插座； 4.具有不少于一路USB输出接口。 | 台 | 2 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86英寸液晶显示器 | 1、屏幕显示尺寸≥86英寸，采用LED背光源，具有防眩光功能。显示比例：16：9，显示物理分辨率：≥3840*2160；（含壁挂支架） | 台 | 2 |  |
| 2#4F 健康宣教室 |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阵列式音源音柱主音箱（含支架） | 1.额定功率≥100W； 2.标称阻抗：8Ω； 3.频率响应：150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB； 4.灵敏度≥95dB(1M/1W)； 5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°； 6.喇叭单元：3＂全频×4 | 只 | 2 |  |
| 2 | 吸顶音箱 | 配置不低于： 1．额定功率(100V)：5W,10W,20W,40W； 2．额定功率(70V)：2.5W,5W,10W,20W,40W； 3．变压器阻抗：2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω；喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 4 |  |
| 3 | 功放 | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，AD平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，AD平衡接法； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音量/程序控制面板 | 1.采用≥5英寸电容触摸屏； 2.支持控制播放处理器USB存储设备上音频文件； 3.可控制音频处理器≥16路通道的静音、音量调节； 4.支持切换音频处理器的场景； 5.具备RJ45网口，支持POE供电方式。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 1.指向性：心形指向性； 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa； 3.频率响应：不低于20-18KHz； 4.输出阻抗：≥75Ω； 5.灵敏度：不低于-40dB±2dB。 | 只 | 2 |  |
| 7 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个无线手持话筒 | 套 | 1 |  |
| 8 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定AD静噪控制； 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz； 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率达≥6000W。输出连接器：多用途电源插座； 4.具有不少于一路USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4*4音视频高清混合矩阵 | 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口； 2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准； 3.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz； 4.控制接口：≥1×网口、≥1×RS 232.≥1×IR IN、≥1×USB UPDATE。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 86英寸会议一体机 | 1.内置Windows操作系统，系统版本不低与Windows 10 IoT正版已激活操作系统；内存≥8G、存储≥128G； 2.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16：9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°；支持不低于全高清4K系统图标显示。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 无线同屏 | 1.会议模式：主持人模式：主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏； 2.与会人员模式：当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权； 3.帧率：音视频18~30帧；分辨率：720P~1080P； 4.频段：2.4GHz/5GHz； 5.传输距离：无遮挡的情况下≥30m； 6.显示模式：支持扩展桌面（Windows 7/8/10）； 7.触摸反控：支持10点触摸回传（Windows 7/8/10）；支持鼠标模式回传（Mac） | 台 | 2 |  |
| 4 | 移动支架 | 86英寸交互平板移动支架 | 台 | 2 |  |
| 2#7F 护士实训教室（2间） |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阵列式音源音柱主音箱（含支架） | 1.额定功率≥100W； 2.标称阻抗：8Ω； 3.频率响应：150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB； 4.灵敏度≥95dB(1M/1W)； 5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°； 6.喇叭单元：3＂全频×4 | 只 | 4 |  |
| 2 | 吸顶音箱 | 配置不低于： 1．额定功率(100V)：5W,10W,20W,40W； 2．额定功率(70V)：2.5W,5W,10W,20W,40W； 3．变压器阻抗：2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω；喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 8 |  |
| 3 | 功放 | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，AD平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，AD平衡接法； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音量/程序控制面板 | 1.采用≥5英寸电容触摸屏； 2.支持控制播放处理器USB存储设备上音频文件； 3.可控制音频处理器≥16路通道的静音、音量调节； 4.支持切换音频处理器的场景； 5.具备RJ45网口，支持POE供电方式。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 1.指向性：心形指向性； 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa； 3.频率响应：不低于20-18KHz； 4.输出阻抗：≥75Ω； 5.灵敏度：不低于-40dB±2dB。 | 只 | 2 |  |
| 7 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个无线手持话筒 | 套 | 2 |  |
| 8 | 无线头戴话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个头戴话筒 | 套 | 2 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率达≥6000W。输出连接器：多用途电源插座； 4.具有不少于一路USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8*8音视频高清混合矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号； 2.采用板卡模块化设计，支持接入不少于2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵等； 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号； 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 2块输入板卡：1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔；2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 板卡2块输出板卡：1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔；2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 86英寸液晶显示器 | 1、屏幕显示尺寸≥86英寸，采用LED背光源，具有防眩光功能。显示比例：16：9，显示物理分辨率：≥3840*2160；（含壁挂支架） | 台 | 4 |  |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能控制主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置不低于32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； 3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； | 台 | 1 |  |
| 2 | 继电器箱 | 1.≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有不少于1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线路由器 | 传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段；传输速率：2600M | 台 | 1 |  |
| 行政科研服务综合楼3F大报告厅 |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 15寸二分频主音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：45Hz~20KHz； 3.额定功率≥450W； 4.灵敏度≥100dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：1.73"压缩高音单元×1； 7.低音：15"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 18寸超低频音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：40Hz~400Hz； 3.额定功率≥600W； 4.灵敏度≥99dB/W/M； 5.低音：18"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 3 | 10寸二分频返听音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：60Hz-20KHz； 3.额定功率≥300W； 4.灵敏度：98dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：1.4"压缩高音单元×1； 7.低音：10"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 4 | 10寸二分频补声音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：55Hz~20KHz； 3.额定功率≥300W； 4.灵敏度≥98dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：1.4"压缩高音单元×1； 7.低音：10"低音×1 | 只 | 8 |  |
| 5 | 音箱壁装支架 | 1.钢制配套支架 | 只 | 12 |  |
| 6 | 功放 | 1.立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 2 |  |
| 7 | 功放 | 1.输入阻抗（平衡）：20K omhs输出功率(8Ω)：2 X 650watts输出功率(4Ω)：2 X 1100 watts桥接输出功率(8Ω)：2100watts | 台 | 2 |  |
| 8 | 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 4 |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，AD平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，AD平衡接法； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 16路模拟调音台 | 1.大型专业调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听； 2.不低于：支持10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持2组立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。具备15个60mm行程的高精密碳膜推子； 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 监听音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持不低于2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 无线头戴话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个头戴话筒 | 套 | 2 |  |
| 13 | 无线手持话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个无线手持话筒 | 套 | 2 |  |
| 14 | 指向性天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H：76°±5°，V：76°±5°，前后比≥23dB； 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 天线分配器 | 1.可支持为≥4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源； 2.频带范围不低于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz； | 台 | 1 |  |
| 16 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率达≥6000W。输出连接器：多用途电源插座； 4.具有不少于一路USB输出接口。 | 台 | 3 |  |
| 17 | AI智能语音混合器 | 1.一款高性能智能混音器，具有≥16路模拟平衡输入和≥4路模拟平衡输出。主要应用于模拟话筒扩声及多路音源混音的场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求； 2.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器。具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音； 3.支持场景灵活导入和导出。具有设备定位、断电自动保护记忆。支持设备级联，最大可扩展≥256个输入； 4.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。软件界面直观、图形化，可工作在 XP/Windows7、 8、10 等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 无线会议发言讨论系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能； 2.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展； 3.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道； 4.可录制和播放会议记录。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出； 2.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主席话筒 | 1.具备OLED屏（≥0.96英寸），采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理； 2.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；3.具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 代表话筒 | 1.具备OLED屏（≥0.96英寸），采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理； 2.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；3.具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 | 台 | 20 |  |
| 5 | 镍氢电池话筒专用充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电； 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全； 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 天线接收器 | 1.传输速率：≥10/100Mbps； 2.≥9口百兆8口POE非网管交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 天线放大器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps； 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法； 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID； 4.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全； 5.支持优于80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 | 台 | 1 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤2.0mm；像素密度：≥250000点/m²； 2.亮度：≥750Cd/m²； 3.亮度均匀性：≥98%；亮度衰减率≤8%； 4.最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°； 5.反光率：≤2%；支持抑制摩尔纹功能，减轻80%；采用黑色防眩光设计； | ㎡ | 49 |  |
| 2 | 电源 | 200W最大带6张模组 | 台 | 160 |  |
| 3 | 接收卡 | 带载256*1024 | 张 | 87 |  |
| 4 | 视频处理器 | 二画面；带载650万 | 台 | 1 |  |
| 5 | 讲台、配件 | 电子屏讲台：带显示屏讲台，显示屏尺寸不小于32英寸。可使用有线或无线方式通过电脑对显示内容进行更改。模组+电源+接收备品备件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | PLC远程控电≥40KW开关、欠压、过压、短路保护 | 台 | 1 |  |
| 7 | 支架及屏体内部辅材 | 屏幕支架、电源线，排线，护套线等 | 套 | 1 |  |
| 8 | 无缝高清矩阵AD切换器+4板卡 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号； 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵等； 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号； 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）； 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电； 8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏； 9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道AD切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换； 2块输入板卡:1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔；2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 板卡2块输出板卡1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；支持热插拔；2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 超高清KVM发送器+接收器 | 1.实现超高清视频远距离传输的KVM发送器，可搭配双绞线传输视频接收器或视频矩阵的HDBaseT接收板卡使用。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 无线AD传屏器 | 1.标配不少于1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控； 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容；3.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音； 4.支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存； 5.支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占； 6.接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网；7.支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式； 8.支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间； 9.支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 70英寸液晶电视 | 1、屏幕显示尺寸≥70英寸，采用LED背光源，具有防眩光功能。显示比例：16：9，显示物理分辨率：≥3840*2160； | 套 | 2 |  |
| 12 | 电视壁挂支架 | 70英寸液晶显示器支架 | 套 | 2 |  |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议控制中心 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置不低于32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； 3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智慧会议平台软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制器 | 1.≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线路由器 | 传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段；传输速率：2600M | 台 | 1 |  |
| 视频录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像采集、识别跟踪、录制、自动导播、直播、点播等系统模块，是一款满足会议录制、培训学习、互动教学等需求的新一代全自动八机位音视频录制设备； 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能； 3.主机内置≥2.2英寸LCD屏，≥2TB的存储空间。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用不低于1/2.8英寸、207万有效像素的HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制器 | 支持RS232/422/485控制，VISCA，Pelco P/D协议 支持≥2组RS422串口VISCA协议菊花链控制2x7台摄像机,≥256个 预置位，POE | 台 | 1 |  |
| 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光：LED面光灯 | 1.采用COB白光≥300W LED 5600K光源； 2.具备15-33°光束角度，具有手动调光、手动调焦功能； 3.具有5600k色温，Ra≥97显色指数； 4.具有NTC温度控测功能； 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能； 6.支持DMX控制通道数量为1通道。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 一顶光：LED染色灯 | 1.采用≥54×3W LED光源； 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能； 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能； 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能； 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率； 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能； 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 一顶光：三基色会议灯 | 1.≥120W平板柔光灯；灯具具有冷暖白色温可调功能； 2.灯具调光范围为O-100%可调； 3.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率 | 台 | 11 |  |
| 4 | 二顶光：LED染色灯 | 1.采用≥54×3W LED光源； 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能； 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能； 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能； 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率； 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能； 7.支持DMX控制通道数量为≥4/8通道。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 二顶光：三基色会议灯 | 1.≥120W平板柔光灯；灯具具有冷暖白色温可调功能； 2.灯具调光范围为O-100%可调； 3.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 | 台 | 11 |  |
| 6 | 二顶光：LED摇头染色灯 | 1.采用≥250W 灯泡光源； 2.具备2°光束角度，1-25 Hz次/s的频闪速度，具有脉冲、调光功能； 3.色盘由≥14色+白光色轮组成； 4.固定图案盘由≥13个图案+白光图案轮组成； 5.具有8面棱镜+16面棱镜，棱镜可重叠； 6.配备DMX512接口。 7.具有DMX控制通道数量为≥16通道。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 固定灯光吊杆 | 镀锌圆管（外经50mm,厚度2.5mm) | 套 | 57 |  |
| 8 | 追光灯 | 1.采用OSRAM ≥330W光源； 2.具有调光、频闪、光圈、调焦功能； 3.色片盘由≥5种颜色+1个白光组成； 4.具有雾化、升温、降温效果功能； 5.具有自动调速风扇，自动减少60W的照明功率。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关； 2.具备≥12路×4kW功率输出； 3.支持A.B.C三相工作指示灯； 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路信号放大器 | 1.支持≥2路DMX512数码输入； 2.支持输入输出光电隔离； 3.支持≥8路独立放大驱动输出； 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力； 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 电脑灯控制台 | 1.具备≥1024个DMX512 通道数； 2.具备≥96台电脑灯的配接数量； 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出； 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持≥40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库； 5.具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数； 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制； 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景； 8.具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形； 9.具备≥10个可同时运行图形数量； 10.具备全局、重演、灯具主控推杆； 11.支持立即黑场； 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光； 13.支持FAT32格式U盘读取 | 台 | 1 |  |
| 行政科研服务综合楼3F多功能厅 |  |  |  |  |  |
| 发言、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 15寸二分频主音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：45Hz~20KHz； 3.额定功率≥450W； 4.灵敏度≥100dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：1.73"压缩高音单元×1； 7.低音：15"低音×1 | 只 | 2 |  |
| 2 | 18寸超低频音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：40Hz~400Hz； 3.额定功率≥600W； 4.灵敏度≥99dB/W/M； 5.低音：18"低音×1 | 只 | 2 |  |
| 3 | 10寸二分频返听音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：60Hz-20KHz； 3.额定功率≥300W； 4.灵敏度：98dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：1.4"压缩高音单元×1； 7.低音：10"低音×1 | 只 | 2 |  |
| 4 | 10寸二分频补声音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：55Hz~20KHz； 3.额定功率≥300W； 4.灵敏度≥98dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：1.4"压缩高音单元×1； 7.低音：10"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 5 | 音箱壁装支架 | 1.钢制配套支架 | 只 | 4 |  |
| 6 | 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 1 |  |
| 7 | 功放 | 1、输出功率：8Ω1000W*2，4Ω 1600W*2，8Ω桥接 2000W，4Ω桥接 2400W | 台 | 1 |  |
| 8 | 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 1.输入每通道：≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法； 2.输出每通道：≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法； 3.支持FIR滤波器； 4.内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分配和限幅器； 5.支持断电自动保护记忆功能； 6.支持通道联控功能； 7.支持USB和RJ45两种连接方式，实现PC软件控制，支持RS232控制，提供第三方控制协议，用于对接中控系统。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 16路模拟调音台 | 1.大型专业调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听； 2.不低于：支持10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持2组立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。具备15个60mm行程的高精密碳膜推子； 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 监听音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 无线头戴话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收； 2.提供有不低于640-665MHz，≥100个频率。单通道真分集接收； 3.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 4.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度； 5.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 6.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，最大可达到≥200米左右； 7.系统包括有≥一台主机+≥一个头戴话筒 | 套 | 1 |  |
| 13 | 高端无线手持话筒 | 1.频率范围：优于640MHz-690MHz； 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式； 4.采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全； 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰； 6.具有混响、高中低音调节； 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 8.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、≥8分钟自动关机； 9.具有一键静音功能，实用性强。 | 套 | 2 |  |
| 14 | 指向性天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H：76°±5°，V：76°±5°，前后比≥23dB； 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 天线分配器 | 1.可支持为≥4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源； 2.频带范围不低于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz； | 台 | 1 |  |
| 16 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器； 4.具有不小于1路USB接口。 | 台 | 2 |  |
| 无线会议发言讨论系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能； 2.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展； 3.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道； 4.可录制和播放会议记录。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出； 2.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主席话筒 | 1.具备OLED屏（≥0.96英寸），采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理； 2.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；3.具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 代表话筒 | 1.具备OLED屏（≥0.96英寸），采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理； 2.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；3.具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 | 台 | 9 |  |
| 5 | 镍氢电池话筒专用充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电； 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全； 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 天线接收器 | 1.传输速率：≥10/100Mbps； 2.≥9口百兆8口POE非网管交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 天线放大器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps； 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法； 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID； 4.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全； 5.支持优于80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 | 台 | 1 |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤2.0mm；像素密度：≥250000点/m²； 2.亮度：≥750Cd/m²； 3.亮度均匀性：≥98%；亮度衰减率≤8%； 4.最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°； 5.反光率：≤2%；支持抑制摩尔纹功能，减轻80%；采用黑色防眩光设计； | ㎡ | 23.55 |  |
| 2 | 电源 | 200W最大带6张模组 | 台 | 77 |  |
| 3 | 接收卡 | 带载256*1024 | 张 | 40 |  |
| 4 | 视频处理器 | 二画面；带载650万 | 台 | 1 |  |
| 5 | 备品 | 模组+电源+接收备品备件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | PLC远程控电≥40KW开关、欠压、过压、短路保护 | 台 | 1 |  |
| 7 | 支架及屏体内部辅材 | 屏幕支架、电源线，排线，护套线等 | 套 | 1 |  |
| 8 | 8*8音视频高清混合矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号； 2.采用板卡模块化设计，支持接入不少于2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵等； 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号； 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 2块输入板卡：1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔；2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 板卡2块输出板卡：1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔；2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 企业级无线投屏器 | 1.标配不少于1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控； 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容；3.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音； 4.支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存； 5.支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占； 6.接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网；7.支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式； 8.支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间； 9.支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 | 台 | 1 |  |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能控制主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置不低于32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； 3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； | 台 | 1 |  |
| 2 | 系统软件及编程、调试 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能； 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等； 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块； 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能； 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 配电柜 | PLC远程控电≥40KW开关、欠压、过压、短路保护 | 台 | 1 |  |
| 4 | 继电器箱 | 1.≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有不少于1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线路由器 | 传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段；传输速率：2600M | 台 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议机柜 | 落地机柜（15U） 含2个输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A PDU | 台 | 19 |  |
| 2 | 会议机柜 | 落地机柜（42U） 含2个输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A PDU | 台 | 3 |  |
| 3 | HDMI墙面插座 | 1个HDMI模块，塑料材质，含底盒； | 条 | 78 |  |
| 4 | HDMI桌面插座 | 桌面嵌入，掀盖式桌面插座，至少支持1个网口、1个电源、1个HDMI含底盒； | 条 | 77 |  |
| 5 | 地插座 | 2个音箱模块，含底盒； | 个 | 9 |  |
| 6 | HDMI地插 | 1个HDMI模块，掀盖式，含底盒； | 个 | 1 |  |
| 7 | 网络地插 | 至少配置2个网络模块，掀盖式，含底盒； | 个 | 2 |  |
| 8 | HDMI跳线 | 数字高清线，HDMI线，长度2米 | 条 | 78 |  |
| 9 | HDMI跳线 | 数字高清线，HDMI线，长度5米 | 条 | 10 |  |
| 10 | HDMI跳线 | 数字高清线，HDMI线，长度20米 | 条 | 75 |  |
| 11 | HDMI跳线 | 数字高清线，HDMI线，长度30米 | 条 | 3 |  |
| 12 | 电源线 | WDZB-BYJ-1.5 | 米 | 3000 |  |
| 13 | 通讯线 | WDZB-RYSP2*1.0 | 米 | 500 |  |
| 14 | 通讯线 | SYV-50-3 | 米 | 200 |  |
| 15 | 音箱线 | EVJV2*2.5 | 米 | 1100 |  |
| 16 | 通讯线 | CAT.6 | 米 | 300 |  |
| 17 | 数字会议延长线 | 配套，与数字会议系统配套 | 根 | 2 |  |
| 18 | 保护管 | 1、名称：薄钢管；2、规格：JDG20；3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | 米 | 200 |  |
| 19 | 保护管 | 1、名称：薄钢管；2、规格：JDG25；3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | 米 | 600 |  |
| 20 | 保护管 | 1、名称：薄钢管；2、规格：JDG32；3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | 米 | 550 |  |
| 21 | 3米音频跳线 | 3米音频跳线 | 条 | 30 |  |
| 22 | 卡侬头 | 卡侬头 | 个 | 20 |  |
| 23 | 6.5mm音频接头 | 6.5mm音频接头 | 个 | 15 |  |
| 五、视频监控报警系统 |  |  |  |  |  |
| （一）监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外低空全景摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/1.8"ProgressiveScanCMOS全景模式下支持人员密度功能； 2.最高分辨率≥1600万像素（4800×2688），并在此分辨率下可输出≥30fps实时图像； 3.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 4.采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远可达20m；支持不低于IP67防护，支持防暴等级不低于IK10；支持10M/100M/1000M自适应网口； 5.宽动态：数字宽动态 6.焦距：2.8mm×4@F1.6； 7.RS485：1个RS-485接口； 8.报警：≥2路报警输入，≥2路报警输出（报警输出最大支持DC24V，1A）； 9.电流及功耗：DC：12V | 台 | 5 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 5 |  |
| 3 | 车辆人脸抓拍摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1英寸GS-CMOS； 2.网络接口：≥2个，100/1000M以太网口（RJ-45）；RS-485接口：≥2个，用于连接485灯或出入口显示屏，可控制出入口显示屏显示过车信息等； 3.I/O接口：≥4个；报警输出：≥2路，可用于联动道闸等；音频输出：1路，可控制出入口显示屏播报过车信息等； 4.供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W； | 个 | 10 |  |
| 4 | 室内快球摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万； 2.人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸区域可设；支持实时抓拍； 3.供电方式：DC12V±10%； | 个 | 4 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 4 |  |
| 6 | 室外枪式摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万； 2.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：120dB；内置MIC：支持； ★3.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；视频遮挡；区域入侵；徘徊检测；音频异常侦测；电压检测； 4.供电方式：DC12V 5.含护罩及镜头 | 个 | 161 |  |
| 7 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 161 |  |
| 8 | 电梯摄像机 | ▲1.传感器类型：不劣于1/3英寸CMOS； ▲2.像素：≥400万； 3.镜头类型：定焦；镜头光圈：F1.6； 4.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：120dB：支持；内置MIC：支持；内置扬声器：支持； 5.供电方式：DC12V | 个 | 40 |  |
| 9 | 人脸识别半球摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万； 2.镜头类型：电动变焦；镜头光圈：≥F1.6； 3.通用行为分析：物品遗留；热度图：支持； ★4.支持：人脸抓拍、人脸比对、人脸检测、人脸识别、人数统计； 5.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：120dB； 6.供电方式：DC12V/POE；防护等级：≥IP67；≥IK10 | 个 | 39 |  |
| 10 | 室内半球摄像机 | ▲1.传感器类型：不劣于1/2.7英寸CMOS； ▲2.像素：≥400万； 3.镜头类型：电动变焦；镜头光圈：≥F1.6； 4.通用行为分析：物品遗留；热度图：支持；支持：人脸抓拍、人脸比对、人脸检测、人脸识别、人数统计；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；内置MIC：支持；供电方式：DC12V/POE；防护等级：≥IP67；≥IK10 | 个 | 1882 |  |
| 11 | 室内枪式摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.8英寸CMOS； 2.像素：≥200万； 3.镜头类型：定焦；镜头光圈：F1.6； 4.智能编码：H.264：支持H.265：支持； 5.供电方式：DC12V/POE；防护等级：≥IP67 | 个 | 362 |  |
| 12 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 362 |  |
| 13 | 医疗半球摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/3英寸CMOS； ▲2.像素：≥400万； 3.镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.0； 4.通用行为分析：区域入侵； 5.智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；内置MIC：支持； 6.供电方式：DC12V/POE；防护等级：≥IP67 | 个 | 222 |  |
| 14 | 防雾摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.8英寸CMOS,支持≥2560×1440@30fps高清画面输出； 2.采用高效红外阵列，低功耗 3.支持≥350°水平旋转，垂直方向≥-5°-90°； 4.支持PoE（802.3at）供电； 5.≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，默认支持吸顶安装方式； 6.变倍：≥4倍光学变倍,焦距：不低于2.8~12mm； 7.宽动态：支持数字宽动态； 8.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络； 9.数据电源：DC12V,最大功耗：≤12W，PoE(802.3at) 10.工作温湿度：预览出图：不低于-30~50°C；电机正常工作：不低于-20~50°C； 11.防护：不低于IP66，4000V防雷、防浪涌、防突波 | 个 | 9 |  |
| 15 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 9 |  |
| 16 | 防油污枪式摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万； 2.镜头类型：定焦；镜头光圈：F2.0；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；音频接口：支持； 3.报警事件：区域入侵；物品遗留；徘徊检测； 4.供电方式：DC12V/POE；防护等级：≥IP67 | 个 | 6 |  |
| 17 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 6 |  |
| 18 | 防爆枪式摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.8英寸CMOS；像素：≥200万； 2.镜头焦距：4mm；光学变倍：定焦； 3.供电方式：DC12V PoE（802.3af）；接口类型：RJ45接口 | 个 | 4 |  |
| 19 | 防爆筒机壁装支架 | 配套支架 | 个 | 4 |  |
| 20 | 室外防越界摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/2.7英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.镜头类型：定焦；镜头光圈：F2.0； ▲4.周界防范：区域入侵；徘徊检测； 5.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；AI编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：120dB； 6.报警事件：区域入侵；徘徊检测； 7.音频供电方式：DC12V/POE； 8.防护等级：≥IP67 | 个 | 42 |  |
| 21 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 42 |  |
| 22 | 低温摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/1.8英寸CMOS；像素：≥400万； 2.镜头类型：电动变焦；镜头光圈：F1.8； 3.供电方式：DC12V/PoE； 4.工作温度：≥-40℃~+60℃；工作湿度：≤95%；防护等级:≥IP67；≥IK10 | 个 | 2 |  |
| 23 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 2 |  |
| 24 | 180°全景摄像机 | 1.传感器类型：不劣于1/1.8英寸CMOS；像素：≥1600万； 2.镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：不小于180°；垂直：不小于100°； 3.支持全局人数统计、区域人数统计。 | 个 | 4 |  |
| 25 | 摄像机支架 | 配套支架 | 个 | 4 |  |
| 26 | 拾音器 | 1.工作温度：≥-20℃～60℃；工作电压：直流稳压电源DC 12V； 2.灵敏度：≤-38dB； 3.指向特性：全指向性；（含连接线缆） | 个 | 163 |  |
| 27 | 室外立杆 | 按需定制 | 套 | 53 |  |
| 28 | 摄像机电源 | 36V；≥2A | 个 | 4 |  |
| 29 | 摄像机电源 | 12V；≥1.5A | 个 | 54 |  |
| 30 | 摄像机电源 | 12V；≥30A | 个 | 80 |  |
| 31 | 信号防雷器 | 二合一信号防雷器 | 个 | 218 |  |
| 32 | 电源线 | WDZB1-RYY 2*1.0 | m | 9352.42 |  |
| （二）报警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警呼叫器 | 具备对讲功能采用高灵敏度麦克风，语音清晰，内置≥3W扬声器； 支持语音播报、分组广播功能；支持明装安装； 可呼叫至报警主机进行紧急求助。 | 个 | 427 |  |
| 2 | 对讲报警主机 | 1.显示屏：不小于10英寸液晶显示屏；分辨率：≥1920*1080； 2.视频：H.264 编解码；音频：G.711编解码； 3.网络：10-100Mbps自适应；通信协议：TCP/IP、RTSP、SIP； 外部接口：不少于电源接口*1、RJ45*1、RS485*1； 4.触控：触摸屏； 5.工作电压：DC12V | 台 | 50 |  |
| 3 | 报警按钮 | ABS材质，防水设计拉环式,带指示灯,带拉绳 | 个 | 57 |  |
| 4 | 双鉴探测器 | 1.支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高； 2.高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象； 3.探测器探测距离≥8m，探测角度360°微波频率10.525GHz，微波探测范围可调； 4.报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求； 5.探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠； 6.具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减； 7.抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 8.采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号； 9.支持报警延时功能，可设置不低于5S报警延时，满足不同项目需求； 10.支持2.5-3.6m的安装高度，满足不同项目需求； 11.支持吸顶安装，自带固定支架，螺丝固定 | 个 | 56 |  |
| 5 | 单防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/不少于1个扩展防区数/不少于240最大级联数/0.8mA静态电流 | 个 | 17 |  |
| 6 | 双防区模块 | 总线网络报警主机双防区扩展模块/不少于2个扩展防区数/不少于120最大级联数/1.0mA静态电流 | 个 | 23 |  |
| 7 | 八防区模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/不少于8个扩展防区数/不少于30最大级联数/2.7mA | 个 | 5 |  |
| 8 | 声光报警器 | 1.警号报警音量：≥105dB at 30cm 2.防护等级：≥IP54，室外防水 3.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 4.工作湿度：10％～90％ 5.工作温度：-20℃～＋60℃ 6.功耗：静态功耗：0.96W 7.报警功耗：2.7W 8.电源：DC 8~16V 0.22A Max | 个 | 15 |  |
| 9 | 报警主机 | 1.总线式网络报警主机≥8个板载有线防区，可扩展； 2.支持≥40000条日志记录，包括≥32000条报警事件记录，≥5000条操作日志和≥3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 3.支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 4.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 5.支持≥32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）； 6.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 7.支持远程升级,远程导入导出配置参数； 8.支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m； 9.用户：网络用户≥32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商； 10.功耗：≤60W（负载供电≤40W）； 11.电源：AC220V； 12.安装方式：壁挂 | 台 | 2 |  |
| 10 | 入侵报警控制器 | 1.LCD报警键盘连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）； 3.功能键：≥8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 4.防拆功能：支持； 5.与主机通讯：485； 6.键盘警情输出：蜂鸣器； 7.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 8.功耗：1.8W； 9.工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％ | 套 | 2 |  |
| 11 | 报警软件 | 实现医院内部治安保卫，实现报警通话录音，保障医护及就诊群众生命财产按钮报警，管理主机接听后支持通话 | 套 | 1 |  |
| 12 | 信号线 | WDZB1-RYY 2*1.5 | m | 22127.6 |  |
| 13 | 信号线 | WDZB1-RYY 4*1.0 | m | 3090.56 |  |
| （三）管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控存储 | 配置不低于： 机架式/48盘位/350路（800Mbps带宽）接入/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 41 |  |
| 2 | 监控存储硬盘 | ≥8TB,7200RPM,SATA | 块 | 1968 |  |
| 3 | 人脸分析模块 | 配置不低于： 1.单电源，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10，支持全局热备盘； 2.1路VGA输出，4路HDMI输出，支持1个4K显示输出； 3.4个10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4.支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；96Mbps转发； 5.支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265；H.265；Smart H.264；H.264混合解码； 6.支持50万张人脸图片，50个人脸名单库； 7.支持24路200万分辨率视频结构化后智能分析； 8.支持24路200万分辨率后智能通用行为分析； 9.支持人脸库以图搜图；人脸、人体以图搜图； 10.支持人员高频报警；陌生人报警 | 台 | 2 |  |
| 4 | 视频监控模块 | 配置不低于： 1.CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz； 2.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3.硬盘：配置4块4T 7.2K SATA硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘； 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10； 5.PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽； 6.网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 7.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 8.电源：标配550W（1+1）冗余电源 | 台 | 1 |  |
| 5 | 流媒体模块 | 配置不低于： 1.CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗）； 2.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3.硬盘：配置2块960G SSD硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘； 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ；PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽； 5.网口：板载2个千兆电口，另加配2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 6.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 7.电源：标配550W（1+1）冗余电源 | 台 | 2 |  |
| 6 | 55英寸LCD拼接屏 | 1.屏幕单元尺寸：≥55英寸； 2.拼接缝隙左右共≤1.8mm，屏幕比例：16：9，可视角度：≥178°； 3.屏体亮度：≥600cd/m² | 块 | 16 |  |
| 8 | 落地机柜 | 1.单元模块化设计，可根据项目要求自由配置，满足后期项目的横向与纵向扩展； 2.底座独立设计，按项目要求的高度、厚度与内部结构加工； 3.积木式安装，安装时间快捷，机柜整体完成后，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接； 4.与用户环境基本协调，本身颜色均匀一致，可根据客户要求选择颜色，默认使用经典砂纹黑色； 5.酸洗磷化、静电喷塑处理，附着力强，安装后，无碰伤、划伤、脱落等现象； 6.每个液晶单元具有独立的六向调节，即左右、前后、上下双向调节，保证液晶拼接横向水平、纵向垂直，完美的拼接效果； 7.机柜带通风散热百叶窗，便于外部与机柜内部空气流通； 8.每列机柜底座要求配有六位电源排插，带独立保险装置，与每列设备连接； | 套 | 16 |  |
| 9 | 拼接处理器 | 1.支持≥16路高清视频解码； 2.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 | 套 | 1 |  |
| 10 | 网络键盘 | 1.显示屏：≥7英寸LCD； 2.控制方式：网络方式；串口控制； 3.电源：DC12V 功耗：≤15W； 4.兼容系统：Linux系统； 5.最大解码分辨率：≥4路1080P； 6.工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％； 7.网络接口：≥1个；串行接口：RS485；RS422； 摇杆类型：四维单按键摇杆； USB接口：USB2.0≥1 视频接口：无 | 套 | 1 |  |
| 11 | HDMI线 | 1.名称：HDMI线15m；2.技术参数：HDMI电缆,15m,黑色 | 条 | 16 |  |
| 12 | 控制台 | 定制5工位操作台 | 套 | 1 |  |
| 13 | 安防平台软件（提供演示视频，演示要求见评分标准。） | 安防平台，包括系统管理、视频管理、报警管理、设备运维4大业务系统。 其中： 1.系统管理；支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2.视频管理；支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙，热成像；支持手机移动客户端进行实时视频监控，云台控制，远程视频回放； 3.报警管理；支持报警主机接入及布撤防；与火灾报警系统联动，提供相关接口。监控支持与紧急报警联动。 4.设备运维；资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、服务器、服务进行统一纳管；报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息；可视化报表模块：支持故障统计和报警统计； | 个 | 1 |  |
| 14 | 安消联动 | 消防与安防系统联动，显示报警信息软件定制化开发，系统对接用户信息传输装置、数据转换模块、数据采集器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 一键110报警 | 一键110报警 | 项 | 1 |  |
| 六、门禁一卡通系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国密门禁读卡器 | 1.读卡频率：13.56MHz； 2.按键方式：触摸按键； ▲3.可识别卡：国密CPU卡； ▲4.通讯方式：RS485+Wiegand； 5.工作电压：DC 12V功耗：≤2W； 6.安装方式：预埋120或86底盒； 7.安装工作环境：室内，不低于IP64配带国密PSAM卡； 8.采用国密SM1算法加密。 | 台 | 997 |  |
| 2 | 开门按钮 | 塑料外壳 | 个 | 772 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：不小于280kg(600Lbs)； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.使用环境：室内（不防水）； 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 1018 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：不小于280kg(600Lbs)*2； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.使用环境：室内（不防水）； 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 289 |  |
| 5 | 磁力锁支架 | 1.高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3.适用门型：木门、金属门； 4.开门方式：90度内开式门。 | 台 | 1600 |  |
| 6 | 门禁电源 | 12V10A | 台 | 225 |  |
| 7 | 门禁一体机 | 1.屏幕：LCD显示屏，宽视角IPS； 2.摄像头：广角宽动态双目防伪（200W 60FPS）； 3.认证方式：人脸、ISO14443A卡片（M1、CPU、NFC），支持人脸卡片双重认证； 4.人脸识别：识别距离0.5-2.5M，识别时间≤0.3s，人脸验证准确度>99%； 5.人脸库容量：设备端侧50000面（可通过接入识别服务器，扩展至50W）； 6.支持管制时区设置，针对用户设置通行时段，支持通行人员抓拍。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 防爆门禁读卡器 | 1.采用32位高速处理器，设备性能更好； 2.具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯；RS485采用私有加密处理，通讯更加安全，韦根接口支持国际标准w26、w34协议，可无缝兼容第三方产品； 3.符合ISO 14443-A 标准，Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 4.支持密码输入功能； 5.支持防拆报警功能； 6.支持远程在线升级； 7.内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 防爆双门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：不小于280kg(600Lbs)*2； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.使用环境：室内（不防水）； 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 防爆开关按钮 | 1.标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮； 2.接点输出：NO/NC/COM接点。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 二门门禁控制器（网络） | 1.控制门数不少于2门，采用32位高速处理器，性能强劲、速度快。 2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，通讯数据加密处理，更安全。 3.支持RS485接口和韦根接口读卡器的同时接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能；韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 4.支持数字的卡号识别和存储。 5.支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 6.支持不少于报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1。 7.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证、首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门等高级功能。 8.支持读卡器防拆报警、门打开超时、认证失败超次报警、门异常打开报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警等多种报警机制。 9.支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动。 10.内置消防联动继电器，支持消防联动功能，可输入开关量消防信号联动断锁电，更加安全。 11.支持国密算法。 | 台 | 62 |  |
| 12 | 四门门禁控制器（网络） | 1.控制门数不少于4门，采用32位高速处理器，性能强劲、速度快。 2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，通讯数据加密处理，更安全。 3.支持RS485接口和韦根接口读卡器的同时接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能；韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 4.支持数字的卡号识别和存储。 5.支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 6.支持不少于报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1。 7.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证、首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门等高级功能。 8.支持读卡器防拆报警、门打开超时、认证失败超次报警、门异常打开报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警等多种报警机制。 9.支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动。 10.内置消防联动继电器，支持消防联动功能，可输入开关量消防信号联动断锁电，更加安全。 11.支持国密算法。 | 台 | 213 |  |
| 13 | 可视对讲门口机 | 1.采用监控级不低于200W高清摄像头（宽动态），支持作为安防监控点7*24全天候预览、录像； 2.支持本地发卡功能； 3.支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能4.含电源、配件。 | 台 | 39 |  |
| 14 | 可视对讲户内机 | 1.采用不低于7英寸，分辨率为不低于1024*600彩色TFTLCD显示屏； 2.采用电容式触摸屏操作方式； 3.采用扁平化风格UI操作界面； 4.支持内部分机和分机之间对讲功能5.室内机支持访客图像记录和回放功能。 | 台 | 34 |  |
| 门禁管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国密CPU卡 | 1.感应频率13.56MHZ； 2.支持国密SM1算法加密； 3.容量为16K byte；标准白卡外形。 | 张 | 1500 |  |
| 2 | 国密发卡器 | 1.支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2.USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 门禁管理软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 门禁一卡通授权 | 门禁一卡通平台授权 | 路 | 976 |  |
| 5 | 信号线 | WDZB1-RYY 2*1.0 | m | 39945.01 |  |
| 6 | 通讯线缆 | WDZB1-RYY 4*1.0 | m | 22699.43 |  |
| 7 | 通讯线缆 | WDZB1-RYYP 4*1.0 | m | 51467.2 |  |
| 七、巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更机 | 超级坚固自动感应巡检器，超强合金内胆，浇铸弹性橡胶外壳，全密封，抗摔，防水，自动感应，无线传输，可存储3万条记录 | 台 | 10 |  |
| 2 | 人员卡 | 定制 | 个 | 15 |  |
| 3 | 信息钮 | 感应式信息钮，EMID管状，直径6mm，长28mm | 台 | 210 |  |
| 4 | 专用通讯座 | 无线通讯座，标准USB接口，含软件 | 台 | 1 |  |
| 八、停车管理及车位引导系统 |  |  |  |  |  |
| （一）车位引导 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双车位相机 | 1.传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； 2.车位覆盖数量：≥2个； 3.车位指示灯：≥1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）； 4.视频压缩标准：MJPEG;H.264;H.265； 5.支持蓝牙车辆识别：支持车辆检测、车牌识别； 6.防护等级：IP50。 | 台 | 141 |  |
| 2 | 三车位监测相机 | 1.传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 2.车位覆盖数量：≥3个； 3.车位指示灯：≥1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）； 4.视频分辨率：不低于2MP（1920×1080）； 5.视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG；蓝牙：支持（内置IBeacon）； 6.车辆识别：支持车辆检测、车牌识别；防护等级：IP50。 | 台 | 159 |  |
| 3 | 双目六车位监测相机 | 1.镜头：2.8mm； 2.传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 3.车位覆盖数量：≥6个； 4.车位指示灯：≥1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）； 5.视频分辨率：不低于2MP（1920×1080）； 6.视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 7.蓝牙：支持（内置IBeacon）； 8.车辆识别：支持车辆检测、车牌识别；防护等级：IP50。 | 台 | 200 |  |
| 4 | 室内双向双色诱导屏 | 1.显示内容：支持数字、箭头显示； 2.安装方式：吊装；供电方式：AC100～240V。 | 台 | 23 |  |
| 5 | 室内三向双色诱导屏 | 1.显示内容：支持数字等显示； 2.供电方式：100 V～240 VAC。 | 个 | 34 |  |
| 6 | 停车引导区域管理器 | 1.含操作系统； 2.存储功能：硬盘(4T)； 3.FTP； 4.证据记录：车位有车、车位无车； 5.网络接口：18个，8个常规百兆网口，8个带电（48V）百兆网口，2个千兆以太网接口； 6.硬盘接口：1个SATA接口硬盘； 7.供电方式：AC220V。 | 个 | 23 |  |
| 7 | 电源线 | WDZB1-RYY 2*1.0 | m | 8134 |  |
| 8 | 控制线 | WDZB1-RYY 4*1.0 | m | 1145.13 |  |
| （二）停车场管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌抓拍一体机（一进一出） | 1.镜头：标配； 2.显示屏：LED屏； 3.语音功能：支持语音播报； 4.车辆检测：车辆捕获率≥99.9%； 5.车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%供电方式：220 VAC。 | 套 | 13 |  |
| 2 | 道闸（一进一出） | 1.左机右向直杆道闸； 2.支持直臂杆长4米，自带防砸； 3.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 4.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 5.工作电压：AC 220V； 6.防护等级：IP55。 | 套 | 13 |  |
| 3 | 车检器 | 1.检测目标：人、车； 2.在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 3.升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 4.检测区域：0.3~6m（可调）； 5.防砸区域：0~2m（可调）。 | 套 | 13 |  |
| 4 | 显示一体控制终端 | 1.内存：≥4GB，标配不低于128GSSD，显示器尺寸不低于21寸，1080p显示屏，配置键鼠套件； 2.网络接入功能检验：可直接接入网络。同时支持10M/100M/1000M网口； 3.HDMI输出功能检验：可通过HDMI输出进行显示； 4.报警输入输出功能检验：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 5.交换机功能检验：具有多口交换机功能，能够使用不少于5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 6.双IP地址检验：可设置两个独立的IP地址。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 停车场管理系统 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。（含系统调试）。 一、出入口车道管理 1.支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等； 2.支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话； 3.支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段。 二、车辆管理 1.支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提。 三、车辆放行规则管理 1.支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计； 2.支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式； 3.支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行； 4.支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行； 5.支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后； 6.提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信等多种支付方式； 7.停车导引功能，车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 设备岛 | 定制 | 套 | 13 |  |
| 7 | 信号线 | WDZB1-RYYPS 8*0.5 | m | 2216.14 |  |
| 8 | 电源线 | WDZB1-RYY 2*1.0 | m | 390 |  |
| 9 | 电源线 | WDZB1-RYY 3*1.5 | m | 650 |  |
| 九、五方通话系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线 | WDZB1-RYYP 6*1.0 | m | 4000 |  |
| 十、建筑设备监控系统 |  |  |  |  |  |
| （一）中央平台软件及第三方集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理软件 | 1.支持建筑地理区域自由配置。 2.支持设备类别自由配置，可配置三级类别。 3.支持设备设备实例。 4.支持平面导航，可按地理区域展现、按设备类自动生成列表展现或单独图元展现。 5.支持控制模式定义、场景定义、日历定义、模式管理。 6.支持实时报警、历史报警查询、报警分级、报警处理。 7.设备的信息管理、保养内容、计划等。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 服务器软件 | 服务器配合组态软件使用，可提供标准接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 设备监控组态 | 设备原型模块：管理平台中所有设备原型的配置，支持设备属性配置和显示图形一体化建模配置，可对设备原型的设备基础属性，报警条件配置、历史存储配置、3D的图形显示等进行管理配置。设备实例管理：对接入平台的所有设备进行管理。设备连接管理：管理系统中所有设备的数据连接参数配置。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实时数据服务 | 对设备的开关变位、模拟量变化、报警事件等数据进行历史存储，并提供API对历史数据结构化查询。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 接口管理服务 | 整合分布式实时数据库服务、报警服务、联动服务、历史数据缓存服务、WEB-HMI服务的接口，提供统一的访问地址；支持将分布式实时数据服务中的设备数据（包含设备状态和计算数据）和事件推送至第三方应用平台，支持Kafka、HTTP接口等方式。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 污提网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 7 | VRV网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 8 | 风冷热泵网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 9 | 变频供水网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 10 | 手术净化空调网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 11 | 冷水机组网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电梯网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 13 | 真空热水网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 14 | 变配电系统网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 15 | 恒温恒湿空调网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 16 | 空气源系统网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 17 | 定压补水网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 18 | 加药装置网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 19 | 直膨空调网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 20 | 建筑设备能耗监测接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 21 | 新风处理剂网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 22 | 医用气体系统网关接口（软件） | 第三方软件接口开发 | 套 | 1 |  |
| 23 | 网关接口（硬件） | 污提2个，VRV2个，电梯3个，净化空调3个，恒温恒湿空调3个，冷水机组2个，其余各一个。 | 套 | 24 |  |
| （二）现场控制器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源模块 | 1.AC220V转DC24V； 2.功率2.5A； 3.本电源搭配一体化控制器使用。 | 个 | 181 |  |
| 2 | 一体化控制器模块 | 1.电源及功耗：DC 24V±10%； 2.自带IO点位数量:不少于8UI/4AO/12DI/6DO； 3.每1000条指令执行时间<5ms。 | 个 | 178 |  |
| 3 | 24路数字量输入模块 | 1.通道数量:≥24； 2.电源: DC 24V±10%，防反接保护； 3.输入信号条件:数字量输入，最大频率：10Hz；最小脉冲宽度：20ms；最大抖动时间：5ms； 4.隔离方式 :光耦隔离。 | 个 | 38 |  |
| 4 | 18路数字量输入8路数字量输出模块 | 1.通道数量：≥26； 2.电源: DC 24V±10%，防反接保护 3.输入信号条件:数字量输入，最大频率：10Hz；最小脉冲宽度：20ms；最大抖动时间：5ms； 4.隔离方式 :光耦隔离 | 个 | 43 |  |
| 5 | 8路模拟量输入4路模拟量输出模块 | 1.通道数量: ≥12； 2.电源: DC 24V±10%，防反接保护； 3.≥8路模拟量输入，支持信号类型：(0~10)V、(2~10)V、(0~20)mA、(4~20)mA、Pt1000； 4.≥4路模拟量输出，支持信号类型：(0~20)mA、(4~20)mA、(0~10)V、(2~10)V。 | 个 | 15 |  |
| 6 | 成套控制箱 | 成套控制箱600*600*200,室内明装箱。最大配置模块数量3个，总点位不得超过30个，继电器不得超过3个。 | 个 | 103 |  |
| 7 | 成套控制箱 | 成套控制箱800*600*200,室内明装箱。最大配置模块数量5个，总点位不得超过50个，继电器不得超过5个。 | 个 | 66 |  |
| 8 | 成套控制箱 | 成套控制箱1000*800*200,室内明装箱。最大配置模块数量9个，总点位不得超过90个，继电器不得超过10个。 | 个 | 12 |  |
| （三）现场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一氧化碳传感器 | 一氧化碳传感器部件 | 个 | 24 |  |
| 2 | 空气压差开关 | 空气压差开关，50-500Pa，含配件1008，耳环安装 | 个 | 408 |  |
| 3 | 风道温度传感器 | 1.量程-50-100℃，长度125mm。 | 个 | 254 |  |
| 4 | 风管多合一传感器 | 1.信号类型:不小于2路0-10V输出和1路485输出。 2.集成探头有温度、湿度、二氧化碳。 | 个 | 15 |  |
| 5 | 风道湿度传感器 | 1.信号输出0~10V，量程0-100%，探头长度125mm。 | 个 | 192 |  |
| 6 | 水管温度传感器 | 1.模探头长度125mm。 2.含焊接内丝接头和盲管。 | 个 | 30 |  |
| 7 | 20Nm开关型风门执行器 | 力矩:20nm,24VAC/DC,带干接点反馈 | 个 | 202 |  |
| 8 | 20Nm连续调节型风门执行器 | 力矩:20nm,24VAC/DC,控制信号：0-10V；反馈信号：0-10V | 个 | 2 |  |
| 9 | 水管压力传感器水路安装套管+竖接管 | 1.量程0~10bar,输出信号4~20mA。 2.含焊接内丝、截止阀、缓冲管等配件。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 水流开关 | 水流开关，内螺纹竖接管 | 个 | 8 |  |
| 11 | 插入式流量计 | 模拟量4~20ma输出，管径DN150-400 | 个 | 2 |  |
| 12 | 液位开关 | 水位开关,3 米线,SPDT | 个 | 160 |  |
| 13 | 电源线 | WDZB1-RYY 2*1.0 | m | 240 |  |
| 14 | 电源线 | WDZB1-RYY 2*1.0 | m | 62193.6 |  |
| 15 | 电源线 | WDZB1-RYYP 2*1.0 | m | 2887.2 |  |
| 16 | 信号线 | WDZB1-RYY 4*1.0 | m | 882 |  |
| 17 | 信号线 | WDZB1-RYYP 4*1.0 | m | 2649.16 |  |
| 18 | 信号线 | WDZB1-RYYP 6*1.0 | m | 3664.8 |  |
| 19 | 信号线 | WDZB1-RYY 8*1.0 | m | 4539.6 |  |
| 20 | 信号线 | WDZB1-RYYP 8*1.0 | m | 7437.6 |  |
| 十一、建筑设备能耗监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 能源计量控制软件 | 1.B/S架构（2000块表）； 2.仪表盘功能：显示项目概况及主要数据功能； 3.设备地图功能：显示表具在系统中的位置； 4.信息通知管理功能：采集器离线等报警、通知信息的发送方式（微信）； 5.实时抄表功能：实时表具数据读取记录； 6.报表查询功能：按日、按月、按任意时间范围；按表、按区域等范围生成对应数据报表； 7.用户管理功能：各用户的项目及权限管理； 8.用能分析功能：支持总用能分析，按能耗分项、建筑区域、组织机构、自定义标签进的能耗分项统计分析； | 套 | 1 |  |
| 2 | 自控系统接口软件 | 第三方表具设备现场，水，电表调试费 | 个 | 1395 |  |
| 3 | 智能仪表区域管理器 | 1.电源：DC18-30V； 2.功耗：＜0.5W； 3.安装方式：标准DIN35导轨安装； 4.下行接口：1路RS232/RS485/RS422； 5.支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议； 6.上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议。 | 个 | 7 |  |
| 4 | 智能仪表区域管理器 | 1.电源：DC18-30V； 2.功耗：＜0.5W； 3.安装方式：标准DIN35导轨安装； 4.下行接口：2路RS232/RS485/RS422； 5.支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议； 6.上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议。 | 个 | 6 |  |
| 5 | 智能仪表区域管理器 | 1.电源：DC18-30V； 2.功耗：＜0.5W； 3.安装方式：标准DIN35导轨安装； 4.下行接口：4路RS232/RS485/RS422； 5.支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议； 6.上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议。 | 个 | 15 |  |
| 6 | 室内能耗专用控制箱 | 1.电源：AC220V； 2.防护等级：IP54； 3.外壳材质：铁； 4.开门形式：单开门； 5.安装方式：壁挂/落地，默认壁挂成套电器：空气开关/导轨。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 开关电源 | 1.电源：AC220V； 2.输出电压：DC24V； 3.输出功率：≥50W； 4.安装方式：DIN35导轨； 5.工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝(含电源连接线缆)； | 个 | 28 |  |
| 8 | 电表通讯线 | WDZB1-RYYP 2*1.0 | m | 7649.49 |  |
| 9 | 水表通讯线 | WDZB1-RYYP 4*1.0 | m | 7649.49 |  |
| 十二、智能照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明系统监控软件 | 对智能照明各个系统进行进行监视、控制、测量与记录平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警授权中心：管理员及密码管理，可按人员的类别设置不同的登陆用户名进行登陆，查询及操作不同的区域集中控制，分散管理。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电源模块 | 1.电源：AC220V； 2.输出电压：DC24V； 3.输出功率：≥150W； 4.安装方式：DIN35导轨； 5.工作环境：-30 ~ +70℃，20 ~ 90%无冷凝。 | 个 | 12 |  |
| 3 | 智能照明网关 | 1.电源：DC11-30V； 2.功耗<6W； 3.防护等级：IP50； 4.安装方式：标准DIN35导轨安装； 5.串行接口：1路RS-485，支持上、下行自由口通讯； 6.通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA。 | 个 | 10 |  |
| 4 | 4路照明控制器 | 1.电源：DC11-30V； 2.功耗<6W； 3.防护等级：IP50； 4.安装方式：标准DIN35导轨安装； 5.通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载）； 6.线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2； 7.设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 8路照明控制器 | 1.电源：DC11-30V； 2.功耗<6W； 3.防护等级：IP50； 4.安装方式：标准DIN35导轨安装； 5.通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载）； 6.线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2； 7.设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能。 | 个 | 5 |  |
| 6 | 12路照明控制器 | 1.电源：DC11-30V； 2.功耗<6W； 3.防护等级：IP50； 4.安装方式：标准DIN35导轨安装； 5.通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载）； 6.线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2； 7.设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能。 | 个 | 75 |  |
| 7 | 6键智能面板 | 1.电源：DC11-30V； 2.功耗<0.5W； 3.防护等级：IP50； 4.安装方式：86底盒安装。 | 个 | 64 |  |
| 8 | 通讯线 | WDZB1-RYYPS 2*1.0 | m | 9018.16 |  |
| 9 | 电源线 | WDZB1-RYYP 2*1.0 | m | 246.98 |  |
| 10 | 室内专用控制箱 | 1.尺寸：L600xW600xH200 (mm)； 2.电源：AC220V； 3.防护等级：IP54； 4.外壳材质：铁； 5.安装方式：壁挂/落地； 6.默认壁挂成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排(含电源连接线缆)。 | 个 | 10 |  |
| 十三、综合管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车位引导桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)100*50 防火桥架； 2.厚度按设计及规范要求,含盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓等（含相应支架），符合设计规范。 | m | 4335.99 |  |
| 2 | 弱电桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)50*50 防火桥架； 2.厚度按设计及规范要求,含盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓等（含相应支架），符合设计规范。 | m | 45.9 |  |
| 3 | 弱电桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)100*100 防火桥架； 2.厚度按设计及规范要求,含盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓等（含相应支架），符合设计规范。 | m | 6176.1 |  |
| 4 | 弱电桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)200*100 防火桥架； 2.厚度按设计及规范要求,含盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓等（含相应支架），符合设计规范。 | m | 4221.78 |  |
| 5 | 弱电桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)300*100 防火桥架； 2.厚度按设计及规范要求,含盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓等（含相应支架），符合设计规范。 | m | 5010.24 |  |
| 6 | 弱电桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)400*200 防火桥架； 2.厚度按设计及规范要求,含盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓等（含相应支架及抗震支架），符合设计规范。 | m | 970.02 |  |
| 7 | 室外桥架 | 1.不锈钢槽式室外桥架(宽+高mm)100*100 防火桥架； 2.厚度按设计及规范要求,含盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓等，符合设计规范。 | m | 452.88 |  |
| 8 | 室外安防箱 | 750*600*450室外落地安防箱 含PDU | 个 | 14 |  |
| 9 | 配管 | 1.名称：薄钢管； 2.规格：JDG20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 48399 |  |
| 10 | 配管 | 1.名称：薄钢管； 2.规格：JDG25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 4460.8 |  |
| 11 | 配管 | 1.名称：薄钢管； 2.规格：JDG32； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 1020 |  |
| 12 | 配管 | 1.名称：钢管； 2.规格：DN20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 96798 |  |
| 13 | 配管 | 1.名称：钢管； 2.规格：DN25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 8921.6 |  |
| 14 | 配管 | 1.名称：钢管； 2.规格：DN50； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 1370.71 |  |
| 15 | 配管 | 1.名称：钢管； 2.规格：DN100； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 120 |  |
| 16 | 配管 | 1.名称：1*7孔梅花管； 2.规格：PE7*32； 3.配置形式：埋地敷设。 | m | 1177.16 |  |
| 十四、信息导引及发布系统 |  |  |  |  |  |
| （一）管理平台（信息机房） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体信息发布系统 | 1.基于TCP/IP网络，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，可实现显示终端的电源管理，时间同步等功能。 2、主要包含任务管理、任务设定、节目管理、素材管理与审批模块、分屏管理、发送管理、终端管理、LED管理、电源管理、系统维护等功能模块。 3、监控终端设备的运行状态，后台支持自动监控功能。支持主控端一键修改终端IP功能。支持的向显示终端定时发送节目功能。支持和第三方系统对接。 4、支持对LED异步屏和全彩屏的控制功能，可直接进行节目内容发送。具有用户权限管理功能，用户上传素材需经过审批后方可在节目中使用。 5、系统能够支持Windows、Android、、Linux三种平台的终端管理及控制。 6、支持自由分屏和固定分屏功能，显示终端支持分屏显示排队叫号和信息发布，信息发布区域支持图片、视频、网页、PPT/PPTX、Flash、流媒体、有线电视等。 7、支持单个6G以上的视频文件传输和播放。 8、支持不同的显示终端播放不同的信息内容，播放任务时间表容许预先设定不少于180天的播放信息，能够自订播放周期单位 (5mins, 10mins等)，可以控制节目信息显示切换时间。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 多媒体播放终端 | 支持多种格式内容显示，兼容多种显示设备。 | 套 | 4 |  |
| （二）信息中心机房LCD显示设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸LCD拼接屏 | 1.屏幕单元尺寸：不小于55英寸； 2.拼接缝隙左右共≤1.8mm，屏幕比例：16:9； 3.可视角度：不小于178°； 4.屏体亮度：≥600cd/m²。 | 块 | 15 |  |
| 2 | 辅材 | HDMI配套线缆/串口线 | 项 | 1 |  |
| 3 | 液压支架 | 壁挂液压支架 | 套 | 15 |  |
| 4 | 拼接处理器 | 1.支持16路高清视频解码； 2.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 控制台 | 定制5工位 | 套 | 1 |  |
| （三）LCD显示设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸液晶网络一体机（含壁挂支架） | 1.不小于55英寸一体机； 2.屏幕类型：不低于2K高清屏四周等边框，可竖装标准； 3.亮度：≥300cd/㎡； 4.水平可视角：不小于±178°； 5.垂直可视角：不小于±178°； 6.CPU:不低于四核 ，主频1.5GHz； 7.GPU:不低于四核，DDR 1G，EMMC 16GB； 8.支持HDMI IN，LINE OUT，支持1920X1080/60HZ； 9.含操作系统； 10.WIFI、蓝牙、内置全频10W箱体喇叭x2； 11.USB支持视频格式：MP4/MPEG2/MPEG4 /H.264； 12.USB支持音频格式：MP3； 13.USB支持图片格式：JPG/PNG/BMP； 14.拥有2*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0、1*AV输入等。 | 台 | 80 |  |
| 2 | 55英寸LCD拼接屏 | 1.屏幕单元尺寸：55英寸； 2.拼接缝隙左右共≤1.8mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°； 3.屏体亮度：≥600cd/m²。 | 块 | 12 |  |
| 3 | 辅材 | HDMI配套线缆/串口线 | 项 | 1 |  |
| 4 | 液压支架 | 壁挂液压支架 | 套 | 12 |  |
| 5 | 拼接处理器 | 1.支持12路高清视频解码； 2.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码。 | 套 | 1 |  |
| （四）运维中心LCD显示设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸LCD拼接屏 | 1.屏幕单元尺寸：不小于55英寸； 2.拼接缝隙左右共≤1.8mm， 3.屏幕比例：16:9， 4.可视角度：不小于178°； 5.屏体亮度：≥600cd/m² | 块 | 12 |  |
| 2 | 辅材 | HDMI配套线缆/串口线 | 项 | 1 |  |
| 3 | 液压支架 | 壁挂液压支架 | 套 | 12 |  |
| 4 | 拼接处理器 | 1.支持12路高清视频解码； 2.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码。 | 套 | 1 |  |
| （五）大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤2.0mm；像素密度：≥250000点/m²； 2.亮度：≥750Cd/m²； 3.亮度均匀性：≥98%；亮度衰减率≤8%； 4.最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°； 5.反光率：≤2%；支持抑制摩尔纹功能，减轻80%；采用黑色防眩光设计。 | ㎡ | 49 |  |
| 2 | 电源 | 200W最大带6张模组 | 台 | 160 |  |
| 3 | 接收卡 | 带载≥256*1024 | 张 | 87 |  |
| 4 | 视频处理器 | 六画面；带载≥1560万 | 台 | 1 |  |
| 5 | 备品 | 模组+电源+接收备品备件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | PLC远程控电≥40KW开关、欠压、过压、短路保护 | 台 | 1 |  |
| 7 | 支架及屏体内部辅材 | 屏幕支架、电源线，排线，护套线等 | 套 | 1 |  |
| 8 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤2.0mm；像素密度：≥250000点/m²； 2.亮度：≥750Cd/m²； 3.亮度均匀性：≥98%；亮度衰减率≤8%； 4.最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°； 5.反光率：≤2%；支持抑制摩尔纹功能，减轻80%；采用黑色防眩光设计。 | ㎡ | 23.55 |  |
| 9 | 电源 | 200W最大带6张模组 | 台 | 77 |  |
| 10 | 接收卡 | 带载≥256*1024 | 张 | 40 |  |
| 11 | 视频处理器 | 二画面；带载≥650万 | 台 | 1 |  |
| 12 | 备品 | 模组+电源+接收备品备件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 配电柜 | PLC远程控电≥40KW开关、欠压、过压、短路保护 | 台 | 1 |  |
| 14 | 支架及屏体内部辅材 | 屏幕支架、电源线，排线，护套线等 | 套 | 1 |  |
| 15 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤2.0mm；像素密度：≥250000点/m²； 2.亮度：≥750Cd/m²； 3.亮度均匀性：≥98%；亮度衰减率≤8%； 4.最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°； 5.反光率：≤2%；支持抑制摩尔纹功能，减轻80%；采用黑色防眩光设计。 | ㎡ | 23.55 |  |
| 16 | 电源 | 200W最大带6张模组 | 台 | 77 |  |
| 17 | 接收卡 | 带载≥256*1024 | 张 | 40 |  |
| 18 | 视频处理器 | 二画面；带载≥650万 | 台 | 1 |  |
| 19 | 备品 | 模组+电源+接收备品备件 | 套 | 1 |  |
| 20 | 配电柜 | PLC远程控电≥40KW开关、欠压、过压、短路保护 | 台 | 1 |  |
| 21 | 支架及屏体内部辅材 | 屏幕支架、电源线，排线，护套线等 | 套 | 1 |  |
| 十五、排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸液晶网络一体机（一次分分诊屏） | 1.不小于55英寸防爆一体机； 2.屏幕类型：不低于工业级A规2K高清屏前罩防爆玻璃，四周等边框，可竖装标准 3.亮度：≥300cd/㎡； 4.水平可视角：不小于±178°； 5.垂直可视角：不小于±178°； 6.CPU:不低于四核 ，主频1.5GHz； 7.GPU:不低于四核，DDR 1G，EMMC 16GB； 8.支持HDMI IN，LINE OUT，支持1920X1080/60HZ； 9.含操作系统； 10.WIFI、蓝牙、内置全频10W箱体喇叭x2； 11.USB支持视频格式：MP4/MPEG2/MPEG4 /H.264； 12.USB支持音频格式：MP3； 13.USB支持图片格式：JPG/PNG/BMP； 14.拥有2*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0、1*AV输入等。 | 台 | 39 |  |
| 2 | 43英寸液晶网络一体机（窗口屏） | 1.不小于43英寸防爆一体机； 2.屏幕类型：不低于工业级A规2K高清屏前罩防爆玻璃，四周等边框，可竖装； 3.标准亮度：≥250cd/㎡； 4.水平可视角：不小于±178°； 5.垂直可视角：不小于±178°； 6.CPU:不低于四核 ，主频1.5GHz； 7.GPU:不低于四核，DDR 1G，EMMC 16GB； 8.支持HDMI IN，LINE OUT，支持1920X1080/45HZ； 9.含操作系统； 10.WIFI、蓝牙； 11.USB支持视频格式：wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4； 12.USB支持音频格式：MP3； 13.USB支持图片格式：BMP、JPEG、PNG、GIF； 14.拥有1*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0等。 | 台 | 42 |  |
| 3 | 22英寸液晶网络一体机（二次分分诊屏） | 1.不小于22英寸防爆一体机； 2.CPU:不低于四核，主频1.5GHz； 3.GPU:不低于四核，DDR 1G，EMMC 16GB； 4.支持HDMI IN，LINE OUT，支持1920X1080/60HZ； 5.液晶面板，响应时间：≤6ms； 6.亮度：≥250cd/m2； 7.对比度：不低于2000:1； 8.专业显示驱动模块，动态颜色校正，色彩均衡，柔和，防刺眼处理；铝合金前面框，表面拉丝氧化，三次阳极氧化，铝合金加锌合金工艺，五金磨具冲压成型；安装方式：嵌入。 | 台 | 325 |  |
| 4 | 功放 | 配置不低于： 1.额定输出功率：40W； 2.扬声器输出：70V, 100V & 4~16Ω； 3.音调：低音:±10dB；高音:±10dB； 4.频率响应：50~16KHz(+1dB, -3dB)； 5.信噪比：MIC: 66dB, AUX: 80dB； 6.总谐波失真：1KHz时0.5%； 7.1/3输出功率默音强度：30dB通道串音衰减：≥50dB； 8.指示灯：保护指示灯、电源指示灯、电平指示灯； 9.保护：过热, 过载 & 短路； 10.电源：~220V 50Hz； 11.电源功耗：70W； 12.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱。 | 台 | 33 |  |
| 5 | 吸顶喇叭 | 配置不低于： 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W； 2.额定功率(70V) ：0.75W, 1.5W, 3W； 3.灵敏度(1W/1M) ：92dB； 4.频率响应(-10dB)：130-16KHz； 5.喇叭单元：4”×1。 | 个 | 70 |  |
| 十六、子母钟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双模接收天线 | 配置不低于： 1.频率范围：北斗三号(B1I, B1C),GPS L1； 2.天线增益：≥40dB； 3.噪声系数：≤1.5dB； 4.反射损耗：-14dB(即驻波比≤1.5)； 5.P-1 ：≥+10dBm； 6.干扰抑制：25dB±100MHz； 7.供电：3V/5V DC； 8.安装方式：螺纹（G3/4英制管螺纹）连接； 9.工 作 温 度：-45℃~+85℃； 10.相对湿度：100%； 11.供电电源：交流电220V±15％，50Hz±5%； 12.授时精度：卫星信号锁定时优于±1×10-10秒； 13.跟踪卫星数：≥ 6-12颗卫星同时跟踪； 14.重捕获时间：最小重捕获时间2.5s(卫星丢失时间少于15秒)，最大重捕获时间5s(卫星丢失时间大于60秒)； 15.对标准时间的同步误差：≤ 30nS； 16.初始跟踪时间：≤120S。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 中心母钟 | 配置不低于： 1.中心母钟配有年、月、日及时、分、秒显示，整体为19英寸标准机箱，全模块化结构设计，10个功能模块插槽；标配50米天线。内置GPS/BD标准信号接收单元(天线外置)，12通道卫星时间信号并行捕获，同步精度： ≤1μs； 2.中心母钟内置高精度自守时模块（高稳恒温晶振为主、备时钟源），主、备母钟采用全功能无扰切换冗余热备份运行方式； 3.中心母钟标配1块子钟管理卡（NTP）：2路NTP以太网输出接口（接交换机给子钟校时）或8路RS422接口（接口无需区分数字式和模拟式子钟，每路接口可串接不少于20个子钟），子钟子钟管理卡根据需要可进行多块配置，无需任何接口扩展设备； 4.中心母钟标配1-2块10/100Base-TX以太网自适应，为局域网校时，精度1~10ms的NTP输出卡（提供2路NTP接口）接交换机向其他系统提供标准时间校时信号； 5.中心母钟设备应具有故障告警功能。并将故障告警信号送至时钟系统网管设备； 6.中心母钟各接口局部故障应不影响整个系统正常工作； 7.中心母钟技术参数：自动接收GPS（北斗）提供的标准时间信号标准计时精度：≤± 1S/年自身计时精度：≤±0.001S/天接口方式：以太网NTP接口（或标准RS-422/485） 10M/100M自适应网络接口（支持TCP/IP协议）；接口数量：2个网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms。电源：AC220V ±20％ 50HZ±10％功耗：≤40W环境温度：-10℃～+65℃相对湿度：30％～95％MTBF：≥8万小时冷却方法：风扇冷却提供计算机校时接口（通过监控电脑的网卡SNTP协议对其他系统提供标准时间信号）提供监控报警接口。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控软件 | 1.在控制中心设置时钟系统监测管理终端，具备自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理； 2.监控终端能够检测时钟系统主要设备的运行状态，对系统的工作状态、故障状态进行显示，并能够对全系统时钟进行点对点的控制（调整指针式子钟走时精度，设置数字子钟倒计时、定时开关机等功能）。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 单面日历数字子钟 | 1.具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能； 2.子钟具有独立计时功能，脱离母钟信号后仍能靠自身晶振运行； 3.单面日历数字式子钟的接口方式：RJ45接口； 4.年月日，时分秒，星期显示，显示清晰； 5.数字子钟技术参数LED显示单元发光强度：≥200cd/m2；对比度≥10：1；LED显示屏可视视角≥±65º；LED显示屏MTBF≥100,000小时；独立计时精度：≤±0.05秒/天；同步精度：≤1-5mS；七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；环境要求：工作温度：-10～＋65℃；工作湿度：10％～95%；电源电压：220V±20％；电源频率：50Hz±5%；子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时；寿命：＞20年。 | 台 | 16 |  |
| 十七、窗口对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲主机 | 1.含操作系统； 2.支持内机与外机之间全双工对讲。支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； 3.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱； 4.音频输入：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米； 5.音频输出：内机：1路内置2W扬声器，1路3.5mm音频输出； 6.安装方式：内机：桌面摆放。 | 台 | 39 |  |
| 2 | 对讲分机 | 1.音频输入：外机：不少于1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥1米； 2.音频输出：外机：不少于1路内置3W扬声器； 3.外机：壁挂； 4.工作温度：-10℃-＋55℃； 5.工作湿度：10％-90％。 | 台 | 39 |  |
| 十八、标识标牌系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 43英寸液晶显示终端（电梯发布一体机） | 1.屏幕比例：16:9； 2.面板：不低于IPS技术； 3.亮度：≥350cd/㎡； 4.屏幕刷新率：其他； 5.分辨率：不低于1920*1080； 6.接口：HDMI，USB扩展/充电，音频； 7.含操作系统； 8.≥1G内存，≥16G存储。 | 台 | 48 |  |
| 2 | 43英寸显示机 | 1.屏幕比例：16:9； 2.面板：不低于IPS技术； 3.亮度：≥350cd/㎡； 4.屏幕刷新率：其他； 5.分辨率：不低于1920*1080； 6.接口：HDMI，USB扩展/充电，音频； 7.含操作系统； 8.≥1G内存，≥16G存储。 | 台 | 8 |  |
| 3 | 65英寸触摸一体机 | 1.尺寸不小于65英寸显示屏； 2.LED物理分辨率：不低于3840*2160； 3.显示色彩：≥16.7M； 4.可视角度：不小于89/89/89/89； 5.亮度：≥400cd/m2； 6.对比度：不低于1200:1； 7.响应时间：≤6ms； 8.喇叭：不少于2×5W(8Ω)； 9.声音模式：立体声； 10.输入电压：AC110-240v 50/60HZ； 11.待机功率：≤1W,支持低功耗待机模式额定功率 ≤130W； 12.材质：铝型材； 13.安装方式：壁挂式； 14.配置：不低于i5 8g 120g ssd。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 互动导览系统 | 根据内容制定策划系统架构，设计UI操作界面，基于windows平台，Unity/c#编写C#/C/C++语言进行定制开发，实现触摸信息查询、导览路线查询、视频插入播放等交互。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电梯信息管理系统 | 实现医院电梯信息发布，根据医院需求发布、管理信息内容 | 套 | 1 |  |
| 6 | 55英寸落地液晶显示终端(智能大厅一体机) | 1.液晶面板：不低于A+新屏； 2.亮度：≥300cd/㎡； 3.屏幕尺寸：不小于55英寸； 4.显示比例：16:9； 5.可视角度：不小于89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10)； 6.分辨率：1920*1080； 7.对比度：不低于3000:1； 8.功能配置：CPU不低于四核、1.5GHZ；运行内存：≥1G；存储内存：≥8G； 9.解码分辨率：最高支持不低于1080P； 10.含操作系统； 11.网络支持：以太网； 12.支持WiFi、蓝牙4.0、无线外设扩展； 13.视频格式：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等； 14.图片格式；支持BMP、JPEG、PNG、GIF等； 15.接口支持 USB2.0*2、HDMI输出*1，TF卡卡槽*1，RJ45网口*1； 16.支持USB/T卡/网络升级。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 大厅智能管理系统 | 实现医院大厅智能管理，实现专家排班、药价公示、号源管理等功能。 | 套 | 1 |  |
| 十九、医疗废弃物管控系统 |  |  |  |  |  |
| 硬件配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能称重终端 | 配置不低于： （一）电源参数 1.AC220V/50Hz。 （二）环境参数 1.温度：正常工作温度0~40℃，保存温度-10℃~40℃。 （三）性能参数 1.最大量程：30kg。 2.分度值：5g。 3.最小秤量：100g。 （四）规格及功能要求 1.秤盘材料：304不锈钢。 2.秤体材料：高强度塑料。 3.接口：RS-232串口、 RJ45以太网接口、USB接口。 4.显示：数码管显示，字体高度18mm。 5.主板内置BIOS电池，有效防止断电时间清零。 6.二维码可进行通过软件进行设置，二维码信息包括医废产生点名称、医废类型、重量、打印时间；二维码采用不干胶打印纸材质。 7.具有医废类型选择功能，支持感染类、损伤类、病理类、化学类、药物类。 8.具有置零、打印功能。 9.打印纸：可更换连续纸进行历史统计报表打印。 | 台 | 60 |  |
| 2 | 智能手持终端（PDA) | 配置不低于： （一）功能：用于院内收集车对医疗废物进行收集 （二）规格： 1.类型：工业级安卓智能打印手持终端； 2.CPU: Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能处理器； 3.含操作系统； 4.WLAN: 双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议； 5.蓝牙传输：支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS，传输距离5-10米； 6.GNSS：支持GPS,Galileo，Glonass，北斗； 7.音频：扬声器(单声道)，麦克风，听筒； 8.显示屏：5.5英寸IPS彩色显示屏，分辨率不低于720*1440； 9.触控屏：支持多点触控； 10.屏幕有水或戴手套均可操作； 11.电池容量：可选充电式聚合物电池（3.8V 5200mAh)可拆卸； 12.待机时间＞350小时； 13.工作时间＞12小时； 14.充电时间3-4小时，使用标配电源适配器和数据线； 15.支持选配快速充电，快充1.5小时； 16.后置摄像头：1300W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄； 17.前置摄像头：200W像素彩色摄像头； 18.工作温度：-20℃至55℃ 19.储存温度：-40℃至70℃环境湿度：5%RH--95%RH(无凝露)。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 物联网卡 | 1.网络类型：4G全网通； 2.网络制式：中国移动、中国电信或中国联通（配置手持PDA使用）； 3.流量≥6G/年。 | 张 | 4 |  |
| 4 | 蓝牙地磅秤 | 1.用途：用于院内暂存点医废称重； 2.规格：最大承重≥2吨； 3.准确度等级：N=3000； 4.产品功能：称重、去皮、累加。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 工牌 | 1.卡片材质:全新PVC； 2.尺寸不小于:85.5*544*0.86mm； 3.工艺：光面加膜，正反四色印刷，卡片正面一处激光码； 4.芯片不低于：H3； 5.存储容量不低于：EPC 96 bits； 6.协议支持：ISO 18000-6C； 7.擦写次数：10万次。 | 张 | 65 |  |
| 6 | 医废转运车 | 1.转运车主体为304不锈钢材质密封车体； 2.医废存放空间默认大于600L，也可根据实际情况定制化调整尺寸； 3.转运车底部设置水阀，满足冲洗清理的需要设有设备存储空间，能够放置PDA等配套设备。 | 台 | 2 |  |
| 软件配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医废在线管理后台软件 | 1.医废数据概览提供医疗卫生机构、各科室的今日、本周、本月、本年度已收集医疗废物详情预览，包含医疗废物类别与重量，实现医院废物总量变化趋势分析，支持收集工人数据统计功能。 2.统计查询具备医疗废物多维度统计查询功能，自动生成医疗废物年度、季度、月度及自定义时间区间汇总表单，自动生成医疗废物科室统计、交接统计、交接明细等表单，并形成可视化的柱状或折线交接统计图表，支持图表导出和打印功能。 3.数据预警具备医疗废物未及时出入库情况和同期数据对比情况预警功能，预警阈值可由医疗机构业务部门在系统中自行设定。（如预警条件设定为：收集后8小时未入库、入库48小时内未出库、重量发生变化等）。 4.视频监控 可查询暂存点实时视频，可在放大窗口显示视频；可进行视频回放。 5.财务报表可以根据时间查询暂存点与清运机构产生的交接费用。 6.组织配置可编辑医院、科室、暂存点及处置公司相关信息并对用户进行管理。 7.系统设置可对常见系统参数配置等进行设置。 8.系统日志可以查看关键操作的系统日志。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 院内医废监管APP | 1.系统登录监管人员采用用户名密码登录。 2.医废查询可查询各科室医废列表和暂存点医废列表。 3.报表支持以饼图、条形图等可视化查看医废报表。 4.消息显示系统推送的异常报警信息。 5.视频监控可在线查看暂存点点实时视频监控信息。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 医废收集客户端 | 1.系统登录支持采用用户名密码登录，也可通过医废收集人员工卡在手持PDA上刷卡登录。 2.医废上传医废收集人员通过手持PDA扫描医废二维码，上传医废信息。 3.医废列表显示院内各产生点医废信息列表，包括医废基本信息。 4.入库获取医废总重，暂存点操作人员核对重量后使用工牌进行信息确认。 5.医废出库医废处置公司工作人员核对信息后使用工牌确认。 6.帮助显示操作指南和常见问题。 | 套 | 1 |  |
| 二十、护理呼叫系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线 | WDZB1-RYY 4*1.0 | m | 7500 |  |

（三） 功能要求：

1、为保证整体架构的可扩展性，本次投标的内网核心交换机需支持（1）四框堆叠虚拟化，最大堆叠带宽不低于3.2T；（2）不少于16个虚拟交换机，不同虚拟交换机间VLAN完全独立、流量隔离；（3）全端口MACASEC加密，加密性能不低于256bit。

2、为充分发挥交换设备作用，本次投标的外网核心交换机需支持将设备虚拟化成几台虚拟交换机，能够将虚拟化系统内的任意单板划入虚拟交换机。

3、为确保无线网络使用的稳定性，本次投标的内网无线控制器需支持（1）802.1X用户在大规模组网AC间快速漫游，支持dot1x认证AC间快速漫游，终端漫游到新的AC后无需再次认证，支持快速漫游的AC数量不低于10台；（2）WIFI6版本多合一，同一个镜像文件支持不少于3种模式。

4、为确保设备的兼容性，本次投标的内网48口万兆汇聚交换机需支持融合AC功能。

5、为确保网络配置的灵活性，外网网管认证准入平台需支持（1）支持仿真面板直观显示设备外观、板卡、端口，支持面板缩放。（2）支持仿真面板通过不同颜色标识端口的通断状态，查看端口回环信息，端口详细信息。（3）支持自定义解析模板，自定义告警生成规则，自定义告警恢复规则。（4）支持次任务巡自定义巡检任务，自定义巡检对象，支持单检和周期任务巡检。（5）支持完成巡检后自动生成巡检报告，巡检报告提供包括资产报表excel、连通性报表excel、评分报表excel、出错设备、明细报告等内容。

6、为保证运维的便捷性，本次投标的内网网管认证准入平台需（1）支持创建私有网络，创建不同部门二层网络域，创建不同部门安全组。（2）支持纳管防火墙设备，配置认证模板，配置出口网关。（3）支持在拓扑视图中增加已监控的网络设备、服务器、存储设备、操作系统、虚拟化系统。（4）支持菜单编排，删除菜单，支持切换自定义菜单视图。（5）支持图形化界面部署IPv4网络、IPv6网络，终端上线后可获取IPv4、IPv6地址。

7、所投安防平台软件及安消联动模块支持视频网格追踪功能。支持火灾报警功能，实现告警弹窗，自动播放关联的相关画面，并在三维地图上呈现具体点位。

（四）项目实施要求

1、实施团队人员要求

（1）项目经理1名，充分理解项目整体规划和目标，具备项目管理、规划与管理、信息安全等方面的能力，能够统筹推进项目实施交付，协调解决实施交付过程中遇到的问题；

（2）技术负责人1名，充分理解技术架构，具备项目管理、系统分析、信息安全等方面的能力，能够统筹解决项目实际交付过程中的技术问题，确保实现各系统功能目标；

（3）项目组其他成员不低于4人。

2、培训要求

中标人负责对使用、管理人员进行技术培训，保证使用方培训后具有独立使用和维护系统的能力。培训服务涉及的相关费用供应商须在响应报价时一并包含。

3、信息安全要求

3.1医院信息系统中存储着大量医疗数据和患者个人信息，因此必须确保其安全性才能保障医院正常运作和持续发展。本项目要求实施方在实施方案中针对本项目建设内容制定合理的保密措施和信息安全管理，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。

3.2为保证信息系统的安全稳定运行，投标单位具备信息安全应急处理、信息系统灾难备份与恢复服务的能力。

4、售后服务及运维服务要求：

投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。驻场配备项目实施运维工程师2人，驻场时间3年。投标人选派的驻场工程师应具备相关专业、相应技术能力，能够迅速定位故障，并提供相应解决方案。服务内容，包含但不限于：本项目的设备驻场服务、针对医院现有系统及设备等提供运维服务、进行故障诊断、问题处理、配合备件更换，以及软件升级等服务、对各类系统及设备进行策略变更、配置优化、配置迁移和设备替换等维护工作。

驻场人员的工作时间服从采购人的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。

（五）质保及售后服务要求

1.本项目整体质保不低于3年，其中计算机网络系统硬件质保不低于5年，验收时提供证明材料。

2.投标人应以优良的服务态度，提供4小时以内响应，24小时到时现场，48小时内提供故障处理方案。质保期间的一切设备及软件故障，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（六）检测、验收要求

1.本项目货物检测及验收须提前通知采购方，将货物交到采购方指定地点由采购单位指定部门对货物数量、质量、材质、规格、性能、外观（有破损或划痕的均不予验收通过）、包装、出厂产品检验合格证、装箱单进行查验，所送产品必须为生产厂家原厂包装，包装箱上须有生产厂家的厂名及商标，否则采购单位有权不予接收；

2.验收期限：自标的物交付之日起30个日历日内。特殊情况需延长的，双方特别约定。

3.以上验收项或检测项不符合采购要求及国家标准要求的，采购单位书面通知中标单位15天内进行整改，若中标单位未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购单位有权终止合同，并不予支付货款，相关检测费用等由中标单位承担，同时对采购单位造成的损失，采购单位保留追溯权，中标单位自行承担由此造成的一切损失。

（七）其他要求

投标人提供计算机网络内网的技术解决，包含但不限于针对医院场景下医护人员在不同区域工作的IP管理问题、访问策略问题，网络故障诊断等；提供计算机网络无线系统实现，包含但不限于无线网络的需求分析，多维度的网络健康分析，无线认证方案等；结合项目网络业务情况，保障计算机网络系统安全，提供计算机网络外网流量监测的技术解决，包括但不限于对外网IPv6的流量监测、网络的可视化分析和网络质量分析、视频监控流量分析等进行阐述；有进度计划安排、安全保证措施、成品保护、质量保证、系统调试、验收等内容；提供针对本项目的售后服务和培训计划，内容包含但不限于质保承诺、维保、培训计划等；提供针对本项目的风险管理及应急保障计划，内容包含但不限于风险应对策略、应急措施、应急演练等方面。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中“65英寸液晶显示器、70英寸液晶电视、86英寸液晶显示器、房间级空调、行间级空调、列间空调”属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在政府采购合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价 30%预付款（乙方需提供同等金额的预付款保函）。货物到场后，甲方支付乙方到货部分的50%的货款，可分批申请到货款；乙方完成安装调试后，甲方支付至乙方合同总价的85%，项目经验收合格后，并经工程结算审计结束后，由甲方支付至乙方审计价97%；余款在验收合格满三年且无质量问题后，由甲方向乙方一次性无息付清审计价。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（4）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

（二）技术方案及实施方案比较：34分

1、投标人基于对本项目的理解，结合招标文件需求，提供计算机网络内网的技术解决方案，包含但不限于针对医院场景下医护人员在不同区域工作的IP管理问题、访问策略问题，网络故障诊断等进行阐述：5分。

方案内容全面、科学合理、可行性强的得5分；方案内容较全面、较科学合理、较可行性强的得3分；方案内容一般、科学性及可行性一般的得1分；完全脱离实际不得分。

2、投标人基于对本项目的理解，结合招标文件需求，提供计算机网络无线系统实现方案，包含但不限于无线网络的需求分析，多维度的网络健康分析，无线认证方案等进行阐述：5分。

方案内容全面、科学合理、可行性强的得5分；方案内容较全面、较科学合理、较可行性强的得3分；方案内容一般、科学性及可行性一般的得1分；完全脱离实际不得分。

3、投标人基于对本项目的理解，结合项目网络业务情况，保障计算机网络系统安全，提供计算机网络外网流量监测的技术解决方案，包括但不限于对外网IPv6的流量监测、网络的可视化分析和网络质量分析、视频监控流量分析等进行阐述：6分。

方案内容全面、科学合理、可行性强的得6分；方案内容较全面、较科学合理、较可行性强的得4分；方案内容一般、科学性及可行性一般的得2分；完全脱离实际不得分。

4、投标人结合类似项目经验及对本项目的特点，提供项目实施方案，方案包含但不限于进度计划安排、安全保证措施、成品保护、质量保证、系统调试、验收等内容：6分。

方案内容全面、科学合理、可行性强的得6分；方案内容较全面、较科学合理、较可行性强的得4分；方案内容一般、科学性及可行性一般的得2分；完全脱离实际不得分。

5、投标人结合类似项目经验及对本项目的特点，提供针对本项目的售后服务和培训计划，内容包含但不限于质保承诺、维保方案、培训计划等方面进行阐述：6分

售后服务措施、培训计划考虑周全的得6分；售后服务措施、培训计划较能满足售后服务需要的得4分；有售后服务措施和用户培训计划，但表述不完整内容有缺陷的得2分；完全脱离实际不得分。

6、投标人结合类似项目经验及对本项目的特点，提供针对本项目的风险管理及应急保障方案，内容包含但不限于风险应对策略、应急措施、应急演练等方面进行阐述：6分

风险管理及应急保障方案考虑周全的得6分；风险管理及应急保障方案较能满足本项目需要的得4分；有风险管理及应急保障方案，但表述不完整内容有缺陷的得2分；完全脱离实际不得分。

（三）重点功能视频演示：12分

1、内网网管认证准入平台需支持功能如下：

（1）支持创建私有网络，创建不同部门二层网络域，创建不同部门安全组。

（2）支持纳管防火墙设备，配置认证模板，配置出口网关。

（3）支持在拓扑视图中增加已监控的网络设备、服务器、存储设备、操作系统、虚拟化系统。

（4）支持菜单编排，删除菜单，支持切换自定义菜单视图。

（5）支持图形化界面部署IPv4网络、IPv6网络，终端上线后可获取IPv4、IPv6地址。

每提供一个以上功能连续性操作演示且演示能体现功能的得1分，最高得5分，未提供或无法体现功能的不得分。

2、外网网管认证准入平台需支持功能如下：

（1）支持仿真面板直观显示设备外观、板卡、端口，支持面板缩放。

（2）支持仿真面板通过不同颜色标识端口的通断状态，查看端口回环信息，端口详细信息。

（3）支持自定义解析模板，自定义告警生成规则，自定义告警恢复规则。

（4）支持次任务巡自定义巡检任务，自定义巡检对象，支持单检和周期任务巡检。

（5）支持完成巡检后自动生成巡检报告，巡检报告提供包括资产报表excel、连通性报表excel、评分报表excel、出错设备、明细报告等内容。

每提供一个以上功能连续性操作演示且演示能体现功能的得1分，最高得5分，未提供或无法体现功能的不得分。

3、安防平台软件需支持以下功能：

（1）支持视频网格追踪功能。

（2）支持火灾报警功能，实现告警弹窗，自动播放关联的相关画面，并在三维地图上呈现具体点位。

每提供一个以上功能连续性操作演示且演示能体现功能的得1分，最高2分，未提供或无法体现功能的不得分。

注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。

（四）技术指标符合性：5分

投标单位需就采购需求中注“▲”的技术指标进行应答，每满足一项得0.5分，共10项，最高得5分。

1、内网48口万兆汇聚交换机：▲1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1620Mpps；

2、放装AP：▲4.≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，≥1个2.5G光口；

3、电梯摄像机：▲1.传感器类型：不劣于1/3英寸CMOS；

4、电梯摄像机：▲2.像素：≥400万；

5、室内半球摄像机：▲1.传感器类型：不劣于1/3英寸CMOS；

6、室内半球摄像机：▲2.像素：≥400万；

7、医疗半球摄像机：▲2.像素：≥400万；

8、室外防越界摄像机：▲4.周界防范：区域入侵；徘徊检测；

9、国密门禁读卡器：▲3.可识别卡：国密CPU卡；

10、国密门禁读卡器：▲4.通讯方式：RS485+Wiegand；

注：投标单位需提供所投产品彩页，且需就以上技术指标提供承诺函并加盖投标单位公章，不提供不得分。

（五）投标人实施及服务能力比较：10分

1、项目经理（1人）具备：信息系统项目管理师、系统规划与管理师、信息安全工程师，每提供1种得1分，最高3分。

2、技术负责人（1人，项目经理除外）具备：信息系统项目管理师、系统分析师、注册信息安全专业人员（CISP），每提供1种得1分，最高3分。

3、项目组其他成员（4人，项目经理、技术负责人除外）具备：信息系统项目管理师、系统分析师、软件设计师、网络工程师，每提供1种得1分，最高4分。

注：以上1-3项，投标人须在投标文件中同时提供有效期内的证书复印件及由投标人为其缴纳的最近一期的社会保险缴纳证明并加盖投标人公章，否则对应内容不得分。

（六）投标人履约能力比较：6分

1、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1个证书得1分，最高2分。

2、投标单位具有有效期内的CCRC信息安全应急处理服务资质、CCRC信息系统灾难备份与恢复服务资质”认证证书，每提供一个证书得2分，最高得4分。

注：投标文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询结果截图并加盖投标人公章，否则对应内容不得分。

（七）类似业绩（3分）

2021年1月1日至今以来（以合同签订时间为准）投标人具有承担过以上类似智能化项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。

注：投标文件中需提供相关业绩的合同复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。