## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 项目名称：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 工程地点：连云港市厉庄初级中学院内 主要内容:消防水、应急照明、消防车道、一体化消防泵房、气体灭火等。 二、工程招标范围 连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目，包括消防水、应急照明、消防车道、一体化消防泵房、气体灭火等，具体详见工程量清单。 三、清单控制价编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)及解释和勘误、 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、 《江苏省安装工程计价定额》(2014)、 《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、 《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、 苏建价(2016)154号文。 2、人工单价执行苏建函价〔2025〕66号文。 3、材料价格执行《关于进一步规范建设工程材料价格发布工作的通知》，苏建价〔2020〕1号文。 4、2025年3月21日，连云港市建设工程造价管理站《关于明确连云港市建设工程环境保护税计价问题的通知》建设工程计价中不再计列“环境保护税”。 5、与本工程有关的其他资料。 四、其他说明的事项 1本工程为消防整改工程，不详之处，请及时与建设单位联系。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【连云港市厉庄初级中学--土建】
|  | 连云港市厉庄初级中学--土建 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【连云港市厉庄初级中学--土建】
|  | 连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【连云港市厉庄初级中学--土建】
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄初级中学--土建 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼1（秀美楼）
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.一层楼梯间安全出口安装栅栏门拆除 | m2 | 21.45
2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除二层走廊隔断 2.清理、运输投标人自行考虑 | m2 | 7.15
教学楼2（自律楼）
3 | 011609001002 | 栅栏门拆除 | 1.一层楼梯间安全出口安装栅栏门拆除 | m2 | 21.45
4 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除二层走廊隔断 2.清理、运输投标人自行考虑 | m2 | 7.15
食堂1、食堂2
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除厨房玻璃门 2.门窗洞口尺寸:1.5*3.06m*1樘，1.45m*3.06m*1樘，1.0*2.2m*1樘 | m2 | 11.23
6 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门 1.5*3.06m*1樘，1.45m*3.06m*1樘，1.0*2.2m*1樘 2.含闭门器、铰链、锁具等五金配件 3.含门边因拆除原门安装后缺陷修复 | m2 | 10.89
7 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.Sa1级 轻度喷砂除锈 2.涂料品种、喷刷遍数:防腐防火涂料 (一般钢结构) 耐火极限≥2.5h，厚型，厚度≥12.0mm | m2 | 165.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.Sa1级 轻度喷砂除锈 2.涂料品种、喷刷遍数:防腐防火涂料 (一般钢结构) 耐火极限≥1.5h，薄型，厚度≥3.0mm | m2 | 185.4
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市厉庄初级中学-
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市厉庄初级中学-
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市厉庄初级中学--土建】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【连云港市厉庄
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【连云港市厉庄初级中
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【连云港市厉庄初级中学--土建】
计日工表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【连云港市厉庄初级中学--
总承包服务费计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市厉庄初级中学
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【连云港市厉庄初级
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄初级中学--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22

## 封-1 招标工程量清单封面【连云港市厉庄初级中学--安装】
|  | 连云港市厉庄初级中学--安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【连云港市厉庄初级中学--安装】
|  | 连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【连云港市厉庄初级中学--安装】
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄初级中学--安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼1（秀美楼）
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 拆除安全出口标志灯、应急照明灯 | 套 | 8
3 | 030412004001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 24
4 | 030412004002 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 6
5 | 030412004003 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 9
6 | 030412004004 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 33
7 | 030412004005 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 4
8 | 030412004006 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 437.6
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 78
12 | 030404034001 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 46
13 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 878.2
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
15 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 8
16 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.更换破损、变形的消火栓箱门 2.位置本栋楼内，共4层 | 个 | 8
教学楼2（自律楼）
17 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
18 | 011613001002 | 灯具拆除 | 拆除应急照明灯 | 套 | 8
19 | 030412004007 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030412004008 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 6
21 | 030412004009 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 9
22 | 030412004010 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 33
23 | 030412004011 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 4
24 | 030412004012 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
25 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 24
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 437.6
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 78
28 | 030404034002 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 878.2
30 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
31 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 8
32 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.更换破损、变形的消火栓箱门 2.位置本栋楼内，共4层 | 个 | 8
室外标牌
33 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型:室外消火栓设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 8
食堂1、食堂2
34 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
35 | 030412004013 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030412004014 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 6
37 | 030412004015 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 16
38 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 4
39 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 196.63
40 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 30
41 | 030404034003 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 22
42 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 396.26
43 | 030414002003 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
44 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:消防软管卷盘 2.型号、规格:栓口直径为25mm,软管长度为30m 3.安装方式:统一安装在消防软管卷盘箱中,安装方法见消火栓安装图集15S202。 4.消防卷盘处设压力式真空破坏器,详见 12S108-2 第 42 页。 5.消防软管卷盘1套;直流喷雾喷枪1支;快速接口;快速接头(DN25)1个;阀门(DN25)1个;套管1个;消防按钮1个(只报警,不启泵)。 | 套 | 6
46 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2
47 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:地上 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，符合设计及规范要求 | m | 111.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:地上 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，符合设计及规范要求 | m | 30
49 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:地上 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，符合设计及规范要求 | m | 30
50 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:地上 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，符合设计及规范要求 | m | 6.6
51 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 管道 轻锈 除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍，调和漆两遍 | m2 | 29.13
52 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 | 个 | 4
53 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 | 个 | 2
54 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：型钢支架 2、管架形式：一般管架 | Kg | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质：抗震支架 2、管架形式：成品支架 | Kg | 30
56 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷红丹防锈两遍。 | kg | 90
室外消防管网
57 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管1.6Mpa 2.安装部位:埋地 3.介质:消火栓水 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范 7.含管件 8.垫层：管底铺设100mm砂垫层 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、余方弃置运距投标人自行考虑。 11.在重型汽车道路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm,人行道下覆土厚度为0.8米。 12.其它详见图纸及相关规范要求 | m | 206.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 031001007002 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管1.6Mpa 2.安装部位:埋地 3.介质:消火栓水 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范 7.含管件 8.垫层：管底铺设100mm砂垫层 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、余方弃置运距投标人自行考虑。 11.在重型汽车道路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm,人行道下覆土厚度为0.8米。 12.其它详见图纸及相关规范要求 | m | 155.9
59 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式消火栓 2.室外消火栓SSF100/65-1.6安装见13S201-23 3.设置在机械易撞击地点的室外消火栓采用防撞型室外消火栓,做法参照图集13S201-61 4.含设置消防标识牌 | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.给水阀门井为钢筋混凝土井,参见05S502-68 2.包括地面拆除及恢复 3.包括挖、填土方及余土弃置，弃土运距投标人自行考虑。 4.包括基础、垫层、井座井盖、钢筋、模版、排水降水等 5.其它详见图纸及相关规范要求 | 座 | 6
61 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:法兰闸阀 2.材质及规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 2
62 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:法兰闸阀 2.材质及规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 4
63 | 040502006001 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:DN150法兰片 2.连接方式:热熔 3.2个/副 | 个 | 4
64 | 040502006002 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:DN100法兰片 2.连接方式:热熔 3.2个/副 | 个 | 8
65 | 040502006003 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:DN100法兰片 2.连接方式:丝接 3.2个/副 | 个 | 4
66 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.碰头形式:接室内消火栓管道 2.材质、规格:DN100 | 处 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
67 | 040205001001 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.满足图纸及设计要求 3.含土方开挖、地下障碍物处理、回填、弃置，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 4、余方弃置运距投标人自行考虑。 | 座 | 1
68 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 031006002001 | 箱泵一体化消防给水泵站 | 1.设备名称:箱泵一体化消防给水泵站 2.型号、规格:装配式双向弧肋型超刚度水箱泵站，消防水池有效容积288m3 3.水泵主要技术参数:消火栓泵型号：Q=40L/S,H=0.6MPa,N=45KW,n=2900r/min，2台一用一备； 4.附件名称、规格、数量:包含通气管、溢流、排污管、水位计、压力表、流量计、压力开关、管道及其管道配套阀门等附件，详见设计图纸 5.含动力配电箱一台 6.含泵一体化消防给水泵站内给水部分 7.包含项目相关调试费用 8.含设备基础、垫层； 9.新建泵房处原有构筑拆除、清表、清理运输等 10.其它详见设计图纸要求 11.投标人踏勘现场后按项报价，结算时不再调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 031001007003 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管1.6Mpa 2.安装部位:埋地 3.介质:泵房给水 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范 7.含管件 8.垫层：管底铺设100mm砂垫层 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、余方弃置运距投标人自行考虑。 11.在重型汽车道路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm,人行道下覆土厚度为0.8米。 12.其它详见图纸及相关规范要求 13.与DN150室外消防管道同槽施工 | m | 140
71 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:每组含1个闸阀，1个止回阀 | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 040504002003 | 水表井 | 1.矩形钢筋混凝土水表井安装参照05S502-137. 2.包括地面拆除及恢复 3.包括挖、填土方及余土弃置，弃土运距投标人自行考虑。 4.包括基础、垫层、井座井盖、钢筋、模版、排水降水等 5.其它详见图纸及相关规范要求 | 座 | 1
强电（接入消防一体化泵房）
73 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:SC100镀锌钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地敷设 5.埋地管道刷沥青两遍 6.含管件 7.开挖沟槽内2根SC100并排敷设，清单工程量为单根SC100管长度， 8.余方弃置运距投标人自行考虑。 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、其它详见图纸及相关规范要求 | m | 200
74 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV22-0.6/1KV4x70 2.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 220
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:YJV22-0.6/1KV4x70电缆头 2.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 4
76 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱(接入消防一体化泵房前端配电箱) 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4x70前端配电箱 3.含与其相适应配套元器件，投标人自行勘察。 | 台 | 1
77 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.电缆井内净1.2m*1.2m*深1.0m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层,每边宽出井壁100mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:井壁240mm厚，240*115*53mm砼砖，M10水泥砂浆，内外壁20厚1：2水泥砂浆抹灰，井底100mm厚C15混凝土垫层，每边宽出井壁100mm 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 5.含挖填土、余土弃置 | 座 | 3
分部分项合计
措施项目
78 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
79 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标人综合考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市厉庄初级中学-_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市厉庄初级中学-_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市厉庄初级中学--安装】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【连云港市厉庄_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【连云港市厉庄初级中_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【连云港市厉庄初级中学--安装】
计日工表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【连云港市厉庄初级中学--_1
总承包服务费计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市厉庄初级中学_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【连云港市厉庄初级_1
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄初级中学--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄初级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22