## Sheet1
消防评估整改意见书
序号 | 学校名称 | 建筑物名称 | 建筑面积 （㎡） | 按第几类整改 | 检查部位 | 问题描述 | 整改措施 | 评估单位 | 评估人 | 评估时间 | 备注
1 | 连云港市厉庄初级中学 | 教学楼1 | 2380 | 第三类 | 各层疏散走道 | 1、疏散走道内未设置应急照明 | 由专业设计单位根据规范照度要求设计计算，配置应急照明灯具 | 连云港市建设工程质量检测中心有限公司 | 赵健强、戴金明、赵九宝 | 2025.2.11 | 本次现场评估未检查消防安全管理资料，后续出具评估报告前需提供的消防安全管理资料详见附件2 附件1：问题对应的规范条款 附件2：需要提供的消防安全管理资料 其中教学楼1、教学楼2原划分类别为第二类，由于学校前期图纸等资料不齐全，且现场无消防水源（消防泵房及水池等），无法按照第二类做消防验收，建议改为第三类
[5 empty] | 各层疏散走道 | 2、疏散走道内未设置疏散指示标志灯具 | 由专业设计单位根据规范要求配置疏散标志灯具
[5 empty] | 各层疏散走道 | 3、疏散走道内未设置指向楼梯间的疏散标志灯具 | 疏散走道内加装指向楼梯间的安全出口灯具
[5 empty] | 室外消火栓 | 4、室外消火栓未设置明显标识 | 设置醒目标识牌
[5 empty] | 室内消火栓系统 | 5、室内消火栓系统没水，不能正常工作 | 管网充水、保压，保持正常工作状态
[5 empty] | 消火栓箱 | 6、部分消火栓箱无标识 | 设置醒目标识牌
[5 empty] | 一层楼梯间 | 7、楼梯间安全出口处安装栅栏门，不符合人员疏散要求 | 拆除栅栏门
[5 empty] | 消防水池（水井） | 8、消火栓系统无可靠消防水源（现场使用水井） | 建造消防水池及消防泵房或配置箱泵一体化成品水池泵房
[5 empty] | 消火栓箱 | 9、消火栓箱门存在变形扭曲、脱落等情况，影响使用功能 | 更换破损、变形的箱门
[5 empty] | 二层疏散走道 | 10、二层疏散走道内加装隔墙、栅栏等，不符合人员疏散要求 | 拆除隔断
2 |  | 教学楼2 | 2200 | 第三类 | 各层疏散走道 | 1、疏散走道内未设置应急照明 | 由专业设计单位根据规范照度要求设计计算，配置应急照明灯具
[5 empty] | 各层疏散走道 | 2、疏散走道内未设置疏散指示标志灯具 | 由专业设计单位根据规范要求配置疏散标志灯具
[5 empty] | 各层疏散走道 | 3、疏散走道内未设置指向楼梯间的疏散标志灯具 | 疏散走道内加装指向楼梯间的安全出口灯具
[5 empty] | 室外消火栓 | 4、室外消火栓未设置明显标识 | 设置醒目标识牌
[5 empty] | 室内消火栓系统 | 5、室内消火栓系统没水，不能正常工作 | 管网充水、保压，保持正常工作状态
[5 empty] | 消火栓箱 | 6、部分消火栓箱无标识 | 设置醒目标识牌
[5 empty] | 一层楼梯间 | 7、楼梯间安全出口处安装栅栏门，不符合人员疏散要求 | 拆除栅栏门
[5 empty] | 消防水池（水井） | 8、消火栓系统无可靠消防水源（现场使用水井） | 建造消防水池及消防泵房或配置箱泵一体化成品水池泵房
[5 empty] | 消火栓箱 | 9、消火栓箱门存在变形扭曲、脱落等情况，影响使用功能 | 更换破损、变形的箱门
3 |  | 食堂1 食堂2 | 1192 | 第三类 | 安全出口 | 1、部分安全出口处未设置安全出口标志灯具 | 安全出口上部加装安全出口标志灯具
[5 empty] | 餐厅内 | 2、灭火器配置数量不足，不能有效保护建筑物 | 增加灭火器数量，每点设置2具，手提式灭火器保护距离按20米考虑，确保整个建筑物在灭火器保护范围内
[5 empty] | 餐厅内 | 3、未设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 | 增加消防软管卷盘或轻便水龙
[5 empty] | 餐厅内 | 4、钢结构构件未涂刷防火涂料保护，建筑耐火等级不足 | 对钢结构构件涂刷防火涂料（需根据所使用的材料确定涂刷厚度）
[5 empty] | 厨房 | 5、厨房未使用乙级防火门 | 将厨房门更换为乙级防火门
说明：1.评估摸排要按照整改方案要求，针对建筑物的不同类别出具详细的整改意见，整改意见将作为后期整改施工及评估报告出具的依据，影响消防审验，请认真排查； 2.问题描述要按检查部位条目式详细说明，一个问题一行，表述清晰； 3.整改措施要对应前面的问题描述表述清楚，以便编制整改施工工程量清单。

## 附件1
序号 | 问题： | 依据的条款：
1 | 未设置室外消火栓系统 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）8.1.5 条规定：除城市 轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火等级且建筑体积不大于 3000 立方米的戊类厂房可不设置室外消火栓外，下列建筑或场所应设置室外消火栓系统：（1）建筑占地面积大于 300 平方米的厂房、仓库和民用建筑。
2 | 未设置消防水泵接合器 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）8.1.12条规定： 下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器，且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置： 2） 6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑；
3 | 消防车通道沿途未实行标志和标线标识管理 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）12.0.2 条规定：建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅通，并应设置明显的消防车道或消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标志。
4 | 未设置自动灭火系统 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）8.1.9 条规定：除建筑 内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外，下列民用建筑、场所应设置自动灭火系统：（6）中型和大型幼儿园。
5 | 未设置火灾自动报警系统 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）8.3.2 条规定：下列民 用建筑或场所应设置火灾自动报警系统：（8）托儿所、幼儿园，老年人照料设施，任一层建筑面积大于 500 平方米或总建筑面积大于 1000 平方米的其他儿童活动场所。
6 | 未设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)8.2.2 条规定：本规范第8.2.1 条未规定的建筑或场所可不设置室内消火栓系统，但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙； 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)8.2.4 条规定：人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
7 | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口等处未设置疏散照明。 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)10.3.1 条规定：除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外，民用建筑的下列部位应设置疏散照明：（4）公共建筑内疏散走道； 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）10.1.9 条规定：除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，民用建筑的下列部位应设置疏散照明：（1）安全出口、疏散楼梯（间）
8 | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口处未设置 （或设置不规范）灯光疏散指示标志。 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）10.1.8 条规定：除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，下列建筑应设置灯光疏散指示标志：（3）公共建筑。 教育部、国家消防救援局研究制定了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》第六条中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍以及幼儿园的儿童用房每层应至少有2个安全出口、2部疏散楼梯，且不应与其他功能区域相互借用，并按标准配备消防应急照明和疏散指示标志。
9 | 教学用房的门开启方向错误，未向疏散方向开启 | 《中小学校设计规范》（ GB50099-2011）8.1.8条规定：（2）各教学用房的门均应向疏散方向开启，开启的门扇不得挤占走道的疏散通道；
10 | 未设置指向楼梯间的疏散标志灯具 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 （GB51309-2018 ）3.2.9条规定：有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定：2）当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯；
11 | 灭火器配置数量不足、配置的灭火器选型不 正确、部分灭火器过期。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.1.3 条规定：灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在 1 具灭火器的保护范围内； 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）附录 D 规定：幼儿住宿床位在 50 张及以上的托儿所、幼儿园；学生住宿床位在100张及以上的学校集体宿舍属于严重危险级，表 6.2.1 中 严 重 危 险 级 应 配 3A ； 《 建 筑 灭 火 器 配 置 验 收 及 检 查 规 范 》(GB50140-2005)5.3.1 条规定：5.3.2 条规定：灭火器的维修期限应符合：干粉灭火器出厂期满 5 年 ，首次维修以后每满 2 年。
12 | 部分窗户设置了防盗网 | 教育部、国家消防救援局研究制定了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》第六条中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍和幼儿园严禁在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物； 《建筑设计防火规范》5.5.22 条人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏，确需设置时，应能内部易于开启。
13 | 防火门门框内未充填水泥砂浆、封堵不严密，未安装闭门器、顺序器。 | 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）5.3.8 条规定：钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于 600mm；5.3.2 条规定：常闭防火 门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器；5.3.3 条规定：常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置。
14 | 安全出口被封闭；疏散走道内堆放杂物较多，影响人员安全疏散 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）7.1.5 条规定：在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体；12.0.6 条规定：在建筑使用或运营期间，应确保疏散出口、疏散通道畅通，不被占用、堵塞或封闭。
15 | 教学建筑物出入口净宽度不足1.4m，安全出口门内外1.4米范围内设置有台阶，不符合人员疏散要求 | 《中小学校设计规范》（ GB50099-2011）8.1.8条规定：教学用建筑物出入口净通行宽度不得小于1.40m，门内与门外各1.50m范围内不宜设置台阶。 《宿舍建筑设计规范》 （JGJ36-2016）5.2.5条规定：宿舍建筑的安全出口不应设置门槛，其净宽不应小于1.40m，出口处距门的1.40m范围内不应设踏步。
16 | 宿舍楼未设置声光报警装置或消防应急广播 | 教育部、国家消防救援局研究制定了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》第六条 学生宿舍每层应设置声光报警装置或消防应急广播
17 | 安全出口门开启方向错误，疏散门开启方向错误，设置卷帘门、推拉门等不符合人员疏散要求。 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）7.1.6 条规定：疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门，且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启：4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间；5 疏散楼梯间及其前室的门；6 室内通向室外疏散楼梯的门。
18 | 未设置排烟设施 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）8.2.2 条规定：除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外，工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施：7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间；8 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间；
19 | 仅设置一部疏散楼梯，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)7.4.1 条规定：公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个；仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一：表7.4.1，每层最大建筑面积200平方米。
20 | 厨房、档案室、资料室、库房、电子信息系统机房、重要库房等未使用防火门 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)6.2.3 条规定：建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗：4）民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房；5）除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房； 《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）5.0.4条规定：机要室、档案室、电子信息系统机房和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h，楼板不应小于1.5h，并应采用甲级防火门。
21 | 安全出口处设置有门槛，门内外1.4米范围内设置有台阶， | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.19 条规定：人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40m，且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
22 | 通向室外楼梯的门未使用防火门，未朝向疏散方向开启 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)6.4.5 条规定：室外疏散楼梯应符合下列规定：4）通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。