- 泰州市政府采购项目

- 竞争性磋商文件（二次）

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-JTTZ-C2025-0012

项目名称：九龙污水处理厂一期工程整改项目

- 采购人：泰州市九龙镇人民政府

- 采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

2025年5月

总  目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 合同文本	19

第四章  采购需求	44

第五章 评审方法与评审标准	52

第六章 响应文件格式	56

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

九龙污水处理厂一期工程整改项目 的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于 2025年5月19日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-JTTZ-C2025-0012

2.项目名称：九龙污水处理厂一期工程整改项目

3.预算金额：85万元

4.最高限价：84.63807万元，各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.采购需求：主要内容包括高效絮凝池和沉淀池清淤、高效沉淀池斜管清理及斜管整体更换、高效沉淀池配套刮泥机更换、絮凝池配套搅拌机大修、DN600电动闸板阀更换、加药泵更换及加药管路重新敷设、排泥泵更换、立式轴流泵更换、PH在线仪表更换、轴流泵下游手动闸阀和止回阀更换、格栅孔板更换，上述不限于内容的整改、设计、采购、安装、调试、试运行、培训、验收等工程，保证项目内容的正常运行。具体内容详见整改方案及工程量清单。

6.合同履行期限：90日历天。

7.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商必须具有有效的机电工程施工总承包三级或者市政公用工程施工总承包三级或者环保工程专业承包二级及以上资质；

2.具有省级及以上行政主管部门核发的《安全生产许可证》，并在有效期内；

3.拟派的项目经理必须具备市政公用工程或者机电安装工程二级（含）以上注册建造师资格，且具有合格的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；

4.项目负责人（即项目经理）无在建工程要求：

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文。

5.项目负责人（即项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

以上4、5两项评审方式为承诺制，以供应商在响应文件中的《投标承诺书》为准，如查实供应商虚假承诺，按弄虚作假处理。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自2025年5月8日0:00-5月15日0:00。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

四、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2025年5月19日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建泰工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市九龙镇人民政府

地址：江苏省泰州市海陵区龙园路201号‌‌

联系人： 栾先生

联系方式：0523-86197280

2.采购代理机构信息：

名称：江苏建泰工程项目管理有限公司

地 址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

3.项目联系方式

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件对实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供供应商2025年1月-3月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商2025年1月-3月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）特定资格要求的证明文件（如果工程设置特定资格要求，则需要提供）；

（7）法人授权书；

（8）磋商响应函、磋商报价表、投标报价明细表；

（9）中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利性单位的证明资料；

（10）技术要求响应及偏离表；

（11）商务要求响应及偏离表；

（12）投标承诺书；

（13）按照评分办法应当递交的其他资料。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的是符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填写报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写磋商响应函。

15、磋商有效期

15.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受限制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据实际情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

36、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

- 第三章 合同文本

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就九龙污水处理厂一期工程整改项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：九龙污水处理厂一期工程整改项目

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：  财政

5.工程内容：

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：   年  月  日（具体以发包人或监理签发的开工令时间为准）。

计划竣工日期：   年  月  日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：          人民币   （大写）         (¥     元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）              (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥元)。

2.合同价格形式：固定单价合同  。

五、项目经理

承包人项目经理：                  联系方式：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书

（2）招标文件及中标通知书；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于   年  月  日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。如有争议，由泰州仲裁委员会仲裁解决。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

甲发和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就                        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体保修的内容，双方约定如下：凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）本工程质量保修期为 2 年 ，从工程竣工验收合格之日起，2 年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

（2）在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

（3）质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的 3%。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币（大写）        ；质量保修金银行利率不计。

六、质量保修金的退还

发包人在质量保修期满后，将剩余质量保修金（不计利息）返还承包人。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。

工程质量保修书由施工合同甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                  承包人(公章) ：

地  址：                                        地  址：

法定代表人(签字)：                              法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                              委托代理人(签字)：

电  话：                                        电  话：

传  真：                                        传  真：

开户银行：                                      开户银行：

账  号：                                        账  号：

邮政编码：                                      邮政编码：

施工单位安全施工承诺书

本单位郑重承诺:在                            工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规规章、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。切实履行总承包单位对施工现场的安全生产负总责的法定义务，决不以包代管，决不违法分包、转包和挂靠，确保工程质量和施工安全。

单位法定代表人            授权               为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| - 法定代表人（签名） |  | - 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系方式 |  |  |  |
| - 项目经理（签名） |  | - 承诺日期 |  |
| - 联系方式 |  |  |  |

（单位公章）

- 第四章 采购需求

一、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 全费用单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高效絮凝池清淤 | 1.名称:高效絮凝池清淤 2.基本参数:4m*4m*6.7m 3.要求:合理安排停机计划，采用专业设备清理池体角落及死区的污泥，达到预期效果，清出淤泥按建设单位要求集中地收集 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m3 | 107.20 | 120.00 | 12864.00 |  |
| 1.2 | 高效沉淀池清淤 | 1.名称:高效沉淀池清淤 2.基本参数:8m*8m*7m 3.要求:合理安排停机计划，采用专业设备清理池体角落及死区的污泥，达到预期效果，清出淤泥按建设单位要求集中地收集 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m3 | 448.00 | 120.00 | 53760.00 |  |
| 1.3 | 高效沉淀池斜管清理 | 1.名称:高效沉淀池斜管清理 2.基本参数:8m*8m*1m 3.要求:合理安排停机计划，采用专业设备清理池体角落及死区的污泥，达到预期效果，清出淤泥按建设单位要求集中地收集 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m3 | 64.00 | 120.00 | 7680.00 |  |
| 1.4 | 高效沉淀池斜管整体更换 | 1.名称:高效沉淀池斜管整体更换 2.基本参数:管径Φ50mm，管长1m，材质聚丙烯 3.要求:合理安排停机计划，拆除原斜管及支架，重新配斜管、SUS304斜管支架，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 项 | 1.00 | 75392.00 | 75392.00 |  |
| 1.5 | 高效沉淀池配套括泥机更换 | 1.名称:高效沉淀池配套括泥机全套更换 2.基本参数:池径Φ8m，池深7m，液下括板材质SUS304，减速机现场为国茂品牌 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 套 | 1.00 | 201205.00 | 201205.00 |  |
| 1.6 | 高效絮凝池配套搅拌机大修 | 1.名称:高效絮凝池配套搅拌机大修 2.基本参数:现场电机功率5.5KW 3.要求:合理安排停机计划，拆卸、检查、更换损坏部件、修复磨损部件、5.5KW电机更换、重新组装并调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 项 | 1.00 | 41250.00 | 41250.00 |  |
| 1.7 | 电动闸板阀更换 | 1.名称:电动闸板阀更换 2.基本参数:规格DN600，阀体QT450，阀板QT450+EPDM，电压380V 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 48000.00 | 96000.00 |  |
| 1.8 | 加药泵更换 | 1.名称:加药泵更换 2.基本参数:现场参数KHD405，1000L/H 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 5000.00 | 10000.00 |  |
| 1.9 | 加药管更换 | 1.名称:加药管更换（含保温及综合管件） 2.基本参数:现场PE20热熔连接（含保温） 3.要求:合理安排停机计划，拆除、更换、重新安装、橡塑保温及防水保护层、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m | 150.00 | 120.00 | 18000.00 |  |
| 1.10 | 排泥泵更换 | 1.名称:更换大功率排泥泵 2.基本参数:现有电机功率1.5KW，更换功率加大（具体由现场确定） 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 18000.00 | 36000.00 |  |
| 1.11 | 立式进水轴流泵更换 | 1.名称:立式进水轴流泵更换 2.基本参数:电机功率11KW，现场泵的型号350DZLB-70 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 22000.00 | 44000.00 |  |
| 1.12 | PH在线仪表更换 | 1.名称:PH在线仪表更换 2.基本参数:现场PC350 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果，确保准确测量PH值，接入污水厂平台 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 3200.00 | 6400.00 |  |
| 1.13 | 污泥管疏通 | 1.名称:污泥管疏通 2.基本参数:规格DN200 3.要求:合理安排停机计划，管道排查、高压水枪疏通、更换、清理，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 项 | 1.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 1.14 | 污泥管新增 | 1.名称:污泥管新增（含挖回填土方及综合管件） 2.基本参数:现场PE200热熔连接 3.要求:合理安排停机计划，拆除、更换、重新安装、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m | 200.00 | 165.00 | 33000.00 |  |
| 1.15 | 更换手动闸阀 | 1.名称:轴流泵下游手动闸阀更换 2.基本参数:规格DN600，材质与原阀匹配 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 21000.00 | 42000.00 |  |
| 1.16 | 更换止回阀 | 1.名称:轴流泵下游止回阀更换 2.基本参数:规格DN600，材质与原阀匹配 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 18000.00 | 36000.00 |  |
| 1.17 | 格栅孔板更换 | 1.名称:格栅孔板更换（含边框） 2.基本参数:规格长3000mm*宽1700mm*高50mm，材质不锈钢，孔径50mm*50mm 3.要求:合理安排停机计划，拆卸、更换、边框外边混凝土找平 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 块 | 1 | 4286.00 | 4286.00 |  |
| 1.18 | 更换闸阀 | 1.名称:更换手动闸阀 2.基本参数:规格DN100，材质与原阀匹配 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 |  |
| 2 | 小计 |  | 元 | 1.00 |  | 769437.00 |  |
| 3 | 不可预见费 | 1.名称:不可预见费（按小计的10%计取） 2.要求:由招标人控制使用，不参与下浮，结算时按实调整 | 项 | 1 |  | 76943.70 |  |
| 4 | 合计 | （2）+（3） | 元 |  |  | 846380.70 |  |

注：1.全费用单价包含不限于：人工、设备、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、安装调试、规费、税金、保险、安全生产费用、设计、培训、试运行、验收等一切费用；为满足招标项目全部功能的实施，所有在文件中未详细列明的设备、辅材、材料损耗等必须包含在投标报价中。

2.清单特征描述不明处，详见整改方案要求并结合现场。

3.所有拆除残值按建设单位指定地统一堆放。

4.本工程不含污泥及危废处理内容，由建设单位另行安排。

5.各供应商的投标单价及合价均不得高于上述清单中对应的最高限价，否则作无效响应文件处理。

二、整改方案

（一）项目概述

1.1 工程概况

项目名称：九龙污水处理厂一期工程整改项目

建设地点：泰州市九龙污水厂

九龙污水厂一期工程预处理线整改项目位于泰州市九龙污水厂内，本次改造范围为1万吨预处理线。该污水厂预处理线已运行了10多年，当前预处理线的处理规模为1万吨 / 天，生化处理部分有7000 吨/天的处理能力，总处理能力为 1.7 万吨/天。

九龙污水厂预处理线主要是防止上游处理不稳定，保障后期的汛期。包含一系列工艺环节及相应设备设施，高效沉淀池、各类泵、加药管道、pH 在线仪表、污泥管道、刮泥机、搅拌机以及斜管沉淀装置等设备设施在长期运行过程中暴露出诸多问题，亟待解决，以恢复预处理线的正常运行功能，确保污水厂整体稳定运行，实现园区污水的有效处理。

尤其是近期受汛期影响，园区西大河水质出现异常，致使预处理线运行问题逐渐凸显，已对污水厂的正常运转构成威胁，因此整改工作迫在眉睫。

1.2 编制依据、标准、原则和范围

1.2.1 编制依据

本方案编制依据和采用的主要资料有：

1）九龙污水厂预处理线运行现状及问题分析资料。

2）现场勘察资料。

3）同类污水厂预处理线整改的工程经验。

4）有关的法规和地区环境保护规划。

5）建设方的相关要求与建议。

6）其它有关材料。

7）预处理工艺接管标准相关资料，如电镀行业执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900 - 2008）。

1.2.2 编制标准

- 1）《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》，HJ576-2010

- 2）《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ2006 - 2010）。

- 3）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268 - 2008）。

- 4）《低压配电及设计规范》（GB50054 - 2011）。

- 5）《供配电系统设计规范》（GB50052 - 2009）。

1.2.3 编制原则

- 1）严格执行国家和地方的有关法律、法规，认真执行环保设计的有关规定、规范和设计标准，切实做到整改措施有效，运行稳定。

- 2）针对现有问题，选用技术成熟、经济合理、安全可靠的整改方案，确保设备性能恢复，提高运行效率。

- 3）尽量减少整改对污水厂正常运行的影响，合理安排施工顺序和时间，确保在最短时间内完成整改并恢复正常运行。

- 4）积极稳妥地采用新技术、新工艺、新设备和新材料，提高预处理线的自动化水平和管理效率。

- 5）以“节能减排”为导向，选用节能、环保的设备和材料，降低运行成本和维护费用。

- 6）通过合理的设计和施工，确保整改后的预处理线便于操作管理，维修简单，减轻操作人员的劳动强度。

- 7）妥善处理整改过程中产生的废弃物，避免二次污染。

1.2.4 编制范围

1）本技术方案编制范围：九龙污水厂预处理线整改项目。

2）本技术方案根据九龙污水厂预处理线存在的问题，涵盖设计、采购、安装调试、培训及验收等方面的基本要求编制而成。

3）工程日期：满足污水厂尽快恢复正常运行的要求。

4）工程范围及工作范围：包括具体整改项目的实施、设备及管道的更新改造、安装指导、调试指导、人员培训等工作。

（二）问题分析及整改措施

2.1 高效沉淀池进水阀门及生化池阀门更新

2.1.1 问题描述

现存两个手动阀门，严重锈蚀，开关操作艰难，阻碍常规检维修作业。

2.1.2 整改措施

首先是初沉池进水阀门更新，其次是旋流沉沙分配至生化池的手动阀门更新。专业维修人员拆除锈蚀阀门，可以依规格与现场要求采购新手动阀门或者电动阀门，到货后迅速安装调试，确保开关与检维修功能正常。此过程需精准操作与质量把控，保障新阀契合系统需求。

图 1 手动阀门锈蚀

2.2 泵类设备性能衰退问题

2.2.1 问题描述

各两台轴流泵、污泥泵与加药泵均为1备1用，目前性能衰退，无法满足使用标准。

2.2.2 整改措施

首先是轴流泵更换（1备1用），其次是污泥泵，依据现场实地勘察评估，需要加大功率，更换更大功率的污泥泵（1备1用）。

2.3 池体污泥堆积及斜管更换问题

2.3.1 问题描述

方形高效沉淀池角落因搅拌器盲区堆积大量污泥，影响设备功能且危及整体运行，需停机清理并为搅拌器、刮泥机维修创作业条件。同时，斜管需要全部更换。

2.3.2 整改措施

污水厂依运行状况拟定停机清淤计划，用专业设备进行池底清理污泥，保护池内其他设施。依据现场实地勘察，斜管老化需要整体全部更换，更换斜管依布局与工艺要求精准安装，保障沉淀效率与水质澄清效果。过程遵循安全规范，防止二次污染与设备损伤。

2.4 加药管道堵塞问题

2.4.1 问题描述

碱液加投管道多年积垢结晶，阻碍药剂投加，威胁生产安全与处理效率。

2.4.2 整改措施

精准探查结晶位置与程度，轻度结晶区以化学药剂溶垢疏通，重度堵塞则更换管道段，确保药剂畅流。管道修复或更换后严密检测防渗漏。

2.5 pH 在线仪表失灵问题

2.5.1 问题描述

两台 pH 在线分析仪表失灵，无法精准监测水质酸碱度。

2.5.2 整改措施

拆除报废旧仪表，依现场需求与技术标准选型采购新仪表，安装后精准校准调试，保障测量精度，为污水处理参数调控提供可靠依据。

2.6 污泥管道淤积问题

2.6.1 问题描述

长期使用致污泥管道淤积严重，疏通困难时需考虑更新。

2.6.2 整改措施

先以高压水枪初步疏通，遇严重堵塞或损坏评估更新必要性。如需更新则依管道特性与布局制定方案，含选型、施工规划及实施，确保污泥输送稳定。此外，预计要增加一段200米的排泥管路。

图 2 设备锈蚀老化

图 3 污泥管道堵塞

2.7 刮泥机、搅拌机故障问题

2.7.1 问题描述

池内刮泥机、搅拌机故障停机，池体清淤后可实施大修。

2.7.2 整改措施

清淤后全面检查设备，维修或更换故障件，调试至正常运行。调试依据设备性能参数与运行规范，确保刮泥搅拌均匀高效，维持池内固液分离效果。

2.8 好氧池进口水下临时封堵

2.8.1 问题描述

换阀过程中不堵进口可能会导致水从管道溢出，造成不必要的麻烦。

2.8.2 整改措施

利用机器人下水，先将好氧池进口进行水下临时封堵，以保障换阀过程顺利进行。

（三）保障措施

4.1 人员保障

组建专业整改小组，明确维修、操作管理等人员职责。维修人员精设备维修技术，操作管理人员擅工艺调控与运行协调。依方案与规范协同作业，推进整改。

4.2 物资保障

依进度及时采购设备、零部件与材料，建物资管理系统。严审质量、精准调配、妥存物资，防供应中断延误整改，保物资质优量足适配工程需求。

4.3 沟通协调

强化与园区管委会、海能新能源集团等沟通，定期汇报进展求支持。构建高效沟通机制，及解需求、协同处理难题，创良好外部环境助整改顺利实施、污水厂稳定运行。

三、报价及结算要求：

（一）招标工期： 90日历天

（二）质量标准： 合格  ；缺陷责任期：两年。

本招标工程的材料，设备，施工等必须符合现行国家，行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。所有建筑材料，建筑构配件和设备在进场前必须报监理和采购人认可。

（三）投标报价：

1.本项目以人民币报价，包括但不限于人工、设备、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、安装调试、规费、税金、保险、安全生产费用、设计、培训、试运行、验收等一切费用；为满足招标项目全部功能的实施，所有在文件中未详细列明的设备、辅材、材料损耗等一切费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

2.供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

3.本工程最高限价为 84.63807 万元，供应商投标报价（单价及合价）高于最高限价的作无效投标处理；

4.本项目不可预见费共计76943.70元，由采购人控制使用，投标时不参与下浮，否则作无效投标文件处理，结算时按实调整。

5.供应商必须对照图纸认真自行踏勘现场（采购人可配合），确保工程验收合格。

（四）合同形式：固定单价合同。

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

（五）付款方式：

工程竣工验收合格后付至合同价的80%，工程竣工结算核对并双方确认签字后付至双方确认价的97%，工程缺陷责任期满后结清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等）。

（六）相关要求：

1.本工程履约保证金为成交价的10%，履约保证金在中标后签订合同前中标人自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户，在工程结束竣工验收合格后返还（无息）

如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。

2.签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

3.施工过程中因地方矛盾等所发生的一切费用均包含在投标报价内，由施工单位自行协调处理并承担。

4.各供应商须认真踏勘现场，了解现场的施工难度和不适合施工的情况，发现问题要及时与采购人沟通，否则后果自行解决。

- 第五章 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1.参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。

2.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非监狱和戒毒企业不需提供）

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非残疾人福利性单位不需提供）

4.本项目属于建筑业。

5.国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号

6.节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

7.环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

8.关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

评审方法与评审标准：

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 2 | 企业业绩 | 8分 | 供应商自2021年1月1日以来承接过类似污水处理工程项目的（合同内容须包含新建或改建或扩建或整改），每有1个得2分，最多得8分。 注：提供中标（成交）通知书、合同协议书及竣工验收证明三项材料，缺一不可，时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 人员综合实力 | 4分 | 1.拟派项目负责人具有建设工程或环保工程类高级及以上技术职称的得2分，具有建设工程类中级技术职称的得1分；本项最高得2分。 2.拟派项目技术负责人具有建设工程或环保工程类高级及以上技术职称的得2分，具有建设工程类中级技术职称的得1分；本项最高得2分。 注：1.提供职称证书扫描件。 2.以上人员须提供供应商为其缴纳的2025年1月-3月中任意一个月的社保证明材料。 |
| 4 | 实施方案 | 12分 | 1.提供针对本项目的具体实施方案，包含但不限于进度控制、质量控制、安全文明施工等。针对本项目表述简明扼要，从合理性、完整性、条理性等方面进行评分，上述方案全面具体、具有较强的科学性与实际可操作性的得12分；上述方案具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得9分；上述方案具有的全面性、科学性与实际可操作性一般的得6分，未表述的本项不得分。 |
|  |  | 12分 | 2.根据本项目的实际情况提出重难点分析、应急处理方案和解决方案，由评标委员会进行评审，上述方案全面具体、具有较强的科学性与实际可操作性的得12分；上述方案具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得9分；上述方案具有的全面性、科学性与实际可操作性一般的得6分，未表述的本项不得分。 |
|  |  | 12分 | 3.根据本项目的实际情况，提出合理化建议和全面的技术支持。由评标委员会进行评审，上述方案全面具体、具有较强的科学性与实际可操作性的得12分；上述方案具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得9分；上述方案具有的全面性、科学性与实际可操作性一般的得6分，未表述的本项不得分。 |
|  |  | 12分 | 4.安装调试及试运行方案，针对本项目设备设施的安装调试及试运行方案进行评审，上述方案全面具体、具有较强的科学性与实际可操作性的得12分；上述方案具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得9分；上述方案具有的全面性、科学性与实际可操作性一般的得6分，未表述的本项不得分。 |
|  |  | 10分 | 5.成果资料编制归档，针对本项目实施后资料编制、归档的工序流程。成果资料编制、归档等工序流程科学、规范、严密的，得10分；成果资料编制、归档等工序流程较科学、较规范、较严密的，得7分；成果资料编制、归档等工序流程不科学、不规范、不严密的，得4分，未表述的不得分。 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经查实有造假行为的，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件或者自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商2025年1月-3月中中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商2025年1月-3月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函、磋商报价表、投标报价明细表

九、中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利性单位的证明资料；

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、投标承诺书

十三、按照评分办法应当递交的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或者自然人的身份证明

二、供应商2025年1月-3月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；

其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供2025年1月-3月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：          。

主要专业技术能力有：       。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：江苏建泰工程项目管理有限公司

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需工程、货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

磋商报价表

本次为首次报价                              货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 投标单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高效絮凝池清淤 | 1.名称:高效絮凝池清淤 2.基本参数:4m*4m*6.7m 3.要求:合理安排停机计划，采用专业设备清理池体角落及死区的污泥，达到预期效果，清出淤泥按建设单位要求集中地收集 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m3 | 107.20 |  |  |  |
| 1.2 | 高效沉淀池清淤 | 1.名称:高效沉淀池清淤 2.基本参数:8m*8m*7m 3.要求:合理安排停机计划，采用专业设备清理池体角落及死区的污泥，达到预期效果，清出淤泥按建设单位要求集中地收集 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m3 | 448.00 |  |  |  |
| 1.3 | 高效沉淀池斜管清理 | 1.名称:高效沉淀池斜管清理 2.基本参数:8m*8m*1m 3.要求:合理安排停机计划，采用专业设备清理池体角落及死区的污泥，达到预期效果，清出淤泥按建设单位要求集中地收集 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m3 | 64.00 |  |  |  |
| 1.4 | 高效沉淀池斜管整体更换 | 1.名称:高效沉淀池斜管整体更换 2.基本参数:管径Φ50mm，管长1m，材质聚丙烯 3.要求:合理安排停机计划，拆除原斜管及支架，重新配斜管、SUS304斜管支架，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.5 | 高效沉淀池配套括泥机更换 | 1.名称:高效沉淀池配套括泥机全套更换 2.基本参数:池径Φ8m，池深7m，液下括板材质SUS304，减速机现场为国茂品牌 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 1.6 | 高效絮凝池配套搅拌机大修 | 1.名称:高效絮凝池配套搅拌机大修 2.基本参数:现场电机功率5.5KW 3.要求:合理安排停机计划，拆卸、检查、更换损坏部件、修复磨损部件、5.5KW电机更换、重新组装并调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.7 | 电动闸板阀更换 | 1.名称:电动闸板阀更换 2.基本参数:规格DN600，阀体QT450，阀板QT450+EPDM，电压380V 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 1.8 | 加药泵更换 | 1.名称:加药泵更换 2.基本参数:现场参数KHD405，1000L/H 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 1.9 | 加药管更换 | 1.名称:加药管更换（含保温及综合管件） 2.基本参数:现场PE20热熔连接（含保温） 3.要求:合理安排停机计划，拆除、更换、重新安装、橡塑保温及防水保护层、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m | 150.00 |  |  |  |
| 1.10 | 排泥泵更换 | 1.名称:更换大功率排泥泵 2.基本参数:现有电机功率1.5KW，更换功率加大（具体由现场确定） 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 1.11 | 立式进水轴流泵更换 | 1.名称:立式进水轴流泵更换 2.基本参数:电机功率11KW，现场泵的型号350DZLB-70 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 1.12 | PH在线仪表更换 | 1.名称:PH在线仪表更换 2.基本参数:现场PC350 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果，确保准确测量PH值，接入污水厂平台 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 1.13 | 污泥管疏通 | 1.名称:污泥管疏通 2.基本参数:规格DN200 3.要求:合理安排停机计划，管道排查、高压水枪疏通、更换、清理，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.14 | 污泥管新增 | 1.名称:污泥管新增（含挖回填土方及综合管件） 2.基本参数:现场PE200热熔连接 3.要求:合理安排停机计划，拆除、更换、重新安装、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | m | 200.00 |  |  |  |
| 1.15 | 更换手动闸阀 | 1.名称:轴流泵下游手动闸阀更换 2.基本参数:规格DN600，材质与原阀匹配 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 1.16 | 更换止回阀 | 1.名称:轴流泵下游止回阀更换 2.基本参数:规格DN600，材质与原阀匹配 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 1.17 | 格栅孔板更换 | 1.名称:格栅孔板更换（含边框） 2.基本参数:规格长3000mm*宽1700mm*高50mm，材质不锈钢，孔径50mm*50mm 3.要求:合理安排停机计划，拆卸、更换、边框外边混凝土找平 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.18 | 更换闸阀 | 1.名称:更换手动闸阀 2.基本参数:规格DN100，材质与原阀匹配 3.要求:合理安排停机计划，选型采购、拆卸、重新安装、效准、调试，达到预期效果 4.其他:投标人自行考虑相关技术及安全措施 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  | 元 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 不可预见费 | 1.名称:不可预见费（按小计的10%计取） 2.要求:由招标人控制使用，不参与下浮，结算时按实调整 | 项 | 1 |  | 76943.70 |  |
| 4 | 合计 | （2）+（3） | 元 |  |  |  |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

九、中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于  建筑业  （行业）；承建企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于  建筑业  （行业）；承建企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料（如有，非监狱企业不需提供）

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖CA电子公章。

- 十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：            ）所提供的工程不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.拟任项目负责人               身份证号码            注册证书号           ，现阶段无任何在建工程项目；未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

5.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、按照评分办法应当递交的其他资料