## 1.1 封-1 封面
|  | 江苏省句容高级中学异地新建工程-新建泵房及接水工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年07月09日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 江苏省句容高级中学异地新建工程-新建泵房及接水工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年07月08日 | 复 核 时 间： | 2025年07月09日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
040501 管道铺设
1 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1、材质及规格：DN200*150 |  | 处 | 1
2 | 040501003001 | 铸铁管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：DN150球墨铸铁 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：1.0m 5、开挖宽度：0.8m 6、管道检验及试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 1391
3 | 040501003002 | 铸铁管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层 2、材质及规格：DN100球墨铸铁 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：0.8m 5、开挖宽度：0.8m 6、管道检验及试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 75
4 | 040501004001 | 塑料管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：PPR 2、材质及规格：DN63PPR 3、连接形式：熔接 |  | m | 379
5 | 040501004002 | 塑料管 |  | 1、材质及规格：DN20PPR管 2、连接形式：热熔连接 |  | m | 30
分部小计
040502 管件安装
6 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN100平承 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 13
7 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN100平插 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN100伸缩节 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 4
9 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN100滤网 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 1
10 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN100止脱胶圈 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 13
11 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*90°双平弯头 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 64
12 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*90°承插弯头 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 14
13 | 040502001008 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*100大小头 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 1
14 | 040502001009 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150止脱胶圈 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 231
15 | 040502001010 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150平插 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 18
16 | 040502001011 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150平承 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 81
17 | 040502001012 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN100*65大小头 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 21
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 040502001013 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150伸缩节 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 7
19 | 040502001014 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*100承插中平三通 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 1
20 | 040502001015 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*150承插中平三通 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 2
21 | 040502001016 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*150三盘三通 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 7
22 | 040502001017 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*1m双盘短管 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 3
23 | 040502001018 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*50cm双盘短管 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 3
24 | 040502001019 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*50承插套梯 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 18
25 | 040502001020 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：球墨配件 2、材质及规格：DN150*50盲板 3、接口形式：胶圈接口 |  | 个 | 7
26 | 040502003001 | 塑料管管件 |  | 1、种类：塑料管配件 2、材质及规格：DN63弯头 3、连接形式：熔接 |  | 个 | 76
27 | 040502003002 | 塑料管管件 |  | 1、种类：塑料管配件 2、材质及规格：DN63外丝 3、连接形式：熔接 |  | 个 | 105
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 040502003003 | 塑料管管件 |  | 1、种类：外丝直接 2、材质及规格：DN20PPR 3、连接形式：热熔连接 |  | 个 | 4
29 | 040502003004 | 塑料管管件 |  | 1、种类：90°弯头 2、材质及规格：DN20PPR 3、连接形式：热熔连接 |  | 个 | 4
30 | 040502003005 | 塑料管管件 |  | 1、种类：塑料管配件 2、材质及规格：DN63*20大小头 3、连接形式：熔接 |  | 个 | 2
31 | 040502003006 | 塑料管管件 |  | 1、种类：大小头 2、材质及规格：DN63*50PPR 3、连接形式：热熔连接 |  | 个 | 1
32 | 040502003007 | 塑料管管件 |  | 1、种类：外丝直接 2、材质及规格：DN50PPR 3、连接形式：热熔连接 |  | 个 | 2
33 | 040502003008 | 塑料管管件 |  | 1、种类：90°弯头 2、材质及规格：DN50PPR 3、连接形式：热熔连接 |  | 个 | 2
分部小计
040502 阀门及附件安装
34 | 040502005001 | 阀门 |  | 1、种类：阀门 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足试验要求 |  | 个 | 7
35 | 040502005002 | 阀门 止回阀 |  | 1、种类：阀门 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、试验要求：满足试验要求 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 040504001001 | 砌筑井 （地库范围外） |  | 1、直筒井 2、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层；厚度10cm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：DN150直筒井（内径1.2m，深1.2m） 4、勾缝、抹面要求：井内外侧抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：1：2防水水泥砂浆抹面 6、C30素混凝土底板；厚度20cm 7、混凝土强度等级：C20、C30 8、1600mm盖板一套 9、井盖、井圈材质及规格： 700*45钢纤维防锈蚀砼检查井盖 10、安装参考企业图集：JS-08（3/5） |  | 座 | 8
37 | 040502005003 | 阀门 |  | 1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN100闸阀 3、连接形式：法兰螺栓连接 4、试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | 个 | 3
38 | 040502005004 | 阀门 止回阀 |  | 1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN100闸阀 3、连接形式：法兰螺栓连接 4、试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 040504001002 | 砌筑井 （地库范围外） |  | 1、直筒井 2、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层；厚度10cm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：DN100直筒井（内径1.2m，深1.2m） 4、勾缝、抹面要求：井内外侧抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：1：2防水水泥砂浆抹面 6、C30素混凝土底板；厚度20cm 7、混凝土强度等级：C20、C30 8、1600mm盖板一套 9、井盖、井圈材质及规格： 700*45钢纤维防锈蚀砼检查井盖 10、安装参考企业图集：JS-08（3/5） |  | 座 | 4
40 | 040504001003 | 砌筑井 消防水表六表位 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 10cm 2、砌筑材料品种、规格：六表位水表井（内径0.943*0.46*1.1） 3、盖板材质、规格：钢纤维防锈蚀砼纤维树脂水表井盖 4、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 5、勾缝、抹面要求：井内外侧抹灰 6、表内填砂保暖：40cm 7、壁厚：24cm（一砖） 8、安装详见企业图集：JS-03 |  | 座 | 1
41 | 040502005005 | 阀门 |  | 1、种类：阀门 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、试验要求：满足试验要求 |  | 个 | 25
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 040502005006 | 阀门 排气阀 |  | 1、种类：阀门 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、试验要求：满足试验要求 |  | 个 | 2
43 | 040504001004 | 砌筑井 DN50闸阀井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：砖砌闸阀井DN50闸阀井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：内径0.5*0.5*0.5 3、勾缝、抹面要求：井内外侧抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 5、混凝土强度等级：C15 6、壁厚：12cm（半砖） 7、安装详见企业图集：JS-07 |  | 座 | 25
44 | 040502005007 | 阀门 |  | 1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
45 | 040502005008 | 阀门 |  | 1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
46 | 040502005009 | 阀门 |  | 1、种类：可锁阀 2、材质及规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
47 | 040502005010 | 阀门 |  | 1、种类：三防阀 2、材质及规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 040504001005 | 砌筑井 六表位 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 10cm 2、砌筑材料品种、规格：六表位水表井（内径1.06*0.46*0.5） 3、盖板材质、规格：钢纤维防锈蚀砼纤维树脂水表井盖 4、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 5、勾缝、抹面要求：井内外侧抹灰 6、表内填砂保暖：30cm 7、壁厚：12cm（半砖） 8、安装详见企业图集：JS-01（2/5） |  | 座 | 23
49 | 040504001006 | 砌筑井 四表位 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 10cm 2、砌筑材料品种、规格：四表位水表井（内径0.61*0.47*0.5） 3、盖板材质、规格：球墨铸铁水表井盖 4、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 5、勾缝、抹面要求：井内外侧抹灰 6、表内填砂保暖：30cm 7、壁厚：12cm（半砖） 8、安装详见企业图集：JS-01（3/5） |  | 座 | 23
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 040504001007 | 砌筑井 单表位 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 10cm 2、砌筑材料品种、规格：单表位水表井（内径0.42*0.28*0.5） 3、盖板材质、规格：钢纤维防锈蚀砼纤维树脂水表井盖 4、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 5、勾缝、抹面要求：井内外侧抹灰 6、表内填砂保暖：30cm 7、壁厚：12cm（半砖） 8、安装详见企业图集：JS-01（1/5） |  | 座 | 2
分部小计
51 | 040502009001 | DN150电磁流量计 DN150数据采集设备安装费 |  | 1、规格：DN150电磁流量计 |  | 个 | 1
52 | 040502009002 | DN100消防水表 DN100数据采集设备安装费 |  | 1、规格：DN100普通消防水表 2、安装方式：丝扣 |  | 个 | 1
53 | 040502009003 | 安装费 |  | 1、规格：DN50普通水表 |  | 个 | 20
54 | 040502009004 | 安装费 |  | 1、规格：DN50普通水表（人防） |  | 个 | 2
55 | 040502009005 | 安装费 |  | 1、规格：DN40水表 |  | 个 | 1
56 | 040502009006 | 安装费 |  | 1、规格：DN15水表 |  | 个 | 2
57 | 040503002001 | 混凝土支墩 |  | 1、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 5
58 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 |  | m3 | 1300.63
59 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、填方粒径要求：素土回填 |  | m3 | 1300.63
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 台·次 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.100
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内及地下室部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位：地下室 2.材质：衬塑镀锌焊接钢管 3.规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接 5.管道试压、冲洗：符合设计要求 6、管道刷调和漆、防锈漆各两遍 |  | m | 119
2 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位：地下室 2.材质：衬塑镀锌焊接钢管 3.规格：DN80 4.连接方式：沟槽连接 5.管道试压、冲洗：符合设计要求 6、管道刷调和漆、防锈漆各两遍 |  | m | 54
3 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.安装部位：地下室 2.材质：衬塑镀锌焊接钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接 5.管道试压、冲洗：符合设计要求 6、管道刷调和漆、防锈漆各两遍 |  | m | 202
4 | 031001007004 | 复合管 |  | 1、材质及规格：DN50钢塑管 2、接口方式：螺纹连接 3、管道检验及试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 4、管道刷调和漆、防锈漆各两遍 |  | m | 43
5 | 040502005001 | 阀门 地下室 |  | 1、种类：地下室阀门 2、材质及规格：DN150闸阀 3、连接形式：法兰螺栓连接 4、试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内及地下室部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 040502005002 | 阀门 地下室 |  | 1、种类：地下室阀门 2、材质及规格：DN80闸阀 3、连接形式：法兰螺栓连接 4、试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | 个 | 2
7 | 040502005003 | 阀门 地下室 |  | 1、种类：地下室阀门 2、材质及规格：DN65闸阀 3、连接形式：螺纹连接 4、试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | 个 | 8
8 | 040502005004 | 阀门 地下室 |  | 1、种类：地下室阀门 2、材质及规格：DN50闸阀 3、连接形式：螺纹连接 4、试验要求：压力试验及吹、洗设计要求 |  | 个 | 4
9 | 040502009001 | 水表 |  | 1、规格：DN80电子水表 |  | 个 | 1
10 | 040502009002 | 水表 |  | 1、规格：DN65电子水表 |  | 个 | 4
11 | 040502009003 | 水表 |  | 1、规格：DN50电子水表 |  | 个 | 2
12 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、地下室 2、规格：角钢50X5 3、二道防锈漆 |  | Kg | 1168.7
13 | 04B001 | 指示标牌 |  | 详见图纸 |  | 个 | 20
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内及地下室部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内及地下室部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内及地下室部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内及地下室部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030211002001 | 1#增压水泵 |  | 1、型号：CR15-6/PN16 2、功率：Q=16m/h，H=60m，N=5.5kW 3、其他：小流量时用，变频 |  | 台 | 1
2 | 030211002002 | 2#~5#增压水泵 |  | 1、型号：CR45-3-2/PN16 2、功率：Q=34m/h，H=60m，N=11kW 3、其他：三用一备，全变频 |  | 台 | 4
3 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、材质、类型：1#不锈钢水箱，配内外不锈钢爬梯，φ800人孔，参见12S101，材质06Cr19Ni10（SUS304）以上，箱板厚度见图纸 2、型号、规格：6000×4000×2000 3、其他：制作要求见图纸，安装完毕后需进行满水实验，满足涉水卫生许可 |  | 个 | 1
4 | 031006015002 | 水箱 |  | 1、材质、类型：2#不锈钢水箱，配内外不锈钢爬梯，φ800人孔，参见12S101，材质06Cr19Ni10（SUS304）以上，箱板厚度见图纸 2、型号、规格：6000×4000×2000 3、其他：制作要求见图纸，安装完毕后需进行满水实验，满足涉水卫生许可 |  | m3 | 1
5 | 031003008001 | 除污器（过滤器） |  | 1、类型：Y型拉杆伸缩过滤器 2、材质：不锈钢，滤芯及钢丝网不低于06Cr19Ni10（SUS304） 3、规格、压力等级：YSTF－0100－PN10 4、其他：国内一线品牌 |  | 组 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：遥控浮球阀 2、材质：阀体为不锈钢，弹簧、阀杆为06Cr19Ni10（SUS304）以上，阀盘、阀座为铝青铜 ZCuAl10Fe3，冠龙 3、规格、压力等级：DN100,100X-0100-P10 |  | 个 | 2
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰式蝶阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN200 FBGX－0200－10 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 6
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰式蝶阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN150 FBGX－0150－10 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 6
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰式蝶阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 FBGX－0100－10 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 9
10 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰式蝶阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 FBGX－0080－10 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰式蝶阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 FBGX－0065－10 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 1
12 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：双法兰传力接头 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN200 VSSJAF-1.0 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 6
13 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：弹性座封闸阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN100,PN=1.0MPa 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 1
14 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：弹性座封闸阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN50,PN=1.0MPa 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 1
15 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：电动式法兰蝶阀 2、材质：阀体采用不锈钢 3、规格、压力等级：DN100,FBEX－0100－10 4、其他：带电动操作机，380V，国内一线品牌 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：静音式止回阀 2、材质：橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶，阀盖、法兰为不锈钢，表面喷涂环氧树脂，阀座、阀板为铝青铜 ZCuAl10Fe3；阀瓣开关寿命100万次以上 3、规格、压力等级：DN100 KRVA-0100-10 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 4
17 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：静音式止回阀 2、材质：橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶，阀盖、法兰为不锈钢，表面喷涂环氧树脂，阀座、阀板为铝青铜 ZCuAl10Fe3；阀瓣开关寿命100万次以上 3、规格、压力等级：DN65 KRVA-0065-10 4、其他：国内一线品牌 |  | 个 | 1
18 | 030703022001 | 复合式排气阀 |  | 1、名称：复合式排气阀 2、型号：阀体采用不锈钢 3、规格：DN25 CARX－0025-10 4、类型：国内一线品牌，配套检修铜闸阀 |  | 个 | 2
19 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 |  | 1、材质：不锈钢 2、规格：DN150/DN80偏心异径管 |  | 个 | 4
20 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 |  | 1、材质：不锈钢 2、规格：DN80/DN50偏心异径管 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN150、PN=1.0MPa |  | 个(组) | 4
22 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN80、PN=1.0MPa |  | 个(组) | 1
23 | 031003010003 | 软接头（软管） |  | 1、材质：可曲挠偏心异径橡胶接头 2、规格：DN100/80、PN=1.6MPa |  | 个(组) | 4
24 | 031003010004 | 软接头（软管） |  | 1、材质：可曲挠偏心异径橡胶接头 2、规格：DN65/50、PN=1.6MPa |  | 个(组) | 1
25 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：电接点压力表 2、型号：YX-150 量程 0~4.0MPa 3、规格：国内一线品牌，不锈钢外壳；机械指针；表盘尺寸100 mm；亚克力镜面；接口M20×1.5 mm；精度±2.0% F.S.（电接点动作时），±1.5% F.S.（电接点未动作时）。 |  | 台 | 1
26 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1、名称：真空压力表 2、型号：YX-150 量程-0.1~0.9MPa 3、规格：国内一线品牌，设于每台水泵出水管上 |  | 台 | 5
27 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、型号：YX-150 量程0~1.0MPa 3、规格：国内一线品牌，设于每台水泵出水管上 |  | 台 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030601002004 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力变送器 2、型号：Cerabar S PMC71 量程0-1.0MPa 3、规格：E+H、丹佛斯，陶瓷膜片压力感应或不锈钢膜片压力感应；传感器、变送器一体化，带现场显示窗；输出信号4-20 mA 输出（二线制）；产品精度±0.5% F.S.；供电电源+12-33 V/DC； |  | 台 | 2
29 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1、名称：电磁流量仪 2、型号：DN100,PN=1.0MPa，精度等级0.2% 3、规格：西门子、肯特、ABB、安信；电磁感应测量原理；分体式；精度≤0.3%读数；内衬材质氯丁橡胶 |  | 台 | 2
30 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1、种类：弯管型通气管 2、材质及规格：DN100 参见12S101-95 |  | 个 | 4
31 | 030601005001 | 物位检测仪表 |  | 1、规格：玻璃管水位计 2、型号：DN15、L=2.0m 参见12S101-97 |  | 台 | 2
32 | 030801006001 | 低压不锈钢管 |  | 1、材质：S30408食品级不锈钢焊接钢管，管材符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019，满足涉水卫生许可 2、规格：DN200D219.1×5 PN=1.0MPa 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：冲洗消毒，压力试验 |  | m | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030801006002 | 低压不锈钢管 |  | 1、材质：S30408食品级不锈钢焊接钢管，管材符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019，满足涉水卫生许可 2、规格：DN150 D168.3×4.5PN=1.0MPa 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：冲洗消毒，压力试验 |  | m | 40
34 | 030801006003 | 低压不锈钢管 |  | 1、材质：S30408食品级不锈钢焊接钢管，管材符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019，满足涉水卫生许可 2、规格：DN100 D114.3x4PN=1.0MPa 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：冲洗消毒，压力试验 |  | m | 30
35 | 030801006004 | 低压不锈钢管 |  | 1、材质：S30408食品级不锈钢焊接钢管，管材符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019，满足涉水卫生许可 2、规格：DN80 D88.9×4PN=1.0MPa 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：冲洗消毒，压力试验 |  | m | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 030801006005 | 低压不锈钢管 |  | 1、材质：S30408食品级不锈钢焊接钢管，管材符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019，满足涉水卫生许可 2、规格：DN65 D76.1×4PN=1.0MPa 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：冲洗消毒，压力试验 |  | m | 2
37 | 030801006006 | 低压不锈钢管 |  | 1、材质：S30408食品级不锈钢焊接钢管，管材符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019，满足涉水卫生许可 2、规格：DN50D60.3×3.5PN=1.0MPa 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：冲洗消毒，压力试验 |  | m | 15
38 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：耐压水龙头 2、型号、规格：DN15,PN=1.0MPa |  | 个(组) | 1
39 | 030701014001 | 除湿机 |  | 1、名称：除湿机 2、型号：CF6.8DT N=2.3KW 3、类型：220V |  | 台 | 2
40 | 030108003001 | 轴流通风机 |  | 1、名称：轴流风机 2、型号：DN300。380V配套可拆卸式机芯，低噪音，厂家成套，含手动及定时开关控制 3、规格：国内一线品牌 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 |  | 1、类型：紫外线消毒器 2、材质：380V，进出水口DN200，额定水量102m3/h；水头损失小于 0.5 米；最小有效紫外线剂量不小于 40 mJ/cm2；具备对紫外线照射强度的在线检测；有自动清洗功能； 3、规格、型号：NLC-3000A N=2kW 4、其他：新大陆、安力斯 |  | 台 | 2
42 | 040602046001 | 在线水质检测设备 |  | 1、类型：水质检测仪 2、规格、型号：在检测泵房出水余氯、浊度和ph 3、其他：一线品牌，安装于J1出水管 |  | 套 | 1
43 | 031008006001 | 污水池 |  | 1、材质、规格：污水池（成品） 2、附件材质、规格：含截止阀 |  | 组 | 1
44 | 030801006007 | 低压不锈钢管 |  | 1、材质：薄壁不锈钢管 2、规格：DN20 PN=1.6MPa 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：冲洗消毒，压力试验，自用水及水质采样用，双卡压连接 |  | m | 10
45 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：不锈钢球阀 2、规格、压力等级：DN32 PN=1.6MPa 3、其他：国内一线品牌用于预留消毒接口 |  | 个 | 2
46 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：不锈钢球阀 2、规格、压力等级：DN20 PN=1.6MPa 3、其他：国内一线品牌设于自用水及水质采样管起端 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
47 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：不锈钢球阀 2、规格、压力等级：DN25 PN=1.6MPa 3、其他：国内一线品牌用于增压总出水复合式排气阀前 |  | 个 | 2
48 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、材质：UPVC排水管 2、规格：DN50 3、连接形式：污水池及控制柜基础内电缆槽排水用 |  | m | 2
49 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：安装于水箱溢流放空管上 |  | 组(个) | 1
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 设计费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：新建工程泵房-工艺 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：红外三鉴探头 2、类别：DS-1T228N，厂家成套 |  | 台 | 2
2 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1、名称：报警主机 2、型号、规格：DS-19A16BN |  | 组 | 1
3 | 030901004002 | 报警装置 |  | 1、名称：键盘 2、型号、规格：DS-19K00-B(RF) |  | 组 | 1
4 | 030904004001 | 消防警铃 |  | 1、名称：警号 2、规格：12V |  | 个 | 1
5 | 030404036001 | 其他电器 |  | 1、名称：开关电源 2、规格：12V 10A |  | 个(套、台) | 2
6 | 030502009001 | 跳线 |  | 1、名称：跳线 2、类别：CAT5E |  | 条 | 2
7 | 030501012001 | 交换机 |  | 1、名称：工业交换机 2、功能：EDS-508A 3、其他：一线品牌 |  | 台(套) | 1
8 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：国内一线品牌 3、规格：ZRYJV-1KV-3*4 |  | m | 120
9 | 030501004001 | 存储设备 |  | 1、名称：硬盘录像机 2、规格：DS7708-K4，8路，2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源，4盘位，内置4块4T硬盘，2个千兆网口；海康 |  | 台 | 1
10 | 030501004002 | 存储设备 |  | 1、名称：硬盘 2、规格：WD,24T，监控专用（保存90天以上） |  | 台 | 1
11 | 030507008002 | 监控摄像设备 |  | 1、类型：球型摄像机 2、规格、型号：DS-2DF7220IW, |  | 台 | 4
12 | 031002002001 | 设备支架 |  | 1、摄像机支架 2、DS-1292ZJ |  | 套 | 4
13 | 030507008003 | 监控摄像设备 |  | 、类型：枪型摄像机 2、规格、型号：DS-2CD2T25FD |  | 台 | 2
14 | 031002002002 | 设备支架 |  | 1、摄像机支架 2、DS-1292ZJ |  | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030502001001 | 机柜、机架 |  | 1、名称：网络传输机柜 2、规格：800*2200*600（宽高深） |  | 台 | 1
16 | 030502005001 | 摄像机网线 |  | 1、名称：摄像机网线 2、规格：CAT5E |  | m | 150
17 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：不锈钢管(S31603) 2、规格：SC50，液位仪用 3、配置形式：S31603 |  | m | 6
18 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 |  | 1、名称：不间断电源UPS 2、规格：SANTAK C1KS，90min |  | 台 | 1
19 | 080601016001 | 通信电缆 |  | 1、名称：通信电缆 2、规格：Modbus通讯专用 |  | m | 100
20 | 030507014001 | 显示设备 |  | 1、名称：监控显示器 2、规格：E1916H，配套支架、附件 |  | 台 | 1
21 | 030507006001 | 出入口控制设备 |  | 1、规格、线制：门禁主机 2、安装方式：DS-K260X-G系列 |  | 台 | 1
22 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称：门锁 2、类别：DS-K4E101 |  | 台 | 2
23 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 |  | 1、名称：读卡器（含门禁卡） 2、类别：DS-K1101系列 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 040801010001 | 配电柜 |  | 1、名称：配电柜AP1 2、型号：碳钢热镀锌钢板（GB/T912）；柜体壁厚≥1.5mm（柜前门厚≥2.0 mm，并设置横梁增加稳固度）；表面内壁喷塑防腐；高度包含 0.1 m 底部槽钢。 3、规格：800X600X2200(宽X深X高) 4、形式、材质、规格：主要电气元器件选用西门子、施耐德、ABB档次品牌；双路电源切换器选用施耐德、ASCO、ABB等品牌 |  | 台 | 1
25 | 040801010002 | 配电柜 |  | 1、名称：配电柜AP2 2、型号：碳钢热镀锌钢板（GB/T912）；柜体壁厚≥1.5mm（柜前门厚≥2.0 mm，并设置横梁增加稳固度）；表面内壁喷塑防腐；高度包含 0.1 m 底部槽钢。 3、规格：800X600X2200(宽X深X高) 4、形式、材质、规格：主要电气元器件选用西门子、施耐德、ABB档次品牌；双路电源切换器选用施耐德、ASCO、ABB等品牌 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 040801010003 | PLC柜 |  | 1、名称：PLC柜 2、型号：配置西门子S7-1500系列：CPU（含PROFIBUS、MODBUS通讯）：1块；分布式I/O：1块；32点DI：3块；32点DO：2块；8点AI：5块；20螺钉型端子： 5块；40螺钉型端子： 5块；存储卡：1块；电源模块：2块；DIN 导轨： 2000毫米：2根 3、规格：800X600X2200(宽X深X高) 4、形式、材质、规格：碳钢热镀锌钢板（GB/T912）；柜体壁厚≥1.5mm（柜前门厚≥2.0 mm，并设置横梁增加稳固度）；表面内壁喷塑防腐；底部槽钢。（尺寸同配电柜） 5、其他：人机界面（显示屏不小于10寸）、低压电器模块、保护装置、仪表、远程传输模块及交换机等可以收集、存储有所运行信息及参数。运行记录须至少保留90日，且可现场查阅。交换机应有足够接口以保障安防设备、电磁水表等的数据传输。安装网络，不得少于一年，费用自理，利用自有平台实现所有数据的上传、报警、监控及设备远 |  | 台 | 1
27 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 |  | m | 100
28 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 |  | m | 200
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：不锈钢电缆桥架 2、规格：400*150 3、材质：S30408 |  | m | 20
30 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：不锈钢电缆桥架 2、规格：200*100 3、材质：S30408 |  | m | 9
31 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：国内一线品牌 3、规格：ZRYJV-1kV-4X35+16 |  | m | 15
32 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：国内一线品牌 3、规格：ZRYJV-1kV-5X4 |  | m | 60
33 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：国内一线品牌 3、规格：ZRYJV-1kV-4X4 |  | m | 170
34 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：国内一线品牌 3、规格：ZRYJV-1kV-3X4 |  | m | 100
35 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、型号：国内一线品牌 3、规格：KVV-1KV-10X1.5 |  | m | 200
36 | 030408002002 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、型号：国内一线品牌 3、规格：DJYPV-2*2*1.5 |  | m | 200
37 | 030503006001 | 传感器 |  | 1、名称：液位变送器FMB53[0~3m],4~20mA |  | 支(台) | 2
38 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：槽钢 2、规格：10# |  | m | 20
39 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架安装附件 |  | 套 | 1
40 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地线 2、规格：热镀锌-40X4 |  | m | 20
41 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：吊杆双管荧光灯 2、型号：2x25W,LED |  | 套 | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A |  | 个 | 2
43 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：塑料绝缘线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5 |  | m | 300
44 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：塑料绝缘线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4 |  | m | 100
45 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：塑料管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗敷 |  | m | 150
46 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：插座 2、规格：250V 20A |  | 个 | 2
47 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：轴流风机箱 2、型号：300X250X400(宽X深X高) 3、规格：厂家配套（手动，时间控制） |  | 台 | 2
48 | 030607004001 | 信号报警装置 |  | 1、名称：溢水报警系统 2、规格：含声光报警箱，电极式溢水报警器4只 |  | 套 | 1
49 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：A型集中电源 2、规格：KF-D-0.3KVA 3、壁挂安装 |  | 台 | 1
50 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：KF-BLJC-1LROE Ⅱ1W 3、安装高度：吊挂/壁挂安装 |  | 套 | 2
51 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：壁挂照明灯 2、规格：KF-ZFJC-E5W 3、安装部位：壁挂安装 |  | 套 | 2
52 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：临时接地端 |  | 台(块) | 4
53 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：接地线-40*40镀锌扁钢 |  | m | 75
54 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：等电位箱 2、规格：XLD-DF |  | 台(块) | 1
分部分项合计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 设计费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：新建工程泵房-配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房泵房 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 010501006002 | 设备基础 |  | 1、混凝土种类：水泵及水箱基础 2、混凝土强度等级：C25素混凝土 3、包含模板支撑 |  | m3 | 23.06
2 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 防滑全瓷砖，做法参见05J909-LD16-13C（取2厚聚合物水泥基防水涂料）地砖尺寸600*600，选用国内主流品牌中等档次产品 |  | m2 | 140
3 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 米黄色全瓷砖，做法参见05J909-NQ27-15C墙砖尺寸600*300，选用国内主流品牌中等档次产品 |  | m2 | 180
4 | 011301001002 | 天棚抹灰 |  | 做法参见05J909-TL10-内涂1 |  | m2 | 140
5 | 010802003003 | 钢质防火门 |  | 甲级钢制防火防盗门，门锁采用智能密码锁，附不锈钢防鼠板，宽1800mm，高2200，厚2.5mm |  | 樘 | 1
6 | 010802003002 | 钢质防火门 |  | 甲级钢制防火防盗门，门锁采用智能密码锁，附不锈钢防鼠板，宽1300mm，高2200，厚2.5mm |  | 樘 | 1
7 | 010606008001 | 钢梯 |  | 配2.5m长伸缩双人梯 |  | 套 | 1
8 | 011502001001 | 金属装饰线 |  | 1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢阳角包边 |  | m | 11
9 | 030901013002 | 灭火器 |  | 1、形式：手提式灭火器箱 2、规格、型号：配有4kg磷酸铵盐干粉灭火器2具 |  | 具(组) | 2
10 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 1、单件体积：集水坑不锈钢格栅盖板 |  | m2 | 2.4
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房泵房 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 设计费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程泵房泵房 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建工程泵房泵房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：新建工程泵房泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：