招　标　文　件

项目编号：JSZC-320924-HCXM-G2025-0021

项目名称：射阳县城市管理局新建粪便废弃物处置中心项目

射阳县城市管理局

江苏宏才项目管理有限公司

2025年12月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	45

第一章  采购公告

# 项目概况

射阳县城市管理局新建粪便废弃物处置中心项目JSZC-320924-HCXM-G2025-0021招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025-12-29 09:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目名称：射阳县城市管理局新建粪便废弃物处置中心项目

- 2、项目编号：JSZC-320924-HCXM-G2025-0021

- 3、采购方式：公开招标

- 4、预算金额：941万元

- 5、最高限价：930万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

- 6、采购需求：本项目采用“粪污→称重→均质破碎→固液分离（一级固液分离+二级固液分离）→絮凝脱水→粪泥外运，辅助配套粪污尾水处理系统、除臭系统、自控系统等，使污染物总量有效削减。采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中采购需求的相应要求为准（详细内容见本招标文件第四章）。

- 7、合同履行期限：90日历天。

- 8、本项目（是/否）接受联合体：否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目属于货物类采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目所属行业为工业，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年12月29日09点00 分（北京时间）。

地点：苏采云“不见面”开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统投标人操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

6.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

7.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：射阳县城市管理局

地　　址：射阳县合德镇人民东路54号

联 系 人：陈豪东

联系方式：18861944486

2、采购代理机构信息

名    称：江苏宏才项目管理有限公司

地　　址：射阳县幸福大道万成尚景一期A11号楼104门市

联 系 人：刘静

联系方式：0515-82377098

3、项目联系方式

项目联系人：刘静

电　 　 话：0515-82377098

第二章  投标人须知

# 一、总则

## 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

## 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

## 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宏才项目管理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标的代理服务费按苏政采协[2024]20号文件规定收费标准进行计取。本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中。在中标公告发布后由中标人向采购代理机构缴纳。

收款账户为：江苏宏才项目管理有限公司射阳分公司，开户行：中国工商银行股份有限公司射阳幸福大道支行，账号：1109630609100021627。

4.4中标人如果未按规定缴纳招标代理服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。

## 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应对照表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11  投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12  其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

质疑人（或授权委托人）须是投标单位正式员工，授权委托人须提供投标单位为其缴纳的本年度近3个月社保证明。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.2.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.2.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.2.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.2.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.2.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.2.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.2.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.2.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.2.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.2.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.2.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.3政府采购节能产品、环境标志产品

32.3.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.3.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.4绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.5政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.6绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.7履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例至5%。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

## 34、其他政策

34.1政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.2政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.3政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.4政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.5政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

## 35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

# 政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据         项目【项目编号：         】公开招标的结果，签署本合同。

# 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

# 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （           元）人民币。

# 三、技术资料

3.1乙方需按照国家和地方相关的环保法律、法规、政策及标准及招标人提供的初步设计图集进行深化设计，并经专家论证及相关主管部门确认；

3.2乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

# 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

# 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

# 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。（中标价的10%，对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价5%的履约保证金。）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：在验收合格后15日内退还。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

# 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

# 八、合同款项支付

8.1合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同金额的30%作为预付款，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。

8.2中标人按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收合格后付至项目合同总价的70%（包括之前支付）；

8.3验收合格且完成审计后，根据审定结果付至90%的价款（包括之前支付）；

8.4维保期满后根据审定结果结清余款 ；

注：均无息。结算时，乙方须提供税务发票。

# 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

# 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 百分之五 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 千分之五 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

# 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

# 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目背景

90年代，射阳县公厕基本改建为水冲式，由于粪便粪质下降，农民不愿使用粪肥，因此停止计划供应，由环境卫生管理处自行负责解决。目前，射阳县唯一的粪便集中处理设施已经关闭，化(蓄)粪池清出的粪渣小部分运往果园、鱼塘等地作为农用肥料，大部分都去向不明。

1、粪便来源

射阳县粪尿主要经过三种途径进行无害化处理，一是在有城市污水管网地区，粪便经过抽水马桶排入城市有污水管网，直接纳入污水管网，进入污水处理厂处理；二是在没有污水管网的城区，这部分粪便排入化粪池，然后由各区环卫部门或个人定期将粪渣清掏后，统一处理；三是在既无污水管网也没有化粪池的农村地区，粪便主要由农民自行清掏，清掏后作为肥料还田使用。

2、粪便收运体系

目前，中心城区水冲式厕所（公厕、居民及企事业单位）的粪便进入化粪池过滤处置，化粪池中的黑粪由环卫部门用吸粪车运至粪便处理站处理；旱厕的粪便先由吸粪车或人力板车运送到粪便转运站，然后再运至粪便处理站。农村粪便部分地区作为沼气池发酵原料，经发酵后沼气池渣还田农村，其他地区基本上直接还田农用。

3、粪便终端处置方式

目前，射阳县有1处粪便无害化处理中心，位于射阳县生活垃圾卫生填埋场南侧，日处理能力50t/d，占地6亩，约4000 平方米，处理工艺主要是粪便经大量清水快速稀释、粉碎，格栅过滤、絮凝脱水除渣后，通过城市污水收集管网进入城市污水处理厂，建成后一直未启用，目前由于地块的原因，已经拆除。目前射阳县的粪便无处可处理。

二、项目目标

本工程粪便处理工程主要服务于粪便厂处理对象为射阳县主城区、射阳港经济区、耦耕街道和陈洋街道所产生的粪便。本次服务的范围主要为射阳主城区、射阳港经济区、耦耕街道和陈洋街道，其中射阳主城区12.6万人，射阳港经济区人口0.7万，耦耕街道人口0.6万，陈洋街道10万人。按照每人0.25kg/d的产生量，每天的清运量为80%，上述服务区的粪便产生量为47.8t/d，考虑一定的余量，设计规模为50 m3/d。

三、项目工艺

本项目采用“粪污→称重→均质破碎→固液分离（一级固液分离+二级固液分离）→絮凝脱水→粪泥外运，辅助配套粪污尾水处理系统、除臭系统、自控系统等，使污染物总量有效削减。

(1)尾水处理达到《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B标准，排入市政污水管网。

本项目执行的出水排放标准如下表所示：

| 序号 | 出水水质 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD（mg/L） | ≤500 |
| 2 | 氨氮（mg/L） | ≤45 |
| 3 | 总氮（mg/L） | ≤70 |
| 4 | 总磷（mg/L） | ≤8 |
| 5 | pH（无量纲） | 6-9 |
| 6 | SS（mg/L） | ≤400 |
| 7 | BOD5（mg/L） | ≤350 |
| 8 | 石油类（mg/L） | ≤15 |

(2)臭气排放标准

处理后的臭气应达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》规定的新、扩、改建设项目二级标准（15m高空排放）。且要保证车间内部空气质量优于《工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2019）》。污染物排放限值、厂界恶臭标准详见下表。

恶臭污染物厂界二级标准值与恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 项目 | 恶臭污染物厂界标准（新扩改建） |  | 恶臭污染物厂界标准（15m高空排放） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 二级 | 单位 | 二级 |
| 1 | 氨 | mg/m³ | 1.5 | kg/h | 4.9 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m³ | 0.08 | kg/h | 0.54 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m³ | 0.06 | kg/h | 0.33 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m³ | 0.007 | kg/h | 0.04 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m³ | 0.07 | kg/h | 0.33 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m³ | 0.06 | kg/h | 0.43 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m³ | 3 | kg/h | 1.5 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m³ | 5 | kg/h | 6.5 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 无量纲 | 2000 |

车间内部主要恶臭排放限值标准表

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 时间加权平均容许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | mg/m³ | 0.2 |
| 2 | 氨气 | mg/m³ | 5.0 |
| 3 | 甲硫醇 | mg/m³ | 0.01 |
| 4 | 臭气浓度 | （无量纲） | 50 |

四、技术要求

- 4.1供货范围

（1）工艺系统

本项目粪便处理系统规模为50t/d,尾水处理规模：80t/d，末端臭气处理规模：20000m3/h。本次招标要求的设备包括但不限于：进出口输送管道系统（包含法兰等）、粪便接收及处理装置、脱水系统、全自动加药装置、电气控制箱、智慧中控云平台、尾水处理系统、臭气处理系统以及系统内部连接管道、阀门、电缆等安全、有效可靠运行所需的附件、紧固件。

（2）仪控系统界面

投标人提供所有供货范围界区内的测量元件、仪表包括气体在线监测报警设备及以上测量元件和仪表安装需要的所有材料。

投标人提供供货范围内所有设备的运行控制集成，包括安全正常运行需要的联锁保护、检测与报警控制装置，现场应配有显示设备运行的人机界面，并预留以太网通讯端口：光口≥1和电口≥1，通过TCP/IP协议（根据招标人需求无条件调整）将设备运行数据上传至中控系统，并提供除臭系统的PLC程序、组态画面等相关数据，配合完成厂区中控系统上位软件及编程。

投标人供货范围内所有仪控系统（包括测量元件、仪表、阀门、现场就地操作箱、现场动力柜、配电柜、PLC柜）之间的连接用电缆、保护管、桥架、仪表管路、管件、附件、阀门及安装材料。

如投标人需要招标人提供供货范围以外设备与供货范围内仪控设备之间的连接电缆（含施工），投标人应提供相关的技术要求。

（3）电气系统界区线

接线位置：供货系统配电柜进线开关的上端头作为分界点。分界点以下所有电气设备、桥架、电缆及其它电气附属设施等均纳入除臭系统设备集成，由投标人提供。室内设备控制柜放置在招标人指定的位置，每组配电柜均由全厂低压配电中心提供外部电源及进线电缆，投标人提供相关的技术要求。

投标人提供所有系统及附属装置配套的电机、就地操作箱、控制柜、配电柜、操作箱及控制柜内的电气仪表和保护、联锁、机械闭锁、控制、报警和检测设备，配电柜、操作箱、控制柜和设备之间的连接电缆、桥架。

投标人提供供货范围内电气系统的管道、管件、附件、阀门、安装材料。

投标人负责连接供货范围内设备的所有电气和自控部分电缆桥架及附件的深化设计，并负责提供电缆（含施工）。

（4）支撑系统

投标人负责供货范围内设备及管道的钢平台、支架、吊架等支撑系统的深化设计、供货及安装。

（5）防腐及油漆

供货范围内的设备的防腐处理由投标人负责。投标人负责两层底漆、一层中间漆和一层面漆，油漆喷涂应为防酸防锈，颜色由招标人确认。需保温的设备无需喷涂面漆，需涂刷两层底漆。

现场安装焊接后，由投标人提供焊缝处的补漆以及设备锈蚀处的除锈和补漆。

（6）门孔类

供货范围内的各种人孔、检查孔（观察孔）、测试孔等门孔杂件由投标人负责，管道开孔由投标人自行负责。

（7）润滑油（脂）

调试期间的润滑油和润滑脂，包括电机首次加注以及第二次加注润滑油，由投标人提供。

- 4.2设备详细技术要求

粪便处理系统的理论处理能力应不小于50吨/天（每天工作时间不超过5小时），并应能满足污水处理站的处理能力需求。

粪便接收处理系统应是一套完整的处理系统，清运的粪便运至粪便综合处理车间的卸粪间，粪车与卸粪对接装置连接后，粪液通过150mm管道自流进入破碎均质装置，破碎均质装置集金属捕获与物质破碎为一体，将大块的金属物或重物进行截留下来，同时将粪液中渣料粉碎成12-20mm的小颗粒后进入一级固液分离装置；一级固液分离装置集成反绕格栅，将粪液中≥20mm的漂浮物进行有效拦截，拦截后渣料进入输送螺旋的存储槽外运。含有8mm以上固体颗粒混合物至螺旋输送机栅网进行二次拦截，栅网设置多套喷淋水系统进行冲洗，经冲洗后的干净颗粒由输送螺旋压榨排出，渣料压滤液由输送螺旋底部存储槽排出，完成一级固液分离的过程，经一级固液分离后粪液自流排至一级调节池；一级提升泵将一级调节池粪污泵至二级固液分离机，二级固液分离机能有效将大于1mm的渣料进行高效分离，渣料同样通过压榨机脱水后通过螺旋外排，分离后的粪液进入二级调节池；二级提升泵将二级调节池粪污泵至絮凝脱水设备进行泥水分离，絮凝脱水设备设置有调蓄罐、絮凝反应罐、锤锣脱水机、絮凝剂投加装置。污泥经脱水后通过螺杆输送机外排至出渣间，外运处置。污泥压滤液重力排至集水池，后续进入污水处理站进行处理，尾水满足《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B标准后达标排放。

4.2.1粪污处理系统

1、项目概述

综合处理车间内主要设备和设施包括：固液分离机及安装槽、破碎均质装置、絮凝脱水压榨机、垃圾桶、出渣间等。车间内设一条处理线，最大处理能力为50m3/d。整个粪便处理工程包括一级固液分离系统、二级固液分离系统、絮凝脱水系统、尾水处理系统和除臭系统。

2、粪污处理系统性能要求

2.1粪便处理系统总体性能要求

- 粪便处理系统的理论处理能力应不小于50吨/天（每天工作时间不超过5小时）；

- 粪污处理所有设备（不限于脱水机、固液分离、压榨机及螺旋输送机）均处于密闭状态，保证臭气不外溢；

- 粪污处理所有设备（不限于脱水机、固液分离、压榨机及螺旋输送机）材质均不低于SUS304，保证设备耐腐蚀性能；

- 栅渣含水率≤60%；

- 粪泥含水率≤70%；

2.2设备性能及结构要求

粪便接收处理系统应包括进水管系统、格栅机、除砂器、阀门、粪便接收处理装置、脱水系统、全自动加药装置、电气控制箱、智慧中控云平台以及系统内部连接管道、阀门、电缆等安全、有效可靠运行所需的附件、紧固以及安全可靠运行所必须的一切附件。

- 输送系统：输送系统包括用来连接卸粪车、处理系统、存储池等的管道，材质应为不锈钢304。管径暂定DN200，根据现场实际情况调整；整个粪便处理系统中需要的输送泵系统等。泵的选型按需配置。

- 均质破碎：起到物料的均质作用，有效降低后续设备运行波动，包含主要由箱体、刀片组、旋转轴、剔齿组件、驱动装置及控制系统组成。壳体材质应为铸铁、刀片材质应为3Cr13，设备功率及刀头根据投标人自行选配。

3、除砂器：与固液分离机一体集成，除掉污水中砂后，自流进入收集池，304不锈钢材质，旋流式除砂器。

4、阀门：系统应配备电动控制阀门，当通过超声波液位传感器控制时，旋塞阀应能提供安全、稳定的流态。阀门直径需与进水管直径相匹配。

5、污泥脱水机

来自固液分离后的粪水，经调节池潜污泵的提升输送至调蓄罐，调节进入脱水机的进料量。进入脱水机前，污泥在管道混合器与絮凝剂充分混合反应，形成絮体后自流进入脱水机，脱水机分为浓缩区及压榨区，浓缩区由动静片组合形成，污泥絮体在该处得到有效浓缩，随后污泥经变径提升螺杆不断提升进入压榨区，该段压力逐渐变大，污泥被连续压缩过滤，固液得到高效分离，最终经脱水后的泥饼提升至出料口排出，滤液自流至集水池。

6、全自动加药装置

全自动加药装置主要有溶液箱、搅拌机、计量泵、Y型过滤器、电磁阀、止回阀、脉冲阻尼器、水位表、压力表、控制柜、安装平台等组成一体化安装在一个底座上。通过计量泵的机械脉冲作用和冲程调节原理来实现向系统计量添加药剂的。时间控制模式：用微电脑时控开关控制计量泵和排污阀的定时启闭，实现定时加药、定时排污。

7、电气控制箱：控制器应为固液分离机机、均质破碎机、输送螺旋、脱水系统、加药系统等提供独立控制。电控箱箱体应由不锈钢304制成，适用于支架安装。电控箱内应有断路器、接触器、继电器、急停按钮、操作面板、指示灯、启动/停止按钮等。可向上位机输送系统的运行、停止、自动/手动、故障信号。

8、智慧中控云平台：智慧中控云平台含监控系统、数据处理器及智慧网站管理系统等等，可对接环卫指定监管平台。该平台可实现远程监管污水处理系统、除臭系统的运行状况，也可实现远程操控等功能。

4.2.2除臭系统

- 项目概述

本项目除臭系统需与粪便系统实现无缝对接，确保粪便系统在卸料、处理过程中的臭气能够得到有效的控制。处理工艺采用“前端植物液物化+末端酸洗洗涤+高级氧化洗涤塔（臭氧催化氧化）”联合处理工艺”。

其中卸粪间、出渣间设置一套植物液物化设备，末端收集系统收集处理卸粪间、处置间、粪污预处理车间、污水处理设备、粪污处理设备等构筑物，处理规模：20000 m³/h

处理后的臭气应达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》规定的新、扩、改建设项目二级标准（15m高空排放）。且要保证车间内部空气质量优于《工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2019）》。污染物排放限值、厂界恶臭标准详见下表。

臭气排放指标一览表

| 序号 | 控制项目 | 15m，排气筒排放标准（kg/h） | 周界（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 0.6 | 0.2 |
| 2 | 三甲胺 | 0.15 | 0.05 |
| 3 | 硫化氢 | 0.06 | 0.02 |
| 4 | 甲硫醇 | 0.006 | 0.002 |
| 5 | 甲硫醚 | 0.06 | 0.02 |
| 6 | 二甲二硫 | 0.15 | 0.05 |
| 7 | 二硫化碳 | 1.5 | 0.5 |
| 8 | 苯乙烯 | 3.0 | 1.0 |
| 9 | 臭气浓度 | 1000（无量纲） | 20（无量纲） |

- 供货范围

本技术规格书中所描述的除臭系统包含的所有设备、设施及连接管道及其附件和所有管道、桥架等。具体包括但不限于：

（1）工艺系统

设计配置2套除臭系统：分别是负压洗涤除臭和卸料间雾化喷淋除臭系统。其中负压洗涤除臭系统为一套20000m³/h的“末端酸洗洗涤+高级氧化洗涤塔（臭氧催化氧化）”除臭装置对臭气进行集中净化，负压除臭系统主要由酸洗塔、臭氧催化氧化塔、风机、水泵、排放塔架、收集管道、排放管道等组成。通过在污粪水处理区域布置收集风管对产生的臭气进行有效收集，然后通过风机牵引进入除臭系统进行净化处理。同时，负压系统使构筑物形成微负压状态，杜绝恶臭气体的外溢。雾化除臭系统则是通过雾化除臭主机和雾化管路将除臭剂输送到各个待除臭区域进行空间内的除臭。

范围包括自粪便处理车间收集风口开始，至排气筒出口为止的所有除臭设备、管道（含电动阀门）、风管支撑系统（支架、吊架等）、电气、仪表自控系统，以及满足安评、环评等需要的进出口检测仪表等内容的供货、安装及调试。

（2）仪控系统界面

投标人提供所有供货范围界区内的测量元件、仪表包括气体在线监测报警设备及以上测量元件和仪表安装需要的所有材料。

投标人提供供货范围内所有设备的运行控制集成，包括安全正常运行需要的联锁保护、检测与报警控制装置，现场应配有显示设备运行的人机界面，并预留以太网通讯端口：光口≥1和电口≥1，通过TCP/IP协议（根据招标人需求无条件调整）将设备运行数据上传至中控系统，并提供除臭系统的PLC程序、组态画面等相关数据，配合完成厂区中控系统上位软件及编程。

投标人供货范围内所有仪控系统（包括测量元件、仪表、阀门、现场就地操作箱、现场动力柜、配电柜、PLC柜）之间的连接用电缆、保护管、桥架、仪表管路、管件、附件、阀门及安装材料。

如投标人需要招标人提供供货范围以外设备与供货范围内仪控设备之间的连接电缆（含施工），投标人应提供相关的技术要求。

（3）电气系统界区线

接线位置：除臭系统配电柜进线开关的上端头作为分界点。分界点以下所有电气设备、桥架、电缆及其它电气附属设施等均纳入除臭系统设备集成，由投标人提供。室内设备控制柜放置在招标人指定的位置，每组配电柜均由全厂低压配电中心提供外部电源及进线电缆，投标人提供相关的技术要求。

投标人提供所有系统及附属装置配套的电机、就地操作箱、控制柜、配电柜、操作箱及控制柜内的电气仪表和保护、联锁、机械闭锁、控制、报警和检测设备，配电柜、操作箱、控制柜和设备之间的连接电缆、桥架。

投标人提供供货范围内电气系统的管道、管件、附件、阀门、安装材料。

投标人负责连接供货范围内设备的所有电气和自控部分电缆桥架及附件的深化设计，并负责提供电缆（含施工）。

（4）支撑系统

投标人负责供货范围内设备及管道的钢平台、支架、吊架等支撑系统的深化设计、供货及安装。

（5）防腐及油漆

供货范围内的设备的防腐处理由投标人负责。投标人负责两层底漆、一层中间漆和一层面漆，油漆喷涂应为防酸防锈，颜色由招标人确认。需保温的设备无需喷涂面漆，需涂刷两层底漆。

现场安装焊接后，由投标人提供焊缝处的补漆以及设备锈蚀处的除锈和补漆。

（6）门孔类

供货范围内的各种人孔、检查孔（观察孔）、测试孔等门孔杂件由投标人负责，管道预留孔由招标人负责，投标人提资。

（7）润滑油（脂）

调试期间的润滑油和润滑脂，包括电机首次加注以及第二次加注润滑油，由投标人提供。

4.2.3尾水处理系统

- 项目概述

对粪污滤液进行处理其中尾水处理规模：80 m³/d，经过污水处理系统，使站内外排尾水达到如下标准。

《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B标准，排入市政污水管网。本项目处理后的尾水需接入射阳港污水处理厂，项目建成后由中标方自行与后端污水处理厂协调接收事宜，所产生的费用由中标单位负责。

尾水排放标准表

| 指标 | SS | COD | BOD5 | TP | TKN | NH4+-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | ≤400 | ≤500 | ≤350 | ≤8 | ≤70 | ≤45 |

- 供货范围

本技术规格书中所描述的尾水处理系统包含的所有设备、设施及连接管道及其附件和所有管道、桥架等。具体包括但不限于：

（1）工艺系统

设计配置1套尾水系统：处理规模：80t/d。本方案采用“预处理（沉淀+气浮）+水解酸化池+AO+MBR”处理工艺。具体工艺流程如下：（1）尾水排入集水池均质均量，经过匀质和水量调节的废水，泵入预处理（沉淀+气浮）；（2）预处理（沉淀+气浮）通过投加絮凝剂，形成较大的絮体，实现固液分离；（3）预处理完成后尾水进入三级调节池，再通过泵将上清液打入水解酸化池，利用厌氧微生物将大分子有机物转化成小分子，降低后续处理负荷；（4）水解酸化池出水进入生化池，通过好氧生物的吸附和降解作用去除废水中的有机物，并利用硝化反硝化菌，实现生物脱氮的目的；（5）利用超滤膜的截留作用使微生物完全被截留在生物反应器中，实现水力停留时间和污泥龄的完全分离；（6）MBR出水达到纳管标准，先行进入尾水池，再通过泵打入市政管网；（7）预处理（沉淀+气浮）、水解酸化和好氧剩余污泥先进入剩余污泥池均质、暂存，再通过泵打入絮凝脱水机进行脱水，泥饼由业主外运处置。

范围包括所有尾水处理设备、管道（含电动阀门）、管道支撑系统（支架、吊架等）、电气、仪表自控系统，以及满足安评、环评等需要的进出口检测仪表等内容的供货、安装及调试。

（2）仪控系统界面

投标人提供所有供货范围界区内的测量元件、仪表包括在线监测报警设备及以上测量元件和仪表安装需要的所有材料。

投标人提供供货范围内所有设备的运行控制集成，包括安全正常运行需要的联锁保护、检测与报警控制装置，现场应配有显示设备运行的人机界面，并预留以太网通讯端口：光口≥1和电口≥1，通过TCP/IP协议（根据招标人需求无条件调整）将设备运行数据上传至中控系统，并提供尾水系统的PLC程序、组态画面等相关数据，配合完成厂区中控系统上位软件及编程。

投标人供货范围内所有仪控系统（包括测量元件、仪表、阀门、现场就地操作箱、现场动力柜、配电柜、PLC柜）之间的连接用电缆、保护管、桥架、仪表管路、管件、附件、阀门及安装材料。

如投标人需要招标人提供供货范围以外设备与供货范围内仪控设备之间的连接电缆（含施工），投标人应提供相关的技术要求。

（3）电气系统界区线

接线位置：除臭系统配电柜进线开关的上端头作为分界点。分界点以下所有电气设备、桥架、电缆及其它电气附属设施等均纳入除臭系统设备集成，由投标人提供。室内设备控制柜放置在招标人指定的位置，每组配电柜均由全厂低压配电中心提供外部电源及进线电缆，投标人提供相关的技术要求。

投标人提供所有尾水处理系统及附属装置配套的电机、就地操作箱、控制柜、配电柜、操作箱及控制柜内的电气仪表和保护、联锁、机械闭锁、控制、报警和检测设备，配电柜、操作箱、控制柜和设备之间的连接电缆、桥架。

投标人提供供货范围内电气系统的管道、管件、附件、阀门、安装材料。

投标人负责连接供货范围内设备的所有电气和自控部分电缆桥架及附件的深化设计，并负责提供电缆（含施工）。

（4）支撑系统

投标人负责供货范围内设备及管道的钢平台、支架、吊架等支撑系统的深化设计、供货及安装。

（5）防腐及油漆

供货范围内的设备的防腐处理由投标人负责。投标人负责两层底漆、一层中间漆和一层面漆，油漆喷涂应为防酸防锈，颜色由招标人确认。需保温的设备无需喷涂面漆，需涂刷两层底漆。

现场安装焊接后，由投标人提供焊缝处的补漆以及设备锈蚀处的除锈和补漆。

（6）门孔类

供货范围内的各种人孔、检查孔（观察孔）、测试孔等门孔杂件由投标人负责，管道预留孔由招标人负责，投标人提资。

（7）润滑油（脂）

调试期间的润滑油和润滑脂，包括电机首次加注以及第二次加注润滑油，由投标人提供。

五、主要设备清单（包括但不限于以下设备）

| 一、粪污处理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （一） | 对接 |  |  |  |  |
| 1 | 卸粪快速接头 | DN150（套接），平衡装置 | 套 | 1 |  |
| （二） | 固液分离系统 |  |  |  |  |
| 1 | 破碎均质装置 | Q=50m³/h，N=4kW壳体材质：铸铁，刀片材质3Cr13 | 套 | 2 | 1用一备（冷备） |
| 2 | 一级固液分离 | 反绕格栅：最大处理能力12t/h，N=4kw，分离机：处理能力100m³/d，圆形栅缝8mm,排渣能力2m³/h | 台 | 1 |  |
| 3 | 潜污泵 | Q=10m3/h，H=15m，N=1.1kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 固液分离系统控制柜 | 柜体尺寸：2200*800*600mm（前后开门，含 100 底座），保护等级：IP55，材质为不锈钢，304 材质，电源为380V三相五线，50Hz，PLC控制系统应为固液分离系统内的设备，如粉碎机、一级、二级固液分离机、螺旋压榨机、无轴螺旋输送机等提供独立控制。配套供应的控制柜与厂内PLC 系统通讯接口。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 二级固液分离机 | 处理量50m3/h，N=4.5kw | 台 | 1 |  |
| 6 | 压榨装置 | 处理量2m3/h，N=3kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 无轴螺旋输送机 | N=3kw | 台 | 3 |  |
| （三） | 絮凝脱水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 絮凝剂加药泵 | N=1.5kw Q=0.11-2.2m³/h | 台 | 2 |  |
| 2 | 螺杆泵 | N=5.5kw， Q=20m³/h，h=20m，带变频，温控保护 | 台 | 2 |  |
| 3 | 絮凝脱水机 | Q=15m3/h，N=4kw，带变频，处理后污泥含水率在70%以下 | 套 | 1 |  |
| 4 | 絮凝液制备装置 | 全自动，箱体304不锈钢材质，d=3mm,N=3.3kw | 套 | 1 |  |
| 5 | 管式絮凝液反应罐 | N=2.2kw，容积1000L，含预浓缩装置、搅拌机、变频，d=3mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 流量计1 | DN20 加药计量 | 台 | 1 |  |
| 7 | 流量计2 | DN80污泥计量 | 台 | 1 |  |
| 8 | 调蓄罐 | V=5m³，直径1.8m，高度3.2m；含溢流口；停留时间8-15分 | 台 | 2 |  |
| 9 | 冲洗水箱 | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 10 | 冲洗水泵 | Q=30m³/h,H=23m,N=4KW | 台 | 1 |  |
| 11 | 絮凝脱水系统控制柜 | 柜体尺寸：2200*800*600mm（前后开门，含 100 底座），保护等级：IP55，材质为不锈钢，304材质，电源为380V三相五线，50Hz，PLC控制系统应为絮凝脱水系统内的设备，如絮凝脱水机、污泥泵、加药泵、絮凝制备装置、絮凝反应罐、冲洗水泵、无轴螺旋输送机等提供独立控制，根据污水和药剂变化可对絮凝脱水、污泥泵、加药泵机的运转进行变频控制。配套供应的控制柜与厂内PLC 系统通讯接口。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 无轴螺旋输送机 | N=3kw | 台 | 1 |  |
| （四） | 调节池系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调节池控制柜 | 600mm*500mm*300mm,304不锈钢材质。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 潜污泵 | Q=15m³/h，N=5.5kw，H=23m | 台 | 8 |  |
| 3 | 潜水搅拌机 | N=2kw | 台 | 5 |  |
| 4 | 超声波液位仪 | 测量距离：0-5m，信号输出；4-20mA | 套 | 4 |  |
| 5 | 硫化氢检测仪 | 1-100ppm | 台 | 4 |  |
| 6 | 氨气检测仪 | 1-100ppm | 台 | 4 |  |
| 7 | 甲烷检测仪 | 1-100%LEL | 台 | 4 |  |
| （五） | 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | 柜体尺寸：2200*800*600（前后开门，含 100 底座，含视频设备柜） | 面 | 1 |  |
| 2 | 以太网交换机 | 工业级，2 光 8 电口，10/100M | 台 | 1 |  |
| 3 | 动力柜 | 柜体尺寸:2200X800X600mm | 台 | 1 |  |
| 4 | PLC站 | DI:39:DO:12:AI:4:AO:0 | 套 | 1 |  |
| 5 | 以太网交换机 | 工业级，2 光 8 电口，千兆自适应 | 台 | 1 |  |
| 6 | 定制操作台椅 | 依据中控室实际尺寸 | 套 | 1 |  |
| 7 | 上位机监控软件 | 满足运行点数要求，开发版及运行版 | 套 | 2 |  |
| 8 | PLC 编程软件 | 与PLC 同品牌且兼容 | 套 | 2 |  |
| （六） | 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 枪型摄像机 | 1.200万网络高清 | 台 | 12 |  |
| 2 | 球型摄像机 | 1.200万4寸网络高清 | 台 | 1 |  |
| 3 | 硬盘录像机（网络、模拟一体） | 16路网络模拟混合录像机，支持4 | 套 | 1 |  |
| 4 | 工业网络交换机 | 24口全千兆POEms+2光口 | 套 | 2 |  |
| 5 | 视频机柜 | 42U 标准机柜 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配件 | 跳线、水晶头、线槽、PVC套管等 | 套 | 1 |  |
| 7 | 矩阵 | 2.4路HDMI输入，12路HDMI输出 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电视墙 | 根据现场实际情况制定 | 项 | 1 |  |
| 9 | 拼接屏挂架和附件 | 支架：液压式 | 台 | 9 |  |
| 10 | 拼接线、HDMI线材等配件 |  | 批 | 1 |  |
| 二、除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤塔 | FRP材质，风量：≥20000m3/h，材质:玻璃钢，两层喷淋，一层除雾，洗涤填料PP多面空心球，φ50mm（尺寸允许差异，满足项目要求即可）；除雾器厚度：≥700mm，含检修口、透视窗等，循环管道系统UPVC管路，含电动阀门、给水、排水系统等全套。设备设有碳钢防腐检修操作平台。配套磁翻板液位计：耐腐蚀；量程：0~1m，4~20mA输出，其他配套仪器仪表；系统包括ORP、pH、液位计、加药装置、循环泵等。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 臭氧催化氧化塔 | 单套处理风量：≥20000m3/h；材质:玻璃钢，两层喷淋，一层除雾，洗涤填料PP多面空心球，φ50mm（尺寸允许差异，满足项目要求即可）；除雾器厚度：≥700mm，含检修口、透视窗等，循环管道系统UPVC管路，含电动阀门、给水、排水系统等全套。设备设有碳钢防腐检修操作平台。配套磁翻板液位计：耐腐蚀；量程：0~1m，4~20mA输出，其他配套仪器仪表，系统包括ORP、pH、液位计、加药装置、循环泵、臭氧发生器(≥300g/h，氧气源)、羟基激发器（SUS316）等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 离心风机 | 风量：≥20000m3/h；功率：≥18.5kW；风压：≥2000Pa；材质：玻璃钢；噪音≤80dB；变频式风机，含减震垫、进出口软连接、隔音箱等。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 风管系统 | DN700，304不锈钢材质，含配套的集气罩、风管、弯头、三通及管道安装材料及支撑等。 | 1 | 批 |  |
| 5 | 排气筒 | 304不锈钢材质，DN800*15000mm，含检测口及风帽等 | 1 | 套 |  |
| 6 | 排气筒保护架 | 镀锌，含保护架、爬梯、采样平台及护栏等 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电控系统 | PLC控制、电气元件含设备所需的全部动力电缆、控制电缆，信号电缆和桥架等，电控柜采用落地式304不锈钢柜体，厚度不小于2mm。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 雾化喷淋除臭设备 | 流量：≥12L/min，≥2.2kW，304不锈钢材质，含配套的DN9.52的不锈钢雾化管路、喷嘴等 | 1 | 套 |  |
| 9 | 其他 | 含管材、阀门及配套电线电缆等。 | 1 | 批 |  |
| 三、尾水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预处理系统 | 处理规模：≥10m3/h，材质:碳钢防腐，工艺：沉淀+气浮工艺，系统包括斜管填料、溶气水泵、提升泵、pH计、液位计、空压机、溶气罐、排泥泵、工艺管路系统等。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 生化系统 | 单套处理风量：≥40m3/d；材质:碳钢防腐，工艺：水解酸化+A/O+MBR工艺，系统包括生化池填料、鼓风机、回流泵、提升泵、pH计、液位计、工艺管路系统等。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 电控系统 | PLC控制、电气元件需含设备所需的全部动力电缆、控制电缆，信号电缆和桥架等，电控柜采用落地式304不锈钢柜体，厚度不小于2mm， | 1 | 套 |  |
| 4 | 其他 | 含管材、阀门及配套电线电缆等。 | 1 | 批 |  |
| 四、车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸粪车 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥6430*2160*2900mm； 2.最大总质量：≥11990kg； 3.整备质量：≤5400kg； 4.额定载质量 ：≥6500 kg； 5.接近角/离去角：≥21°/14°； 6.前悬/后悬：≤1130mm/2070mm； 7.排放标准：国六； 8.燃油种类：柴油； 性能配置要求： 1.罐体选用优质碳钢，采用自动化罐体焊装生产线，经卷板抱罐焊接而成。罐体焊接质量可靠，使用寿命长。 2.罐体内部设置加强板，防止抽吸时罐体变形并减小液体波动对罐体冲击。 3.罐体顶部设有防溢阀，防止满罐时污水倒流进真空泵内。 4.罐体后部装有液位计，操作人员无论从车体左侧或右侧均能观察水位。 5.顶部有满罐报警装置，满罐自动报警提醒，避免将污水吸入真空泵内部，提高吸粪车工作可靠性。 | 2 | 辆 |  |

注：

（1）以上清单（粪污设备、尾水处理设备、除臭设备）作为招标工程最低要求，最终供货应满足项目施工需要，如上表数量不足，投标人需无条件满足，价格不作调整。

（2）本采购内容为交钥匙工程，投标人以招标人的实际要求为准，交付的内容必须得到招标人的认可，若招标人认为有缺漏，必须无条件满足，价格不作调整。

（3）本招标文件中出现的所有参数、规格和指标，必须满足粪污处理规模50t/d（8t/h），尾水处理规模：80t/d，除臭规模：20000m³/h的要求，由投标人无条件配合。

特别说明：

中标单位在获得本项目中标资格后，需按照国家和地方相关的环保法律、法规、政策及标准及招标人提供的初步设计图集进行深化设计，并经专家论证及相关主管部门确认。

六、项目费用至少包括：

1、土建费用：满足招标人提供的初步设计图集及投标单位自身工艺要求所需要的工程费用（含建构筑物工程、变压器、围墙大门、道路、绿化、室外附属设施等）。

注：土建部分结算时按深化设计后施工图预算价*（1-下浮率），如超过土建部分报价，按土建部分报价结算；未超过土建部分报价，按深化设计后施工图预算价*（1-下浮率）结算。（下浮率=1-投标总报价/最高限价。预算价：按经采购人确认的深化设计施工图、工程相关计价定额、 2025 . 11 《盐城工程造价》中的射阳县主要建筑安装材料指导价及市场信息价等相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价）。

2、设备费用：满足项目的所有费用（含设备采购、安装、调试、合同期内管理人员工资等各项费用）。

3、试运行3个月项目包含设备维护保养、人工费、药剂费、化验费。

3.1设备试运行维护保养费：包括设备、仪表的更换、常用的易耗品（润滑油、滤芯、滤袋等）及电气设备、元件的维护等。

3.2人工费用：包含运行人员的工资、保险（社会保险和意外保险）、培训等所有费用。

3.3药剂费：系统试运行所需的化学药剂费用。

3.4化验费：包含人工及化验药剂、监管部门检测等费用等。

# 七、技术资料与售后服务：

1、各投标单位应对服务方式进行详细阐述，同时对售后时期维修人员到场时间以及回访频次进行明确的说明。提供7*24小时热线电话服务响应。一般故障24小时排除，重大故障48小时排除。

2、中标后提供产品合格证，质量保证书，货物设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中文一份。

3、质保与维修：本项目的质量保证期（简称“质保期”）：自交货验收合格之日起计总体项目提供1年质量保证期。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

4、提供就近的官方售后服务机构名称和联系方式。维护时需提供备件支持。投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

八、验收标准：

1.采购人对中标人提交的货物依据招标及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

九、合同履约期限及地点：

1、合同履约期限：90日历天。

2、履约地点：招标人指定地点。

# 十、付款方式：

1、合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同金额的30%作为预付款，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。

2、中标人按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收合格后付至项目合同总价的70%（包括之前支付）；

3、验收合格且完成审计后，根据审定结果付至90%的价款（包括之前支付）；

4、维保期满后根据审定结果结清余款 ；

# 注：均无息。结算时，乙方须提供税务发票。

# 十一、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、报价含交付使用前一切费用。不接受选择性报价。

3、资格后审：在评审时，对投标文件中资格性、符合性进行审查，确定投标人是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

4、对本项目投标人资格要求、采购需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

5、本项目不接受进口产品投标。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县城市管理局新建粪便废弃物处置中心项目 | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选。本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

- 本项目为货物类，行业类别为工业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业服务给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 二、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分33分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×33（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 33 |
| 2 | 总体技术方案 | 投标人提供的粪污处理系统、除臭系统和污水处理系统的总体技术方案内容至少包括但不限于工艺设计、系统平面图、工艺流程图、技术方案，运营、操作、自动化等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得18分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣2分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣1分；扣完为止。 | 18 |
| 3 | 拟投入本项目的组织机构设置及人员配备方案 | 1.组织机构设置、人员配备（3分） 1）组织机构设置与人员配备方案（1分）。（方案配置科学有效的得1分，存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分，不提供方案不得分）。 2）人员岗位职责方案（2分）。 岗位职责方案与本项目密切相关且符合项目需求的得2分，不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣1.5分；非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣1分；扣完为止。 2. 项目技术团队（6分） 项目技术团队具有环境类工程技术职称资格证，其中高级工程师及以上技术职称的，每有1人得4分；中级工程师技术职称的，每有1人得1分；初级职称的，每有1人得0.5分 。同一人以最高级计算，不得重复得分，本项最高6分。 注：以上人员不得重复，重复人员按高分计取一份证书，投标文件中提供针对本项目配备的人员名单、相关证书原件扫描件，否则不认可。 | 9 |
| 4 | 项目实施方案 | 1.施工组织方案（5分） 方案内容至少包含流程管理、技术创新、环境保护、质量保证、安全生产及文明施工等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣0.7分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 2.项目突发事件的应急预案及处置措施。（3分） 方案至少包括应对紧急情况处理、应急响应流程等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣1分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 3. 质量控制措施及质量考核体系 （3分） 方案至少包括生产质量控制保障方案、质量的考核体系方案等内容。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣1分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 4.安全文明措施方案（4分） 方案至少包括安全文明作业措施方案、安全文明制度方案、安全文明设施、劳动保护方案等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣0.7分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 5.人员培训方案（4分） 方案至少包括人员岗前培训方案、生产技能培训方案、安全生产培训方案、应急培训方案等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣0.7分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 6.设备工程调试方案（3分） 方案内容至少包含粪污处理设备调试方案、除臭系统设备调试方案、尾水处理系统设备调试方案等。 - 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣0.7分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 7.系统运行方案（3分） 方案内容至少包含粪污处理系统运行方案、除臭系统运行方案、尾水处理系统运行方案等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣0.7分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 8.后期维保方案（3分） 方案内容至少包含维保方案，能够在承诺的时间内按期交货，在产品运行、技术保障、故障响应及处理方面等应急预案和质量保证措施等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣0.7分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 9.售后服务方案（4分） 方案内容至少包含售后服务方案、服务承诺、维保人员数量人员培训计划、报修响应时间及维修人员到场时间等。 方案与本项目密切相关且符合项目需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能实现的扣0.7分；每有一项非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的扣0.5分；扣完为止。 | 32 |
| 5 | 投标人综合实力 | 1.类似业绩（6分） 投标人提供自2020年11月1日（以合同签订时间为准）以来承担过粪污处理或污水处理（含子系统）业绩的，每个得2分，最高得6分，投标时提供合同原件扫描件，否则不认可。 | 6 |
| 6 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描件加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件彩色扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与采购需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书、检测报告等应在有效期内；

第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、法人授权书

九、投标函

十、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、采购需求响应承诺书

十六、招标文件中评标办法要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：    。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-             号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法定代表人有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| 身份证复印件粘贴处 （可电子粘贴） | 身份证复印件粘贴处 （可电子粘贴） |

# 九、投标函

致：射阳县城市管理局、江苏宏才项目管理有限公司

根据贵方的*** 号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称)组织的采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，则资格审查不通过。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

相关企业的具体情况如下：

- 1、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- 2、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- ……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

- 1、投标分项报价

| - 序号 | - 名称 | - 报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 土建部分 |  | - 根据本项目初步设计图集、采购需求和企业自身的工艺要求报价 |
| - 2 | - 设备部分 |  | - 根据本项目采购需求和企业自身的工艺要求报价 |
| - 3 | - 试运行3个月 |  |  |
| - 投标总报价（人民币：元） |  |  | - 与苏采云系统中开标一览表报价一致 |

- 2、设备部分费用报价

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号参数 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各投标单位根据本项目采购需求和企业自身的工艺要求编制设备清单。

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的土建、服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人投标总报价不得超过本项目最高限价；否则按无效投标人处理。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

- 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（不得超过最高限价或有投标人须知中26.1.10情形的） |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 采购需求响应承诺书 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 法人授权书 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（加盖CA电子公章）：

日  期：

# 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、采购需求响应承诺书

射阳县城市管理局新建粪便废弃物处置中心项目招标文件第四章采购需求内容，我公司完全响应。

特此承诺！

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十六、招标文件中评标办法要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

# 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。（营业执照复印件、授权委托书，授权委托人社保等证明材料）

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。