采 购 文 件

（竞争性谈判）

项目编号：JSHC-2025060423A2/JSZC-320000-JSHC-T2025-0013

项目名称：江苏大学中央空调维保服务

采 购 人：江苏大学

代理机构：江苏省华采招标有限公司

2025年7月

# 目 录

第一章 谈判邀请（采购公告）	1

第二章 供应商须知	4

一、总则	7

第三章 定标原则	20

第四章 项目采购需求	22

二、技术要求	22

第五章 采购合同	49

第六章 响应文件格式及附件	59

一、响应函、响应报价及项目相关文件	63

1.响应函	63

2.报价一览表	64

3.报价明细表	65

4.项目采购需求响应表	66

6.项目方案	68

8.业绩	69

二、相关附表格式	71

1.法人授权委托书	71

2.声明（参考格式）	72

附件1.中小企业声明函	74

附件2.残疾人福利性单位声明函	76

附件3.最终报价表	77

# 第一章 谈判邀请（采购公告）

项目概况

江苏大学中央空调维保服务的潜在投标供应商应在线上获取采购文件，并于2025年07月18日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSHC-2025060423A2/JSZC-320000-JSHC-T2025-0013

项目名称：江苏大学中央空调维保服务

预算金额：标段一：人民币柒拾伍万元整（¥750,000.00）（2年合计）

标段二：人民币陆拾壹万元整（¥610,000.00）（2年合计）

标段三：人民币肆拾万元整（¥400,000.00）（2年合计）

最高限价：标段一：人民币柒拾伍万元整（¥750,000.00）（2年合计）

标段二：人民币陆拾壹万元整（¥610,000.00）（2年合计）
标段三：人民币肆拾万元整（¥400,000.00）（2年合计）

采购需求：本项目为江苏大学公共区域空调维保服务，负责全校中央空调的正常使用，通过对中央空调系统的维修、维保等服务，使设备正常、安全的运行。本项目分为三个标段，标段如下：

标段一：体育馆、电气学院等中央空调系统等维保

标段二：图书馆多联机、青教、北固综合楼中央空调系统等维保

标段三：实验动物中心中央空调系统等维保

具体详见谈判文件

服务期限：2年

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年7月至今任一月份的资产负债表和利润表，或2024年度审计报告，或投标截止时间前三个月银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；

（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年7月至今任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次招标活动前三年内（自2022年7月-2025年6月）（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件及投标人2025年1月至2025年6月任意一个月为其缴纳社保的证明材料。（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明）；

- 是否专门面向中小企业：本项目三个标段均专门面向中小企业采购，各分包响应供应商须提供《中小企业声明函》，否则作无效响应处理；

- 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

- 本项目的特定资格要求：无

5.本项目不接受联合体投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

6.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

6.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

6.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间： 2025年07月07日至 2025年07月14日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：通过邮箱获取采购文件。

方式：通过邮箱获取采购文件，供应商如确定参加投标，须按要求获取采购文件，否则投标无效。

采购文件售价：¥500（采购文件售后一概不退）

获取采购文件须提供的资料：加盖公章的授权委托书原件或扫描件、加盖公章的被委托人身份证复印件或扫描件，及汇款凭据的截图（付款码见公告附件）（转账时请务必备注公司名称+423A2+标段号）。

获取采购文件电话：025-83609953    邮箱：jshc3333@163.com

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年07月18日14点30分（北京时间）

开标时间：2025年07月18日14点30分后（北京时间）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.评标方法和标准：最低评标价法

2.本项目采购文件编号为：JSHC-2025060423A2/JSZC-320000-JSHC-T2025-0013。

3.此采购公告在江苏政府采购网和江苏大学采购与招标信息网发布。

4.本项目共分为三个标段，按照预算金额大小，以标段一、标段二、标段三的顺序依次进行评标。三个标段可兼投不可兼中。（备注：（1）若投标人在前一分包中被推荐第一中标候选人的，不再参与后续分包的评审；若后续分包中有效投标人不满三家的，则该分包作废/流标处理。（2）每个分包推荐3个成交候选人，任一分包的成交人无法履约的话，学校可以顺延成交人也可以重新招标。）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏大学

地    址：江苏省镇江市京口区学府路301号

联系方式：国资处杨老师0511-88788603、后勤处杨老师，0511-88790207

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省华采招标有限公司

地　　址：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层

联系方式：张婷/孔新淇 025-83603378

3.项目联系方式

项目联系人：孔新淇

电　　 话：025-83603378

# 第二章 供应商须知

供应商须知附表（采购文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏大学中央空调维保服务 |
| 2 | 项目编号 | JSHC-2025060423A2/JSZC-320000-JSHC-T2025-0013 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 项目性质 | 政府采购项目 |
| 5 | 预算金额 （2年合计） | 标段一：人民币柒拾伍万元整（¥750,000.00） 标段二：人民币陆拾壹万元整（¥610,000.00） 标段三：人民币肆拾万元整（¥400,000.00） |
| 6 | 最高限价 （2年合计） | 标段一：人民币柒拾伍万元整（¥750,000.00） 标段二：人民币陆拾壹万元整（¥610,000.00） 标段三：人民币肆拾万元整（¥400,000.00） |
| 7 | 标段 | 标段一：体育馆、电气学院等中央空调系统等维保 标段二：图书馆多联机、青教、北固综合楼中央空调系统等维保 标段三：实验动物中心中央空调系统等维保 |
| 8 | 采购人 | 单位名称：江苏大学 联系人：国资处杨老师、后勤处杨老师 联系电话：0511-88788603、0511-88790207 |
| 9 | 采购代理机构 | 代理机构：江苏省华采招标有限公司 项目负责人：张婷/孔新淇 联系电话：025-83603378 |
| 10 | 投标保证金 | 无，本项目不收取保证金 |
| 11 | 现场勘查 | 无 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见第一章谈判邀请（采购公告） |
| 13 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：4份 电子文件：1份（U盘）（注：电子版须为投标文件盖红色公章正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件正本完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 14 | 谈判流程 | 1.响应供应商授权代表在响应文件接收截止时间前到达谈判地点。 2.响应供应商授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证件到采购代理机构签到处验证合格后办理签到手续，并递交响应文件。 3.谈判小组应当对响应供应商的响应文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组会应当以书面形式要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者补正。响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 4.谈判小组应给予所有供应商平等谈判的机会，分别与每个响应供应商就技术、报价组成和合同条款等进行充分的谈判，确定供应商所提供的产品质量和服务是否能满足采购文件规定的实质性要求。 5.谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后，邀请能满足谈判文件所规定实质性要求的质量和服务的所有响应供应商进行二次报价，并告知响应供应商二次报价截止时间及二次报价文件编写有关规范。原则上，二次报价为最终报价。二次报价文件由供应商授权代表签字确认后生效。 6.谈判小组会应当按照谈判文件中规定的谈判方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，最终报价最低的为成交人。 |
| 15 | 样品 | 无 |
| 16 | 现场陈述 | 无 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后九十天 |
| 18 | 响应报价 | 1.投标报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等）等全部服务的价格及相关税费、售后服务等其他有关的所有费用。 |
| 19 | 采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |
| 20 | 异常低价响应审查 | 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1．响应）报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%； 2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 21 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 22 | 投标文件有效性 | 采购文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。 |
| 23 | 代理费用 | - 本项目的招标代理服务费按照国家发改委“发改价格[2011]534 - 号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%收取，单个项目的招标代理服务费最高不超过￥2.50万元(贰万伍仟圆整)。 - 本次招标活动招标代理服务费由各标段中标人支付，各标段中标人领取《中标通知书》时一次性向招标代理机构缴纳。 - 收款信息： 户名：江苏省华采招标有限公司 开户行：招商银行南京奥体支行 账号：1259 0737 5810 501 开户行行号：3083 0100 6254 |
| 24 | 其他相关说明 | - 有关本项目的相关公告敬请关注江苏省招标投标公共服务平台和江苏大学采购与招标网，也可以与我公司项目部联系，联系人及电话：孔工 025-83603378。 - 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：jshc888888@163.com（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。 |

## 一、总则

1.1 适用范围

1.1.1 本采购文件仅适用于江苏省华采招标有限公司（以下简称采购代理机构）组织的货物、服务采购活动。

1.1.2 采购人指江苏大学。

1.2 合格的供应商

1.2.1 凡有能力按照本采购文件规定的要求提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人均可成为合格的供应商。

1.2.2 供应商参加本次采购活动应当符合本采购文件的规定。

1.2.3 供应商应遵守《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格供应商，其投标文件无效。

1.2.4 联合体投标

本采购文件如特别说明接受两个以上自然人、法人或者其他组织组成联合体参加本次采购活动的，联合体各方均应遵守本采购文件中的规定。

以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备本采购文件中规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

1.2.5 无论采购文件是否提及，响应供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证等），否则，将视为不合格供应商，其响应文件无效。

1.3 参加采购活动费用

1.3.1 无论采购活动过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加采购活动有关的全部费用。

1.3.2 有关费用的收取标准，详见供应商须知前附表。

1.4 法律适用

本次采购活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。

1.5 采购文件的约束力

1.5.1 《江苏大学采购供应商失信行为处置办法》（江大校【2024】221号）适用本次采购活动。

1.5.2 供应商一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

1.5.3 本采购文件由采购代理机构负责解释。

二、采购文件

2.1 采购文件的组成

2.1.1 采购文件由以下部分组成：

第一章  谈判邀请（采购公告）

第二章  供应商须知

第三章  评分标准和成交原则

第四章  项目采购需求

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式及附件

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.1.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或被视为无效。

2.2 采购文件的更正或补充

2.2.1 在响应截止时间前，采购代理机构可根据有关规定对采购文件用更正公告的方式进行修正。

2.2.2 对采购文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商有约束力。因供应商未能及时全面地关注更正公告而导致其响应文件不符合要求并产生的风险及损失，由供应商自行承担。

2.2.3 当采购文件与更正公告的内容不一致时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

2.2.4 为使供应商有足够的时间按采购文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

三、响应文件

3.1 响应文件的语言及度量衡

3.1.1 响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由供应商承担。

3.1.3 除在采购文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.1.4 本采购文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件应包括下列部分（目录及有关格式按采购文件第六章“响应文件格式”要求）：

（1）响应函和响应报价及相关证明文件。

（2）供应商资格证明文件。

（3）响应供应商有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；

（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

3.2.2 采购文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

3.2.3 若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

3.3 响应报价

3.3.1 如采购文件无其他特殊说明，本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3.3.2 除非采购文件有特别说明，采购代理机构不接受备选的响应方案或有选择的报价。

3.3.3 响应报价不得超过采购预算或最高限价，否则响应文件被视为无效。

3.4 响应报价中的货币

响应报价均须以人民币为计算单位，采购文件另有规定的，从其规定。

3.5 响应保证金

本项目不收取响应保证金。

3.6 响应有效期

3.6.1 响应有效期为从响应截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

3.6.2 在特殊情况下，采购代理机构可于响应有效期满之前，征得供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃响应。同意这一要求的供应商，不得修改其响应文件。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.7 响应文件的签署、形式及装订

3.7.1 响应文件按采购文件第二章要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”“电子响应文件”（如有）字样，“正本”、“副本”“电子响应文件”（如有）之间如有差异，以“正本”为准。

3.7.2 响应文件正本中，除采购文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字/盖章，并且须加盖供应商公章。

本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括响应、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.7.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。

3.7.4 响应文件需包含评分索引表、目录及页码。响应文件需固定胶装成册。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封

4.1.1 供应商递交的所有响应文件均应密封，封口处应骑缝加盖公章或法定代表人（授权代表）签字/盖章。

4.1.2 密封袋（箱）上须注明：

（1）采购编号及项目名称；

（2）标段号（如有）；

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话等。

4.1.3 响应文件未按第 4.1.1和 4.1.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对其被错放或先期启封负责。

4.2响应截止时间

4.2.1 供应商须在采购文件第一章“谈判邀请”规定的响应截止时间前将响应文件送达采购代理机构指定的响应地点。

4.2.2 若采购代理机构按3.6.2条规定推迟了响应截止时间，采购代理机构和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

4.3 迟交的响应文件

在响应截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.4 响应文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.4.2 响应文件的修改文件应按第3.7.3条规定签署，正、副本密封，并按第 4.1.1条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“前不得启封”字样。修改文件须在响应截止时间前送达采购代理机构指定地点。

4.4.3 供应商不得在响应截止时间以后修改响应文件。

4.4.4 供应商不得在响应截止时间起至响应有效期满前撤回响应文件。

4.4.5 采购代理机构接收的所有响应文件，均不予退还。

五、响应文件启封及评审

5.1 响应文件启封

5.1.1 采购人、采购代理机构按采购文件规定的时间和地点启封响应文件。

5.1.2 供应商法定代表人（授权代表）须持本人身份证件及法人授权委托书原件参加响应项目的谈判活动。若法定代表人参加响应项目的谈判活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件办理有关手续。

5.1.3 供应商必须在响应截止时间前办理完毕签名报到、递交响应文件以及其它采购文件所规定的应在响应截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

5.1.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

5.1.5 按照第4.4.1条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

5.2 谈判小组

谈判小组按照法律法规及相关文件的规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐确定成交供应商。

5.3 对响应文件的资格性审查和符合性审查

5.3.1 资格性审查的内容包括：

（1）供应商资质（采购文件第一章要求）；

（2）响应报价是否超过采购预算或最高限价。

5.3.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）响应文件的完整性（正本、副本、内容等）；

（3）对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

谈判小组依法对响应供应商的资格及符合性进行审查，以上资格或符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

5.3.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。

判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

5.3.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

5.4 响应文件的澄清

5.4.1 在评审期间，谈判小组有权要求响应供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。响应供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受质询。

5.4.2 谈判小组认为有必要，可以要求响应供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容(范围仅限谈判需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等）。响应供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

5.4.3 响应供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.4.4 并非每个响应供应商都将被要求澄清。

5.5 评审及成交

5.5.1 谈判小组对所有的响应文件进行资格性和符合性审查并对审核通过的供应商进行谈判。

5.5.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5.2 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终评审报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人并根据采购人委托直接确定最后评审报价最低的供应商为成交供应商。

5.5.3 谈判小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改采购文件后重新组织采购活动。

5.6 评审过程保密

5.6.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

5.6.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作无效处理。

5.6.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

5.7 响应截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理

响应截止后响应供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者谈判程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新组织；

（二）采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准（不需要审批的除外）。

5.8 废标（终止谈判活动）

出现下列情形之一的，将予废标（终止谈判活动）：

5.8.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

5.8.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.8.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

5.8.4 因重大变故，采购任务取消的。

5.9 有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，其响应无效：

5.9.1 不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.9.2 不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.9.3 不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.4 不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.9.5 不同响应供应商的响应文件相互混装。

六、合同授予及签订

6.1 确定成交供应商

6.1.1 采购人严格按照本采购文件的约定和有关规定确定成交供应商。成交供应商将在原公告媒体上公示。

6.1.2 评审结束后，如有必要采购人可以对谈判小组确定的成交供应商进行考察。

6.1.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消成交供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（6）不符合法律、法规的规定。

6.2 质疑处理

6.2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起两个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、两个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

6.2.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2.3 质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。

6.2.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交法人授权委托书，其法人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.2.5 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

6.2.6、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

6.3 成交通知书

6.3.1 确定成交供应商后,向成交供应商发出成交通知书。

6.3.2 成交通知书是合同的组成部分。

6.4 签订合同

6.4.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同,如成交人未按要求签订合同并给采购人和采购代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

6.4.2 成交供应商放弃成交资格或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

6.4.3 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

6.4.4 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

# 第三章 定标原则

本项目共分为三个标段，按预算金额大小，以标段一、标段二、标段三的顺序依次进行评标。三个标段投标人可兼投不可兼中。

（备注：（1）若投标人在前一分包中被推荐为第一中标候选人的，不再参与后续分包的评审；若后续分包中有效投标人不满三家的，则该分包作废/流标处理。（2）每个分包推荐3个成交候选人，任一分包的成交人无法履约的话，学校可以顺延成交人也可以重新招标。）

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求,谈判小组按照一轮或多轮与通过资格性和符合性审查的响应供应商进行逐一谈判,谈判完成后响应供应商提交谈判报价(如最低报价相同，则评委有权要求最低报价相同的单位进行新一轮谈判)，按最终评审报价从低到高的顺序确定3名成交候选人确定最终评审报价价格最低的供应商为成交供应商。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应）报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评标细则

（一）资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书盖章原件（法定代表人直接参与投标的可不提供） |  |  |
| 3 | 响应报价是否超过最高限价 |  |  |

（二）符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 2 | 投标文件的完整性（1正4副，电子文件1份） |  |  |
| 3 | 符合采购文件第六章格式中(一、1-5) |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |

# 第四章 项目采购需求

注：本章均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效响应。

一、项目概况及总体要求

本项目为江苏大学公共区域提供空调承包服务，负责全校中央空调的正常使用，通过对中央空调系统的维修、维保等服务，使设备正常、安全的运行。本项目分为三个标段，标段划分如下：

标段一：体育馆、电气学院等中央空调系统等维保。

标段二：图书馆多联机、青教、北固综合楼中央空调系统等维保。

标段三：实验动物中心中央空调系统等维保。

具体详见附件1：《江苏大学2025年度中央空调维保服务清单》。

## 二、技术要求

- 各标段服务团队要求：拟投入服务人员不少于4人，须具备制冷与空调设备安装修理作业证或高处作业证，其中2人须同时具备制冷与空调设备安装修理作业证和高处作业证。提供服务人员有效的相关证书复印件、身份证复印件及2025年1月至2025年6月任意一个月响应人为其缴纳社保的证明材料。

- 供应商需购买公众责任险（保额≥100万元/次）和雇主责任险（提供承诺函，格式自拟。中标后合同签订前向采购人提交保险单副本）。

- （1）标段一至标段二维保要求

一、基本要求

1.逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调，实行定期检查维护、免费开机调试（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；室外机每年一次/室内机每年二次免费清洗。

2.大型成套空调机组的维护保养，必须按规定的规范执行维护保养。

3.承保方每次维修保养后，需向本校提供维修保养报告，并请本校使用部门代表在报告回执上签字确认。

4.本标规定范围内所有空调发生故障，本校各使用部门直接向承保方报修，承保方接报后保证在2小时内到达故障现场，并于8小时内免费修复；更换配件的，需在一周内恢复正常运行。重大故障无法在规定时间内修复的，承保方应在120小时内修复。

5.承保方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

6.承保方对本校维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行。未经本校有关部门许可，不得更换其他部件。经本校有关部门许可后，更换下的所有部件应交回本校有关部门确认，未经许可不得自行处理。

7.承保方应严格遵守本校各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

8.承保方不得损坏本校财产，否则按损坏情况照价赔偿。

9.在采购方有重要活动时，应安排专人到现场配合。

10.免费为采购方操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

二、大型成套空调机组保养规范

1.风柜（机）及盘管维护保养规范

（1）供冷(热)季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1)清洗过滤网（包括初、中、高效及回风过滤网）；

2)检查机组U形弯排水情况；

3)清理存水盘中存积物；

4)清洗表冷器；

5)检查水质，视情况需要适时进行水处理；

6)检查风机皮带轮松紧度及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

7)检查轴承是否需加油及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

8)检查系统电压及电流；

9)配合检查水系统的运行情况；

10)检查机组控制箱，紧固所有大电流螺丝；

11)检查机组漏风情况，并处理；

12)调整机组送回风阀；

13)检查皮带轮紧固情况；

14)提供检修保养报告（每年4月及10月，提供三次）；

15)按采购人要求，为采购人操作人员提供现场培训。

16)对风管进行压力测试，检查风管有无泄漏情况。

（2）运行期间服务

机组运行期间，进行下列各项服务，确保机组在运行高效，可靠：

1)应急处理采购人报修；

2)提供故障处理原因分析及预防措施；

3)提供维修《工作单》备案归档；

4)检查机组维修后运行状态；

5)提供维修后机组运行状态报告；

6)记录和报告要求的备件。

2.空调机组维护保养规范

供冷（热）季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行。

（1）供冷（热）季节启动前的准备和检查

1)适时检查辅助设备的运行状况；

2)更换润滑油；

3)检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统；

4)检查和测试所有的运行和安全控制；

5)检查确认电压和启动器运行正确；

6)启动机组，标定控制和变送器；

7)检查确认过冷器和过热器配置正确；

8)机组稳定后，记录运行条件；

9)同操作人员一起，温习操作步骤。

（2）对风冷冷凝器须增加下列各项检查：

1)去除机组周围和内部的脏物；

2)检查冷凝器翅片是否堵塞，建议清洁盘管；

3)检查并拧紧电气接头；

4)检查及润滑风机及电机轴承；

5)启动后，检查风机和风机电机的运行状态。

（3）运行季节检查

进行下列各项检查，确保机组在整个供冷（热）季节都运行高效，可靠：

1)检查确认通常的运行条件和运行状态；

2)记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3)按要求调节运行控制；

4)检查确认油位和制冷剂量充注正确；

5)检查油温和曲轴箱加热器；

6)检查启动器、继电器和控制元件；

7)检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；

8)与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

三、一年一次的设备停机检查和B类预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供热（冷）季节的运行作好准备：

1.用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好；

2.检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试；

3.按要求更换吸气阀片，排气阀片；

4.按要求更换吸气波纹弹簧，排气波纹弹簧；

5.进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

6.检查曲轴箱加热器，确认运行正常；

7.更换干燥过滤器；

8.拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

9.清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

10.检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

11.检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；

- 检查确认压缩机的吸气和排气阀完好。

- 标段三  维保要求（实验动物中心）

一、基本要求

1.负责本标规定范围内所有空调的日常维护和管理，此项包括循环风机、新风机、蒸汽加湿、除湿等配套设备。

2.逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调，实行定期检查维护、免费开机调试（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；室外机每年一次/室内机每年二次免费清洗。

3.大型成套空调机组的维护保养，必须按规定的规范执行维护保养，定期进行初、中、高效空气过滤器的更换等工作（空气过滤器由采购人提供），保证实验动物中心屏障设施的微生物等级、房间压差、温度、湿度等指标能够达到实验动物环境及设施的国家标准（GB14925-2010）。初效过滤器每周更换一次，中效过滤器每月更换一次，高效空气过滤器每年更换一次，如遇空气质量较差的特殊时期，须增加更换频次。（详见大型成套空调机组保养规范）。

4.本标规定范围内，如有空调发生故障，实验动物中心直接向承保方报修，承保方接报后保证在45分钟内（提供导航截图等证明材料）到达故障现场，必要时可启用备用系统，保证系统运行正常。承保方平时做好空调易损易坏零件的储备，并于8小时内迅速完成故障的免费修复；更换配件的，须在一周内恢复正常运行。重大故障无法在规定时间内修复的，承保方应在120小时内修复。

5.承保方在维修保养过程中,如因维保人员未及时到达故障现场、日常维保工作疏忽、维保工作失误等因素，造成的设备损坏、财产损伤等后果，由承保方承担。

6.承保方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，须向本校提供维修保养报告，署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请实验动物中心代表在报告回执上签字确认。

7.承保方对实验动物中心维保设备承担保全责任，保持空调设备内外部干净整洁，确保相关设备正常安全运行。如需更换的空调设施设备零配件单价超过2000元，中标人须提供报价清单向采购人提出书面预算，并征得采购人书面同意后方可购买，费用由采购人承担或由采购人自行购买（初、中、高效空气过滤器由采购人自行购买）；需更换的空调设施设备零配件单价不超过2000元的，费用由供应商自行承担。未经本校有关部门许可，不得更换其他部件。按规范更换下的所有部件应交回本校有关部门，未经许可不得自行处理。

8.每日检查空调机组运行情况，早、中、晚各检查一次,并调整到相应的标准范围内.每周检查备用的设施设备，保证备用系统能够正常运转，并做好记录。及时准确的做好中央空调运行维护的记录工作，如新风滤网及初、中效过滤器的清洗更换情况，备用设备启用情况，维修登记情况等，每月整理并上交用户存档。

9.承保方应严格遵守学校各项规章制度，遵守实验动物中心各项规程，并对自己的安全负完全责任。

10.承保方不得损坏本校财产，否则按损坏情况照价赔偿。

11.在实验动物中心进行环境维护等工作或在学校有重要活动时，应安排专人到现场配合。

12.免费为采购人操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

二、大型成套空调机组保养规范

1.风柜（机）及盘管维护保养规范

（1）供冷(热)季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1)清洗过滤网（包括初、中、高效及回风过滤网）；

2)检查机组U形弯排水情况；

3)清理存水盘中存积物；

3)清洗表冷器；

4)检查水质，视情况需要适时进行水处理；

5)检查风机皮带轮松紧度及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

6)检查轴承是否需加油及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

7)检查系统电压及电流；

8)配合检查水系统的运行情况；

9)检查机组控制箱，紧固所有大电流螺丝；

10)检查机组漏风情况，并处理；

11)调整机组送回风阀；

12)检查皮带轮紧固情况；

13)提供检修保养报告（每年4月及10月，提供三次）；

14)按采购人要求，为采购人操作人员提供现场培训。

15)对风管进行压力测试，检查风管有无泄漏情况。

（2）运行期间服务

机组运行期间，进行下列各项服务，确保机组在运行高效，可靠：

1)应急处理采购人报修；

2)提供故障处理原因分析及预防措施；

3)提供维修《工作单》备案归档；

4)检查机组维修后运行状态；

5)提供维修后机组运行状态报告；

6)记录和报告要求的备件。

2、空调机组维护保养规范

供冷（热）季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行。

（1）供冷（热）季节启动前的准备和检查

1)适时检查辅助设备的运行状况；

2)更换润滑油；

3)检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统；

4)检查和测试所有的运行和安全控制；

5)检查确认电压和启动器运行正确；

6)启动机组，标定控制和变送器；

7)检查确认过冷器和过热器配置正确；

8)机组稳定后，记录运行条件；

9)同操作人员一起，温习操作步骤。

（2）对风冷冷凝器须增加下列各项检查：

1)去除机组周围和内部的脏物；

2)检查冷凝器翅片是否堵塞，建议清洁盘管；

3)检查并拧紧电气接头；

4)检查及润滑风机及电机轴承；

5)启动后，检查风机和风机电机的运行状态。

（3）运行季节检查

进行下列各项检查，确保机组在整个供冷（热）季节都运行高效，可靠：

1)检查确认通常的运行条件和运行状态；

2)记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3)按要求调节运行控制；

4)检查确认油位和制冷剂量充注正确；

5)检查油温和曲轴箱加热器；

6)检查启动器、继电器和控制元件；

7)检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；

8)与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

三、商务要求

1.服务期限：二年。

2.服务地点：江苏大学本部、北固校区。

3.服务方式：采用半包形式。半包方式主要负责中标范围内的中央空调定期维保、材料单价在贰仟元及以下的费用及其维修人工等费用、材料单价在贰仟元以上的维修人工费用。

4.投标人须具备多联式空调（VRV/VRF系统）、水冷/风冷式中央空调机组、精密空调、特种空调等全品类设备的维保能力。

5.非中标单位过失所致的设备修理过程中的冷媒缺失费用，由采购人承担；中标单位过失所致的，维保方需承担相应费用。

6.遇到紧急抢修过程中产生的修理费用，属于成交供应商维保责任的由成交供应商承担，不属于成交供应商责任的由采购人承担。

7.建立双日志制度：设备维护日志和人员考勤日志；每月提交运行报告：含能效分析数据。

8.单价在贰仟元以上的材料采购人可以委托成交供应商采购，也可由成交供应商提出具体型号由采购人采购。成交供应商负责采购的，维修后的质保由成交供应商承担，非成交供应商采购的材料质保由采购人负责。所有投标单位的配件清单报价表，作为日常配件维修价格参照依据，如市场价格调整，双方协商解决。单价在贰仟元以上的材料不在清单内的由投标单位负责。单价在贰仟元以上的材料报价清单见附件2：《江苏大学中央空调维保服务材料清单报价表》。

单价在贰仟元以上的材料维修联系单见合同附件1：《江苏大学中央空调维修联系单》。

9.费用相关

（1）合同总额

本合同金额包含（二年）项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、材料费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括成交供应商应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）支付金额

考核得分（每半年考核一次）作为半包费用支付依据。分数大于等于 90 分时，全额支付当期应付款项；分数大于等于 80 分且小于 90 分时，扣除当期应付款项的 2%；分数大于等于 70 分且小于 80 分时，扣除当期应付款项的5%；分数低于 70 分时，扣除当期应付款项的 8%；分数小于60分时，扣除当期应付款10%，并且校方有权单方解约。累积扣款不超过合同总价的20%。因成交供应商责任导致重大安全事故或群体性投诉的，采购人有权额外扣除合同总额的30%作为违约金，且不占用前述20%扣款限额，并终止合同。考核表见合同附件2：《江苏大学中央空调维保服务考核标准》。

（3）付款方式

合同费用每半年结算一次，合同期满后15个工作日内完成验收，验收由采购方组织，成交供应商需提供完整维护记录，验收合格后20个工作日内支付剩余款项。

履约保证金

成交金额的10%，合同签订前5个工作日内，投标人向采购方按上述金额支付履约保证金。服务期满后退还履约保证金（无息）。如投标人未能履行合同规定的义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿，如履约保证金不足以补偿采购方的损失，投标人应当予以补足。

附件1：江苏大学2025年度中央空调维保服务清单

- 标段一：体育馆、电气学院等中央空调维保清单

- （1）体育馆中央空调维保清单

| 地点 | 设备品牌 | 室外机型号 | 数量(组) | 内机数量（台） | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆 | 约克 | AWHC-L200 | 2 | / | 公用 |
|  |  | AWHC-L100 | 2 | / |  |
|  |  | YSM-25L-6080-HVCC-R | 4 | / |  |
| 会议中心 | 麦克维尔 | MMC100LRA | 7 | 2 | 公用 |
| 校史馆 | 麦克维尔 | MLCO30LRE-ABA | 20 | 20 | 公用 |
|  |  | MLC050LRE-ABA | 2 | 2 |  |
| 农机博物馆 | 美的 | MDV-280W(内机5台) | 1 | 5 | 公用 |
|  |  | MDV-450W+MDV-615W(内机39台) | 3 | 39 |  |
|  |  | MDV-1010W(内机8台) | 1 | 8 |  |
| 小礼堂 | 特灵 | CWKH275ADAA1A1EEXXXNHX2KXXRV | 4 | / | 公用 |
|  | 大金 | RHXYQ8SY1 | 1 | 18 |  |
|  |  | RHXYQ12SY1 | 1 |  |  |
|  |  | RHXYQ16SY1 | 2 |  |  |
| 京江学院 | 南京天加 | TSA150DR | 10 | 10 | 海外学院 |
|  |  | TSA60DR | 1 | 1 |  |
|  | 大金 | RHXY16MY1 | 1 | 24 |  |
|  |  | RHXY10MY1 | 3 |  |  |
| 大礼堂 | 易龙 | 5ERS1070 | 6 | / | 公用 |
|  | 海信 | HVR-224W | 1 | 13 |  |
|  |  | HVR-680W | 1 |  |  |

（2）电气学院等空调维保清单

| 地点 | 设备品牌 | 室外机型号 | 数量(组) | 内机台数（台） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气学院 | 日立 | RAS-450 | 1 | 54 | 电气学院 |
|  |  | RAS-560 | 1 |  |  |
|  |  | RAS-690 | 2 |  |  |
|  |  | RAS-840 | 2 |  |  |
| 计算机学院 | 日立 | RAS-560 | 10 | 182 | 计算机学院 |
|  |  | RAS-690 | 4 |  |  |
|  |  | RAS-840 | 2 |  |  |
|  |  | RAS-280 | 1 |  |  |
|  |  | RAS-450 | 2 |  |  |
| 艺术学院 | 三菱 | FDCA400HKXE4A | 1 | 46 | 艺术学院 |
|  |  | FDCA560HKXE4A | 2 |  |  |
|  |  | FDCA680HKXE4A | 5 |  |  |
|  | 易龙 | EHOS-3EDOF250R-SZ | 8 | 8 |  |
| 教职工活动中心 | 科龙 | KUR-72W(2N) | 15 | 15 | 教职工活动中心 |
|  |  | KFR-35W | 1 | 1 |  |
|  |  | KUR-240T | 8 | 16 |  |
| 讲堂群 | 南京五洲 | MLRF140M | 2 | / | 公用 |
| 汽车排放实验室 | 宏星 | 40STB-160AHDE | 1 | / | 汽车学院 |

- 标段二：图书馆多联机、青教、北固综合楼中央空调维保清单

（1）图书馆多联机清单

| 序号 | 主要设备 | 型号规格 | 数量（台） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌名称 |  |  |  |
|  | 东芝 |  |  |  |
| 1 | 室内机 | MMD-AP0091SPHC | 47 | 图书馆 |
| 2 |  | MMD-AP0181SPHC | 9 |  |
| 3 |  | MMD-AP0241BH | 10 |  |
| 4 |  | MMD-AP0301BH | 39 |  |
| 5 |  | MMD-AP0361BH | 8 |  |
| 6 |  | MMD-AP0481BH | 15 |  |
| 7 |  | MMU-AP0091H | 1 |  |
| 8 |  | MMU-AP0241H | 1 |  |
| 9 |  | MMU-AP0301H | 17 |  |
| 10 |  | MMU-AP0361H | 10 |  |
| 11 |  | MMU-AP0481H | 56 |  |
| 12 |  | MMU-AP0561H | 205 |  |
| 13 |  | RFTD160MX-A | 28 |  |
| 14 | 室外机 | RFC450MXSKYA | 2 |  |
| 15 |  | RFC400MXSKYA | 9 |  |
| 16 |  | RFC335MXSKYA | 1 |  |
| 17 |  | MMY-MAP1201HT8 | 135 |  |
|  |  | MMY-MAP1001HT8 | 19 |  |
|  |  | MMY-MAP0801HT8 | 1 |  |

（2）青教公寓中央空调清单

| 序号 | 主要设备 | 型号 | 数量（套） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝多联机（含室内机） | MHP1004+1204+1204 | 6 | 后勤集团 |
| 2 | 东芝多联机（含室内机） | MHP1604+1204 | 9 |  |
| 3 | 东芝多联机（含室内机） | MHP1604 | 1 |  |

（3）青教食堂设备清单

| 序号 | 主要设备 | 型号 | 数量（套） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔多联机（含室内机） | RFC400+335 | 1 | 后勤集团 |
| 2 | 海尔多联机（含室内机） | RFC400+450 | 1 |  |
| 3 | 海尔多联机（含室内机） | RFC450+335+280 | 1 |  |
| 4 | 海尔多联机（含室内机） | RFC252 | 1 |  |
| 5 | 海尔多联机（含室内机） | RFC335+450+450 | 1 |  |
| 6 | 海尔多联机（含室内机） | RFC450+450+450 | 1 |  |

（4）北固综合楼

| 序号 | 品牌 | 编号（名称） | 形式 | 数量（台） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔 | KT-90 | 四出风嵌入式 | 22 | 医学院 |
| 2 |  | KT-80 | 四出风嵌入式 | 18 |  |
| 3 |  | KT-71 | 四出风嵌入式 | 15 |  |
| 4 |  | KT-56 | 四出风嵌入式 | 19 |  |
| 5 |  | KT-45 | 四出风嵌入式 | 21 |  |
| 6 |  | KT-36 | 四出风嵌入式 | 15 |  |
| 7 |  | KT-28 | 四出风嵌入式 | 6 |  |
| 8 |  | KT-112 | 四出风嵌入式 | 4 |  |
| 9 |  | KT-100 | 四出风嵌入式 | 16 |  |
| 10 |  | RFC335+280 | 室外机 | 5 |  |
| 11 |  | RFC280+280 | 室外机 | 4 |  |
| 12 |  | RFC280+252 | 室外机 | 2 |  |
| 13 |  | RFC400+335 | 室外机 | 1 |  |
| 14 |  | RFC400+280 | 室外机 | 3 |  |

标段三：实验动物中心中央空调维保清单

| 序号 | 设备系统 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量（台/组） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热源机组系统 | 麦克维尔模块式风冷热泵机组 | MAC230DRM | 12 |
| 2 |  | 天加模块机组 | TAS150JR | 1 |
| 3 |  | 天加模块机组 | TDMV160V6H4ACD | 2 |
| 4 |  | 天加模块机组 | TSA200JR | 1 |
| 5 | 水系统 | 循环水泵 |  | 5 |
| 6 | 排风机 | 天加排风机箱 | BFX090 x1 | 1 |
| 7 |  | 知民排风机箱 | BFX070 x2 | 1 |
| 8 |  | 天加排风机箱 | BFX060 x2 | 1 |
| 9 |  | 天加排风机箱 | BFX100 x2 | 1 |
| 10 |  | 风机箱 |  | 1 |
| 11 |  | 排风机 | GF4-72-5A | 2 |
| 12 | 其他风机 | 管道增压风机 | HF-315-2P | 1 |
| 13 |  | 通风机 |  | 3 |
| 14 |  | 通风机 |  | 3 |
| 15 | 空气处理机组 | 天加空气处理机组 | TAC1013CVW | 1 |
| 16 |  | 天加空气处理机组 | TAC1015CVW | 1 |
| 17 |  | 天加空气处理机组 | TAC1218CVW | 1 |
| 18 |  | 天加空气处理机组 | TAC0813CCX | 1 |
| 19 |  | 天加空气处理机组 | TAC1012DHD | 1 |
| 20 |  | 天加空气处理机组 | TAC0814BCX | 1 |
| 21 | 自动化控制系统（空调及净化空调） |  |  | 1 |

注：1.空气处理机组中应包含对应的初效及中效过滤器，以及对应房间内的高效过滤器；

2.空气处理机组中还包含进回风管上的温湿度传感器；

3.水系统还包含各机组的水过滤器、阀门、温度传感器及膨胀水箱；

4.冷热源机组系统中麦克维尔模块式风冷热泵机组包含两台电柜。

- 附件2：《江苏大学中央空调维保服务材料清单报价表》

- 标段一：体育馆、电气学院等中央空调维保材料清单

- （1）体育馆等中央空调

| 序号 | 品牌 | 类型 | 配件名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金VRVII(R22) | 室外机配件 | 定机定频压缩机 |  |  |
| 2 |  |  | 变频压缩机 |  |  |
| 3 |  |  | 风扇马达 |  |  |
| 4 |  |  | 风扇变频P板 |  |  |
| 5 |  |  | 压缩机变频P板 |  |  |
| 6 |  |  | 控制P板 |  |  |
| 7 |  |  | 滤波P板 |  |  |
| 8 |  | 室内机配件 | 控制P板 |  | 2P043685-1-25 |
| 9 |  |  |  |  | 2P043685-1-80 |
| 10 |  |  |  |  | 2P081694-2-80 |
| 11 |  |  |  |  | 2P024719-1 |
| 12 |  |  |  |  | 2P043685-1-125 |
| 13 | 约克 | AWHC活塞机组 | 200冷顿主控板 |  |  |
| 14 |  |  | 100冷顿主控板 |  |  |
| 15 |  |  | YORK "C" 油 (5加仑/桶) |  |  |
| 16 |  |  | 主机电磁阀 |  |  |
| 17 |  |  | 显卡（100TONS） |  |  |
| 18 |  |  | 显卡（200TONS） |  |  |
| 19 |  |  | 吸气弹簧片P |  |  |
| 20 |  |  | 排气弹簧片P |  |  |
| 21 |  |  | 内置压缩机线圈 |  |  |
| 22 |  |  | 连杆(长行程） |  |  |
| 23 |  |  | 连杆(短行程） |  |  |
| 24 |  |  | MP保护 |  |  |
| 25 |  |  | 主机大小液晶显示屏（不含主板） |  |  |
| 26 |  |  | 水泵维修（含电机轴承、叶轮轴承、机封、辅材） |  |  |
| 27 |  |  | 12秒延时 |  |  |
| 28 | 麦克维尔 | MMC活塞机 | 主机操作面板 |  |  |
| 29 |  |  | 室外机压缩机 |  |  |
| 30 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 31 | 特灵 | CWKH275 | 室外机压缩机 |  |  |
| 32 |  |  | 室外机主控板 |  |  |
| 33 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 34 | 天加 | TSA | 室外机压缩机 |  |  |
| 35 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 36 |  |  | 室内机风扇电机 |  |  |
| 37 |  |  | 室内机主控板 |  |  |
| 38 | 美的 | 室外机配件 | 室外机变频压缩机 |  |  |
| 39 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 40 |  |  | 室外机变频模块 |  |  |
| 41 |  |  | 室外机风机模块 |  |  |
| 42 |  |  | 室外机滤波板 |  |  |
| 43 |  |  | 室外机电子膨胀阀 |  |  |
| 44 |  | 室内机配件 | 室内机主控板 |  |  |
| 45 | 海信 | 室外机配件 | 室外机变频压缩机 |  |  |
| 46 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 47 |  |  | 室外机变频模块 |  |  |
| 48 |  |  | 室外机风机模块 |  |  |
| 49 |  |  | 室外机滤波板 |  |  |
| 50 |  |  | 室外机电子膨胀阀 |  |  |
| 51 |  | 室内机配件 | 室内机主控板 |  |  |
| 52 | 易龙 | 5ERS1070 | 送风机 |  |  |
| 53 |  |  | 压缩机 |  |  |
| 54 |  |  | 主控板 |  |  |
| 55 |  |  | 冷凝风机 |  |  |
| 56 |  |  | 初效过滤器 |  |  |
| 57 | 大金VRVⅢ | 室外机配件 | 室外机变频压缩机 |  |  |
| 58 |  |  | 室外机定频压缩机 |  |  |
| 59 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 60 |  |  | 室外机风扇变频板 |  |  |
| 61 |  |  | 室外机压缩机变频板 |  |  |
| 62 |  |  | 室外机控制P板 |  |  |
| 63 |  |  | 室外机传感器P板 |  |  |
| 64 |  |  | 室外机滤波P板 |  |  |
| 65 |  | 室内机配件 | 室内机主控板 |  |  |

- （2）电气学院等中央空调

| 序号 | 品牌 | 类型 | 配件名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立RAS | 室外机配件 | 变频压缩机 |  | 401DHVM-64D1 |
| 2 |  |  | 变频压缩机 |  | 600DHM-90D1 |
| 3 |  |  | 定频压缩机 |  |  |
| 4 |  |  | 风扇电机一 |  | 定速 |
| 5 |  |  | 风扇电机二 |  | 变速 |
| 6 |  |  | 风扇控制板 |  |  |
| 7 |  |  | 滤波板 |  |  |
| 8 |  |  | 压缩机变频板 |  |  |
| 9 |  |  | 控制主板 |  |  |
| 10 |  |  | 气液分离器 |  |  |
| 11 |  |  | 油分离器 |  |  |
| 12 |  |  | 四通换向阀 |  |  |
| 13 |  | 室内机配件 | 内机主控板 |  |  |
| 14 | 三菱 | 室外机配件 | 压缩机 |  |  |
| 15 |  |  | 风扇电机 |  |  |
| 16 |  |  | 变频模块 |  |  |
| 17 |  |  | 风机模块 |  |  |
| 18 |  |  | 滤波板 |  |  |
| 19 |  |  | 电子膨胀阀 |  |  |
| 20 |  | 室内机配件 | 主控板 |  |  |
| 21 | 易龙 | EHOS | 外机压缩机 |  |  |
| 22 |  |  | 外机主控板 |  |  |
| 23 |  |  | 外机风扇电机 |  |  |
| 26 | 科龙 | 压缩机 | 压缩机 |  |  |
| 27 | 南京五洲 | MLRF140M | 压缩机 |  |  |
| 28 |  |  | 冷凝风机 |  |  |
| 29 |  |  | 送风机 |  |  |
| 30 | 宏星 | 40STB | 压缩机 |  |  |
|  |  |  | 风扇电机 |  |  |

- 标段二：图书馆多联机、青教、北固综合楼等中央空调维保材料清单

| 序号 | 品牌 | 类型 | 配件名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝 | 室外机配件 | 压缩机 |  |  |
| 2 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 3 |  |  | 室外机控制电脑板 |  |  |
| 4 |  |  | 室外机风扇IPDU |  |  |
| 5 |  |  | 室外机压缩机IPDU |  |  |
| 6 |  |  | 室外机滤波板 |  |  |
| 7 |  |  | 四通换向阀 |  |  |
| 8 |  | 室内机配件 | 室内机电脑板 |  | MMD-AP0XX1BH |
| 9 |  |  | 室内机电脑板 |  | MMU-AP0XX1H, SPH |
| 10 | 海尔 | 配件 | 变频压缩机 |  |  |
| 11 |  |  | 定频压缩机 |  |  |
| 12 |  |  | 变频模块 |  |  |
| 13 |  |  | 外机电源板 |  |  |
| 14 |  |  | 外风机电机 |  |  |
| 15 |  |  | 外风机模块 |  |  |
| 16 |  |  | 外机控制主板 |  |  |
| 17 |  |  | 电源滤波板 |  |  |
| 18 |  |  | 储液罐 |  |  |
| 19 |  |  | 气液分离器 |  |  |
| 20 |  |  | 油分离器 |  |  |

- 标段三：实验动物中心中央空调维保材料清单

| 序号 | 品牌 | 类型 | 配件名称 | 最高报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔 | 配件 | 主机操作面板 |  |  |
| 2 |  |  | 室外机压缩机 |  |  |
| 3 |  |  | 室外机风扇电机 |  |  |
| 4 |  |  | 外机电子膨胀阀 |  |  |
| 5 |  |  | 外机电磁阀 |  |  |
| 6 | 天加 | 配件 | 数码压缩机 |  |  |
| 7 |  |  | 定速压缩机 |  |  |
| 8 |  |  | 冷凝风机 |  |  |
| 9 |  |  | 模块机主控板 |  |  |
| 10 |  |  | 电加热器 |  |  |
| 11 |  |  | 表冷器 |  |  |
| 12 |  |  | 送风机 |  |  |
| 13 |  |  | 排风机 |  |  |
| 14 | 西门子 | 配件 | 管道、室内温湿度传感器 |  |  |
| 15 |  |  | 管道压力传感器 |  |  |
| 16 |  |  | PLC CPU模块 |  |  |
| 17 |  |  | PLC 模拟量模块 |  |  |
| 18 |  |  | PLC 数字量模块 |  |  |
| 19 |  |  | 中继器 |  |  |
| 20 | 施耐德 |  | 变频器 |  |  |
| 21 | WILO |  | 循环水泵 |  |  |
| 22 | ABB |  | 水泵电机 |  |  |
| 23 | 凯泉 |  | 水泵 |  |  |

- 其他材料

| 序号 | 型号 | 材料名称 | 最高报价（元/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R410 | 制冷剂 |  |
| 2 | R22 | 制冷剂 |  |
| 3 | R410专用 | 冷冻油 |  |
| 4 | R22专用 | 冷冻油 |  |
| 5 | 麦克维尔专用 | 冷冻油 |  |

# 第五章 采购合同

合同编号：

江苏大学中央空调维保服务合同

甲方：   江苏大学

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。

一、项目概况

1.1项目名称：江苏大学2025年中央空调维保服务

1.2乙方向甲方提供的服务内容：具体的服务内容、要求、服务质量等详见招（投）标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件。

1.3本次招标活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：招标文件（包括更正公告，补充说明等）、投标文件、乙方在投标时的书面承诺、中标通知书、合同补充条款或说明。

二、合同金额

2.1合同2年总额为人民币   元，本合同金额为（大写）    整 （小写￥    元）。

2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包含材料费、人工费、税费等一切费用）。除因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1付款方式：每年分两次付款，即服务满6个月且验收合格后30日内支付合同价款的45%，即          ；本合同到期结束，考核合格且验收合格后30日内一次性支付合同款的55% , 即     整（￥      元）。

3.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.3产生违约金的，则参照本合同第九条相关要求处理。

四、服务期、服务地点

4.1服务期：两年，即   年   月   日至   年   月  日；合同一年一签，本合同期限为  年  月  日至  年  月  日。

4.2服务地点：江苏大学指定地点。

五、项目管理服务

乙方应指定一名项目负责人，统筹负责本项目相关的各项服务工作。

乙方负责人：姓名       ，联系电话       。

六、转包或分包

6.1本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，乙方不得将本项目全部或部分转包给他人。

七、甲方权利和义务

7.1甲方依据招标文件上的项目要求、乙方响应文件、承诺及国家有关质量标准等对乙方履约情况进行考核验收，按约定支付款项。验收时乙方必须在现场积极配合，验收完毕后甲方出具书面验收报告，在适当的范围内公开考核结果。考核验收表见附件2：《江苏大学中央空调维保服务考核标准》。

7.2对专业技术复杂的服务项目，甲方可请国家认可的专业检测机构或组织相关的技术专家参与验收，并由其出具检测报告或验收报告。

7.3招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若乙方服务经考核验收不合格的，由乙方承担相应费用。

7.4甲方有权对项目资金使用情况进行监督检查，并要求乙方提供相关资料。

7.5因学校重大活动保障需要或遇突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。

7.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。

7.7因甲方用房功能调整、大型修缮等客观原因，导致原维保范围、标准或工作量发生显著变化，甲方有权提出维保方案调整要求。双方应在_5_日内书面确认。调整后的维保费用按照投标时的报价增减。

八、乙方权利和义务

8.1乙方应遵纪守法，遵守学校各项规章制度；人员着装规范，举止文明，进出校园的车辆干净整洁，按规定路线行进和停放。

8.2根据国家标准、行业标准和规范要求、招标文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺完成服务工作。

8.3乙方应自觉接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以整改。

8.4对因乙方管理不善而造成甲方损失的，乙方应负责及时修复或照价赔偿。

8.5乙方应保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

8.6按规范做保持空调设备的维保，保持内外部干净整洁，确保相关设备正常安全运行。需更换的空调设施设备零配件单价不超过2000元的，人工和材料费用由乙方承担；如需更换的空调设施设备零配件单价超过2000元，中标人须提供报价清单向招标方提出书面预算，并征得甲方书面同意后方可购买，费用由甲方承担或由甲方自行购买，人工费用由乙方承担。未经本校有关部门许可，不得更换其他部件。按规范更换下的所有部件应交回本校有关部门，未经许可不得自行处理。

8.7乙方完成维保服务需填写《维保服务单》并且由用户单位确认，《维保服务单》由乙方提供。乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

8.8为确保服务质量，乙方须安排具有相关资质的专业人员，并指定专人进行监督管理。

8.9服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，对安全负全责；若发生安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无涉。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的百分之五向乙方偿付违约金。

9.2甲方无故逾期验收或延期支付款项的,甲方应按当期应付款项的每日万分之一向乙方偿付违约金。

9.3乙方不能按约定时间和要求提供服务的，乙方应按合同总价款每日千分之三向甲方偿付违约金。乙方逾期不能提供约定服务超过约定日期10日的，甲方可解除本合同。因乙方违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之五的违约金。

9.4乙方提供的服务不符合招标文件项目需求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意整改但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方整改后仍达不到要求的，向甲方偿付2000元/次违约金；乙方拒绝整改或整改达3次仍然未达要求的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

9.5乙方履约过程中出现未采取安全文明措施或违反操作规程等行为，除需立即整改外，还需向甲方偿付2000元/次违约金。

9.6因乙方违约造成甲方损失的，由乙方另行赔偿。

9.7因乙方违约产生违约金的，在同期应付款中扣除，不足部分从下期应付款中扣除；下期应付款不足以支付违约金的，则另行追索。

十、合同的解除

10.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（2）甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效：

①乙方逾期未实施或未完成约定服务超过10日。

②乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，拒绝整改或整改3次仍然未达到约定要求。

10.2乙方应对甲方提供的资料具有保密义务，未经甲方同意，不得将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方单位和个人，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十一、不可抗力的处理

11.1 任何一方由于不可抗力不能履行本合同的义务将不视为违约，但应采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在5日内将事件的情况以书面形式通知对方，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。甲乙双方重新协商完成合同相关事项。

十二、争议的处理

12.1 双方在执行合同中发生争议的，应通过协商解决。如不愿意协商，或协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执伍份、乙方执壹份。

| 甲 方 单位名称：江苏大学 单位地址：江苏省镇江市学府路301号 邮政编码：212013 法定代表人： 委托代理人： 电话：（0511） 传真：（0511） 邮箱： 纳税人识别号： 开户银行： 帐号： | 乙 方 单位名称： 单位地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮箱： 纳税人识别号： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

合同签订日期：     年     月    日

附件1：《江苏大学中央空调维修联系单》

- 江苏大学中央空调维修联系单

| 设备 故障 情况 | 设备位置： |  |  |  |  |  |  | 填写人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 |  |  |  | 设备品牌 |  |  |  |  |  |  | 设备 型号 |  |  |
|  | 使用单位负责人签字 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 报修 时间 |  |  |
|  | 故障报修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障 原因 分析 | 原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修 单位 |  |  |  | 维修人员 |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |
| 解决 方案 （后附报价单） | 方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 型号 |  | 数量 |  |  | 单位 | 单价 （元） |  |  | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理 部门 意见 | 用户意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 分管处长意见： 分管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：《江苏大学中央空调维保服务考核标准》

- 标段一至标段二：《江苏大学中央空调维保服务考核标准》

被考核单位：

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照合同的相关要求，使中央空调设备处于良好的运行状态 | 10 |  |  |
| 2 | 是否定期安排人员每月巡查保养，春秋两季大检 | 10 |  |  |
| 3 | 维修保养工作规范性和维修后环境卫生 | 10 |  |  |
| 4 | 维保记录完整、正确记录 | 10 |  |  |
| 5 | 接应急电话，安排人员在2小时内到现场维修。更换配件，一周内使空调正常运行 | 10 |  |  |
| 6 | 指导、培训甲方操作人员，确保甲方操作人员正常操作 | 10 |  |  |
| 7 | 因甲方重大活动保障需要或遇突发情况，安排专业技术团队现场保障 | 10 |  |  |
| 8 | 维保人员维修保养工作能力 | 10 |  |  |
| 9 | 维修保养后的运行正常率 | 10 |  |  |
| 10 | 维修人员的服务态度 | 10 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 考核人员（签名）： 用户单位（盖章）： 考核时间：年 月 日 |  |  |  |  |

- 标段三：《江苏大学实验动物中心中央空调维保服务考核标准》

被考核单位：

| 序号 | 服务评价 | 标准分 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备响应招标需求的能力，能够完成设施维保服务要求 | 10 |  |  |
| 2 | 能够针对设施维保工作，提供详尽的服务方案 | 10 |  |  |
| 3 | 能够针对设施具体情况，应急预案完备，可操作性强 | 10 |  |  |
| 4 | 设施各种服务记录完整，按计划汇总并上交 | 10 |  |  |
| 5 | 应急维修处置能力强，重要系统配件能够提前预判并准备好备品备件，保证设施稳定运行 | 10 |  |  |
| 6 | 服务团队服务意识强，能够不断提高服务能力，与用户配合度高 | 10 |  |  |
| 7 | 因甲方重大活动保障需要或遇突发情况，安排专业技术团队现场保障 | 10 |  |  |
| 8 | 维保人员维修保养工作能力 | 10 |  |  |
| 9 | 维修保养后的运行正常率 | 10 |  |  |
| 10 | 维修人员的服务态度 | 10 |  |  |
| 综合评价： |  |  |  |  |
| 合理化建议： |  |  |  |  |

考核人员（签名）：

用户单位（盖章）：

考核时间：        年       月       日

# 第六章 响应文件格式及附件

注：

- 本部分内容仅供格式参考。

- 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 供应商提交的材料不予退还。

响应文件

【正/副本】

项目编号：

项目名称：

响应单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请响应单位编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

资格审查索引表

（具体详见第一章谈判邀请申请人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 响应文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

## 一、响应函、响应报价及项目相关文件

### 1.响应函

江苏省华采招标有限公司：

你们项目名称：                （项目编号为：              标段号：     ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加响应。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意按照本采购文件第二章“供应商须知”第3.6条的规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、如果我们成交，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商全称（公章）：

地址：

电话：          传真 ：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

职务：

日期：

### 2.报价一览表

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 标段号 |  |
| 4 | 响应报价总计 （2年） | （大写）人民币 元整 （小写）￥ |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注意:

（1）响应报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

（3）开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表，单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。

### 3.报价明细表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 清洗费用 | / |  |  | 按照楼栋报单价（（）） |
| 5 | 日常检查费用 | / |  |  | 按照楼栋报单价 |
| 6 | 维修人工费用 | / |  |  | 按照楼栋报单价 |
| 7 | 材料费用 | / |  |  | 按照楼栋报单价 |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计： |  |  | 人民币 （大写） 元整 ¥： |  |  |

注：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

- 上表中的“投标报价总计”应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

- 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用，每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分           项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

- 清洗费用、日常检查费用、维修人工费用、材料费用均按照楼栋报单价，例如体育馆一个单价，会议中心一个单价，以此类推。

### 4.项目采购需求响应表

| 序号 | 项目 | 原采购需求条款描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）投标单位根据项目添加的服务承诺等也请列出。

（3）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（4）投标单位必须仔细阅读本采购文件“第四章 二、项目内容及要求“，并对各标段项目内容及要求偏离的条目列入上表。未列入上表视为不响应。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

- 5.商务要求响应表

| 序号 | 原商务主要条款描述 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）投标人根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

（3）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（4）投标人必须仔细阅读本招标文件“第四章”中所有商务条款，并对所有商务条款列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。投标人必须根据所将提供服务的实际情况如实填写。

### 6.项目方案

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

- 7.人员配备、资质及人员管理

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的 职务 | 岗位职称 | 年龄 | 身份证号码 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

### 8.业绩

| 序号 | 业绩名称 | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：（1）此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

- 9.江苏大学中央空调维保服务材料清单报价表

按照第四章“项目采购需求”，附件2：《江苏大学中央空调维保服务材料清单报价表》，填写报价表，不作为评审依据。此报价表中材料采购人可以委成交供应商采购，也可由成交供应商提出具体型号由采购人采购。成交供应商负责采购的，维修后的质保由成交供应商承担，非成交供应商采购的材料质保由采购人负责。所有投标单位的配件清单报价表，作为日常配件维修价格参照依据，如市场价格调整，双方协商解决。单价在贰仟元以上的材料不在清单内的由投标单位负责。

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：以上1－5项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、相关附表格式

### 1.法人授权委托书

江苏省华采招标有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                               法定代表人：

受托人：姓名       性别：       出生日期：    年    月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                            联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省华采招标有限公司组织的项目名称：                    标段：    （项目编号为：             ）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

授权代表身份证复印件

（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

附：

委托单位：            （公章）

法定代表人：       （签字/盖章）

授权代表：       （签字/盖章）

年     月     日

### 2.声明（参考格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。代理机构信用信息查询截止时点：投标截止时间24时前。

3.承诺

我公司承诺：

- 我单位未组成联合体响应，成交后不进行分包、转包。

- 我单位负责人 	       （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。

- 我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

### 附件1.中小企业声明函

（如不属于中小企业，则无需提供此声明函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的              （项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、                    （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为   万元 ，属于         （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、                    （标的名称），属于   工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为   万元 ，属于         （中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商情况告知表—附表

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》》（工信部联企业〔2011〕300号）），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

### 附件2.残疾人福利性单位声明函

（如不属于残疾人福利性单位，则无需提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿   ＿单位的＿＿＿＿   ＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件3.最终报价表

最 终 报 价 表

项目名称:

项目编号:

标段号：

| 供应商 名称 |  |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币 元整（¥ 元整） |
| 响应 报价 | 人民币（大写） 元整 （¥ 元整） |
| 备注 | þ分项报价同比例变动 ¨其他变动： |

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注:

（1）响应报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）响应供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。