## 东海县康泰美苑小区红线外配电工程 1.1 扉页
| 东海县康泰美苑小区红线外配电工程 |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人: | 东海县人民政府石榴街道办事处 | 造价咨询人: | 江苏崇宇项目管理有限公司
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: | 孙斌斌 | 法定代表人 或其授权人: | 李昌
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
专业咨询员： | 任思涛 | 项目负责人： | 贾琴梅
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: | 2026年1月5 0:00:00日 | 复 核 时 间: | 2026年1月5 0:00:00日

## 安装工程 2.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：环网单元 2、型号：二进四出，带自动化，配置DTU 3、每个独立的SF6气室控配置SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能 4、负荷开关和断路器操作电压选用DC48V电动操作，DC48V电源(配蓄电池)由厂家成套提供 5、每回进、出线均装设带电显示器(面板式)及故障指示器(可更换电池)并配备二次核相孔 6、电操机构在紧急情况下可以手动操作 7、电缆附件教面根据县体工程进用,电缆附件包括分指手套全部附件,封堵需采用具有流亚密封挤压性能、98%以上的闭孔率、化学性能稳定、极低的导热系数。极低的吸水率、阻燃低烟无卤等特性的高性能电缆防火防凝露材料(BBS封堵材料) | 台 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8、箱内故障指示器应具有接地、短路故障指示功能,并配备故障记录干接点 9、箱内避雷器根据具体工程选用 10、电流、电压回路暂接至柜面表计 11、本方案10KV户外环网单元按满足智能电网的建设要求设计,配置DTU,具备“三遥”功能，DTU箱内备一组除湿装置。开关柜柜内负荷开关、断路器配电动操作机构满足配网自动化要求,额定电压12KV,额定630A 12、本户外环网柜壳体,应包含DTU、直流逆变器及蓄电池位置 13、外壳防护等级为[P43,采用3mm厚304号不锈钢板。不锈钢表面再进行喷塑处理,颜色采用国网绿,箱门板下端,并加装可折卸式的防尘过滤网,排气通道设于外壳檐边下,形成自下而上的
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
空气对流,依靠自然通风散热。箱体顶盖坡度应不小于3度,便于排水 14、CT变比需满足本间隔电流表指示、DTU采样 15、除湿装置具备独文工作条件 16、蓄电池为12V/20AH4节 17、DTU设备采用连云港供电公司已投运的配网自动化终端型号,在配有光纤通信设备前提下同时配备含四年无线通信费用的无线通信模块(GPRS4G) 18、中标厂家在生产前断路器、DTU采用的型号、规格需与运检部门沟通确认方可生产 19、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求
2 | 040803002001 | 电缆保护管MPP-200 | 1、名称：电缆保护管 2、型号：DN200 3、规格：MPP 4、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | m | 60
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 040803002002 | 电缆保护管MPP-100 | 1、名称：电缆保护管 2、规格：DN100 3、材质：MPP 4、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | m | 20
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、型号：AC10KV,YJV4003.22,ZR,无阻水 2、规格：3*400mm 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | m | 1335
5 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：冷缩，需做防水措施 3、规格：10KV，3*400mm 4、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | 个 | 4
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆中间接头 2、型号：3*400mm 3、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | 个 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031103008001 | 光缆 | 1、规格、型号：ADSS-36/12 芯光缆 2、敷设方式：穿管敷设 3、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | m | 1335
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试 2、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | 系统 | 14
9 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆检测 2、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | 次(根、点) | 2
10 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | 组 | 14
11 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*50*5mm 4、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | 根(块) | 8
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50*5mm 4、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | m | 80
13 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞 2、材质：BBS封堵 3、未尽事宜详见设计图纸及满足规范要求 | 处 | 4
分部分项合计
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】

## 安装工程 2.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。

## 安装工程 2.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总 |  |  |  | 【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】

## 安装工程 2.4 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】

## 市政工程 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0401 土石方工程
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 2、挖土深度：4M内 | m3 | 599.16
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计和规范要求 2、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方粒径要求：满足设计和规范要求 4、填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 | m3 | 384.38
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾及废料 2、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 | m3 | 214.78
分部小计
0405 管网工程
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、名称：环网柜基础（带八角井） 2、规格：具体尺寸详见设计图纸 3、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4、混凝土强度等级：200mm厚C30钢筋混凝土池底和池壁 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，φ700成品铸铁井盖 6、防渗、防水要求：井内壁用20mm厚1:2.5防水砂浆掺5%防水剂抹面，井外壁涂沥青二度 7、接地扁钢50*5mm与接地装置焊接，电缆口角钢L50*5*2000mm、接地扁钢-6*50mm，10#槽钢，活动吊环等 8、含模板支拆及砼养护等费用 9、未尽说明须满足规范和设计要求 | 座 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002006 | 混凝土井 | 1、名称：2*2m直线井 2、规格：具体尺寸详见设计图纸 3、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层 4、混凝土强度等级：200mm厚C30钢筋混凝土池壁和池底 5、盖板材质、规格：200mm厚预制钢筋混凝土盖板 6、含模板支拆及砼养护等费用 7、未尽说明须满足规范和设计要求 | 座 | 8
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 040504002004 | 混凝土井 | 1、名称：内径3.2m电缆八角井 2、规格：具体尺寸详见设计图纸 3、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4、混凝土强度等级：200mm厚C30钢筋混凝土池底池壁 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，φ700成品钢筋混凝土井盖 6、防渗、防水要求：井内壁用20mm厚1:2.5防水砂浆掺5%防水剂抹面，井外壁涂沥青二度 7、电缆口角钢L50*5*2000mm、接地扁钢-6*50mm，镀锌角钢63mm、镀锌槽钢200mm，盖板活动吊环φ18等 8、含模板支拆及砼养护等费用 9、未尽说明须满足规范和设计要求 | 座 | 4
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002005 | 混凝土包封 | 1、名称：排管2*3混凝土包封 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土底板 3、混凝土强度等级：C20混凝土包封 4、原土夯实 | m | 20
8 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1、土壤类别：综合，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 2、材质及规格：4回mpp200+1回mpp100 3、管道检验及试验要求：管道检测 4、未尽说明须满足规范和设计要求 | m | 1131
9 | 080802013001 | 电缆标识桩牌 | 1、名称：电缆标志牌及标识桩 2、未尽说明须满足规范和设计要求 | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价，后期结算不予调整 | 项 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
单价措施合计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】

## 市政工程 3.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。

## 市政工程 3.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总 |  |  |  | 【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】

## 市政工程 3.4 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：市政工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】