编号：JSZC-321012-NTYT-G2025-0008

扬州市江都人民医院消防维保服务

公开招标文件

采购人：扬州市江都人民医院

采购代理机构：南通永拓建设项目管理有限公司

日  期：2025年8月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	37

第六章 投标文件格式	42

# 招标公告

受扬州市江都人民医院的委托，南通永拓建设项目管理有限公司就扬州市江都人民医院消防维保服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市江都人民医院消防维保服务的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年9月10日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-NTYT-G2025-0008；

2.项目名称：扬州市江都人民医院消防维保服务；

3.预算金额：78万元（3年服务期总额）；

4.本项目设置最高限价：3年最高限价为78万元，投标按3年期报价，每年合同签订金额为总报价÷3年。报价超过最高限价按无效响应文件处理；

5.采购需求：具体要求详见招标文件第四章；

6.合同履行期限：三年（合同采取一年一签方式。一年合同期满考核合格的，采购人与供应商续签下一年度合同，考核不合格的不予续签。考核标准详见项目需求）；

7.本项目不接受联合体投标；

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.3投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.4上一年度的财务报告情况，成立不满一年不需要提供（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.8供应商信用承诺函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：

供应商须在“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）”中备案公示且服务类型为：消防设施维护保养检测   。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册具体见：https://zfcg.yangzhou.gov.cn/

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月10日09点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资 贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名　称：扬州市江都人民医院

地　址：扬州市江都区江洲路100号

联系人：王主任

联系方式：18936263373

2.代理机构信息

名　称：南通永拓建设项目管理有限公司

地　址：扬州市江都区工农路2号百乐门大酒店5楼

联系人：袁工

联系方式：18952532813

# 投标人须知

1、采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于此项目。

2、投标人

2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费以人民币支付：本项目代理服务费参照发改价〔2011〕534号文件服务类八折收取，由中标供应商领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位；

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

户 名：南通永拓建设项目管理有限公司扬州分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司扬州丁伙支行 账 号：10164801040012786

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“扬州市政府采购交易管理系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“政府采购管理交易系统（苏采云）”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律法规的规定的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出；

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经 办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8以下情形的质疑不予受理：

28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

28.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人可在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件；

30.3合同在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任；

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分；

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担；

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答；

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收；

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 其他

- 33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：扬州市江都人民医院

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南通永拓建设项目管理有限公司关于本项目招标结果签订本合同；

1、合同标的

1.1项目（产品）名称：扬州市江都人民医院消防维保服务。

1.2项目服务内容：消防维保，详见项目需求相关条款。

2、合同总金额

2.1本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元），含税固定总价；

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括但不限于投标报价包括乙方提供的服务、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括但不限于技术服务费、人工费、差旅费（含乙方的交通、食宿等差旅费用）、资料费、管理费、专家费、每年委托第三方机构消防安全评估费、利润、售后服务、成果修改完善费、配合上级评审等所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。除上述合同总金额外，甲方无需向乙方或第三方增加支付任何费用和款项。因乙方未能按约履行，甲方有权核减相关费用并有权在付款时直接扣除，尽管如此，甲方的任何付款并不得视为乙方交付的工作成果和服务已经符合合同约定或者甲方需求，且不得因此而免除乙方交付成果和服务不合格的违约责任。如因结算金额发生争议的，最终结算金额应当以甲方的政府审计单位的审计结论为准；

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用及不可预见费用也包含在合同总金额中；

2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用；

2.5本合同签订后：甲方须追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围。如违反上述约定，甲方将按违约行为严重程度依法追究乙方相关违约及赔偿责任；

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

4.1乙方为履行本合同义务所形成的服务成果的知识产权和相关一切权利全部归甲方所有；乙方不得用于其他项目，保密义务持续至商业秘密公开后五年。

4.2 乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及其他合法权益而引起的各类纠纷（包括但不限于法务函、律师函交涉；诉讼；仲裁；负面舆情等）和投诉；一旦出现侵权，由乙方负全部经济及法律责任。若甲方先行支付赔偿费、使用费、补偿款等各项费用，甲方有权向乙方全额追偿并追究乙方违约责任；

4.3未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式持有或使用、引用服务成果，不得公开发表、转让或许可他人使用。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；

6、履约保证金

6.1乙方在收到成交通知书后，应缴纳合同价的 / 作为履约保证金；

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失以及支付违约金、赔偿金等费用；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔；

6.3履约保证金在项目履约验收合格后自动转为质保金；待质保期满且无违约情形后一个月内无息退还。

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包和分包，本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。否则甲方有权给予终止合同，乙方应退还甲方已付全部款项，乙方还应向甲方支付合同总额20%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

8、服务期

8.1服务期      ；

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：

9.2交付方式：甲方指定方式

9.3交付地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具相应金额发票，否则，视为付款条件不成立，甲方有权迟延或拒绝付款且不构成违约；

10.3付款方式：

按季度支付，每季度末支付合同价的25%，收到发票后15个工作日内付款。乙方需按合同及招标文件要求提供消防维保服务，保证服务质量，按时交付成果并配合验收。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准、规范、指导意见、规则为准；

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件及响应文件，确保相应成果文件在规定时间内通过审议。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担；

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场并解决问题；

12.4甲方针对评估成果提出意见时，乙方应依据甲方意见进行修改。乙方确保按照甲方意见修改完整，并在提供修改稿的同时，须向甲方提供书面修改说明。中途修改稿，乙方应向甲方提交电子文档用于甲方审查修改情况；

12.5乙方提交的评估成果应满足审查、存档、报批等各环节的需求及甲方要求，否则，甲方有权拒付合同款项，直至解除合同；

12.6乙方应对评估成果的字段、坐标和格式等内容进行梳理整合，以能充分对接智慧监管系统，便于后续评估数据成果的管理维护和动态更新。本项目所形成的数据成果归甲方所有；

12.7在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

13、交付和验收

13.1甲方对乙方提交的服务或产品依据招标文件中的技术规格要求、项目需求、响应文件和国家有关部门标准进行验收，内容、形式等符合招标文件有关规定的，给予签收，甲方有权书面确认验收标准和程序，并享有验收结果的最终决定权。验收不合格的不予签收，乙方应按甲方及有关部门要求限期改正，因此造成交付延误的，按逾期交付违约责任追究；

13.2乙方应当在   年  月  日前完成服务事项并交付甲方及有关部门审核。乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方；

本次项目成果内容：

成果数量：

乙方应按合同规定完成各阶段、各场景的评估工作，并交付符合质量的评估报告，满足甲方要求，实现甲方订立合同的目的。

13.3乙方组织评估报告的汇报、审查、评审工作，甲方将审查、评审的修改意见提交给乙方。期间若涉及相关评审费用由乙方承担；

13.4如甲方需要上报或进行省级、国家级层面评审的，乙方须协助配合并按照评审意见要求修改完善，不再另行收费；

13.5对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告；

13.6验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

14、服务或产品包装、发运及运输

14.1乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点；

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方；

14.3乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付；

14.4服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责；

14.5服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

15、违约责任

15.1乙方未按本合同规定完成各阶段的工作、按约交付评估报告，每逾期一日，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除；逾期10日及以上的，甲方有权解除本合同

15.2甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金；

15.3除本合同另有约定外，乙方发生其他违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除；乙方违约天数超过10日（含）或经甲方催告后仍未履行或纠正的，甲方有权解除合同；

15.4乙方擅自解除合同或者乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，返还甲方已支付款项，并赔偿给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全保险费、公证费、鉴定费、差旅费等）；

15.5乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定等标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方应限期完成后续修改完善工作，甲方不再增加任何费用，乙方逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同，并可追究乙方的违约责任；

15.6合同生效后，发现乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求、本项目深度、条件，造成合同无法继续履行的，乙方应退还甲方已支付款项，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %的赔偿金；

15.7本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金等费用，甲方有权从应付乙方的款项直接扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

15.8违约金不影响实际损失索赔权，违约金无法覆盖实际损失的，乙方需在7个工作日内补足差额。

15.9违约时，乙方需按合同总额每日万分之五支付违约金，逾期10日甲方可解除合同。

16、不可抗力事件处理

16.1在合同履行期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素；

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项；若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应首先通过协商解决。如协商不成，任何一方可向合同签订地扬州市江都区人民法院提起诉讼。

18、合同其他

18.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益；

18.2本项目维保项目负责人：          ，联系电话：              。

18.3合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效；

18.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

18.5本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执两份；

18.6合同尾页载明的甲乙双方的通信联系地址或者协议各方工商注册登记的住所地，均为本协议各方之间进行相关通知、函告等文件、诉讼文书送达的法定地址和联系方式。如有变更，应在三日内书面通知对方。否则，任何一方向对方该通信联系地址发函后，不论对方是否收到，均视为对方收到该信函。若以前述地址寄送邮件无人签收或被拒收的，则文书退回之日视为送达之日；若直接送达时，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，视为送达。

18.7招标文件中项目需求将作为本合同附件。

甲方：  扬州市江都人民医院                     乙方：

地址：  江都区江洲路100号                     地址：

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

联系电话：                                     联系电话：

日期：      年  月  日                         日期：     年  月  日

# 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统（苏采云）“符合性审查响应对照表”中准确填写或上传。

| 项目属性 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 服务类项目 | 扬州市江都人民医院消防维保服务 | 其他未列明行业 |

一、项目名称：扬州市江都人民医院消防维保服务。

二、项目概况：扬州市江都人民医院新院区位于江都区仙女镇江洲路100号，为三级乙等综合医院，建筑面积约25万平方米，占地面积约250亩。

三、服务范围：扬州市江都人民医院（江州路100号）及采购人指定区域等所有消防设施进行维护保养，保证消防设施的正常运行。

四、项目预算：78万元/3年，最高限价：78万元/3年，投标报价超过最高限价按无效响应文件处理。

五、合同履行期限（服务期）：三年（合同采取一年一签方式。一年合同期满考核合格的，采购人与供应商续签下一年度合同，考核不合格的不予续签）。

六、付款方式：按季度支付，每季度末支付合同价的25%，收到发票后15个工作日内付款。乙方需按合同及招标文件要求提供消防维保服务，保证服务质量，按时交付成果并配合验收。

七、服务费用

1、本项目维保期间，如需更换零配件，单价1000元以内的由维保单位承担（包含人工及一切费用，更换到位，保证正常使用），超过1000元由采购人承担。

2、投标报价包括乙方提供的服务、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括但不限于技术服务费、人工费、差旅费（含乙方的交通、食宿等差旅费用）、资料费、管理费、专家费、每年一次服务期最后一个月检测费、利润等所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、供应商的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在投标时提出的总价为依据；

4、供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案。各供应商在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

5、供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据“苏财购〔2025〕62号文”当供应商为异常低价时，供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 其投标（响应）将作为无效标处理。

6、关于异常低价（摘自“苏财购〔2025〕62号”文件）：

①.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

②.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

③.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7、投标报价时，供应商应在“江苏省财政厅”网站自行查询“苏财购〔2025〕62号”文件具体内容，并自行理解文件中关于异常低价的各项条款。

八、执行标准和质量要求

本项目执行标准包括但不限于以下标准。

1、项目消防设施配置及甲方要求

2、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018版）；

3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2016；

4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017；

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2010；

6、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017；

7、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007；

8、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018；

9、《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB 50444-2008；

10、《建筑消防设施的维护管理》 GB 25201-2010；

11、《建筑消防设施维护保养规程》（DB32T 4696—2024）。

九、维保内容及要求

（一）本项目消防设施组成

1、消防供配电设施；

2、消防设备电源监控系统；

3、火灾自动报警控制系统；

4、图形显示装置

5、信息传输装置

6、消防供水设施；

7、消火栓系统；

8、自动喷水灭火系统；

9、气体灭火系统；

10、机械加压送风系统；

11、机械排烟系统；

12、应急照明和疏散指示系统；

13、消防应急广播系统；

14、消防对讲电话系统；

15、防火分隔；

16、电气火灾监控系统；

17、灭火器。

（二）消防设施维护保养服务要求

1、采购人现有火灾自动报警系统和消防电源监控系统、电气火灾监控、信息传输装置等，供应商应具备丰富的技术服务能力，并能够熟练解决实际技术问题。

2、采购人现有智能消防监控系统，供应商应能熟练使用本系统。

3、建筑消防系统类型、维护保养内容及周期一览表

| 序号 | 系统 | 子项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电 设施 | 消防配电柜（箱） | 消防主、备电源 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查外观、标识 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查指示灯、开关及控制按钮的操作 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验消防设备末端配电双电源切换 | 半年1次全数 |
|  |  | 联动试验 | 试验非消防电源的联动切断 | 全年1次全数 |
| 2 | 消防电源监控系统 | 电流/电压信号传感器 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 验证信息传输功能 | 每年1次全数 |
|  |  | 监控器 | 检查外观、基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 核对系统注册点数、正常点数、异常点数 | 每月1次全数 |
| 3 | 消防控制室 | / | 环境清洁，疏散门畅通 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 设备和布线外观完好无损 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 火灾报警的外线电话 | 每月1次全数 |
| 4 | 火灾自动报警控制系统 | 火灾探测器 | 检查安装及外观、试验报警功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 手动报警按钮 | 检查安装及外观、试验报警功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 火灾显示盘 | 检查安装及外观、报警显示功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 声光警报装置 | 检查安装及外观、试验警报功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 测试声压级 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 声警报与应急广播交替循环 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 输出模块 | 检查安装及外观、在线状态 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 火灾报警控制器（联动型） | 检查安装及外观、基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 核对系统点位数 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 备电投运试验 | 每季1次全数 |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动控制有关设备 | 每年1次以上全数 |
|  |  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 电气火灾监控设备监视状态 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能 和报警值设定 | 每月一次，每年全数 |
|  |  |  | 电气火灾监控设备功能 |  |
| 5 | 图形显示器 | 外观 | 是否完好、无腐蚀 | 每月1次全数 |
|  |  | 基本功能 | 检查显示器是否能正常显示 |  |
|  |  |  | 检查各类报警声音是否正常 |  |
|  |  |  | 试验消音、复位功能 |  |
|  |  |  | 检查联网通讯是否正常 |  |
|  |  |  | 试验各类报警信息的位图切换、显示 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 系统运行是否正常 |  |
| 6 | 信息传输装置 | 外观 | 是否完好、安装是否稳固 | 每月1次全数 |
|  |  | 基本功能 | 检查各指示灯（显示器）的显示功能 |  |
|  |  |  | 检查报警声音是否正常 |  |
|  |  |  | 试验消音、复位功能 |  |
|  |  |  | 检查联网通讯是否正常 |  |
|  |  |  | 试验各类报警信息是否能正确接收 |  |
| 7 | 消防供水 设施 | 泵房 | 各种标识、标牌 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 各种压力仪表完好性及示值可读性 |  |
|  |  |  | 正常照明、应急照明、环境状况 |  |
|  |  |  | 门、封堵、支架及吊架 |  |
|  |  |  | 防淹排污设施 |  |
|  |  | 消防水池 | 检查储水量（液位） | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验自动进水阀进水功能 |  |
|  |  |  | 检查液位显示装置 |  |
|  |  |  | 室外消防水池的温度 | 每季1次全数 |
|  |  | 消防水箱 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查储水量（液位） |  |
|  |  |  | 试验自动进水阀进水功能 |  |
|  |  |  | 检查液位显示装置 |  |
|  |  | 消防水泵 | 铭牌、标识、泵体涂色、基座固定 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 运行性能、运行噪声、密封性能 |  |
|  |  |  | 试验启/停及启动信号的反馈 |  |
|  |  |  | 检查水泵供水时的系统压力 |  |
|  |  | 消防水泵控制柜 | 标识、柜体完好（无腐蚀、门启闭顺畅） | 每月1次全数 |
|  |  |  | 手动、自动状态切换及用户设置 |  |
|  |  |  | 主泵、备泵自动切换功能 |  |
|  |  |  | 手动启泵（就地手动、消控室手动） |  |
|  |  |  | 自动启泵（压力开关、流量开关、消火栓按钮、电极点压力表） |  |
|  |  |  | 状态信号反馈（控制方式、启停泵） |  |
|  |  | 稳（增）压泵控制气压水罐 | 检查外观，控制箱的指示灯和开关 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 气压水罐的气压、水位、有效容积 |  |
|  |  |  | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐自动稳压、增压的工况 | 每季1次全数 |
|  |  |  | 手动、自动状态切换及用户设置 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 启停泵压力、启停次数 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 手动、自动、故障切换功能测试 | 每季1次全数 |
|  |  | 管道阀门 | 检查管道、阀门开闭状态是否正常 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查铅封、锁链的状况 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 室外阀门井中控制阀门的开启状态 | 每季1次全数 |
|  |  |  | 检测电动（磁）阀的供电、启闭功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 试验减压装置减压功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 检查室外消火栓给水引入管倒流防止器的设置 | 每月1次全数 |
|  |  | 水泵接合器 | 检查外观、系统标识 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 闸阀的启闭、密封性 | 每季1次全数 |
|  |  |  | 周围应无障碍物 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 利用消防车或机动泵测试供水能力 | 每年1次全数 |
| 8 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 检查消火栓箱外观、可开启角度 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 检查消火栓箱标识、配件及外观 |  |
|  |  |  | 检查栓口、手轮转动及密封性 |  |
|  |  |  | 检查减压孔板的外观 |  |
|  |  |  | 检查栓口出水状况 |  |
|  |  |  | 测试最不利点（或试验消火栓）压力 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 周围应无影响使用的障碍物 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 测试消火栓按钮报警功能 |  |
|  |  |  | 测试联动（联锁）启泵功能 | 每月1次年全数 |
|  |  | 室外消火栓 | 检查外观及标识 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查闷盖的完好性 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查栓口操作性能、密封性 | 每季1次全数 |
|  |  |  | 周围应无影响使用的障碍物 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 测试静压、动压 | 每季1次全数 |
| 9 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 检查外观、安装、选型及周边障碍物 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 湿式报警阀组 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 核查系统压力值 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验压力开关动作反馈及联动启泵 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验警铃声报警功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 水流指示器 | 试验反馈信号 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 末端试水装置 | 检查外观（出水口、试验阀、压力表） |  |
|  |  |  | 检查排水设施 |  |
|  |  |  | 进行放水试验 |  |
|  |  | 联动试验 | 测试联锁启动喷淋泵功能 | 每年1次全数 |
| 10 | 气体灭火 系统 | 系统各组件 | 外观、铭牌、标识、固定、铅封、防护罩 | 每月1次全数 |
|  |  | 灭火剂储存装置 | 压力指示或称重等 |  |
|  |  | 驱动气存储容器 | 外观、铭牌 |  |
|  |  |  | 压力指示 |  |
|  |  | 喷嘴 | 孔口有无堵塞 |  |
|  |  | 输送管道 | 有无损伤或堵塞 |  |
|  |  | 检漏装置 | 测试称重、检漏功能 |  |
|  |  | 声光报警 | 试验声光警报功能 | 每季1次全数 |
|  |  | 放气指示 | 试验放气指示功能 |  |
|  |  | 电磁阀 | 试验电磁阀的启动 |  |
|  |  | 火灾探测器 | 试验报警功能 |  |
|  |  | 紧急启/停按钮 | 试验按钮的紧急功能 |  |
|  |  | 通风换气设备 | 检查通风换气功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 气体灭火控制器 | 检查基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动控制有关设备 | 每季1次全数 |
| 11 | 机械加压送风系统 | 风管（道） | 检查完好状况，有无异物、变形 | 每月不少于全数的10%,每年全数 |
|  |  | 室外进风口 | 检查进风口是否通畅 |  |
|  |  | 供电 | 检查供电线路，双电源切换试验 |  |
|  |  | 送风口 | 检查外观及有无遮挡物 | 每月不少于全数的10%,每年全数 |
|  |  |  | 检查系统启动后风的状况 |  |
|  |  | 送风阀 | 试验手动开闭，查反馈信号 |  |
|  |  |  | 试验联动送风机启动功能 |  |
|  |  | 送风机 | 试验手动启、停功能，核对反馈信号 | 每季1次全数 |
|  |  | 送风机控制柜 | 检查外观、标识 |  |
|  |  |  | 检查指示灯、按钮功能 |  |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动 | 每年1次全数 |
| 12 | 机械排烟 系统 | 风管（道） | 检查完好状况，有无异物、变形 | 每月1次全数 |
|  |  | 室外出风口 | 检查出风口是否通畅 |  |
|  |  | 供电 | 检查供电线路，双电源切换试验 |  |
|  |  | 自然排烟设施 | 试验开启功能 | 每月10%以上年数 |
|  |  | 排烟口 | 检查外观及无遮挡物 | 每月10%以上年数 |
|  |  |  | 检查系统启动后风的状况 |  |
|  |  | 排烟阀 | 试验手动开闭，核对反馈信号 |  |
|  |  |  | 试验联动排烟风机启动功能 |  |
|  |  | 排烟防火阀 (280°C) | 试验联动排烟风机停止功能 |  |
|  |  | 挡烟垂壁 | 检查外观 |  |
|  |  |  | 测试电动挡烟垂壁的释放，核查反馈信号 |  |
|  |  | 排烟风机 | 试验手动启停，核对反馈信号 | 每季1次全数 |
|  |  | 排烟风机控制柜 | 检查外观、标识 |  |
|  |  |  | 检查指示灯、按钮功能 |  |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动 |  |
| 13 | 应急照明和疏散指示系统 | 外观及固定 | 检查灯具外观及固定状况 | 每年1次全数 |
|  |  | 应急照明灯 | 检查正常及应急状态下的显示 |  |
|  |  | 疏散指示标志 | 检查正常及应急状态下的显示 |  |

说明：维护保养所涉及的周期抽查方式必须为循环巡检法。

（三）驻场服务内容及要求

1、服务内容

（1）每日巡查重点部位和重大危险源的消防安全隐患；

（2）每日检查各楼层消防设施的状态；

（3）每日监测消防水箱和消防水池的水位是否正常，以及稳压泵的运行频率；

（4）每日检查泵房设施的正常运行情况；

（5）每月对指导及督查保安对全区域室内消火栓箱和灭火器进行一次全面点检；确保其未被私自挪动（如有需及时归位），并报告缺失情况并补充；

（6）及时处理报修平台及日常巡查中发现的消防设施设备故障；

（7）每月撰写“消防安全工作报告”并参与相关安全会议；

（8）负责“江苏省社会单位消防安全管理系统”中“扬州市江都人民医院”的日常信息维护；

（9）负责“江苏省消防设施联网监测平台（综合服务子系统-扬州）”中“扬州市江都人民医院”的信息维护；

（10）填写各类安全巡查记录表。

2、服务要求

（1）指导和督促采购人微型消防站人员按要求进行巡查和打卡；

（2）协助采购人依据“江苏省医疗卫生机构消防安全标准化管理达标建设评定标准”开展标准化达标工作；

（3）协助采购人做好其他日常消防管理工作。

十、项目人员配置要求

（一）维保服务人员要求

1、项目负责人

项目负责人应为供应商正式员工（应具备一级注册消防工程师资格证书。须提供身份证、资格证书，以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料原件扫描件）。

2、现场负责人及维保人员

（1）现场负责人及维保人员应为供应商正式员工，需提供至少3名具备中级消防设施操作员证书人员（须提供身份证、职业资格证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料扫描件）。

（2）现场负责人及维保人员不得兼任驻场人员。

（二）驻场人员要求

（1）供应商在维保期间，除按相关规定对消防设施进行维护保养外，还需提供1名驻场人员（应为供应商正式员工）参与采购人的日常巡检及日常维修工作，驻场人员应具备中级消防设施操作员证书，两年及以上消防维保工作经验（须提供身份证、职业资格证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料原件扫描件）。

（2）驻场人员应具备消防维保专业技能，对各种消防设备及仪器能熟练使用。合同签订后采购人将对驻场人员进行试用考核，如若不合格，供应商应立即更换人员，如更换人员再次考核不合格，采购人有权终止服务合同。（提供承诺书，格式自拟）

（3）工作时间：工作日（08:00－18:00）；节假日期间（08:00-12:00），本岗位为院内专职人员，不得兼做其他工作，熟悉院内消防设施工作原理，认真做好消防设施运行和试验等工作，做到每日定时巡检，发现故障及时维修。自觉遵守院内各项规章制度，严格执行消防设施的各项操作规程，认真做好消防应急工作处理。

十一、安全管理及要求

（一）保障措施管理

供应商对本工程的安全负责，在维保过程中必须采取相应的安全防护、防火等措施。在项目勘察及服务过程中，投标方如果系供应商原因发生人身伤亡、财产和其他损失事件，与采购人无关。

（二）突发事件应急管理

供应商应根据采购人的项目特点编制应急预案，应急预案应具有针对性、实用性和操作性，以保证当突发事件发生时，能快速、高效地做出响应。应急预案需根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求进行编制。

十二、服务要求及说明

1、服务期间，供应商有责任和义务配合采购人及上级主管部门进行的消防检查、消防培训与宣传以及其他与消防相关的工作，并具备针对采购人不同场景、岗位的培训能力。

2、供应商应严格按照标准要求编制维护保养计划，并确保按计划完成维保任务及时向采购人提交消防系统的维护保养报告。在合同期结束前，供应商应提供消防维护的年度总结报告及详细的技术文档等相关资料。

4、供应商应当充分了解各楼栋消防设施设备的现状，并提出确保项目现场消防设施设备零故障运行的具体措施。

5、供应商在维保过程中，对一般故障需0.5小时内作出响应并进行维修。如配件费用超出1000元需向采购人报价审批维修，供应商应在24小时内提供维修及报价方案，并在方案获得采购人确认后24小时内实施（对于需临时采购的设备，待设备到位后执行）。

6、供应商应提供服务工程师移动电话（包括非工作时间），未经采购人同意，不得随意更换。如擅自更换，将承担违约责任。

7、服务期间，供应商安排的所有现场作业人员必须统一着装，并佩戴个人身份胸牌。

8、供应商车辆进入医院后，应遵守医院停车规章制度，如因供应商或供应商工作人员原因导致的安全责任由供应商全权负责。

9、消防设备维护保养单位对其所维护保养的消防设备的安全性能承担责任。

十三、服务考核

1、消防维保考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 （10分） | 未遵守维修响应时效（一般小故障0.5小时内到场处置）。（3分） |  |
|  |  | 未遵守相关消防法律法规。（3分） |  |
|  |  | 未遵守消防安全管理制度。（4分） |  |
| 2 | 工作内容 （40分） | 未及时更新可靠联系方式。（3分） |  |
|  |  | 未按要求对现场技术人员进行安全作业培训，并进行安全作业检查、防护和监督等工作。（3分） |  |
|  |  | 未配合制定与消防安全相关的应急预案。（3分） |  |
|  |  | 未按要求履行负责消防验审或检查等有关的协调工作。（3分） |  |
|  |  | 未按要求配合对全场每月进行防火检查工作。（3分） |  |
|  |  | 未按要求及时完成月检工作。（2分） |  |
|  |  | 未按要求及时完成季检及联动测试工作。（3分） |  |
|  |  | 未按要求完成半年检测及联动测试工作。（4分） |  |
|  |  | 未按要求及时完成年度检测及联动测试工作。（8分） |  |
|  |  | 未按要求及时完成各种设施设备日常保养、维护工作。（5分） |  |
|  |  | 未加强信息反馈，发现问题未及时处理，未及时通报。（3分） |  |
| 3 | 工作效率 （10分） | 发生故障或事故时接到通知未及时到达工作现场。（4分） |  |
|  |  | 未及时处理各种故障、事故及安全隐患。（4分） |  |
|  |  | 未及时进行维保、及时提供各项检查报告。（2分） |  |
| 4 | 工作质量 （40分） | 未保证各种消防设施设备原有功能正常。（10分） |  |
|  |  | 未及时排除火灾隐患。（10分） |  |
|  |  | 各类设施设备维护保养未达标。（10分） |  |
|  |  | 设备保养不当造成损失。（5分） |  |
|  |  | 维保记录不规范（5分） |  |
|  |  | 发生火情时，消防系统相关联动装置未动作或动作滞后。（乙方维保问题，则一票否决） |  |
| 备注： 1.以上项目按月度进行考核，满分100分，考核得分90分及以上合格，小于90分每扣一分罚款人民币500元； 2.月度得分低于80分，采购人有权终止服务合同； 3.若因维保单位误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由维保方承担。 |  |  |  |

维保单位（签字或盖章）：

2、驻场人员服务考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员发生迟到、早退、缺勤，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 2 | 驻场人员如有特殊情况需请假，未及时派出能够替代的人员到场完成驻场服务工作并提前通知甲方，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 3 | 驻场人员未按规定着装上岗，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 4 | 未按要求对巡查重点部位和重大危险源的消防安全隐患，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 5 | 未按要求检查各楼层消防设施的状态，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 6 | 未按要求对监测消防水箱和消防水池的水位是否正常，以及稳压泵的运行频率，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 7 | 未按要求检查泵房设施的正常运行情况，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 8 | 未按要求指导或协助保安对应做好巡查定点放置的灭火器，确保其未被私自挪动（如有需及时归位），并报告缺失情况并补充，每发生一次扣除1分。（5分） | 5 |  |
| 9 | 未按要求及时处理报修平台及日常巡查中发现的消防设施设备故障，每发生一次扣除1分。（15分） | 15 |  |
| 10 | 未按要求及时填写各类安全巡查记录表，每发生一次扣除1分。（8分） | 8 |  |
| 11 | 未按要求对消防重点部位消防巡检码定期扫码巡检，每缺失一个点位扣除1分。（10分） | 10 |  |
| 12 | 未严格执行安全操作规范，违规操作，存在安全隐患，每发现一次扣除5分（15） | 15 |  |
| 13 | 未按要求及时对“江苏省消防设施联网监测平台（综合服务子系统－扬州）”中“扬州市江都人民医院”的信息维护，每发生一次扣除2分。（4分） | 4 |  |
| 14 | 未按要求协助院方依据“江苏省医疗卫生机构消防安全标准化管理达标建设评定标准”开展标准化达标工作，每发生一次扣除2分。（4分） | 4 |  |
| 15 | 未按要求及时撰写“月度消防安全工作总结”并参与相关安全会议，每发生一次扣除2分。（4分） | 4 |  |
| 合计 |  | 100 |  |
| 备注： 1.以上项目按月度进行考核，满分100分，考核得分95分及以上合格，小于95分每扣一分罚款人民币500元； 2.月度得分低于80分，采购人有权终止服务合同， 3.若因维保单位误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由维保方承担。 |  |  |  |

维保单位（签字或盖章）：

十四、其他要求：

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.项目需求将作为合同附件。

# 评标方法及评标标准

#### 一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3名。

#### 二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务或承建的工程进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：专门面向中小企业的项目小微企业不享受价格扣除。

#### 三、评标标准

| 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （20分） | 以满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分20 分。 其他报价得分＝（基准价/投标报价）×20（保留两位有效小数）。 | 20 |
| 实施方案 （45分） | 维保方案：包括维护保养内容、方法、实施方案、进度控制、巡检服务、维保记录等，包括但不限于以上内容。 维保方案科学、严密、合理，描述详细可操作性强且完全符合项目实际需求，得7分； 维保方案较科学、合理，描述较详细可操作性一般且基本满足项目实际需求，得5分； 维保方案内容一般，描述欠缺，缺乏操作性，得2分； 未提供不得分。 | 7 |
|  | 重点和难点分析：根据投标人对本项目消防设施现状、重点部位、建筑特点等，因季节变化易发生消防隐患分析及采取措施，包括但不限于以上内容。 能准确、详细提出本项目重点和难点、消防隐患分析及采取措施的，得7分； 基本提出本项目重点和难点、消防隐患分析及采取措施的，得5分； 提出本项目重点和难点、消防隐患分析及采取措施不够充分的，得2分； 未提供的不得分。 | 7 |
|  | 驻场服务方案：根据项目驻场服务需求提供驻场服务方案。 驻场服务方案科学、严密、合理，描述详细针对性强且完全符合项目实际需求，得7分； 驻场服务方案合理，描述较详细针对性一般且基本满足项目实际需求，得5分； 驻场服务方案内容一般，描述欠缺，缺乏针对性的，得2分； 未提供不得分。 | 7 |
|  | - 安全措施：对医院所有区域拟定的安全措施方案。 - 安全措施方案完全符合项目实际需求，内容描述详细完整、可操作性强，得7分； - 安全措施方案能符合项目实际需求，内容描述较完整、可操作性较强，得5分； - 安全措施方案基本符合项目实际需求，内容描述简单、可操作性一般，得2分； 未提供不得分。 | 7 |
|  | - 应急预案：对医院所有区域拟定的应急预案。 - 对突发事件，重大活动响应速度快，内容描述详细完整、严密合理、操作性强且完全符合项目实际需求，得7分； - 对突发事件，重大活动响应速度较快，内容描述较完整、可操作性较强且应急预案能符合项目实际需求，得5分； - 对突发事件，重大活动响应速度一般，内容描述基本完整、可操作性一般且应急预案基本符合项目实际需求，得3分； - 对突发事件，重大活动响应速度慢，应急预案内容描述简单、可操作性欠缺，得1分； - 未提供不得分。 | 7 |
|  | 设备人员的培训、指导及技术支持实施方案： 设备人员的培训、指导及技术支持方案科学、严密、合理，描述详细且完全满足项目实际需求，得5分； 设备人员的培训、指导及技术支持方案较合理、描述较详细且能满足项目实际需求，得3分； 设备人员的培训、指导及技术支持方案一般，基本满足项目实际需求，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 维保档案资料管理实施方案： 档案资料管理实施方案内容描述详细完整，能提供维护保养报告全套样本扫描件，报告分类清晰，格式规范，得5分； 档案资料管理实施方案内容描述较完整，能提供维护保养报告全套样本扫描件，报告分类较清晰，格式较规范，得3分； 档案资料管理实施方案内容描述不完整，不能提供维护保养报告全套样本扫描件，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 人员配备 （13分） | 1、项目负责人（1人）：（4分） （1）具有中级及以上职称，得1分； （2）具有一级机电工程注册建造师证书，得1分； （3）具有3年及以上与本项目服务内容相匹配的技术服务经验的得2分；具有1～2年与本项目服务内容相匹配的技术服务经验的得1分。 注：以上职称、证书、任职期间的服务合同（合同须反映出上述实施内容及提供发票证明）、投标人为其缴纳近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明，原件扫描上传。 | 13 |
|  | - 2、现场负责人（1人）：（3分） （1）具有一级注册消防工程师，得1分； （2）具有相关中级及以上职称证书，得1分； （3）具有一级机电工程注册建造师证书，得1分； 注：以上职称、证书、投标人为其缴纳近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明，原件扫描上传。 |  |
|  | - 其他维保人员（不少于2人）：（3分） - 具有二级及以上注册消防工程师，有一人得0.5分；满分1分。 （2）具有二级及以上机电工程注册建造师证书，有一人得0.5分；满分1分； （3）具有应急管理厅颁发的电工证及登高作业证（2025年7月11日后取得的电工证无需登高作业证），有1人得0.5分，满分1分。 注：以上职称、证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明，原件扫描上传。 |  |
|  | 4、驻场人员（1人）：（3分） （1）具有二级及以上注册消防工程师，得1分； （2）具有相关中级及以上职称证书，得1分； （3）具有应急管理厅颁发的电工证及登高作业证（2025年7月11日后取得的电工证无需登高作业证），得1分。 注：以上职称、证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明，原件扫描上传。 项目负责人、现场负责人、维保人员、驻场人员职称及证书不可重复得分。 |  |
| 综合实力 （6分） | 1、投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证证书，三体系证书齐全，得2分（原件扫描上传时需附查询截图上传，否则不得分。体系证书在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公告服务平台http://cx.cnca.cn/中查询到的认证机构及认证证书才能算有效认证证书）； 2、投标人具有有效期内的消防设施工程专业承包资质，得2分（原件扫描上传）； 3、投标人具备有效期内安全生产许可证，得2分（原件扫描上传）。 | 6 |
| 维保工具 （6分） | 投标人针对本项目配备详细的维保工具：漏电电流检测仪（数字钳形表）、感温探测器功能试验器、数字压力表、绝缘电阻测量仪（数字兆欧表）、喷水末端试水接头、消火栓测压接头、超声波流量计、数字湿温度计、数字微压计、数字风速计、数字声级计、数字压力计、数字照度计、测力计等，每提供一个得0.5分，满分6分。（需提供清单、图片及检定（校准）证书扫描上传） | 6 |
| 业绩 （10分） | 2022年8月1日至今，投标人承接过与本项目实施内容相匹配的类似业绩，提供1个得2分，满分10分。（提供中标通知书、合同及发票，原件扫描上传） | 10 |

# 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日       期：

投   标  人：（加盖CA电子公章）

## 投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况（可提供“基本资格条件承诺函”）；成立不满一年不需提供。 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目专门面向中小企业采购。投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 供应商须在“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）”中备案公示且服务类型为:消防设施维护保养检测 。 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

## 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下;

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

## 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

## 开 标 一 览 表

- 项目编号：

- 货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |
| 总价（大写） |  |  |
| 备注 | 投标总报价按三年报价。 |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

单位地址：

电话：

日期：      年    月   日

## 分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 每年报价（元） | 三年总报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

## 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 其他

（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

附件1：

### 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

附件2：

### 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

附件3：

### 投标函格式

致：               （采购人）

根据贵方的（      ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

附件4：

### 法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号____________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

附件5：

### 主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件6：

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  其他未列明行业   ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 其他未列明行业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

### 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附件7：

### 残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通永拓建设项目管理有限公司采购编号为          的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：       年   月   日

附件8：

### 联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：