- 连云港市政府采购

招标文件

标段名称：连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程

标段编号：JSZC-320703-JSWD-G2025-0023

- 采  购  人：连云港市连云区卫生健康委员会

- 采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年4月

- 目   录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  评标办法	20

第四部分  项目需求	23

第五部分  合同	55

第六部分  投标文件格式	62

- 第一部分 投标邀请

受连云港市连云区卫生健康委员会的委托，江苏万达工程造价事务所有限公司就连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程（JSZC-320703-JSWD-G2025-0023）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况 连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年6月10日9时00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320703-JSWD-G2025-0023；

项目名称：连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程；

采购方式：公开招标；

预算金额：人民币299.501132万元；

最高限价：人民币299.501132万元，报价超过最高限价的按无效响应处理；

采购需求：连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程，具体详见项目需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：150日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见格式）。

2.落实政府采购需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（在有效期内）；

（2）供应商须具备特种设备安装改造维修许可证(压力管道，GC2级及以上)；

（3）本项目只接受制造商投标，供应商须具备医疗器械生产企业许可证（在有效期内）。

4.本项目其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构在资格审查环节现场通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目成交后不允许分包或转包。

5. 法律法规规定的其他条件

- 三、获取招标文件

1、时间：2025年4月30日至2025年5月12日（北京时间）；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

3、售价：人民币0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子响应文件递交截止时间：

时间：2025年6月10日9时00分00秒（北京时间）

2、开启时间：

时间：2025年6月10日9时00分00秒（北京时间）

3、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市连云区卫生健康委员会

地    址：连云区西墅路1号

联系人：李工   电 话：0518-82238893

2、采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19楼

联系人：王工   电 话：0518-85838346

- 八、电子招投标说明

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏万达工程造价事务所有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 江苏万达工程造价事务所有限公司

- 第二部分  供应商须知

- 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的供应商

5.1 供应商应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 供应商不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

6.2、本次招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定标准的50%计取，清单控制价费用按苏价服[2014]383号文规定的标准50%计取，由成交供应商在领取成交通知书时支付，需考虑在投标报价中。

7. 询问与质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/下载专区）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为六章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  项目需求

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或者代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 供应商应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 供应商的投标文件内容以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。同一事项既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 供应商可就第四章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

13.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该供应商投标无效。

15.2 在特殊情况下，代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金：不收取。

17. 投标文件制作工具

17.1 供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

18. 投标文件构成

供应商编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺书；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，财务状况报告、税收证明、社保证明可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，请按第四章 投标文件格式给定格式及要求填写。投标文件提供《承诺函》的无需重复提供对应的证明材料。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该供应商投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据供应商投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自定。

18.4 评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

- 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 供应商应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 供应商在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，供应商可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 供应商不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

- 五、开标与评标

21. 开标

21.1 代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

21.2 开标程序：

（1）开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）供应商解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统供应商先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

21.3 代理机构将做开标记录（包括供应商名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

21.4 开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

22. 评标

22.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

22.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

22.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定成交供应商；

⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（从评标系统发起）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过苏采云系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清文件是投标文件的组成部分。

22.4 评标过程的保密

开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

23. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24. 供应商有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指供应商自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）供应商提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

27.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

27.2 评标办法

详见第三部分“评标办法”。

27.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 六、中标结果

28. 成交供应商的确定

28.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

28.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为成交供应商。

29. 成交通知书

29.1 成交供应商确定后，中标结果由代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

29.2 在公告中标结果的同时，由代理机构向成交供应商发出成交通知书，中标供应商在领取成交通知书时，需提供四份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

29.3 代理机构无义务向未中标供应商解释落标原因和退回投标文件。

30. 签订合同

30.1 成交供应商收到成交通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

30.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

31. 履约保证金及质保金

31.1 履约保证金的形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金；

31.2履约保证金的金额：签约合同价的10%；

31.3履约保证金的期限：在成交通知书发出7日内签订合同前向采购人提交足额履约保证金；

31.4成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失；

31.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金；

31.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同”；

31.5 采购人与成交供应商应按第五章“合同”约定质保金，质保期内成交供应商提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

- 七、其他事项

32. 解释权

32.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

33. 有关事宜

33.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

- 八、政策功能

34.1、对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最后磋商报价为准。

34.2、价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的最后磋商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

35. 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

35.1 供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

35.2 供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

35.3 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.5 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.6 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

35.7 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

35.8 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三部分  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分，供应商的得分为各评委打分的平均分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的应以抽签方式确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

- 综合评分法

| - 条款号 |  | - 条款内容 | - 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：30分 商务部分：42分 技术部分：28分 |
| 1.1 | 投标报价 评分 | 30 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 报价超过项目最高限价的，按无效响应处理。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 1.2 | 企业业绩 | 12 | 自2021年1月1日（含）以来，供应商承担过医院医用气体项目（或项目内含医用气体分项的整体工程）的，每个业绩得3分，最高得12分。 注：时间以合同签订时间为准，响应文件中需提供有效的合同原件扫描件，否则不得分。 注：提供的证明材料必须能清晰的表明类似工程的供应商名称、工程内容、时间等需要明示的内容。若提供的证明材料不能明示，则需提供建设单位书面证明文件（加盖建设单位公章），并将原件扫描上传至响应文件中，否则不予认可。 |
| 1.3 | 企业实力 | 3 | 供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，证书提供齐全得3分。 |
| 1.4 | 售后服务承诺 | 3 | 本项目要求质保期不低于2年，在此基础上每增加1年得1分，最高得3分。 提供相关承诺书（格式自拟）并上传投标文件中，否则不得分。 |
| 1.5 | 技术响应情况 | 24 | 供应商所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件第四章项目需求的得24分，带▲部分，每有一项负偏离扣2分，其他项每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：供应商应如实提供投标设备的技术支持资料并在技术响应偏离表中逐条列出，如投标设备实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。如投标设备的规格、技术参数和性能与招标文件的要求不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 1.6 | 项目质量保证措施 | 6 | 根据供应商提供的各分项工程的施工方案及质量管理人员、质量保证措施进行综合评分： 施工质量控制措施清晰合理，质量控制具体办法详尽、可行的：6分； 施工质量控制措施比较清晰合理，质量控制具体办法比较详尽、可行的：4分； 施工质量控制措施模糊不合理，质量控制具体办法模糊不可行的：2分； 不提供不得分。 |
| 1.7 | 安全文明施工方案 | 6 | 根据供应商提供的安全文明施工及环境保护措施进行综合评分： 安全文明施工、环境保护具体措施合理，有针对性：6分； 安全文明施工、环境保护具体措施较为合理：4分； 安全文明施工、环境保护具体措施不合理：2分； 不提供不得分。 |
| 1.8 | 施工进度保证措施 | 6 | 根据供应商提供的对本项目工期安排的合理性、工期管理措施进行综合评分： 施工工期较合理，管理措施合理规范，操作性强的：6分； 施工工期相对合理，管理措施合理规范，操作性比较强的：4分； 施工工期不合理，管理措施不合理规范，操作性一般的：2分； 不提供不得分。 |
| 1.9 | 突发事件及应急措施 | 5 | 根据供应商提供的项目维护及突发事件的应急措施方案进行综合评分： 应急处理措施科学合理且可实施性强的：5分； 应急处理措施较科学合理、可实施性较强的：3分； 应急处理措施一般、可实施性一般的：1分； 不提供不得分。 |
| 1.10 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商提供的本项目用户培训计划和售后服务措施进行综合评分： 培训计划和售后方案科学合理且可实施性强的：5分； 培训计划和售后方案较科学合理、可实施性较强的：3分； 培训计划和售后方案一般、可实施性一般的：1分； 不提供不得分。 |

- 第四部分  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：信息交互管理主机

- 一、货物采购清单

| 液氧站设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 氧气钢瓶汇流排 | 1、▲具有10寸液晶显示屏，输出压力0.03-0.85MPa，最大输出流量100m3/h，具有全自动左右切换装置，切换压力可根据需要设置（提供汇流排技术证明文件）； 2、自动切换控制柜内包含:两组减压器、自动切换控制阀、手动切换阀、触摸式控制系统、压力表、压力传感器、电源按钮、报警器等； 3、具有汇流排配管、阀门、线缆、壁挂钢质防倒支架、防倾链条等； 4、满足设计图纸和施工规范 | 组 | 1 |
| 2 | 撬装式液氧储罐 | 1、内胆几何容积3m3，工作压力1.6MPa，II类容器； 2、▲内胆S30408不锈钢，外壳Q345R碳钢，高真空多层缠绕绝热，储氧罐设计使用寿命20年（提供液氧储罐技术证明文件）； 3、静态蒸发率≤0.6%/d； 4、▲罐体封口真空度≤0.01Pa，真空夹层漏气速率≤2*10-7Pa*m3/s，真空夹层漏放气速率≤2*10-6Pa*m3/s（提供液氧储罐技术证明文件）； 5、符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB/T 150.1~150.4-2011《压力容器》、GB/T 18442.1~18442.6-2011.GB/T 18442.7-2017《固定式真空绝热深冷压力容器》； 6、撬装底座尺寸：2010*2010； 7、储罐接地：50*50*5热镀锌角钢接地极2根，长度2.5m，热镀锌扁铁40*4 长度4m 8、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 2 |
| 3 | 分气缸 | 1、材质、规格：不锈钢，2进3出 2、配套地脚螺栓、仪表、本体阀门、基础、减震等所有附件 3、满足设计图纸和施工规范 | 套 | 1 |
| 4 | 空温式气化器 | 1、Q=100Nm3/h 2、自带气化器输气管 3、满足设计图纸和施工规范 | 套 | 1 |
| 5 | 一级调压阀组 | - 最大流量300m3/h； - 设计压力2.5MPa，进口压力1.6MPa，出口压力0.8MPa（可调）； 3、▲双回路并联减压阀组结构，并带旁通管路（提供一级调压阀组技术证明文件）； 4、满足设计图纸和施工规范 | 组 | 2 |
| 6 | 成品栅栏 | 1、材料品种、规格：不锈钢方管 2、边框及立柱型钢品种、规格：100*100不锈钢方管立柱，上下50*50不锈钢方管横管，中间50*50不锈钢方管 3、1.8m*2m高门 4、围栏高度2m 5、其他详见图纸 | m | 28.8 |
| 7 | 螺纹阀门 | 1、类型：排污阀 2、规格、压力等级：DN20 P=1.0MPa | 个 | 1 |
| 8 | 螺纹阀门 | 1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 9 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 6 |
| 10 | 螺纹阀门 | 1、类型：疏水阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 11 | 软接头（软管） | 1、名称：软连接 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 2 |
| 12 | 真空压力表 | 规格：0-0.1MPa | 台 | 1 |
| 13 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Ф20 2、焊接方法：硬钎焊，管内惰性气体保护 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件、加强绝缘防腐处理 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 8.2 |
| 14 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф22*1.2 2、焊接方法：钎料为HIAgCu30-25的银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 21.2 |
| 15 | 脱脂紫铜管 | 1、规格：Ф25*1.5 2、焊接方法：硬钎焊，管内惰性气体保护 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件、加强绝缘防腐处理 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 17.49 |
| 16 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外埋地 2、规格、压力等级：DN50 | m | 21.2 |
| 17 | 塑料管 | 1、绝缘套管 2、PVC 3、φ40 | m | 21.2 |
| 18 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.mm以内 3、夯填 | m3 | 8.48 |
| 中心吸引站 |  |  |  |  |
| 1 | 一体式负压吸引机组 | 1、▲真空泵机组结构为一体式撬装机组，包含2台油润旋片式真空泵、1台智能控制柜、2个除菌过滤器、1台一体式钢质撬装支座、1套管道阀门仪表等，结构紧凑、占地面积小；（提供一体式负压吸引机组产品图纸） 2、负压吸引机组是整机出厂，各功能集成，连接灵活，易于现场安装。机组在出厂前应调试完成，发到现场后只需连接管路、储气罐和从机房配电箱引电至机组智能控制柜，通电运行测试后即可交付使用。 3、▲负压吸引机组共有两台油润旋片式真空泵，真空泵内置防返油阀、气镇阀、橡胶密封件、油雾过滤器，单台泵抽气量≥100m³/h，功率≤2.2KW；（提供真空泵技术证明文件） 4、负压吸引机组共有2个除菌过滤器，壳体采用304不锈钢材质，带手动排水阀、压差指示器；滤芯采用聚四氟乙烯材质，过滤精度0.01um，能有效地除去气体中的细菌、微生物、颗粒等杂质（提供具有滤芯制造厂家盖章的质量保证书）； 5、负压吸引机组内所有紧固件连接牢固，各种管路、阀门排列整齐，且具有良好的密封性； 6、▲机组配置1台智能控制柜（含在医用真空负压机中），配有PLC控制器、7寸彩色触摸屏，能够高速、高精度调控真空泵机组运行，显示内容丰富，功能完备，包含多级密码登录、手动/自动控制切换、报警记录、系统真空压力变化曲线、设置系统参数、真空泵运行状态等信息，具有数据远传接口（提供PLC控制器、触摸屏的样本资料，提供控制系统界面截图）； 7、机组智能控制系统具有云服务功能，机房设备管理人员可通过登录云服务系统进行设备管理，在线远程查看机组运行状态、运行时间、供气压力、故障报警等信息；同时云服务具有通过微信、短信、电话语音、邮件报警功能，告知管理人员机组运行状态异常； 8、满足设计图纸和施工规范 | 套 | 1 |
| 2 | 真空储气罐 | 1、▲容积1.0m3，碳钢，带压力表、排水阀（提供真空罐产品图纸，提供真空罐生产厂家压力容器资质）； 2、自带排污阀、真空压力表等附件 3、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 3 | 真空泵排气灭菌器 | 1、处理量≥200m3/h，功率≤2KW，220V 2、▲对大肠杆菌、白色念珠菌杀灭率≥99%（提供第三方检测报告）； 3、进气口DN80 4、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 4 | 集污罐 | 1、型号、规格：50L 2、自带排污阀等附件 3、落地安装，设备自带钢架基础 4、满足设计图纸和施工规范 | 个 | 1 |
| 5 | 集气缸 | 1、材质、规格：主体不锈钢材质，1抽3进，设计压力：-0.1MPa。包含阀门压力表等 2、自带排污阀压力表等附件 3、落地安装，设备自带钢架基础 4、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 6 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：57*3 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、满足设计和施工规范要求 | m | 21.25 |
| 7 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：89*3 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、满足设计和施工规范要求 | m | 22.76 |
| 8 | 医气管道支架 | 管架形式：φ10镀锌线杆、30*30*4镀锌角钢 | kg | 56.67 |
| 9 | 低压法兰阀门 | 1、名称：不锈钢截止阀 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 7 |
| 10 | 低压法兰阀门 | 1、名称：不锈钢截止阀 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 9 |
| 11 | 电路系统 | 1、设备电气管线、开关插座等安装 | 项 | 1 |
| 压缩空气站 |  |  |  |  |
| 1 | 一体式空压机组 | 1、▲无油涡旋空气压缩机，单台空压机性能应满足排气量≥0.8m³/min，功率≤7.5KW，噪音≤75dB（A）（提供第三方检测机构出具的空压机检测报告）； 2、▲微热吸附式燥机，单台处理流量≥1.35m³/min耗电量0.5KW，露点温度-40℃，再生风量耗损率≤7%（提供盖有生产厂家公章的技术参数表）； 3、▲除油过滤器，单只过滤器处理流量≥1.8m³/min ，对于1um的颗粒除尘效率≥99.9%，除油浓度≤0.1mg/m³，除油效率99%，符合ISO8573-1洁净等级2-3级，具有压差指示器、自动排水阀（提供生产厂家样本资料）； 4、精密除油过滤器，单只过滤器处理流量≥1.8m³/min ，对于0.01um的颗粒除尘效率≥99.99%，除油浓度≤0.01mg/m³，除油效率99.9%，符合ISO8573-1洁净等级1-2级，具有压差指示器、自动排水阀（提供生产厂家样本资料）； 5、精密除尘过滤器，单只过滤器处理流量≥1.8m³/min ，对于0.01um的颗粒除尘效率≥99.99%，符合ISO8573-1洁净等级1级，具有压差指示器、自动排水阀（提供生产厂家样本资料）； 6、活性炭过滤器，单只过滤器处理流量≥1.8m³/min，除油浓度≤0.003mg/m³，符合ISO8573-1洁净等级1级，有排水阀（提供生产厂家样本资料）； 7、储气罐0.5m³，碳钢，带压力表、排水阀； 8、落地安装，干燥机、过滤器后处理设备自带钢架基础； 9、满足设计图纸和施工规范 | 套 | 2 |
| 2 | 分气缸 | 1、材质、规格：不锈钢材质，1进3出，最高工作压力：0.1MPa 2、自带截止阀、压力表、排污阀、角铁支架等 3、落地安装设备自带钢架基础 4、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 3 | 减压装置 | 1、▲双回路并联减压阀组结构，安全可靠，流量≥200m3/h；（提供产品图纸） 2、满足设计图纸和施工规范 | 组 | 2 |
| 4 | PLC控制柜 | 1、规格:7寸液晶屏，高性能PLC控制器，具备数据远传接口 2、落地安装 3、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 5 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф28*1.2 2、焊接方法：钎料为HIAgCu30-25的银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 24.3 |
| 6 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、材质：铜 3、型号、规格：DN25 | 个 | 3 |
| 7 | 电路系统 | 1、设备电气管线、开关插座等安装 | 项 | 1 |
| 口腔科医气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 牙科电动抽吸系统 | 1、最大抽吸流量≥2000L/min，功率≤1.85KW； 2、▲采用变频真空泵，监测牙椅吸唾器自动启停，控制系统具有延时抽吸功能（提供技术证明文件）； 3、▲污水分离装置独立电机（提供技术证明文件）； 4、抽吸口安装有过滤器，快速清洁； 5、▲牙科电动抽吸系统具有第一类医疗器械备案信息表（提供第一类医疗器械备案信息表）； 6、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 2 | 牙科电动无油空压 | 1、▲最大排气量≥650L/min，排气压力5bar，功率≤5.5KW；具有空气过滤器（提供技术证明文件）； 2、具有自动排水功能，可设置间隔时间； 3、▲控制系统实时监测储气罐的压力，实现整机的自动启停，具有机头顺序启动、相序保护、缺相保护功能（提供技术证明文件）； 4、储气罐容量≥150L，储气罐内部喷涂防锈处理（提供技术证明文件）； 5、▲牙科电动无油空压具有第一类医疗器械备案信息表（提供第一类医疗器械备案信息表）； 6、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 3 | 空气干燥机 | 1、规格:处理量1.0m³/min，0.22kw，具有数字式露点显示器，电子自动排污阀 2、满足设计图纸和施工规范 | 台 | 1 |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC DN40 3、连接形式：粘结 4、含管件 | m | 36.8 |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC DN25 3、连接形式：粘结 4、含管件 | m | 10.5 |
| 7 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR DN25 3、连接形式：热熔 4、含管件 | m | 22.6 |
| 8 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR DN15 3、连接形式：热熔 4、含管件 | m | 32.6 |
| 9 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |
| 10 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 8 |
| 11 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：φ20 | m | 55.6 |
| 12 | 配线 | 1、名称：信号线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV3*1 | m | 55.6 |
| 13 | 暂列金额 |  | 元 | 124899.82 |
| 氧气系统 |  |  |  |  |
| 1 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф22*1.2 2、焊接方法：钎料银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 217.68 |
| 2 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф15*1.0 2、焊接方法：钎料银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 251.37 |
| 3 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф10*1.0 2、焊接方法：钎料银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 789.52 |
| 4 | 氧气二级减压箱 | 1、▲双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气（提供技术证明文件、减压箱内部实物照片）； 2、箱体材质钢板喷塑，美观大方；防撞圆弧箱体，边角圆润不尖锐,有效避免设备管理人员磕碰受伤（提供减压箱外观实物照片）； 3、进口压力：0.6-0.8mpa。 4、出口压力：0.35-0.5mpa（范围内连续可调）。 5、流量：根据不同病区进行配置。普通病房区域二级箱流量≥400L/min；ICU区、手术部等用氧量较大的区域二级箱流量≥800L/min。 ▲6、二级箱材料中有害物质铅、汞、镉和六价铬符合欧盟ROHS指令2011/65/EU附录II的修正指令（EU）2015/863（提供第三方检测报告）； ▲7、二级箱内部管路具有足够的承压能力保证安全。在进气压力0.8MPa，出气压力0.4MPa的压力下保压8小时无泄漏；进气端管路在1.6MPa的压力下，保压10min，无泄露（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； ▲8、二级箱进口端压力表量程为0~2.5MPa，出口端压力表量程为0~1.6MPa；压力表精度等级1.6级，刻度清晰。（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； ▲9、确保输氧洁净，二级箱内部用于氧气管路的气体管道去除油脂； | 组 | 7 |
| 5 | 压力监测报警装置 | 1、液晶显示，监测各病区医用气体压力，数字显示，具有报警功能。能接入医用供气设备远程运维系统与医院的智能化系统联网； 2、对每一监视项目必须要有声光报警，每一报警器均须有可静音的警示装置 3、灯光报警显示应维持在报警状态直至异常现象消除 4、报警在静音时如有其他新警示状况产生应立即重新启动 5、内置电接点压力表，可显示各路气体管路的压力 | 台 | 3 |
| 6 | 智能氧气流量计 | 1、型号：管道Ф22 2、规格：采用最新的MES技术封装的气体质量传感器，高灵敏度，能检测微小流量，对温度、压力、流速进行全面自动补偿，还能接入医用供气设备远程运维系统与医院的智能化系统联网。流量范围：2L/min~800L/min，管道压力：0-0.6MPa，准确度：±1.5%，流速：LED三位（1-999L/min）总量：LED七位（9999999.9m3）； 3、含BV球阀3只 4、其他详见图纸及相关规范要求 | 台 | 7 |
| 7 | 传感器 | 1、名称：压力传感器 | 支 | 3 |
| 8 | 焊接阀门 | 1、类型：气体截止阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成橡胶阀座密封 3、规格、压力等级：φ15，0.3MPa~0.55MPa可调 4、连接形式：螺纹连接 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 18 |
| 9 | 焊接阀门 | 1、类型：气体截止阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成相较阀座 3、规格、压力等级：Ф10，0.3MPa~0.55MPa可调 4、连接形式：焊接 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 57 |
| 10 | 氧气终端 | 1、▲符合YY0801、DIN13260、ISO9170标准（提供生产厂家样本资料） 2、终端采用国标终端，终端底座采用精密铜铸件，自带维修功能、并设有防错插结构； 3、终端需具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命； 4、终端表面进行清洗及抗氧化处理； 5、压盖、阀座、阀芯、底座均采用金属材质制作； 6、密封圈采用硅橡胶制作； 7、▲为了保证医用气体终端的质量及使用寿命,医用气体终端进行50000次插拔试验后应无泄漏；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 8、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 9、终端自带检修阀，如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因。故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用； 10、▲气体终端符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》要求；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 11、气体终端具有防插错功能。每种气体终端都具有一个气体专用连接口，该连接口只能插入相应的气体插件；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 12、▲气体终端在承受5分钟1200Kpa进气压力后恢复正常进气压力，此时终端仍能正常供气；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 13、▲气体终端应具备抗细菌、耐霉菌的性能；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 14、▲气体终端材质中有毒有害物质铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)含量符合国家标准；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 15、▲气体终端表面材料具有较好的质量和耐腐蚀性，经暴露时长至少48小时盐雾试验检测；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 16. ▲终端密封盖符合食品接触级材料标准；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） | 个 | 137 |
| 11 | 病房设备带 | 1规格型号：宽度≥200mm、高度≥60mm； 2、材质：铝合金； 3、结构：三腔分离，气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全； 4、安装：病房床头墙面通长布置，设备带中心距地面1、4米。 5、▲为保证医疗设备带的铝合金质量及使用寿命，对设备带力学性能、膜层性能、外观质量、耐磨性、尺寸偏差进行检测；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 6、▲医疗设备带材料应安全防火、抵抗火焰蔓延，对设备带阻燃性能进行检测认定；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 7、▲医疗设备带应具备抗细菌、耐霉菌的性能；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 8、▲医疗设备带材质中有毒有害物质铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)含量符合国家标准；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 9、▲医疗设备带表面具有较好的质量和耐腐蚀性，经暴露时长至少48小时盐雾试验测得保护评级10级；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 10、设备带上各种气体终端、电器附件等均采用明装，使整条设备带表面美观。 11、表面采用静电粉末喷涂技术处理，有多种颜色可供选择。 12、面板采用扣压方式装配，容易折卸，便于维修。 | m | 208.6 |
| 12 | 插座箱 | 1、名称：阀门箱 2、详见图纸 | 个 | 7 |
| 13 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁 2、规格：-30*4 3、安装形式：明敷 4、含过渡用不锈钢管 5、其他详见图纸 | m | 1257 |
| 吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：57*3 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、脱脂处理 7、满足设计和施工规范要求 | m | 81.26 |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：45*2.5 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、脱脂处理 7、满足设计和施工规范要求 | m | 91.35 |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：32*2.0 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、脱脂处理 7、满足设计和施工规范要求 | m | 142.53 |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：25*2.0 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、脱脂处理 7、满足设计和施工规范要求 | m | 142.53 |
| 5 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：12*1.0 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、脱脂处理 7、满足设计和施工规范要求 | m | 698.6 |
| 6 | 低压焊接阀门 | 1、名称：截止阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：φ12 4、连接形式：氩弧焊接 | 个 | 3 |
| 7 | 低压焊接阀门 | 1、名称：截止阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：φ15 4、连接形式：：氩弧焊接 | 个 | 3 |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1、名称：截止阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：φ25 4、连接形式：：氩弧焊接 | 个 | 1 |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1、名称：截止阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：φ32 4、连接形式：：氩弧焊接 | 个 | 1 |
| 10 | 低压焊接阀门 | 1、名称：截止阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：φ45 4、连接形式：：氩弧焊接 | 个 | 1 |
| 11 | 低压焊接阀门 | 1、名称：截止阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：φ57 4、连接形式：：氩弧焊接 | 个 | 1 |
| 12 | 传感器 | 1、名称：压力传感器 | 支 | 5 |
| 13 | 负压吸引终端 | 1、符合YY0801、DIN13260、ISO9170标准； 2、终端采用国标终端，终端底座采用精密铜铸件，设有防错插结构； 3、终端需具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命； 4、终端表面进行清洗及抗氧化处理； 5、压盖、阀座、阀芯、底座均采用金属材质制作； 6、密封圈采用硅橡胶制作； 7、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 8、终端自带检修阀，如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因；故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用； 9、其他功能标准同氧气终端。 | 个 | 129 |
| 压缩空气 |  |  |  |  |
| 1 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф10*1.0 2、焊接方法：钎料银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 27.77 |
| 2 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф15*1.0 2、焊接方法：钎料银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 59.03 |
| 3 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф22*1.2 2、焊接方法：钎料银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、满足设计图纸和施工规范要求 | m | 52.64 |
| 4 | 焊接阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成橡胶阀座密封 3、规格、压力等级：φ15，最大工作压力4.14MPa 4、连接形式：焊接 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 2 |
| 5 | 焊接阀门 | 1、类型：气体截止阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成相较阀座 3、规格、压力等级：Ф10，最大工作压力4.14MPa 4、连接形式：焊接 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 3 |
| 6 | 二级减压箱 | 1、规格、压力等级：可调整输出压力0.3~0.55MPa 2、其他详见图纸 | 组 | 2 |
| 7 | 压缩空气终端 | 1、符合YY0801、DIN13260、ISO9170标准； 2、终端采用国标终端，终端底座采用精密铜铸件，设有防错插结构； 3、终端需具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命； 4、终端表面进行清洗及抗氧化处理； 5、压盖、阀座、阀芯、底座均采用金属材质制作； 6、密封圈采用硅橡胶制作； 7、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 8、终端自带检修阀，如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因；故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用； 9、其他功能标准同氧气终端。 | 个 | 2 |
| 8 | 传感器 | 1、名称：压力传感器 | 支 | 1 |
| 9 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁 2、规格：-30*4 3、安装形式：明敷 4、含过渡用不锈钢管 5、其他详见图纸 | m | 139.4 |
| 麻醉废气 |  |  |  |  |
| 1 | 低压塑料管 | 1、材质：高强度PVC 2、规格：φ57*3.0 3、含管件 4、连接形式：粘结 | m | 56.26 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 钢套管 | 1、规格：DN80 2、填料材质：不燃材料 3、含开孔、堵洞 4、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 6 |
| 2 | 钢套管 | 1、规格：DN65 2、填料材质：不燃材料 3、含开孔、堵洞 4、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 6 |
| 3 | 钢套管制作安装 | 1、规格：SC32 2、填料材质：不燃材料填实 | 个 | 72 |
| 4 | 塑料套管制作安装 | 1、材质：PVC 2、规格： φ20 3、填料材质：不燃材料填实 | 个 | 56 |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：保护套管 3、材质、规格： PVC φ20 4、连接形式：粘结 | m | 100.8 |
| 6 | 电气配管 | 1、规格：JDG20 2、含墙面、地面开槽及修复 | m | 106.7 |
| 7 | 电源线 | 规格：BV-2.5mm2 | m | 323.1 |
| 8 | 防爆插座 | 规格：5孔10A | 个 | 2 |
| 9 | 插座 | 1、规格：5孔10A 2、含开洞及修复 | 个 | 11 |
| 10 | 墙面开槽 | 1、规格：70*30 2、含修复 | m | 100.8 |
| 11 | 医气管道支架 | 管架形式：φ10镀锌线杆、30*30*4镀锌角钢 | kg | 953.66 |
| 12 | 上水排水 | 1、医用真空机房、压缩机房、液氧站、口腔科负压机房、口腔压缩机房预留一根DN20给水管及排水沟或地漏 | 项 | 1 |
| 13 | 通风 | 医用真空吸引机房换气扇、压缩空气机房、氧气汇流排间防爆风机 | 项 | 1 |
| 呼叫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息交互管理主机 | 1、系统电源集中控制中心，支持HIS连接； 2、采用两线制布线方式，双向呼叫，双工通话； 3、专业级语音通话效果，支持扩展外部扬声器； 4、支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示、话筒广播功能； 5、多网口设计，对外供电支持POE供电； 6、可在线向门口分机传输信息，控制病区内相关呼叫系统及信息交换； 7、▲可支持故障提示、自动备份、升级等功能，记录并可以海量存储患者的呼叫记录；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 8、具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 9、安装于护士站，外置方式，与计算机仅使用一条网线连接。支持脱机运行，不影响系统正常通话或呼叫、清除等功能。 10、满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
| 2 | IP网络医护主机 | 1、电容式触摸屏，屏幕尺寸≥10.1英寸，屏幕分辨率不低于1280*800； 2、专用嵌入式系统，采用TCP、UDP、FTP、SIP等多种网络协议，保证系统运行的稳定和流畅； 3、供电方式支持外接24V直流电源供电或POE供电； 4、▲最大支持250床显示电子版床位一览表，床位列表大小支持自定义调整；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 5、支持HIS连接，可自动同步更新病人信息和其他自定义要显示的内容； 6、支持多台级联互通，可与任意门口机、医护值班分机实现双工对讲； 7、支持自定义设置、显示、真人发声播报床位别名； 8、支持病区话筒广播和呼叫通话，支持免提和手柄通话功能。支持音乐报号、语音报号最高可同时显示并播报30门分机的呼叫； 9、支持多色护理级别自定义设置及显示； 10、▲支持多档位音量调节，可根据时间段调节白天、夜间的呼叫提示音量和通话音量以及亮度显示；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 11、▲外壳材料采用抗菌材质，抗菌率≥99.5%（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； 12、满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
| 3 | 多媒体网络控制器 | 1、采用HDMI高清线缆连接液晶电视，支持分辨率 1920*1080，运行内存 2G及以上，机身存储 16G及以上；采用红外接收模块 2、统计信息显示：通过液晶电视可以对科室状态进行数据统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 3、重点床位：展示通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术 床位、今日换床床位等 4、值班信息展示：通过液晶电视可展示交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。 5、床位一览：通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。 6、呼叫联动：通过液晶电视可以与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。 7、显示样式：显示界面模板化，可根据医院各个护理单元不同的需求调整显示界面，充分满 足不同科室的差异化需求。 | 台 | 3 |
| 4 | 信息看板 | 1、43英寸以上 2、屏幕显示比例：16：9 3、分辨率：1080P 4、视频输入：HDMI接口(版本1.3以上) 5、声音输出：双声道 6、满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
| 5 | 走廊显示屏 | 1、双面Φ3.75高亮点阵屏，超薄设计，可双面显示2行*8个汉字； 2、▲时钟统一功能，通过主机自动调整；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 3、支持显示护士定位； 4、支持广告、温馨提示等内容显示。 5、走廊显示屏为双面点阵屏,可双面显示汉字、时间、日期,循环 显示呼叫内容 6、满足设计及规范要求 | 套 | 3 |
| 6 | 门口分机 | 1、▲采用10.1英寸彩色液晶显示屏，代替铝制门牌，液晶屏采用全可视角度；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 2、墙面外挂式安装，美观大方； 3、采用两线制布线方式； 4、▲门口机机身上部集成12色门灯,呼叫时根据护理等级显示相应颜色；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 5、机身上部可增加根据使用方需求定制的物理标识牌； 6、▲显示病房、床号、病患姓名、责任医生、责任护士等信息，特殊科室病患姓名可做隐私化显示；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 7、支持图像和文字传输，可显示照片； 8、▲外壳材料采用抗菌材质，抗菌率≥99.5%（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； 9、大按键设计，方便手持托盘等特殊情况下用肘部触发； 10、支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息，并通话； 11、支持与护士站的呼叫对讲、护士定位和一键呼叫清除； 12、支持扩展智能门口刷卡（IC/ID），实现护士查房和工作量化考核。 13、满足设计说明中要求 | 台 | 41 |
| 7 | 床头分机 | 1、采用DC-DC数字功放。 2、采用两线制布线方式。 3、采用5寸屏，按键式操作，分机采用醒目的橘红色按键。 4、分机外壳采用ABS+PE工程塑料，确保长期不褪色。 5、▲外壳材料采用抗菌材质，抗菌率≥99.5%（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； 6、▲具有呼叫提示音，遇忙时还可语音、文字提示“呼叫收到，请稍等”。（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） | 台 | 120 |
| 8 | 卫生间分机 | 1、紧急情况的呼叫设计，优先级最高； 2、▲采用86盒安装，防水防尘设计，防水等级IPX8，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 3、醒目大按键设计，可一键呼叫或清除； 4、呼叫时有明显的声光报警提示，同时管理主机和走廊显示屏会显示卫生间分机号码； 5、▲卫生间分机按键、拉绳两用报警方式；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 6、▲外壳材料采用抗菌材质，抗菌率≥99.5%（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； | 个 | 41 |
| 9 | 呼叫系统软件 | 1．电子住院一览表设计，点击可详细查看更改信息，替代传统一览表； 2．可自动调节一览表的比例尺寸，设置界面灵活； 3．支持住院人数、未处理呼叫人数统计； 4．与HIS联网后，可自定义发布或同步主控机与床头分机、门口分机之间的信息； 5．具有时间同步功能，可同步分机、走廊显示屏、门口分机与系统主控机的时间； 6．可对部分或全部病院进行宣教广播或话筒广播； 7．可进行护士定位及护士考勤记录统计，支持导出； 8．可记录和查询任意时间任意床位护理呼叫记录，并存储和播放录音； 9．支持护理标识自定义设置和显示，过敏病人、过敏药物及服药提醒； 10．可对系统进行其他详细设置和维护； 11．基于.NET开发，支持与Oracle、SQLServer、DB2数据库和第三方数据接口对接； 12．可根据实际工作需要，进行功能扩展，增加定制功能。 | 套 | 1 |
| 10 | 服务器 | 1、CPU：主频1.7GHz，六核及以上 2、内存：15套以内16G，15-30套以内32G，30-60套以内64G，60套以上128G。DDR4 2400M及其以上 3、硬盘：2个500G硬盘及其以上，7200转及其以上(必要时使用双硬盘做RAID镜像)，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区） 4、显卡：无特殊要求 5、USB：2.0接口2个，3.0接口2个 | 台 | 1 |
| 11 | 桥架 | 1、规格：CT-100*100 2、含开洞堵洞 | m | 187.44 |
| 12 | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢 | kg | 93.53 |
| 13 | 紧定式镀锌电线管 | 1、规格：JDG25 2、含开洞堵洞及支吊架安装 | m | 900.95 |
| 14 | 电源线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.5 | m | 2054.6 |
| 15 | 电源线 | 1、配线形式：桥架配线 2、规格：RVV-2*1.5 | m | 7051.43 |
| 16 | 网线 | 1、规格：CAT-6 2、敷设方式：穿管敷设 | m | 96.22 |
| 17 | 信息插口 |  | 个 | 6 |
| 18 | 墙面开槽 | 1、规格：φ25 2、含修复 | m | 408.8 |
| 19 | 呼叫系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 净化医用气体管线 |  |  |  |  |
| 1 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф10*1.0 2、焊接方法：钎料为HIAgCu30-25的银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、详见设计图纸及相关规范 | m | 230.4 |
| 2 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф15*1.0 2、焊接方法：钎料为HIAgCu30-25的银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、详见设计图纸及相关规范 | m | 34.48 |
| 3 | TP2医用脱脂铜管 | 1、规格：Ф22*1.2 2、焊接方法：钎料为HIAgCu30-25的银基钎焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密试验及泄漏性试验、吹扫 4、脱脂设计要求：脱脂处理 5、含管件 6、详见设计图纸及相关规范 | m | 125.75 |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：12*1.0 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、详见设计图纸及相关规范 | m | 91.07 |
| 5 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：32*2.0 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、详见设计图纸及相关规范 | m | 21.43 |
| 6 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：38*2.5 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、详见设计图纸及相关规范 | m | 6.02 |
| 7 | 低压不锈钢管 | 1、材质：06Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 2、规格：45*2.5 3、焊接方法：手工钨极氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫 5、含管件 6、详见设计图纸及相关规范 | m | 39.96 |
| 8 | 低压塑料管 | 1、材质：高强度PVC 2、规格：DN20 3、含管件 4、连接形式：粘结 | m | 35 |
| 9 | 低压塑料管 | 1、材质：高强度PVC 2、规格：DN32 3、含管件 4、连接形式：粘结 | m | 17.79 |
| 10 | 医气管道支架 | 1、管架形式：φ10镀锌线杆、30*30*4镀锌角钢 2、经防腐处理，管道与支吊架接触处做绝缘处理 | kg | 158.94 |
| 11 | 气体面板 | 1、气体种类：上面设氧气终端、压缩空气终端、吸引终端、二氧化碳终端各1个 2、其他详见图纸及相关规范要求 | 个 | 2 |
| 12 | 氧气二级减压箱 | 1、规格、压力等级：可调整输出压力0.5~1.0MPa 2、其他详见图纸及相关规范要求 | 组 | 1 |
| 13 | 空气二级减压箱 | 1、规格、压力等级：可调整输出压力0.5~1.0MPa 2、其他详见图纸及相关规范要求 | 组 | 1 |
| 14 | CO2汇流排 | 1、型号、规格：2+2 2、含电加热 3、一级自动控制切换箱50m3/h，配套其他过滤装置，减压装置、高压阀、高压单向阀、自动安全阀、高压软管等，管路端采用盲塞，预留后期扩展。 4、其他详见图纸及相关规范 | 组 | 1 |
| 15 | 汇流排控制箱 | 全自动切换 | 台 | 1 |
| 16 | 焊接阀门 | 1、类型：气体截止阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成相较阀座 3、规格、压力等级：Ф22，进口压力0.5~1.0MPa 4、连接形式：焊接，含两端预制连接短管 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 2 |
| 17 | 焊接阀门 | 1、类型：气体截止阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成相较阀座 3、规格、压力等级：Ф10，压力0.45MPa 4、连接形式：焊接，含两端预制连接短管 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 44 |
| 18 | 焊接阀门 | 1、类型：全通径球阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成橡胶阀座密封 3、规格、压力等级：φ32，最大工作压力4.14MPa 4、连接形式：焊接，含两端预制连接短管 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 3 |
| 19 | 焊接阀门 | 1、类型：全通径球阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成橡胶阀座密封 3、规格、压力等级：φ15，最大工作压力4.14MPa 4、连接形式：焊接，含两端预制连接短管 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 1 |
| 20 | 焊接阀门 | 1、类型：止回阀 2、材质：双封青铜阀体、镀铬青铜球塞；特氟隆或合成橡胶阀座密封 3、规格、压力等级：φ15，最大工作压力4.14MPa 4、连接形式：焊接，含两端预制连接短管 5、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 1 |
| 21 | 智能氧气流量计 | 1、型号：管道Ф20 2、规格：质量压力传感器使用寿命大于十年，防爆型；最小测量范围0.25立方/小时，精度±1%，计量范围：3-100L/min，工作压力<1MPa； 3、含BV球阀3只 4、满足设计图纸和施工规范要求 | 台 | 1 |
| 22 | 压力监测报警装置 | 1、两气 2、对每一监视项目必须要有声光报警，每一报警器均须有可静音的警示装置 3、灯光报警显示应维持在报警状态直至异常现象消除 4、报警在静音时如有其他新警示状况产生应立即重新启动 5、内置电接点压力表，可显示各路气体管路的压力 | 台 | 1 |
| 23 | 压力传感器 |  | 只 | 4 |
| 24 | 螺纹阀门 | 1、类型：房间维修阀 2、规格、压力等级：Dg8 | 个 | 2 |
| 25 | 插座箱 | 1、名称：阀门箱 2、详见图纸 | 台 | 1 |
| 26 | 气体立管线槽 | 1、材质：铝合金， 槽宽50mm 2、规格：根据图纸选型配置，线槽面板可拆卸 3、位置：设备带气体立管 4、含墙面开槽及修复 | m | 1.2 |
| 27 | 气体立管线槽 | 1、材质：铝合金，槽宽80mm 2、规格：根据图纸选型配置，线槽面板可拆卸 3、位置：设备带气体立管 4、含墙面开槽及修复 | m | 4.8 |
| 28 | 氧气终端 | 1、符合YY0801、DIN13260、ISO9170标准； 2、终端采用国标终端，终端底座采用精密铜铸件，设有防错插结构； 3、终端需具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命； 4、终端表面进行清洗及抗氧化处理； 5、压盖、阀座、阀芯、底座均采用金属材质制作； 6、密封圈采用硅橡胶制作； 7、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 8、终端自带检修阀，如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因；故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用 | 个 | 4 |
| 29 | 负压吸引终端 | 1、符合YY0801、DIN13260、ISO9170标准； 2、终端采用国标终端，终端底座采用精密铜铸件，设有防错插结构； 3、终端需具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命； 4、终端表面进行清洗及抗氧化处理； 5、压盖、阀座、阀芯、底座均采用金属材质制作； 6、密封圈采用硅橡胶制作； 7、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 8、终端自带检修阀，如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因；故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用； 9、其他功能标准同氧气终端。 | 个 | 4 |
| 30 | 压缩空气终端 | 1、符合YY0801、DIN13260、ISO9170标准； 2、终端采用国标终端，终端底座采用精密铜铸件，设有防错插结构； 3、终端需具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命； 4、终端表面进行清洗及抗氧化处理； 5、压盖、阀座、阀芯、底座均采用金属材质制作； 6、密封圈采用硅橡胶制作； 7、所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m； 8、终端自带检修阀，如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因；故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用； 9、其他功能标准同氧气终端。 | 个 | 2 |
| 31 | 接地母线 | 1、名称：管道接地 2、规格：BV1.5mm2，铜线鼻子焊接管道外壁 3、具体做法详见图纸 | m | 136.2 |
| 32 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁 2、规格：-30*4 3、安装形式：明敷 | m | 121.1 |
| 33 | 电源插座 | 规格：双联五孔，10A | 个 | 5 |
| 34 | 电气配管 | 1、规格：JDG20 2、含墙面、地面开槽及修复 | m | 12.98 |
| 35 | 电源线 | 规格：2.5mm2 | m | 58.2 |
| 36 | 钢套管 | 1、规格：DN65 2、填料材质：不燃材料 3、含开孔、堵洞 4、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 2 |
| 37 | 钢套管 | 1、规格：DN32 2、填料材质：不燃材料 3、含开孔、堵洞 4、满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 51 |
| ICU探视与监护系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息交互管理主机 | 1、系统电源集中控制中心，支持HIS连接； 2、采用两线制布线方式，双向呼叫，双工通话； 3、专业级语音通话效果，支持扩展外部扬声器； 4、支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示、话筒广播功能； 5、多网口设计，对外供电支持POE供电； 6、可在线向门口分机传输信息，控制病区内相关呼叫系统及信息交换； 7、▲可支持故障提示、自动备份、升级等功能，记录并可以海量存储患者的呼叫记录；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 8、具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 9、安装于护士站，外置方式，与计算机仅使用一条网线连接。支持脱机运行，不影响系统正常通话或呼叫、清除等功能。 10、满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络医护主机 | 1、电容式触摸屏，屏幕尺寸≥10.1英寸，屏幕分辨率不低于1280*800； 2、专用嵌入式系统，采用TCP、UDP、FTP、SIP等多种网络协议，保证系统运行的稳定和流畅； 3、供电方式支持外接24V直流电源供电或POE供电； 4、▲最大支持250床显示电子版床位一览表，床位列表大小支持自定义调整；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 5、支持HIS连接，可自动同步更新病人信息和其他自定义要显示的内容； 6、支持多台级联互通，可与任意门口机、医护值班分机实现双工对讲； 7、支持自定义设置、显示、真人发声播报床位别名； 8、支持病区话筒广播和呼叫通话，支持免提和手柄通话功能。支持音乐报号、语音报号最高可同时显示并播报30门分机的呼叫； 9、支持多色护理级别自定义设置及显示； 10、▲支持多档位音量调节，可根据时间段调节白天、夜间的呼叫提示音量和通话音量以及亮度显示；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 11、▲外壳材料采用抗菌材质，抗菌率≥99.5%（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； 12、满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 3 | 网络多媒体控制器 | 1、采用HDMI高清线缆连接液晶电视，支持分辨率 1920*1080，运行内存 2G及以上，机身存储 16G及以上；采用红外接收模块 2、统计信息显示：通过液晶电视可以对科室状态进行数据统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 3、重点床位：展示通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术 床位、今日换床床位等 4、值班信息展示：通过液晶电视可展示交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。 5、床位一览：通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。 6、呼叫联动：通过液晶电视可以与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。 7、显示样式：显示界面模板化，可根据医院各个护理单元不同的需求调整显示界面，充分满 足不同科室的差异化需求。 | 台 | 1 |
| 4 | 信息看板 | 1、43英寸以上 2、屏幕显示比例：16：9 3、分辨率：1080P 4、视频输入：HDMI接口(版本1.3以上) 5、声音输出：双声道 6、满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 5 | 走廊显示屏 | 1、双面Φ3.75高亮点阵屏，超薄设计，可双面显示2行*8个汉字； 2、▲时钟统一功能，通过主机自动调整；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 3、支持显示护士定位； 4、支持广告、温馨提示等内容显示。 5、走廊显示屏为双面点阵屏,可双面显示汉字、时间、日期,循环 显示呼叫内容 6、满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 6 | 床头分机 | 1、采用DC-DC数字功放。 2、采用两线制布线方式。 3、采用8寸屏，按键式操作，分机采用醒目的橘红色按键。 4、分机外壳采用ABS+PE工程塑料，确保长期不褪色。 5、▲外壳材料采用抗菌材质，抗菌率≥99.5%（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； 6、▲具有呼叫提示音，遇忙时还可语音、文字提示“呼叫收到，请稍等”。（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） | 台 | 12 |
| 7 | 卫生间分机 | 1、紧急情况的呼叫设计，优先级最高； 2、▲采用86盒安装，防水防尘设计，防水等级IPX8，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 3、醒目大按键设计，可一键呼叫或清除； 4、呼叫时有明显的声光报警提示，同时管理主机和走廊显示屏会显示卫生间分机号码； 5、▲卫生间分机按键、拉绳两用报警方式；（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告） 6、▲外壳材料采用抗菌材质，抗菌率≥99.5%（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）； | 台 | 5 |
| 8 | 悬臂支架 | - 支架安装方式为墙面安装安装在床旁 2、悬臂支架可升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停 3、设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束 | 套 | 17 |
| 9 | 软件 | 1．电子住院一览表设计，点击可详细查看更改信息，替代传统一览表； 2．可自动调节一览表的比例尺寸，设置界面灵活； 3．支持住院人数、未处理呼叫人数统计； 4．与HIS联网后，可自定义发布或同步主控机与床头分机、门口分机之间的信息； 5．具有时间同步功能，可同步分机、走廊显示屏、门口分机与系统主控机的时间； 6．可对部分或全部病院进行宣教广播或话筒广播； 7．可进行护士定位及护士考勤记录统计，支持导出； 8．可记录和查询任意时间任意床位护理呼叫记录，并存储和播放录音； 9．支持护理标识自定义设置和显示，过敏病人、过敏药物及服药提醒； 10．可对系统进行其他详细设置和维护； 11．基于.NET开发，支持与Oracle、SQLServer、DB2数据库和第三方数据接口对接； 12．可根据实际工作需要，进行功能扩展，增加定制功能。 | 套 | 1 |
| 10 | 桥架 | 规格：CT-200*100 | m | 87.250 |
| 11 | 桥架支吊架 | 材质：型钢 | kg | 43.780 |
| 12 | 紧定式镀锌电线管 | 1、规格：JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 3、含开槽、修复 | m | 77.590 |
| 13 | 电源线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.5 | m | 70.090 |
| 14 | 电源线 | 1、配线形式：桥架配线 2、规格：RVV-2*1.5 | m | 377.960 |
| 15 | 网线 | 1、规格：CAT-6 2、敷设方式：穿管桥架敷设敷设 | m | 82.970 |
| 16 | 探视系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 17 | 暂列金额 |  | 元 | 147961.83 |

- 二、项目实施要求

1、包装、运输、安装及调试：

（1）应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由承包方负责。

（5）货物在规定的交付期限内由成交供应商送达采购人指定的地点视为交付，成交供应商同时需通知采购人货物已送达。

（6）采用适当的包装方式对产品进行包装，确保产品不变形、不损坏。到达交货地点之前的运输责任由成交供应商承担，成交供应商负责产品调试及安装。

2、其他要求

（1）成交供应商应按照采购文件的有关规定提供合格产品，并保证质量，保证工期。

（2）成交供应商应提出合理化建议及细化设计，达到既省费用，又便于将来管理，同时确保各系统性能优良。

（3）成交供应商必须制订具体的安装方案，安装进度计划，确保安装质量与工期。

- 三、履约验收

1、采购人对成交供应商提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由成交供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、采购人对成交供应商提供的货物在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由成交供应商负责。

- 四、售后服务

质保期不低于两年，成交供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：成交供应商应退还发包人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

- 五、投标报价要求

- 投标报价须包含但不限于全部货物、供货、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、加工服务、外采服务、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。

- 六、售后服务

提供7×24小时的技术咨询、现场故障诊断处理服务；当系统发生故障时，接到使用单位报修通知后1小时内做出响应，4小时内到达现场并解决问题，在免费保修期内无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进；提供质保期内日常维护和保养服务。

- 七、国产化适配

在进行平台国产化适配时，需要考虑包括但不限于以下几点：

1. 操作系统适配

选择国产操作系统；

兼容性测试：确保所有软件和硬件在国产操作系统上能够正常运行。

2. 数据库适配

选择国产数据库；

数据迁移：确保数据的完整性和一致性。

性能优化：针对国产数据库进行性能调优，确保数据处理的高效性。

3. 开发环境适配

开发工具：选择国产开发工具和集成开发环境；

编程语言：推荐使用广泛支持的编程语言；

代码库：使用国产代码库和开源代码库。

4. 中间件适配

选择国产中间件；

服务集成：确保中间件能够与国产数据库、操作系统等其他组件无缝集成。

5. 硬件设备适配

选择国产服务器；

网络设备：使用国产网络设备，如交换机、路由器等。

第五部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程合同

合同编号：

采购人：连云港市连云区卫生健康委员会

成交供应商：

目  录

- 合同书

- 补充采购合同

- 成交通知书

- 招标文件项目需求

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 中标供应商澄清函

采购合同

甲方：连云港市连云区卫生健康委员会

乙方：

甲、乙双方根据      年   月   日连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程项目（标段编号：JSZC-320703-JSWD-G2025-0023）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：  连云区公共卫生中心（疾控中心）医疗气体工程。

1.2 型号规格：  详见货物需求及投标文件。

1.3 技术参数：  详见货物需求及投标文件。

1.4 数量（单位）：  详见货物需求及投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：

形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金；

金额：签约合同价的10%；

期限：在成交通知书发出7日内签订合同前向采购人提交足额履约担保，履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期    年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：现场验收

8.3 交货地点：采购人指定地点

九、合同款支付

9.1 付款方式：合同签订后十个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；全部货物安装完成并调试验收合格后付至合同金额的100%。

每次付款时，乙方必须提供符合税法的增值税发票，否则迟延付款的责任由乙方自行承担。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。但不排除乙方安装调试义务。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，合同双方各执三份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第六部分  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

- 格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权     全权代表     参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、服务期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 格式2、开标一览表

开标一览表

| 标段名称及编号 | 标段名称： 标段编号： |
| --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： （¥： 元） |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、详细报价书

详细报价书

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

.........

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

- 财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：【采购单位】

我方 供应商名称 参加【标段名称】（标段编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 格式8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请对应采购文件“项目需求”、“评分标准”等内容要求的技术规格要求填写该表。

| 序号 | 采购内容 | 型号、配置 | 响应条件 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式15、项目需求响应

项目需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式16、其他材料

其它材料

（供应商对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日