招　标　文　件

项目名称：连云港市中医院2025-2026年度高压运行维护服务

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2025-0020

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2025年 4月 8日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………43

- 评标方法与评标标准………………………60

- 投标文件格式………………………………63

# 第一章投标邀请

受采购人的委托，江苏建友兴业工程项目管理有限公司就连云港市中医院2025-2026年度高压运行维护服务（JSZC-320700-JSJY-G2025-0020）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 连云港市中医院2025-2026年度高压运行维护服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年4月30日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2025-0020

2.项目名称：连云港市中医院2025-2026年度高压运行维护服务

3.预算金额：60万元人民币

4.最高限价：60万元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

5.采购需求：对连云港市中医院院区范围内变电所、开闭所、备用发电机房进行运行维护托管服务，主要内容包括但不限于：1、派遣不少于7人的高压电工驻场，与我院现有高压电工组成班组24小时不间断值班；2、每轮值班不少于2人，遇有突发情况一人操作，一人监护；3、保证高压电工持证上岗，建立健全高压倒闸操作票制度；4、电力系统应急管理、失电应急预案等制度的建立健全与落实；5、部分高压防护设备采购、标识标牌更新管理服务、部分维修工具采购等。6、合同期内对我院柴油发电机进行日常启动及基本维护保养，检查蓄电池组状况，费用由中标方承担；7、其他变电所相关的运维托管配套服务等。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限：一年，自合同约定之日起。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上年度(2024或2023年度)的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

投标人须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质同时具有承装（修、试）类五级及以上资质，或者具有输变电工程专业承包叁级及以上资质同时具有承装（修、试）类五级及以上资质，并取得企业安全生产许可证。（投标文件提供有效期内的资质证书及安全生产许可证复印件或电子件或扫描件并加盖供应商公章。）

三、获取招标文件

时间：2025年4月8日-2025年4月15日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间）

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

地点：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月30日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz

/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市中医院

地址：连云港市海州区朝阳中路160号

联系人：王工

联系方式：0518-85572557

2.采购代理机构信息

名称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地址：盐城市大丰区黄海东路28号恒达世纪新城18幢四楼（连云港市海州区凤凰大道2-13号四楼408）

联系人：宣工

联系方式：0518-85816677   17751699355

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：0518-85572557

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建友兴业工程项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费按“计价格【2002】1980号文”规定收费标准的50%计取，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.

cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

37.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

37.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

37.3.1投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：连云港市中医院

乙方：（卖方）_________

见证方：连云港市政府采购中心

甲、乙双方根据      年   月  日连云港市中医院2025-2026年度高压运行维护服务 项目（标段编号：          ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 项目简介：连云港市中医院位于连云港市海州区朝阳中路160号，院内开闭所一个，变配电所三个，柴油发电机房两个，变压器6台（4台1250KVA，2台1600KVA），总容量8200KVA，高压开关柜、低压开关柜、直流屏等设备一百余台。

为保证院区变电所安全稳定运行，我院拟委托专业运维队伍进行相关的运行维护管理，进行高压设备的日常维护保养。

1.2 服务内容简介：乙方对连云港市中医院院区范围内变电所、开闭所、备用发电机房进行运行维护托管服务，主要内容包括但不限于：1、派遣不少于7人的高压电工驻场，与我院现有高压电工组成班组24小时不间断值班；2、每轮值班不少于2人，遇有突发情况一人操作，一人监护；3、保证高压电工持证上岗，建立健全高压倒闸操作票制度；4、电力系统应急管理、失电应急预案等制度的建立健全与落实；5、部分高压防护设备采购、标识标牌更新管理服务、部分维修工具采购等。6、合同期内对我院柴油发电机进行日常启动及基本维护保养，检查蓄电池组状况，费用由中标方承担；7、其他变电所相关的运维托管配套服务等。

1.3 服务期限： 一年 。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、服务内容

3.1、本项目的主要运维服务内容如下：

医院作为市电一级重要负荷单位，且在本项目合同履约期间运维的设备有重大硬件变动，合同履约期间，需提供较高级别的供电运行维护保障服务，对乙方应急保障能力和配合度要求较高。

3.1.1、乙方运维主要服务内容如下：

（1）负责运行维护变电站内部高压一次设备、二次设备及通讯设备，低压一次、二次设备及直流系统等，现阶段主要设备包括以下内容：

连云港市中医院现阶段变电所主要设备一览表

| 序号 | 场所名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开闭所 | 高压柜 | 台 | 16 | KYN28A-12 |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 2 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 1 |  |
|  |  | 直流屏 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 1#配电房 | 干式变压器 | 台 | 2 | SCB11-1250/10（1250kVA干式变压器） |
|  |  | 低压柜 | 台 | 10 | GXL |
|  |  | 高压电缆 | 台 | 2 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 2#配电房 | 高压柜 | 台 | 8 | KYN28 |
|  |  | 干式变压器 | 台 | 2 | 2台（1600kVA干式变压器） |
|  |  | 低压柜 | 台 | 21 | MNS（包含发电机进线柜1台） |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 5 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 2 |  |
|  |  | 直流屏 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 3#配电房 | 高压柜 | 台 | 6 | KYN28-12 |
|  |  | 干式变压器 | 台 | 2 | 2台1250kVA干式变压器 |
|  |  | 低压柜 | 台 | 17 | MNS |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 2 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 2 |  |
|  |  | 直流屏 | 套 | 0 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 发电机房（北院区） 型号YC6T600L-D22发电机1台（功率400kw） 生产厂家：中国广西玉柴机器股份有限公司，出厂日期：2014年3月 |  |  |  |  |  |
| 发电机房（南院区） 1、无刷三相交流同步发电机1台（功率800kw） 生产厂家：正驰动力集团，出厂日期：2023年9月 2、GXL发电机进行柜1台 生产厂家：连云港市苏明电器制造有限公司，出厂日期：2023年10月 |  |  |  |  |  |

注：与现场情况不符的，以勘察现场结果为准。

（2）日常维护变电站消防、防盗、防洪、建筑设施及生活设施等。

（3）值班报告、运行报告：针对运行数据进行采集、存储，包括纸质报告和电子报告；每周上报值班计划人员名单、值班时长；针对运行数据提供月度分析报告及我院要求的分析报告；

（4）负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任。包括但不限于：运行变电站设备的监控、巡视、倒闸操作、设备红外测温、事故处理，维护：变电设备的日常维护、安全工器具的定期维护与检测试验，事故照明、消防系统等辅助设施的定期维护与检测试验；

（5）日常工作：24小时监控、定期巡检、技术总结及图纸资料管理等。负责保管好变电站的设备台账、图纸、资料，根据甲方变电站有关运行记录规定，做好变电站的各种运行记录，做到完整、真实、规范；负责对变电站内、外构建筑进行巡视检查，发现问题及时处理或汇报；定期配合检查部门对变电站进行安全大检查，对排查出问题及时进行整改；根据甲方变电站有关文明生产管理的规定，做好变电站设备、设施的卫生清扫和图纸、资料的规范化管理；工具、材料的定置管理；生产、生活设施的定置摆放。做到规范、整洁、有序；

（6）院内开闭所一个，变配电所三个，柴油发电机房两个，变压器6台（4台1250KVA，2台1600KVA），总容量8200KVA，高压开关柜、低压开关柜、直流屏等设备一百余台。进行相关的运行维护管理，进行高压设备的日常维护保养。

（7）预防性试验：要求合同期内至少进行一次预防性试验，视医院实际情况而定，根据院方要求完成。

（8）应急管理制度、岗位职责、安全管理制度、高压操作证公示等制度上墙由中标单位负责，应做到印刷清晰、制度明确、可行性强。

（9）由乙方依据《电力安全工器具试验周期及试验标准》为变配电所所有的安全工器具定期进行检验与检测，张贴检验合格标志，第三方检验费用由乙方负责；超过使用年限要求，不能再满足检验合格的，由乙方负责更换，已经更换的电力安全工器具属于甲方拥有，乙方不得带走。退场之后乙方提供的工器具归甲方所有（工作服除外）。电力安全工器具种类和检验标准如下：

电力安全工器具试验周期及试验标准

| 序号 | 名称 | 电压等级 (kV) | 试验电压 (kV) | 时间 (min) | 引用标准 | 试验 周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘棒、带电作业绝缘工具 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）。 | 1年 | 1、操作杆试验长度：0.7/0.9/1.3/2.1/4.1 2、绝缘工具绝缘杆试验长度：0.4/0.6/1.0/1.8/3.7 3、试验长度从端部金属部件往下的长度 |
| 2 | 绝缘垫 | 高压/低压 | 15/3.5 | 1 | 同上 | 1年 |  |
| 3 | 绝缘挡板 | 10/35 | 30/80 | 1 | 同上 | 1年 | 1、10～35kV表面工频耐压，60kV/1min， 2、极间300mm |
| 4 | 验电器 | 低压/10/35/110/220/500 | 4/45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 《农村电网低压电气安全工作规程》（DL/T477-2021）。 | 1年 | 1、10～500 kV验电器起动电压在15%～40%额定电压间 2、低压验电器不高于25%额定电压 |
| 5 | 绝缘 手套 | 低压/高压/带电作业用 | 2.5/8/20 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 国标《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857-2019） | 半年 | 低压/高压/带电作业用其泄漏电流：分别≤2.5/9/(14/16/18)(对应手套长度分别为：360/410/460mm) |
| 6 | 绝缘 靴/鞋 | 低压/10kV/20kV/带电作业 | 2.5/15/25/15 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 国标《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857-2019） | 半年 |  |
| 7 | 接地线 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011） | 变电用4年/线路用2年 | 25mm2、35mm2、50mm2，平均每米直流电阻小于0.79/0.56/0.4mΩ |

| 序号 | 清单 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇表 | 1个 | 2500M欧 |
|  |  | 1个 | 1000M欧 |
| 2 | 安全帽 | 8个 |  |
| 3 | 围挡 | 8个 |  |
| 4 | 标识牌 | 8个 | 禁止合闸，在此工作 |
|  |  | 8个 | 止步，高压危险 |
|  |  | 16个 | 已运行 |
|  |  | 16个 | 未运行 |
| 5 | 绝缘手套 | 8副 |  |
| 6 | 绝缘靴 | 8双 |  |
| 7 | 验电器 | 3个 | 10kv高压 |
|  |  | 4个 | 低压 |
| 8 | 验电笔 | 7支 |  |
| 9 | 电动工具 | 1套 |  |
| 10 | 冲击电钻 | 1套 |  |
| 11 | 螺丝刀 | 2套 | 十字，平口 |
| 12 | 扳手 | 1套 |  |
| 13 | 接地线 | 2套 |  |
| 14 | 工器具柜 | 4套 |  |
| 15 | 雨衣 | 4套 |  |
| 16 | 安全带 | 2套 |  |
| 17 | 手电筒 | 2个 |  |
| 18 | 工具包 | 2个 |  |
| 19 | 护目镜 | 8个 |  |
| 20 | 小拖车 | 1个 |  |
| 21 | 人字梯 | 1个 | 1.5M |
| 22 | 绝缘胶带 | 10盘 | 高压 |
| 23 | 防水绝缘胶带 | 10盘 |  |
| 24 | 拖把 | 8个 |  |
| 25 | 水桶 | 4个 |  |

需求安全工器具、标识牌、清洁工具等清单

3.2、驻场、值班、安全服务内容要求如下：

1、持证上岗要求

持证上岗是在特种岗位上最基本的条件。所有乙方派驻的高压电气人员必须为特种作业人员，必须经过专门的安全、技术培训和考核，经考核合格取得下列证书中的一种，并在有效期内：

（1）国家应急管理部、省级应急管理厅核发的《特种作业操作证》，准操项目必须为高压电工作业。

（2）国家安全生产监督管理总局核发的《中华人民共和国特种作业操作证》，准操项目必须为高压电工作业。

（3）国家能源局核发的《电工进网作业许可证》，作业类别必须为高压电工。

（4）乙方所有派驻人员持证上岗，对证书真实性、时效性、有效性负责。

2、24小时驻场要求：

乙方委派专业维保人员24小时常驻甲方现场。乙方接报应急事项后，响应时间为2分钟内到场，5分钟内反馈报修部门情况，任务完成后，汇总于资料员记录报修事件，要求详细具体，以备检查阅览。

巡检，日间巡检与夜间巡检计划均须制定，巡检范围包括变电所和柴油发电机房，每日定时进行巡检，日间巡检时间间隔不允许超过2个小时，夜间巡查间隔不允许超过3个小时，巡检记录必须留档，不得弄虚作假，巡查记录由甲方不定期抽查。

重大应急情况发生时，根据应急预案设置要求的人员须在10分钟内全部到场并按应急预案参与应急处置。现场须应急处理人员至少维持在3人以上进行应急处置。

3、双人双岗、值班班次要求：

《配电室安全管理规范》、《电力用户变电所运行规程》、《高压电力用户用电安全》等规范性文件规定，高压电工值班双人双岗、持证上岗是必须要求。

（1）乙方保证项目24小时运行维护人员不间断值班，自主排班，每班次至少2人，推荐四班三运转方式的轮流值班，推荐正序倒班法，其中早班为8:00-15:00，中班为15:00-22:00，夜班为22:00-次日8:00，每2人一小组，单个小组每8天上两个白班、两个中班、两个夜班，休息两天，班制问题双方亦可协商确定，但必须保证双人双岗值班，符合《中华人民共和国劳动法》之规定，相邻班次人员不得有重叠。

（2）根据上述文件要求，应该明确2人值班小组中有1人为值班长，即此项目中要求的1名班长（经理）、2名副班长（副经理）各带领一个班次，剩余第4个班次值班长由甲方代表担任。遇有特殊情况，人员需要轮休、公休、节假日的情况下，中标单位应与甲方协商后确定值班班次。项目经理针对项目进行统筹管理，应急抢修、调休补班，工作日日间驻场等。

4、安全管理要求：

（1）乙方负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任，运行中遇到故障、隐患、突发应急状况应立即上报甲方管理部门，突发应急状况、故障、隐患因为忽视、瞒报、漏报的，责任完全由乙方负责；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由乙方负责赔偿一切损失。

（2）所有派驻的特种作业人员在到岗前应保证是经过专门的安全、技术培训和考核通过的，熟练掌握高压电气技能的工作人员，如果在实际工作中，因不熟悉场地内设备、操作人员操作不当、违反操作规程、违反倒闸操作票制度等产生的人员伤亡事故、工伤事故、财产损失事故的，责任完全由乙方负责，与甲方无关；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由乙方负责赔偿一切损失。

（3）派驻人员需由乙方为其购买工伤保险，在其工作中所受到的工伤意外由乙方负责，与甲方无关。

（4）因不可抗力因素、完全意外性事故，视具体情况而定，由双方协商解决。

5、培训要求：

（1）所有派驻人员操作技能培训、安全规程培训、应急预案培训、技术问答培训、专业技能培训、职称晋升等完全由中标单位负责，每年做到每名职工不少于2次参加培训，但不得影响正常值班。培训主题由中标单位自拟，培训讲师由中标单位自请，培训时间由中标单位自定，培训费用由中标单位自行承担，留存培训记录、培训照片等。

（2）每年至少由中标单位组织一次安全应急演练，演练主题由中标单位自拟，演练组织由中标单位自办，演练时间由中标单位自定，演练费用由中标单位自行承担，留存演练记录、演练照片等。

（3）在承诺书中明确承诺，每年做到每名职工年度内不少于2次参加培训，每年至少组织一次安全应急演练。

6、值班电话要求：

（1）向每个班次提供值班手机一部，原则上由每班次值班长持有，该班次值班完成后将电话平稳移交给下一班次。手机卡所产生的月话费费用由乙方负责，此值班电话做到无论任何情况，24小时开机，随时保证畅通。

（2）值班室内部座机电话由甲方负责提供，由甲方保证值班室内随时有人接听。

7、考勤打卡机要求：

由乙方安装考勤打卡机一部，按照相关项目班长（项目经理）制定的排班计划，督促所属员工准时到岗、按时下班，严格考勤。合同到期后，允许拆除此打卡机。

8、人员证书时效要求：

由于高压电工证有效期6年，每3年复审一次，由乙方随时检查所有人员高压电工证是否在有效期内，证书复审、有效期到期的应提前参加《特种作业操作证》考试，已经过期的不允许参与高压值班，所产生缺员等的一切后果由乙方负责。证书复审、考试所产生的费用由劳动者与中标单位自行协商解决，与甲方无关。

9、应急库备品备件要求：

运维期内，乙方应建立备品备件应急库，严格按照现场进行常用配件建立库存，具体库存配件品类自行拟定，如果未发生应急更换，即备品备件未使用，备品备件费用甲方无需负责支付任何费用。

如果应急更换，单次更换的材料费用由甲方负责。人工费用由乙方自理或者由驻场人员自行更换，价格须经由甲方确认认定。备品备件须满足现场使用要求，确保应急情况下快速替换使用，乙方自行安排现场勘查并准备。

10、制定和实施月度巡检计划要求：

运维期间内，乙方应该详细制定和实施月度巡检计划，由乙方技术人员、驻场电工、甲方代表共同完成针对场地内设备不同种类和类型的巡检和维护保养，留存纸质档案，甲乙双方签字视为有效实施。

四、服务标准

主要服务标准如下：

具体规程、要求：变电站运维人员必须严格执行国家、行业及国网江苏省电力公司、国网连云港供电公司的有关规程、规定、标准和规范，认真执行GB/T 32893-2016《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》及甲方有关变电站管理的各项规章制度，确保变电站安全运行；

（1）根据国网江苏省电力公司电气设备倒闸操作相关规定及设备操作技术原则，完成变电站一、二次设备的倒闸操作，事故处理和工作票许可、间断、终结，设备验收和安全技术交底工作。

（2）按GB/T 32893-2016《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》及甲方有关变电站管理的各项规章制度规定，对变电站设备、设施、消防及防洪器材进行巡视，发现缺陷或异常按有关规定进行登记和汇报。

（3）根据变电站运行管理规定，对变电站安全工器具、消防防洪器材等进行检查；测量蓄电池端电压、定期投放鼠药、对应急灯进行定期检查等。

（4）正确使用变电站配置的仪器仪表、工器具、备品备件、生产辅助设施、生活设施等，丢失、人为损坏的要照价赔偿。

（5）负责按月审核已执行“两票”，并统计上报“两票”合格率。根据存在问题提出整改措施计划，不断提高“两票”执行的规范性。

（6）按规定报月度巡检报表，并对报表的真实性负责。

（7）负责按有关规定办理“外单位”来站工作的相关手续，并做好安全交底。

（8）对变电站发生的突发事件进行正确处置并及时向甲方汇报，并及时做好甲方要求的台帐记录工作。

（9）针对每年的试验结果，提供甲方整改计划，并配合维修整改。

五、人员服务要求

乙方驻场人员服务要求：

（1）派驻班组总人数不得少于7人，与甲方代表1人共同组成新的高压值班班组。

（2）由于高压电工《特种作业操作证》具有时效性，高压电工职业存在特殊性，派驻高压电工男性年龄应该在18-50周岁，身体健康、适应夜班、具备电气知识、熟悉电气设备，且高压电工作业证在有效期内。派驻高压电工女性年龄应该在18-45周岁，身体健康、适应夜班、具备电气知识、熟悉电气设备，高压电工作业证在有效期内。

（3）派驻1名班长（经理）、2名副班长（副经理）各带领一个班次，每班次不少于2人，剩余第4个班次值班长由甲方代表担任，每班次值班长由本项目班长、副班长担任，上述人员必须牢固掌握电气知识，拥有从业背景，具有从业经验，必须熟悉倒闸操作，具备应急情况下倒闸操作的能力。

（4）项目班长（项目经理）要求责任心强，具有良好的沟通能力，遇有突发情况能够随时到岗，具备电子化办公能力，能够制定工作计划、制定排班计划，具有管理经验；负责工作台账的整理与收集，负责组织员工培训、组织应急演练。安排的人员不能达到管理整个项目的，总务处将作出严厉处罚，首次扣罚1000元，整改不到位扣除2000元，封顶为5000元，由第三方到财务部门上缴，直至甲方认可为止。

（5）项目副班长能在本班次中完成值班长职责，熟练倒闸操作、分担项目班长工作。

（6）要求所有派驻人员责任心强，服从管理，工作期间注意仪容仪表，统一工装（由乙方统一印制工作服样式，规范衣着和LOGO，费用由乙方承担），佩戴工作牌；禁止上班时间缺岗、串岗、游戏、打牌、娱乐、吸烟；禁止在甲方办公电脑上下载与工作无关的软件，禁止下载游戏、观看电影。安排的人员不能达到要求的，总务处将作出严厉处罚，首次扣罚1000元，整改不到位扣除2000元，封顶为5000元，由第三方到财务部门上缴，直至甲方认可为止。

（7）要求所有派驻人员无刑事犯罪记录，无酗酒、吸毒、暴力、赌博、借贷等个人恶习，无癫痫类疾病史、无精神类疾病史，能够胜任本职工作。经个人资料审核、工作实践后如果发现派驻人员工作无责任心、品行不端、工作能力差等原因，造成该名职工不能胜任该工作，采购人有权要求中标人更换该岗位人员直至采购人认可所换人员能力为止，因采购人主动要求中标人更换人员所产生的中标人内部劳务纠纷与采购人无关。

六、项目主要进度安排

甲方将项目主要进度安排告知乙方，主要进度包括但不限于以下方面：

（1）完成合同签订、值班场所布置，项目班长（经理）交接相关人员资料，包括项目派驻人员个人简历、人员证书、《特种作业操作证》，由甲方再次核实派驻人员证书真伪、时效性。由甲方提供值班所双层床，其余由乙方与驻场人员自行协商夜班值班过程中的生活必需品。

（2）由乙方在变配电所内张贴应急管理制度、岗位职责、安全管理制度、高压操作证公示等制度上墙，完成考勤打卡机的安装，将值班手机准备到位。

（3）合同签订，甲方审核完成相关人员证书无误后，将现有院区内变配电所电子稿相关图纸、资料移交项目班长（经理）处，由乙方自行组织驻场人员快速了解现场情况，快速掌握现阶段各高低压设备、高压线路、馈线、配电线路等硬件设施，期间由甲方代表参与，尽快完成驻场职工的场地熟悉、工作内容熟悉。

（4）工作开展前，由项目班长（经理）向甲方代表、甲方管理处室上交本周值班计划、人员名单后方可进场值班。

（5）临时性任务需要中标单位完成相关人员保障和极力配合，包括但不限于当班次人员值班、应急处置、临时性任务、恶劣天气应急处置、加班等。

（6）乙方依据《电力安全工器具试验周期及试验标准》为甲方变配电所所有的安全工器具定期进行检验与检测，张贴检验合格标志，第三方检验费用由乙方负责；超过使用年限要求，不能再满足检验合格的，乙方必须及时与甲方联系，由甲方更换。

（7）合同履约过程中，做到每名职工年度内不少于2次参加培训，每年至少组织一次安全应急演练。

（8）合同到期前一个月，乙方向甲方移交此年度产生的所有值班记录、倒闸记录、运行记录、巡视记录等纸质、电子稿资料移交给甲方代表。

七、考核标准及考核办法（或绩效评价：绩效目标及指标）：

采购人实行服务后评价制度，甲方每月对上月运行维保服务进行后评价，对服务质量进行打分，对存在问题提出整改期限，限期整改，在期限内整改的不扣减运行维护费用。整改不到位的，按评价得分从该月运行维护费用中扣除，具体标准为：

（1）评价得分90分（含）以上，全额支付乙方运行维护费用；

（2）80分（含）至90分,扣除乙方当月运行维护费用的3%；

（3）70（含）分至80分扣除乙方当月运行维护费用的10%；

（4）60（含）分至70分，扣除乙方当月维保费用的40%，

（5）60分以下，扣除乙方当月维保费用的80%，年度内任意两个月低于60分，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应赔偿。

月考核扣款=合同应付款×根据考核得分对应扣除的百分比例

如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）费用。甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）费用。

考核表：

1.考核条件：

1.1.重视变电站规范化管理工作，运行人员满足定员要求，持证上岗。

1.2.变电站人员不发生误操作等严重的违章违纪行为。

1.3.考核年度不发生本站人员轻伤事故、各类人员责任事故以及一般设备事故。

2.考核项目及评分标准：

在满足考核条件前提下，完成下列项目的考核。考核分值比重如下：

连云港市中医院变电所运行维护托管服务考核分值比重

| 序号 | 考核项目 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 20 |
| 2 | 运行管理 | 20 |
| 3 | 技术资料管理 | 20 |
| 4 | 设备管理 | 15 |
| 5 | 班组建设与文明生产 | 15 |
| 6 | 培训工作 | 10 |
| 总分 |  | 100 |

连云港市中医院变电所运行维护托管服务考核细则

| 考核内容 | 分值 | 考核要求 | 扣分项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 20分 | 1.1 安全目标管理 1.1.1不发生轻伤以上事故和一般设备事故（包括检修、试验人员及外来施工人员)。 1.1.2 不发生火灾事故。 1.1.3 认真执行各项规章制度，创“三无”变电站（无人身事故、无误操作事故、无违章违纪 1.1.4 不发生工伤事故 | 1、发生电气事故、发生轻伤事故和一般设备事故。本项不得分。 2、发生人身事故本项不得分。 3、发生误操作事故本项不得分。 4、发生严重违章、违纪本项不得分。 | 发生上述事故安全管理不得分 |
|  |  | 1.2 消防管理 1.2.1 防火责任制健全。消防器材、消防设施符合规定,有清册，且齐全完好。严格执行消防制度，每月进行检查，年度进行维护。 1.2.2 每个职工都能正确使用消防器材。 1.2.3 电缆沟、控制屏等防火封堵符合规范要求 | 1、未建立防火责任制或消防制度不健全，扣1分。 2、变电站设备室或设备区存放易燃、易爆物品，未按规定要求使用消防设施，扣1分。 3、查问现场人员不清楚火警电话及报警方法，扣1分/人次。 4、现场人员不清楚消防器具的使用方法的扣1分/人次。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 1.3 安全工器具的管理 1.3.1安全工器具在交接班时和使用前应认真检查，发现损坏者应停止使用，并尽快补充，站内不得存放不完好的安全工器具。 1.3.2各种安全工器具均应按照安全规程规定的周期进行试验，试验合格后方可使用，不得超期使用。 1.3.3.接地线必须符合安全规程要求，接地线的数量应能满足需要，导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动，弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号，存放要对号入座。 1.3.4.各种标识牌的规格应符合安全规程要求，并做到种类齐全、存放有序、完好，数量能满足工作需要。 | 1、 查问现场人员不会正确使用和保管各类安全工器具，扣1分/人次。 2、 安全工器具标识不清楚，扣1分/处。 3、 安全工器具损坏未及时更新，扣1分/件。 4、 安全工器具没有按规程规定的周期进行试验，扣2分/件。 5、 接地线不符合安全规程要求，扣1分/组。 6、 各种标示牌的规格不符合安全规程要求，扣1分/项。 7、 各种安全工器具没有管理制度，扣1分 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 1.4防小动物管理 1.变电站应有防小动物措施，定期检查，发现问题及时上报处理。 2.各设备室的门窗应完好，出入时随手将门关好。 3.设备室通往室外的电缆沟、道应严密封堵，因施工拆动后及时堵好。 4.各设备室不得存放粮食及其它食品，应投放鼠药或捕鼠器械。 5.高压开关室、低压配电室、电缆层室出入门应有防小动物板。 | 1、没有防小动物措施，扣1分。 2、设备室的门窗没有关紧，出入没随手将门关好，扣1分/处。 3、设备室存放粮食及其它食品，扣2分。 4、高压开关室、低压配电室、电缆层室等出入门没有防小动物板，扣1分/处。 | 本项20分扣完即止 |
| 运行管理 | 20分 | 2.1值班制度 2.1.1.变电站运行人员，必须按有关规定进行安规培训，经考试合格持证后方能上岗值班。 2.1.2.值班期间，应保持良好的精神状态，不得进行与工作无关的其他活动。不得长时间占用电话，电脑中无游戏程序；严禁酒后上班，设备区严禁吸烟。 2.1.3.有人值守的变电站，正常情况下，控制室应不少于一人值班。除倒闸操作、巡视设备、进行维护工作外，值班人员不得远离控制室。 | 1、未经安规培训、考试合格，上岗值班的，扣5分/人次。 2、值班期间，进行与工作无关的其他活动，不得长时间占用电话，电脑下载游戏程序；酒后上班，设备区吸烟。扣2分/人次。 3、未统一着装，佩戴工作牌，扣1分/人次。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.2交接班制度 2.2.1.值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。未办完交接手续之前，不得撤离职守。 2.2.2.在处理事故或倒闸操作时，不得进行交接班；交接班时发生事故，应停止交接班，由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。 2.2.3.按交接班的主要内容（见交接班制度）进行交接。 2.2.4.接班人员将检查结果互相汇报，认为可以接班时，方可签名接班。 2.2.5.接班后，根据天气、运行方式、工作情况、设备情况等，值长安排本班工作。 | 1、未按交接班制度进行交接班的扣1分 2、交接班未交接待工作情况扣1分 3、其它每违反一项扣1分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.3巡回检查制度 2.3.1.对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，按规定执行。 2.3.2.值班人员应按规定认真巡视检查设备，发现异常和缺陷，及时汇报值班调度员和上级，杜绝事故发生。 2.3.3.每值应对设备进行全面巡视，内容主要是对设备全面的外部检查，对缺陷有无发展做鉴定，检查设备的薄弱环节，检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞，检查引线及连接点是否完好。 2.3.4.每2小时巡视一次，内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象、有无异常声响。 2.3.5.按规定进行特巡、重点巡视。巡视的结果，巡视人员要进行记录。 | 1、每违反一项扣1分。 2、发生事故确系巡回检查不到位的，本项不得分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.4值班手机规范化使用 2.4.1保持值班电话畅通，座机、值班手机24小时有人接听。 2.4.2 严禁值班人员使用值班手机拨打与工作无关的电话，占用通信资源。 | 1、值班手机无故关机、两次以上打不通、无故占用通信资源的扣5分。 2、发生事故确系招标方无法联系值班手机、座机的，本项不得分，电话占线情况除外。 |  |
| 技术资料管理 | 20分 | 3.1 外来人员登记制度 3.1.1建立外来人员进入变电站登记簿。 3.1.2外来人员进入变电站必须出示有关证件，经变电站人员核实后方可进入，并做好登记。变电站的大门正常应上锁。 | 1、建立外来人员进入变电站登记簿，未履行登记手续，扣1分。 2、防盗报警系统存在故障未及时处理扣1分。 3、变电站大门未上锁扣1分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 3.2 变电站技术资料的管理 3.2.1 变电站运行维护所有技术资料应有兼职人员管理。 3.2.2 变电站应有合适的资料室柜保存技术资料，做到台账清晰。 3.2.3 所有巡查记录、运行维护记录、值班记录、交接班记录必须完整且分类有序。 | 1、没有兼职人员管理，扣5分。 2、技术资料没有管理到位，存放无序，一次扣1分/次。 | 本项20分扣完即止 |
| 设备管理 | 15分 | 4.1设备定期维护工作 4.1.1变电站投运、改扩建或设备检修后应进行验收并建立健全设备台账，备齐各种技术资料。 4.1.2按季节性特点及时做好防火、防污染、防小动物、防洪、防汛等各项工作。 2.1.3.变电站设备室通风设备应运行良好。 | 1、投运、改扩建或设备检修后未建立健全设备台账，备齐各种技术资料，扣1分/项。 2、未按季节性特点做好防火、防污闪、防小动物、防台、防汛等各项工作，扣1分/项。 3、通风设备不能正常运行,扣1分/台。 4、夏季防汛、冬季防雪等工作不到位，参与应急管理不积极，存在失职行为，扣5分/次。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 4.2.建立设备缺陷管理制度。 4.2.1 发现设备缺陷及时上报。 4.2.2 设备缺陷及时记录。 | 1、发现设备缺陷未及时上报，扣1分/条。 2、设备缺陷记录不完整，扣1分/条。 | 本项15分扣完即止 |
| 班组建设与文明生产 | 15分 | 5.1站容站貌 5.1.1.站内环境应整洁，场地平整，道路畅通。设备区无杂物、无垃圾、无积水。各上、下水道应畅通，无跑、冒、漏水现象。照明、围墙、大门应完好。 5.1.2.站内任何工作场所内，设备、材料均应放置整齐有序，工作完成之后，工作人员应及时清理现场。 5.1.3.办公室、主控室等做到“五净”即门窗净、桌椅净、文件柜净、地面净、墙壁净。 5.1.4.站内电缆沟要做到无杂物、无堵塞、无积水、无积油。电缆沟盖板应齐全完整，放置整齐。 5.1.5.事故照明灯的完好率100％视为合格。 5.1.6.变电站安全用具、仪表、常用工具、备品备件、钥匙定点存放。 5.1.7. 变电站应做到“四全”，即：安全遮栏全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全。 5.1.8. 变电站卫生责任区做到“五无”即：无明显积水、无油渍、无积尘、无杂物、无烟头。站内应有卫生责任区分工表，做到分工明确，各负其责。 | 1、设备区发现杂物、垃圾、积水等，扣1分/处。 2、工作场所内设备、材料摆放无序扣1分/处。 3、室内卫生不清洁，办公室、主控室、厨房、卫生间玻璃不干净明亮，墙顶、墙角有蜘蛛网、积尘等，扣1分/处。 4、工作场所照明和事故照明不符合要求，扣1分/处。 5、站内未配备急救箱，急救箱按规定进行检查扣1分。 6、物品、工器具、备品备件、桌椅、橱柜等没有做到“五齐”,摆放不整齐，扣1分/处。 7、没有卫生责任区分工表,扣2分。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 5.2贯彻落实岗位责任制。 5.2.1站长随时做好全站人员执行岗位责任制的监督工作。全站人员均应按岗位责任制的内容，认真执行，落实岗位职责。 | 1、未制定岗位责任制扣2分。 2、岗位人员未贯彻、落实岗位责任制，扣1分。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 5.3人人参与标准管理，公用物品、工具、技术、操作流程、工作流程等每个值班员都能了解 | 1、抽查结果为不了解的扣1分/人次。 | 本项15分扣完即止 |
| 培训工作 | 10分 | 6.1规程学习 根据实际安排，按要求及时参加处里组织的安全规程、调度规程、现场运行规程的学习与培训，每人每年不少于2次。 | 1、每1人次无故不参加安全规程、调度规程、现场运行规程，年度内个人的学习、培训达不到2次，扣5分/人次。 | 本项10分扣完即止 |
|  |  | 6.2事故应急演练，年度内至少组织一次，要求派驻人员参加率达到60% | 1、年度事故应急演练未组织安排，扣5分。 2、人员无故不参加应急演练，到场人数低于规定数值，扣3分 3、事故应急演练，没有记录留存或者记录留存不全，扣2分 | 本项10分扣完即止 |

八、履约保证金

8.1 本项目不收取履约保证金。

九、转包或分包

9.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应；

9.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、服务时间

10.1 服务时间：  一年  。

十一、合同款支付

11.1 付款方式：每个月根据甲方考核结果进行支付，甲方于2个月内支付考核后应付的月度费用，付款之前乙方应向甲方提供正规发票，否则乙方自行承担相关责任。

十二、税费

12.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、其他费用

13.1所有派驻人员工资、绩效、加班费、夜班费、福利、保险、公积金、培训费、劳保用具费、值班运行记录、巡检记录、倒闸操作票制度所产生的一切印刷品费用、制度上墙所产生的印刷品、公示品费用、值班手机、值班手机号月话费、考勤打卡机、人员证书年审复审费（如果有）、安全工器具检验检测费、安全工器具不能继续使用后更换、备品备件费等一切甲方变电所运行维护托管过程中产生的费用均由乙方承担。

十四、质量保证及售后服务

14.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

14.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：如果更换备品备件，由甲方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：因乙方原因造成的合同终止，由乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

14.3 如在使用过程中发生应急突发情况，乙方在接到甲方通知后在5分钟内到达甲方现场。

14.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、验收

15.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

15.2 乙方接受验收前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

15.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

15.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

15.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十六、合同内容的交付

16.1 乙方应保证合同标的派驻符合合同要求的人员达到甲方指定地点。

16.2 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

16.3 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

16.4 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十七、甲方权责

17.1 甲方有权指导、督促、指挥、监督、验收乙方项目履约情况。

17.2 甲方负有按时打款的责任，甲方无故逾期考核、验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

十八、乙方权责

18.1 乙方对场地内所有维保的设备负有安全管理责任，招标文件、合同中已经明确告知乙方，履约期间所维保的设备容量、数量、种类、型号将有重大变动，在合同履约期间内，设备变动前后，甲方场地内变电所内、备用发电机房内此类高低压变配电设备均由乙方负责，乙方对此不得提出任何增加费用、拒绝继续履行合同等要求。

18.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

18.3 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

18.4 乙方派驻人员无证上岗、证书作假甲方有权立即单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

18.5 合同履约期间所有派驻的特种作业人员在到岗前应保证是经过专门的安全、技术培训和考核通过的，熟练掌握高压电气技能的工作人员，如果在实际工作中，因不熟悉场地内设备、操作人员操作不当、违反操作规程、违反倒闸操作票制度等产生的人员伤亡事故、工伤事故、财产损失事故的，责任完全由乙方负责，与甲方无关；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由乙方负责赔偿一切损失。

18.6 派驻人员需由乙方为其购买工伤保险，在其工作中所受到的工伤意外、劳动纠纷均由乙方负责，与甲方无关，乙方对此不得向甲方提出任何赔偿、拒绝继续履行合同等要求。

18.7 无论乙方内部劳资纠纷、员工离职、罢工罢职还是其他任何原因，乙方必须保证甲方变配电所双人双岗、24小时值班，持证上岗，任何员工缺岗超过6小时以上，且甲方没有人员替换、替换不到位的，乙方须单次赔偿甲方叁仟元整并于24小时内解决相关问题，超期未解决并甲方变配电房无法正常运行、造成事故的，由乙方承担一切赔偿责任，并承担一切法律后果。

十九、不可抗力事件处理

19.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

19.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

19.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

19.4 不可抗力因素、完全意外性事故，视具体情况而定，由双方另行协商解决。

二十、争议解决

20.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

二十一、合同生效及其他

21.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

21.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

21.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

# 第四章采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  其他未列明行业  。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目背景：

连云港市中医院位于连云港市海州区朝阳中路160号，院内开闭所一个，变配电所三个，柴油发电机房两个，变压器6台（4台1250KVA，2台1600KVA），总容量8200KVA，高压开关柜、低压开关柜、直流屏等设备一百余台。

为保证院区变电所安全稳定运行，我院拟委托专业运维队伍进行相关的运行维护管理，进行高压设备的日常维护保养。

二、项目要求：

1、服务内容：

医院作为市电一级重要负荷单位，合同履约期间，院区供电规模较大，场区范围较广，需提供较高级别的供电运行维护保障服务，对中标人应急保障能力和配合度要求较高。

本项目的主要服务内容如下：

（1）负责运行维护变电站内部高压一次设备、二次设备及通讯设备，低压一次、二次设备及直流系统等；现阶段主要设备包括以下内容：

连云港市中医院现阶段变电所主要设备一览表

| 序号 | 场所名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开闭所 | 高压柜 | 台 | 16 | KYN28A-12 |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 2 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 1 |  |
|  |  | 直流屏 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 1#配电房 | 干式变压器 | 台 | 2 | SCB11-1250/10（1250kVA干式变压器） |
|  |  | 低压柜 | 台 | 10 | GXL |
|  |  | 高压电缆 | 台 | 2 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 2#配电房 | 高压柜 | 台 | 8 | KYN28 |
|  |  | 干式变压器 | 台 | 2 | 2台（1600kVA干式变压器） |
|  |  | 低压柜 | 台 | 21 | MNS（包含发电机进线柜1台） |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 5 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 2 |  |
|  |  | 直流屏 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 3#配电房 | 高压柜 | 台 | 6 | KYN28-12 |
|  |  | 干式变压器 | 台 | 2 | 2台1250kVA干式变压器 |
|  |  | 低压柜 | 台 | 17 | MNS |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 2 |  |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 2 |  |
|  |  | 直流屏 | 套 | 0 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 发电机房（北院区） 型号YC6T600L-D22发电机1台（功率400kw） 生产厂家：中国广西玉柴机器股份有限公司，出厂日期：2014年3月 |  |  |  |  |  |
| 发电机房（南院区） 1、无刷三相交流同步发电机1台（功率800kw） 生产厂家：正驰动力集团，出厂日期：2023年9月 2、GXL发电机进行柜1台 生产厂家：连云港市苏明电器制造有限公司，出厂日期：2023年10月 |  |  |  |  |  |

注：与现场情况不符的，以勘察现场结果为准。

（2）日常维护变电站消防、防盗、防洪、建筑设施及生活设施等。

（3）值班报告、运行报告：针对运行数据进行采集、存储，包括纸质报告和电子报告；每周上报值班计划人员名单、值班时长；针对运行数据提供月度分析报告及院方要求的分析报告；

（4）负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任。包括但不限于：运行变电站设备的监控、巡视、倒闸操作、设备红外测温、事故处理，维护：变电设备的日常维护、安全工器具的定期维护与检测试验，事故照明、消防系统等辅助设施的定期维护与检测试验；

（5）日常工作：24小时监控、定期巡检、技术总结及图纸资料管理等。负责保管好变电站的设备台账、图纸、资料，根据院方变电站有关运行记录规定，做好变电站的各种运行记录，做到完整、真实、规范；负责对变电站内、外构建筑进行巡视检查，发现问题及时处理或汇报；定期配合检查部门对变电站进行安全大检查，对排查出问题及时进行整改；根据院方变电站有关文明生产管理的规定，做好变电站设备、设施的卫生清扫和图纸、资料的规范化管理，工具、材料的定置管理，生产、生活设施的定置摆放，做到规范、整洁、有序；

（6）院内开闭所一个，变配电所三个，柴油发电机房两个，变压器6台（4台1250KVA，2台1600KVA），总容量8200KVA，高压开关柜、低压开关柜、直流屏等设备一百余台。进行相关的运行维护管理，进行高压设备的日常维护保养。

（7）预防性试验：要求合同期内至少进行一次预防性试验，视医院实际情况而定，根据院方要求完成。

（8）应急管理制度、岗位职责、安全管理制度、高压操作证公示等制度上墙由中标人负责，应做到印刷清晰、制度明确、可行性强。

（9）连云港市中医院10KV变电所设备维护保养，由中标人依据《电力安全工器具试验周期及试验标准》为采购人变配电所内所有的安全工具器定期进行检验与检测，张贴检验合格标志，第三方检验费用包含在本项目预算内并由中标人负责；超过使用年限要求，不能再满足检验合格的，由中标人负责更换，更换的电力安全工器具属于招标人拥有，中标人不得带走。退场之后中标人提供的工器具归采购人所有（工作服除外）。电力安全工器具种类和检验标准如下：

电力安全工器具试验周期及试验标准

| 序号 | 名称 | 电压等级 (kV) | 试验电压 (kV) | 时间 (min) | 引用标准 | 试验 周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘棒、带电作业绝缘工具 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）。 | 1年 | 1、操作杆试验长度：0.7/0.9/1.3/2.1/4.1 2、绝缘工具绝缘杆试验长度：0.4/0.6/1.0/1.8/3.7 3、试验长度从端部金属部件往下的长度 |
| 2 | 绝缘垫 | 高压/低压 | 15/3.5 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011） | 1年 |  |
| 3 | 绝缘挡板 | 10/35 | 30/80 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011） | 1年 | 1、10～35kV表面工频耐压，60kV/1min， 2、极间300mm |
| 4 | 验电器 | 低压/10/35/110/220/500 | 4/45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 《农村电网低压电气安全工作规程》（DL/T477-2021）。 | 1年 | 1、10～500 kV验电器起动电压在15%～40%额定电压间 2、低压验电器不高于25%额定电压 |
| 5 | 绝缘 手套 | 低压/高压/带电作业用 | 2.5/8/20 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 国标《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857-2019） | 半年 | 低压/高压/带电作业用其泄漏电流：分别≤2.5/9/(14/16/18)（对应手套长度分别为：360/410/460mm) |
| 6 | 绝缘 靴/鞋 | 低压/10kV/20kV/带电作业 | 2.5/15/25/15 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 国标《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857-2019） | 半年 |  |
| 7 | 接地线 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011） | 变电用4年/线路用2年 | 25mm2、35mm2、50mm2，平均每米直流电阻小于0.79/0.56/0.4mΩ |

| 序号 | 清单 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇表 | 1个 | 2500M欧 |
|  |  | 1个 | 1000M欧 |
| 2 | 安全帽 | 8个 |  |
| 3 | 围挡 | 8个 |  |
| 4 | 标识牌 | 8个 | 禁止合闸，在此工作 |
|  |  | 8个 | 止步，高压危险 |
|  |  | 16个 | 已运行 |
|  |  | 16个 | 未运行 |
| 5 | 绝缘手套 | 8副 |  |
| 6 | 绝缘靴 | 8双 |  |
| 7 | 验电器 | 3个 | 10kv高压 |
|  |  | 4个 | 低压 |
| 8 | 验电笔 | 7支 |  |
| 9 | 电动工具 | 1套 |  |
| 10 | 冲击电钻 | 1套 |  |
| 11 | 螺丝刀 | 2套 | 十字，平口 |
| 12 | 扳手 | 1套 |  |
| 13 | 接地线 | 2套 |  |
| 14 | 工器具柜 | 4套 |  |
| 15 | 雨衣 | 4套 |  |
| 16 | 安全带 | 2套 |  |
| 17 | 手电筒 | 2个 |  |
| 18 | 工具包 | 2个 |  |
| 19 | 护目镜 | 8个 |  |
| 20 | 小拖车 | 1个 |  |
| 21 | 人字梯 | 1个 | 1.5M |
| 22 | 绝缘胶带 | 10盘 | 高压 |
| 23 | 防水绝缘胶带 | 10盘 |  |
| 24 | 拖把 | 8个 |  |
| 25 | 水桶 | 4个 |  |

需求安全工器具、标识牌、清洁工具等清单

2、服务要求：

★2.1、持证上岗要求（提供承诺书、证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）：

持证上岗是在特种岗位上最基本的条件。所有派驻的高压电气人员必须为特种作业人员，必须经过专门的安全、技术培训和考核，经考核合格取得下列证书中的一种，并在有效期内：

（1）国家应急管理部、省级应急管理厅核发的《特种作业操作证》，准操项目必须为高压电工作业。

（2）国家安全生产监督管理总局核发的《中华人民共和国特种作业操作证》，准操项目必须为高压电工作业。

（3）国家能源局核发的《电工进网作业许可证》，作业类别必须为高压电工。

（4）应予以承诺所有派驻人员持证上岗，对证书真实性、时效性、有效性负责。

★2.2、24小时驻场要求（提供承诺书并加盖投标人公章，否则投标无效）：

运维单位委派专业维保人员24小时常驻院方现场。接报应急事项后，响应时间为2分钟内到场，5分钟内反馈报修部门情况，任务完成后，汇总于资料员记录报修事件，要求详细具体，以备检查阅览。

巡检，日间巡检与夜间巡检计划均须制定，巡检范围包括变电所和柴油发电机房，每日定时进行巡检，日间巡检时间间隔不允许超过2个小时，夜间巡查间隔不允许超过3个小时，巡检记录必须留档，不得弄虚作假，巡查记录由招标方不定期抽查。

重大应急情况发生时，根据应急预案设置要求的人员须在10分钟内全部到场并按应急预案参与应急处置。现场须应急处理人员至少维持在3人以上进行应急处置。

★2.3、双人双岗、值班班次要求（提供承诺书并加盖投标人公章，否则投标无效）：

《配电室安全管理规范》、《电力用户变电所运行规程》、《高压电力用户用电安全》等规范性文件规定，高压电工值班双人双岗、持证上岗是必须要求。

（1）保证项目24小时运行维护人员不间断值班，自主排班，每班次至少2人，推荐四班三运转方式的轮流值班，推荐正序倒班法，其中早班为8:00-15:00，中班为15:00-22:00，夜班为22:00-次日8:00，每2人一小组，单个小组每8天上两个白班、两个中班、两个夜班，休息两天；班制问题双方亦可协商确定，但必须保证双人双岗值班，符合《中华人民共和国劳动法》之规定，相邻班次人员不得有重叠。

（2）根据上述文件要求，应该明确2人值班小组中有1人为值班长，即此项目中要求的1名班长（经理）、2名副班长（副经理）各带领一个班次，剩余第4个班次值班长由采购人代表担任。遇有特殊情况，人员需要轮休、公休、节假日的情况下，中标人应与采购人协商后确定值班班次。项目经理针对项目进行统筹管理，应急抢修、调休补班，工作日日间驻场等。

★2.4、安全管理要求（提供承诺书并加盖投标人公章，否则投标无效）：

（1）中标人负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任，运行中遇到故障、隐患、突发应急状况应立即上报采购人管理部门，突发应急状况、故障、隐患因故忽视、瞒报、漏报的，责任完全由中标人负责；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由中标人负责赔偿一切损失。

（2）所有派驻的特种作业人员在到岗前应保证是经过专门的安全、技术培训和考核通过的，熟练掌握高压电气技能的工作人员，如果在实际工作中，因不熟悉场地内设备、操作人员操作不当、违反操作规程、违反倒闸操作票制度等产生的人员伤亡事故、工伤事故、财产损失事故的，责任完全由中标人负责，与采购人无关；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由中标方负责赔偿一切损失。

（3）派驻人员需由中标人为其购买工伤保险，在其工作中所受到的工伤意外由中标人负责，与采购人无关。

（4）因不可抗力因素、完全意外性事故，视具体情况而定，由双方协商解决。

★2.5、培训要求（提供承诺书并加盖投标人公章，否则投标无效）：

（1）所有派驻人员操作技能培训、安全规程培训、应急预案培训、技术问答培训、专业技能培训等完全由中标人负责，每年做到每名职工不少于2次参加培训，但不得影响正常值班。培训主题由中标单位自拟，培训讲师由中标人自请，培训时间由中标人自定，培训费用由中标人自行承担，留存培训记录、培训照片等。

（2）每年至少由中标人组织一次安全应急演练，演练主题由中标人自拟，演练组织由中标人自办，演练时间由中标人自定，演练费用由中标人自行承担，留存演练记录、演练照片等。

（3）在承诺书中明确承诺，每年做到每名职工年度内不少于2次参加培训，每年至少组织一次安全应急演练。

2.6、值班电话要求：

（1）向每个班次提供值班手机一部，原则上由每班次值班长持有，该班次值班完成后将电话平稳移交给下一班次。手机卡所产生的月话费费用由中标人负责，此值班电话做到无论任何情况，24小时开机，随时保证畅通。

（2）值班室内部座机电话由招标方负责提供，由中标人保证值班室内随时有人接听。

2.7、考勤打卡机要求：

由中标人安装考勤打卡机一部，按照相关项目经理（项目班长）制定的排班计划，督促所属员工准时到岗、按时下班，严格考勤。合同到期后，允许拆除此打卡机。

2.8、人员证书时效要求：

由于高压电工证有效期6年，每3年复审一次，由中标人随时检查所有人员高压电工证是否在有效期内，证书复审、有效期到期的应提前参加《特种作业操作证》考试，已经过期的不允许参与高压值班，所产生缺员等的一切后果由中标人负责。证书复审、考试所产生的费用由劳动者与中标人自行协商解决，与采购人无关。

2.9、应急库备品备件要求：

运维期内，中标人应建立备品备件应急库，严格按照现场进行常用配件建立库存，具体库存配件品类自行拟定，如果未发生应急更换，即备品备件未使用，备品备件费用采购人无需负责支付任何费用。

如果应急更换，单次更换的材料费用由采购人负责，人工费用由中标人自理或者由驻场人员自行更换，价格须经由采购人确认认定。备品备件须满足现场使用要求，确保应急情况下快速替换使用，投标人自行安排现场勘查并准备。

2.10、制定和实施月度巡检计划要求：

运维期间内，中标方应该详细制定和实施月度巡检计划，由中标方技术人员、驻场电工、招标方代表共同完成针对场地内设备不同种类和类型的巡检和维护保养，留存纸质档案，招标方、中标方双方签字视为有效实施。

★3、服务时间：一年

4、服务标准：变电所维护人员必须严格执行国家、行业及国网江苏省电力公司、国网连云港供电公司的有关规程、规定、标准和规范，认真执行GB/T 32893-2016《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》及院方有关变电站管理的各项规章制度，确保变电站安全运行；

（1）根据国网江苏省电力公司电气设备倒闸操作相关规定及设备操作技术原则，完成变电站一、二次设备的倒闸操作，事故处理和工作票许可、间断、终结，设备验收和安全技术交底工作。

（2）按GB/T 32893-2016《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》及院方有关变电站管理的各项规章制度规定，对变电站设备、设施、消防及防洪器材进行巡视，发现缺陷或异常按有关规定进行登记和汇报。

（3）根据变电站运行管理规定，对变电站安全工器具、消防防洪器材等进行检查；测量蓄电池端电压、定期投放鼠药、对应急灯进行定期检查等。

（4）正确使用变电站配置的仪器仪表、工器具、备品备件、生产辅助设施、生活设施等，丢失、人为损坏的要照价赔偿。

（5）负责按月审核已执行“两票”，并统计上报“两票”合格率。根据存在问题提出整改措施计划，不断提高“两票”执行的规范性。

（6）按规定报月度巡检报表，并对报表的真实性负责。

（7）负责按有关规定办理“外单位”来站工作的相关手续，并做好安全交底。

（8）对变电站发生的突发事件进行正确处置并及时向甲方汇报，并及时做好院方要求的台账记录工作。

（9）针对每年的试验结果，提供给院方整改计划，并配合维修整改。

5、服务人员要求：

（1）派驻班组总人数不得少于7人，与采购人代表1人共同组成新的高压值班班组。

（2）由于高压电工《特种作业操作证》具有时效性，高压电工职业存在特殊性，派驻高压电工男性年龄应该在18-50周岁，身体健康、适应夜班、具备电气知识、熟悉电气设备，且高压电工作业证在有效期内。派驻高压电工女性年龄应该在18-45周岁，身体健康、适应夜班、具备电气知识、熟悉电气设备，高压电工作业证在有效期内。

（3）派驻1名班长（经理）、2名副班长（副经理）各带领一个班次，每班次不少于2人，剩余第4个班次值班长由采购人代表担任，每班次值班长由本项目班长、副班长担任，上述人员必须牢固掌握电气知识，拥有从业背景，具有从业经验，必须熟悉倒闸操作，具备应急情况下倒闸操作的能力。

（4）项目班长（项目经理）要求责任心强，具有良好的沟通能力，遇有突发情况能够随时到岗，具备电子化办公能力，能够制定工作计划、制定排班计划，具有管理经验；负责工作台账的整理与收集，负责组织员工培训、组织应急演练。安排的人员不能达到管理整个项目的，总务处将作出严厉处罚，首次扣罚1000元，整改不到位扣除2000元，封顶为5000元，由第三方到财务部门上缴，直至采购人认可为止。

（5）项目副班长能在本班次中完成值班长职责，熟练倒闸操作、分担项目班长工作。

（6）要求所有派驻人员责任心强，服从管理，工作期间注意仪容仪表，统一工装（由中标人统一印制工作服样式，规范衣着和LOGO，费用由中标人承担），佩戴工作牌；禁止上班时间缺岗、串岗、游戏、打牌、娱乐、吸烟；禁止在招标方办公电脑上下载与工作无关的软件，禁止下载游戏、观看电影。安排的人员不能达到要求的，总务处将作出严厉处罚，首次扣罚1000元，整改不到位扣除2000元，封顶为5000元，由第三方到财务部门上缴，直至采购人认可为止。

（7）要求所有派驻人员无刑事犯罪记录，无酗酒、吸毒、暴力、赌博、借贷等个人恶习，无癫痫类疾病史、无精神类疾病史，能够胜任本职工作。经个人资料审核、工作实践后如果发现派驻人员工作无责任心、品行不端、工作能力差等原因，造成该名职工不能胜任该工作，采购人有权要求中标人更换该岗位人员直至采购人认可所换人员能力为止，因采购人主动要求中标人更换人员所产生的中标人内部劳务纠纷与采购人无关。

三、考核标准及考核办法：

采购人实行服务后评价制度，采购人每月对上月运行维保服务进行后评价，对服务质量进行打分，对存在问题提出整改期限，限期整改，在期限内整改的不扣减运行维护费用。整改不到位的，按评价得分从该月运行维护费用中扣除，具体标准为：

（1）评价得分90分（含）以上，全额支付中标人运行维护费用；

（2）80分（含）至90分，扣除中标人当月运行维护费用的3%；

（3）70（含）分至80分扣除中标人当月运行维护费用的10%；

（4）60（含）分至70分，扣除中标人当月维保费用的40%，

（5）60分以下，扣除中标人当月维保费用的80%，年度内任意两个月低于60分，采购人有权解除合同，并要求中标人承担相应赔偿。

月考核扣款=合同应付款×根据考核得分对应扣除的百分比例

如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

采购人除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）费用。

考核表：

1.考核条件：

1.1.重视变电站规范化管理工作，运行人员满足定员要求，持证上岗。

1.2.变电站人员不发生误操作等严重的违章违纪行为。

1.3.考核年度不发生本站人员轻伤事故、各类人员责任事故以及一般设备事故。

2.考核项目及评分标准：

在满足考核条件前提下，完成下列项目的考核。

连云港市中医院变电所运行维护托管服务考核分值比重

| 序号 | 考核项目 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 20 |
| 2 | 运行管理 | 20 |
| 3 | 技术资料管理 | 20 |
| 4 | 设备管理 | 15 |
| 5 | 班组建设与文明生产 | 15 |
| 6 | 培训工作 | 10 |
| 总分 |  | 100 |

连云港市中医院变电所运行维护托管服务考核细则

| 考核内容 | 分值 | 考核要求 | 扣分项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 20分 | 1.1 安全目标管理 1.1.1不发生轻伤以上事故和一般设备事故（包括检修、试验人员及外来施工人员)。 1.1.2 不发生火灾事故。 1.1.3 认真执行各项规章制度，创“三无”变电站（无人身事故、无误操作事故、无违章违纪 1.1.4 不发生工伤事故 | 1、发生电气事故、发生轻伤事故和一般设备事故。本项不得分。 2、发生人身事故本项不得分。 3、发生误操作事故本项不得分。 4、发生严重违章、违纪本项不得分。 | 发生上述事故安全管理不得分 |
|  |  | 1.2 消防管理 1.2.1 防火责任制健全。消防器材、消防设施符合规定,有清册，且齐全完好。严格执行消防制度，每月进行检查，年度进行维护。 1.2.2 每个职工都能正确使用消防器材。 1.2.3 电缆沟、控制屏等防火封堵符合规范要求 | 1、未建立防火责任制或消防制度不健全，扣1分。 2、变电站设备室或设备区存放易燃、易爆物品，未按规定要求使用消防设施，扣1分。 3、查问现场人员不清楚火警电话及报警方法，扣1分/人次。 4、现场人员不清楚消防器具的使用方法的扣1分/人次。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 1.3 安全工器具的管理 1.3.1安全工器具在交接班时和使用前应认真检查，发现损坏者应停止使用，并尽快补充，站内不得存放不完好的安全工器具。 1.3.2各种安全工器具均应按照安全规程规定的周期进行试验，试验合格后方可使用，不得超期使用。 1.3.3.接地线必须符合安全规程要求，接地线的数量应能满足需要，导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动，弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号，存放要对号入座。 1.3.4.各种标识牌的规格应符合安全规程要求，并做到种类齐全、存放有序、完好，数量能满足工作需要。 | 1、 查问现场人员不会正确使用和保管各类安全工器具，扣1分/人次。 2、 安全工器具标识不清楚，扣1分/处。 3、 安全工器具损坏未及时更新，扣1分/件。 4、 安全工器具没有按规程规定的周期进行试验，扣2分/件。 5、 接地线不符合安全规程要求，扣1分/组。 6、 各种标示牌的规格不符合安全规程要求，扣1分/项。 7、 各种安全工器具没有管理制度，扣1分 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 1.4防小动物管理 1.变电站应有防小动物措施，定期检查，发现问题及时上报处理。 2.各设备室的门窗应完好，出入时随手将门关好。 3.设备室通往室外的电缆沟、道应严密封堵，因施工拆动后及时堵好。 4.各设备室不得存放粮食及其它食品，应投放鼠药或捕鼠器械。 5.高压开关室、低压配电室、电缆层室出入门应有防小动物板。 | 1、没有防小动物措施，扣1分。 2、设备室的门窗没有关紧，出入没随手将门关好，扣1分/处。 3、设备室存放粮食及其它食品，扣2分。 4、高压开关室、低压配电室、电缆层室等出入门没有防小动物板，扣1分/处。 | 本项20分扣完即止 |
| 运行管理 | 20分 | 2.1值班制度 2.1.1.变电站运行人员，必须按有关规定进行安规培训，经考试合格持证后方能上岗值班。 2.1.2.值班期间，应保持良好的精神状态，不得进行与工作无关的其他活动。不得长时间占用电话，电脑中无游戏程序；严禁酒后上班，设备区严禁吸烟。 2.1.3.有人值守的变电站，正常情况下，控制室应不少于一人值班。除倒闸操作、巡视设备、进行维护工作外，值班人员不得远离控制室。 | 1、未经安规培训、考试合格，上岗值班的，扣5分/人次。 2、值班期间，进行与工作无关的其他活动，不得长时间占用电话，电脑下载游戏程序；酒后上班，设备区吸烟。扣2分/人次。 3、未统一着装，佩戴工作牌，扣1分/人次。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.2交接班制度 2.2.1.值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。未办完交接手续之前，不得撤离职守。 2.2.2.在处理事故或倒闸操作时，不得进行交接班；交接班时发生事故，应停止交接班，由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。 2.2.3.按交接班的主要内容（见交接班制度）进行交接。 2.2.4.接班人员将检查结果互相汇报，认为可以接班时，方可签名接班。 2.2.5.接班后，根据天气、运行方式、工作情况、设备情况等，值长安排本班工作。 | 1、未按交接班制度进行交接班的扣1分 2、交接班未交接待工作情况扣1分 3、其它每违反一项扣1分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.3巡回检查制度 2.3.1.对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，按规定执行。 2.3.2.值班人员应按规定认真巡视检查设备，发现异常和缺陷，及时汇报值班调度员和上级，杜绝事故发生。 2.3.3.每值应对设备进行全面巡视，内容主要是对设备全面的外部检查，对缺陷有无发展做鉴定，检查设备的薄弱环节，检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞，检查引线及连接点是否完好。 2.3.4.每2小时巡视一次，内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象、有无异常声响。 2.3.5.按规定进行特巡、重点巡视。巡视的结果，巡视人员要进行记录。 | 1、每违反一项扣1分。 2、发生事故确系巡回检查不到位的，本项不得分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.4值班手机规范化使用 2.4.1保持值班电话畅通，座机、值班手机24小时有人接听。 2.4.2 严禁值班人员使用值班手机拨打与工作无关的电话，占用通信资源。 | 1、值班手机无故关机、两次以上打不通、无故占用通信资源的扣5分。 2、发生事故确系招标方无法联系值班手机、座机的，本项不得分，电话占线情况除外。 |  |
| 技术资料管理 | 20分 | 3.1 外来人员登记制度 3.1.1建立外来人员进入变电站登记簿。 3.1.2外来人员进入变电站必须出示有关证件，经变电站人员核实后方可进入，并做好登记。变电站的大门正常应上锁。 | 1、建立外来人员进入变电站登记簿，未履行登记手续，扣1分。 2、防盗报警系统存在故障未及时处理扣1分。 3、变电站大门未上锁扣1分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 3.2 变电站技术资料的管理 3.2.1 变电站运行维护所有技术资料应有兼职人员管理。 3.2.2 变电站应有合适的资料室柜保存技术资料，做到台账清晰。 3.2.3 所有巡查记录、运行维护记录、值班记录、交接班记录必须完整且分类有序。 | 1、没有兼职人员管理，扣5分。 2、技术资料没有管理到位，存放无序，一次扣1分/次。 | 本项20分扣完即止 |
| 设备管理 | 15分 | 4.1设备定期维护工作 4.1.1变电站投运、改扩建或设备检修后应进行验收并建立健全设备台账，备齐各种技术资料。 4.1.2按季节性特点及时做好防火、防污染、防小动物、防洪、防汛等各项工作。 2.1.3.变电站设备室通风设备应运行良好。 | 1、投运、改扩建或设备检修后未建立健全设备台账，备齐各种技术资料，扣1分/项。 2、未按季节性特点做好防火、防污闪、防小动物、防台、防汛等各项工作，扣1分/项。 3、通风设备不能正常运行,扣1分/台。 4、夏季防汛、冬季防雪等工作不到位，参与应急管理不积极，存在失职行为，扣5分/次。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 4.2.建立设备缺陷管理制度。 4.2.1 发现设备缺陷及时上报。 4.2.2 设备缺陷及时记录。 | 1、发现设备缺陷未及时上报，扣1分/条。 2、设备缺陷记录不完整，扣1分/条。 | 本项15分扣完即止 |
| 班组建设与文明生产 | 15分 | 5.1站容站貌 5.1.1.站内环境应整洁，场地平整，道路畅通。设备区无杂物、无垃圾、无积水。各上、下水道应畅通，无跑、冒、漏水现象。照明、围墙、大门应完好。 5.1.2.站内任何工作场所内，设备、材料均应放置整齐有序，工作完成之后，工作人员应及时清理现场。 5.1.3.办公室、主控室等做到“五净”即门窗净、桌椅净、文件柜净、地面净、墙壁净。 5.1.4.站内电缆沟要做到无杂物、无堵塞、无积水、无积油。电缆沟盖板应齐全完整，放置整齐。 5.1.5.事故照明灯的完好率100％视为合格。 5.1.6.变电站安全用具、仪表、常用工具、备品备件、钥匙定点存放。 5.1.7. 变电站应做到“四全”，即：安全遮栏全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全。 5.1.8. 变电站卫生责任区做到“五无”即：无明显积水、无油渍、无积尘、无杂物、无烟头。站内应有卫生责任区分工表，做到分工明确，各负其责。 | 1、设备区发现杂物、垃圾、积水等，扣1分/处。 2、工作场所内设备、材料摆放无序扣1分/处。 3、室内卫生不清洁，办公室、主控室、厨房、卫生间玻璃不干净明亮，墙顶、墙角有蜘蛛网、积尘等，扣1分/处。 4、工作场所照明和事故照明不符合要求，扣1分/处。 5、站内未配备急救箱，急救箱按规定进行检查扣1分。 6、物品、工器具、备品备件、桌椅、橱柜等没有做到“五齐”,摆放不整齐，扣1分/处。 7、没有卫生责任区分工表,扣2分。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 5.2贯彻落实岗位责任制。 5.2.1站长随时做好全站人员执行岗位责任制的监督工作。全站人员均应按岗位责任制的内容，认真执行，落实岗位职责。 | 1、未制定岗位责任制扣2分。 2、岗位人员未贯彻、落实岗位责任制，扣1分。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 5.3人人参与标准管理，公用物品、工具、技术、操作流程、工作流程等每个值班员都能了解 | 1、抽查结果为不了解的扣1分/人次。 | 本项15分扣完即止 |
| 培训工作 | 10分 | 6.1规程学习 根据实际安排，按要求及时参加处里组织的安全规程、调度规程、现场运行规程的学习与培训，每人每年不少于2次。 | 1、每1人次无故不参加安全规程、调度规程、现场运行规程，年度内个人的学习、培训达不到2次，扣5分/人次。 | 本项10分扣完即止 |
|  |  | 6.2事故应急演练，年度内至少组织一次，要求派驻人员参加率达到60% | 1、年度事故应急演练未组织安排，扣5分。 2、人员无故不参加应急演练，到场人数低于规定数值，扣3分 3、事故应急演练，没有记录留存或者记录留存不全，扣2分 | 本项10分扣完即止 |

四、现场勘察

因本项目的特殊性，建议投标人进行现场勘察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论勘察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场勘察或现场勘察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程中无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担法律责任。

勘察联系人：郁镇宇      联系电话：13961396755

勘察前请提前联系，预约时间，勘察时请携带授权委托书和有效身份证，现场勘察的费用由投标人自行承担。

五、履约验收：

（1）合同履行到期前一个月内，采购人组织验收，验收地点由采购人指定；

（2）采购人对投标人提供的服务，依据招标文件、投标文件及国家有关质量标准进行验收；

（3）验收前，投标人应对所提供的服务作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据；

（4）验收时，投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

六、投标报价要求：

投标报价主要包含但不仅限于以下内容：所有派驻人员工资、绩效、加班费、夜班费、福利、保险、公积金、培训费、劳保用具费、值班运行记录、巡检记录、倒闸操作票制度所产生的一切印刷品费用、制度上墙所产生的印刷品、公示品费用、值班手机、值班手机号月话费、考勤打卡机、人员证书年审复审费（如果有）、安全工器具检验检测费、备品备件费等一切采购人变电所运行维护托管过程中产生的费用。

七、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：每个月根据院方考核结果进行支付，院方于2个月内支付考核后应付的月度费用。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

八、其他：其他不足之处双方另行协商。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分：15分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术分：85分

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 运维服务方案 （9分） | 投标文件提供运维服务方案，方案包括但不限于对本项目服务范围的了解、本项目的实地分析、现场业务流程规划、重点业务环节安排等运维服务方案。 优：方案内容完整，对项目的服务范围了解透彻、项目的实地分析准确、现场业务流程清晰、重点业务环节安排科学合理得9分； 良：方案内容比较完整，对项目的服务范围了解比较透彻、项目的实地分析比较准确、现场业务流程比较清晰、重点业务环节安排比较合理得6分； 一般：方案简单，对项目的服务范围了解一般、项目的实地分析基本符合实际、现场业务流程规划一般、重点业务环节安排合理性一般得3分； 该项未阐述不得分。 |  |
| 应急方案 （9分） | 投标文件提供应急方案，方案包含但不限于专业故障抢险团队配置、处理响应机制、故障抢修、事后评估、风险管控机制等内容。 优：方案完善全面，故障抢险团队配置科学合理、处理响应机制完善、风险管控机制可操作性强得9分； 良：方案比较完善，故障抢修团队配置比较合理、处理响应机制比较完善、风险管控机制可操作性较强得6分； 一般：方案简单粗糙，故障抢修团队配置合理性一般、处理响应机制一般、风险管控机制可操作性不强得3分； 该项未阐述不得分。 |  |
| 员工培训方案及应急演练 （9分） | 投标文件提供员工培训方案及应急演练进行评分，方案包括但不限于培训学习制度、培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间及应急演练等内容： 优：方案内容详细、科学合理、可实施性强的得9分； 良：方案内容较详细、较科学合理、可实施性较强的得6分； 一般：方案阐述不全面、不完整、可实施性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |  |
| 员工考核 方案 （9分） | 投标文件提供员工考核方案，方案包含但不限于考核机制、奖惩办法、激励提升措施、考核制度等。 优：方案包含上述内容，考核机制完善、激励提升措施可操作性强、考核制度优于招标需求的得9分； 良：方案包含上述内容，考核机制比较完善、激励提升措施可操作性较强、考核制度满足招标需求的得6分； 一般：方案内容有缺陷，考核机制完善程度一般、激励提升措施可操作性一般、考核制度基本满足招标需求的得3分； 该项未阐述不得分。 |  |
| 项目特点分析 （9分） | 投标文件提供项目特点分析内容，内容包括但不限于项目业务种类、业务难点及质量控制、运维工作组织、培训考核思路等内容。 优：分析内容完整，对项目特点分析透彻、业务质量控制措施可行性强、运维工作组织科学合理、培训考核思路清晰的得9分； 良：分析内容比较完整，对项目特点分析比较透彻、业务质量控制措施可行性较强、运维工作组织比较合理、培训考核思路比较清晰的得6分； 一般：分析内容简单，对项目特点分析一般、业务质量控制措施可行性一般、运维工作组织合理性一般、培训考核思路清晰程度一般的得3分； 该项未阐述不得分。 |  |
| 管理、服务人员配备 （20分） | 项目经理 （8分） | 本项目需设项目经理1人。 1.项目经理具有大专及以上学历（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）的得2分，项目经理具有本科及以上学历（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）的得4分； 2.项目经理具有助理工程师及以上职称的得2分，项目经理具有工程师及以上职称的得4分； 注：须提供有效证书扫描件和2024年9月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 项目 副经理 （4分） | 本项目需设项目副经理2人。 项目副经理具有大专及以上学历（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）的得2分，本项最多得4分。 注：须提供有效证书扫描件和2024年9月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 技术 人员 （8分） | 本项目运维技术人员（不含项目经理、副经理）具有初中及以上学历的，每有一个得2分，本项最高得8分； 注：须提供有效证书扫描件和2024年9月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 同类业绩 （12分） | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过公共建筑的变电所驻场运行维护托管服务类似项目，内容为包含驻场（人员派驻）的变配电所运行或变配电设备维护或变配电所运维或高压设备维保服务或变配电所维保服务或变配电所托管等，每提供一个得3分，本项最高得12分。 注：提供完整合同并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 体系认证 （6分） | 1.投标人通过质量体系认证的得2分； 2.投标人通过职业健康安全体系认证的得2分； 3.投标人通过环境管理体系认证的得2分； 注：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 资信认证 （2分） | 投标人具有3A级资信认证的得2分； 注：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |

# 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、2024或2023年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们（投标人1），（投标人2），……自愿组成联合体，参加江苏建友兴业工程项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

投标人1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标人2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

详细报价书

（格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、开标一览表

项目编号：分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。