编号：JSZC-321012-JSFH-G2025-0090

扬州市引江管理处国控城市点位升级改造项目公开招标文件

采  购  人：扬州市江都生态环境局

采购代理机构(章)：江苏富华工程造价咨询有限公司

发 放 日 期： 2025年 8月

目 录

第一章 招标公告	错误！未定义书签。

第二章 投标人须知	错误！未定义书签。

第三章 合同条款及格式	错误！未定义书签。

第四章 项目需求	错误！未定义书签。

第五章 评标方法及评标标准	错误！未定义书签。

第六章 投标文件格式	错误！未定义书签。

第一章 扬州市引江管理处国控城市点位升级改造项目招标公告

受扬州市江都生态环境局的委托，江苏富华工程造价咨询有限公司就扬州市引江管理处国控城市点位升级改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

扬州市引江管理处国控城市点位升级改造项目 的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江都区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年08月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JSFH-G2025-0090

2.项目名称：扬州市引江管理处国控城市点位升级改造项目

3.预算金额：135万元。

4.最高限价：135万元。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：30日历天（具体供货时间以甲方通知为准）

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

地点：“江都区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年08月25日09点 30 分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

9.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、扬州市公共资源交易中心江都分中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向中国人民银行江都支行咨询，联系电话：0514-86554660。

10.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

11.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市江都生态环境局

地 址： 扬州市江都区浦江东路137号

联系人：闵星

联系方式：18252535568

2.采购代理机构信息

名 称：江苏富华工程造价咨询有限公司

地 址：扬州市江都区龙城路41号3楼

联系人：张圣岳

联系方式：13390657988

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-JSFH-G2025-0090号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏富华工程造价咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本招标文件约定由中标单位支付招标代理服务费，计取金额按照苏招协【2022】2号文规定标准计算，该费用由中标单位在领取中标通知书前，向招标代理机构付清。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中。

收款单位名称：江苏富华工程造价咨询有限公司江都分公司

开户银行：招商银行江都支行

开户帐号：613900313010501

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏富华工程造价咨询有限公司联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知江苏富华工程造价咨询有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，江苏富华工程造价咨询有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2江苏富华工程造价咨询有限公司在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江都区政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与江苏富华工程造价咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

1、资格审查响应对照表

2、符合性审查响应对照表

3、非实质性响应对照表

4、开标一览表

5、分项报价表

6、技术参数响应及偏离表

7、商务条款响应及偏离表

8、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为江苏富华工程造价咨询有限公司规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，江苏富华工程造价咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏富华工程造价咨询有限公司的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 江苏富华工程造价咨询有限公司可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1江苏富华工程造价咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 江苏富华工程造价咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， “政府采购管理交易系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，江苏富华工程造价咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏富华工程造价咨询有限公司工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，江苏富华工程造价咨询有限公司将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 江苏富华工程造价咨询有限公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，江苏富华工程造价咨询有限公司将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，江苏富华工程造价咨询有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（江苏富华工程造价咨询有限公司）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与江苏富华工程造价咨询有限公司及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3江苏富华工程造价咨询有限公司将在“扬州市政府采购网”、“江都区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、江苏富华工程造价咨询有限公司行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏富华工程造价咨询有限公司提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏富华工程造价咨询有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 江苏富华工程造价咨询有限公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6江苏富华工程造价咨询有限公司收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，江苏富华工程造价咨询有限公司将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，江苏富华工程造价咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10江苏富华工程造价咨询有限公司应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，江苏富华工程造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江都区政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：扬州市引江管理处国控城市点位升级改造项目

项目编号：JSZC-321012-JSFH-G2025-0090

甲方：（买方）扬州市江都生态环境局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏富华工程造价咨询有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.4 履约保证金：无。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期   2   年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10日内支付合同总价的30%；项目验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10日内支付合同总价的60%；项目验收满一年后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10日内支付合同总价的10%。每次付款前，卖方应提供等额正式发票。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市江都区。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、江苏富华工程造价咨询有限公司推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向中国人民银行江都支行咨询，联系电话：0514-86554660。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏富华工程造价咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执二份。

| 甲方：扬州市江都生态环境局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：扬州市江都区浦江东路137号 | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏富华工程造价咨询有限公司

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

所属行业：工业

一、项目概况

根据《“十五五”国控城市点位设置优化调整工作方案》，对扬州市江都区国控空气自动站监测点位开展优化调整工作。项目内容包含：对原有站房进行拆除，增加钢结构架空层，在钢结构架空层上新增站房主体，增加自动化控制装备、机柜和UPS等。

二、项目采购清单及要求

1、项目采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房架高（含基础） |  | 见技术参数要求 | 1项 |  |
| 2 | 站房主体 |  | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 3 | 自动化控制装备 | 智能化空气质量监测站-站房动环 | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 4 |  | 门禁一体机 | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 5 |  | 摄像头与录像机 | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 6 |  | 质控仪 | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 7 |  | 采样总管监控 | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 8 |  | 过滤膜延长更换周期装置 | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 9 |  | 烟感传感器 | 见技术参数要求 | 1个 |  |
| 10 |  | 标气泄漏检测模块 | 见技术参数要求 | 1个 |  |
| 11 |  | 水浸传感器 | 见技术参数要求 | 3个 |  |
| 12 |  | 清洁度检测装置 | 见技术参数要求 | 1个 |  |
| 13 |  | 排风扇控制模块 | 见技术参数要求 | 1台 |  |
| 14 |  | 照明控制模块 | 见技术参数要求 | 1个 |  |
| 15 |  | 除湿机 | 见技术参数要求 | 1台 |  |
| 16 | 大气微站设备数据服务 |  | 见技术参数要求 | 1项 |  |
| 17 | 机柜 |  | 见技术参数要求 | 1套 |  |
| 18 | UPS |  | 见技术参数要求 | 1台 |  |

2、技术参数要求

2.1站房架高（含基础）

2.2.1内容

拆除原有监测站房、采样系统及附属设施。新建10米高钢结构或混凝土支撑平台（含防雷、抗震设计）。重新安装并调试监测设备、采样系统、数据采集传输系统，确保系统抬升后正常运行，数据连续稳定。

2.2.2支撑结构材质

采用热镀锌钢构或C30及以上强度混凝土，具备抗风能力（按当地50年一遇风压设计）、抗震等级不低于7级；

2.2.3平台尺寸

长≥9米，宽≥6米，满足监测站房及设备安装需求，预留维护通道（宽度≥1.2米）；

2.2.4防护

平台外围加装防攀爬围栏（高度≥1.5米），底部设排水孔。

2.2.5防雷接地

按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）要求，设置独立避雷针或接地网，接地电阻≤4Ω；设备金属外壳、线缆屏蔽层均需与接地系统可靠连接。

2.2.6高空作业需符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）。施工区域设置警示标志，避免扬尘、噪音污染。

2.2.7对钢结构架空层进行装饰，与周边环境相匹配。

2.2.8防腐工艺

热镀锌层厚度（≥85μm，符合GB/T 13912标准）或氟碳喷涂工艺要求。

2.2.9防火要求

耐火极限（≥1.5小时）

2.2站房主体

站房由缓冲间、监测设备间和采样平台共3个部分组成。

2.2.1站房主体技术参数

- 2.2.1.1 应确保站房结构及建设地无安全隐患，进入站房及采样区域安全便利。站房建设在可以承重的已有建筑物上，建筑物应满足《建筑结构荷载规范》（GB 50009）的要求，设计及选材应满足 10 年以上使用要求。

- 2.2.1.2 采用方舱结构，可整体吊装；楼梯和站房主体可以分别吊装。站房外部尺寸不小于7.0m×3.2m×2.8m，内部尺寸不小于 6.8m×3.0m×2.6m。站房建筑材料燃烧性能需达到A 级耐火等级，芯材应采用高保温材料，满足保温、隔热、隔音要求；内外蒙皮应采用铝型材板材（外蒙皮不小于2mm，内蒙皮不小于2m）；芯材采用聚氨酯高密度保温材料或超厚聚苯乙烯保温材料，达到保温、隔热、隔音的效果。站房建设参照《建筑结构荷载规范》（GB 50009）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011）、《钢结构设计标准》（GB 50017）、《轻型模块化钢结构组合房屋技术标准》（JGJ/T 466）。

- 2.2.1.3 站房设置缓冲间，并保持常闭状态，防止灰尘和泥土带入监测设备间。

- 2.2.1.4 站房有防水措施，站房内地面应离地表（或建筑房顶）有25cm以上的距离，站房内地面应具有防滑、阻燃设计。

- 2.2.1.5 站房内设置气态监测仪器废气排出装置，气态监测仪器排气口连接到废气排出装置；废气排除装置排出口和颗粒物采样装置抽气风机排气口应设置在靠近站房下部的墙壁上，离站房内地面的距离应在 20cm 以上。

- 2.2.1.6 监测设备安装在机柜（架）内，机柜（架）应稳定、牢固、可靠、不易倾倒；机柜（架）与墙壁之间的距离不小于1m，便于运维人员在机柜（架）侧面、后面开展运维工作。

- 2.2.1.7 站房房顶应为平面结构，坡度不大于10°，无渗漏或塌陷，房顶承重要求大于等于250kg/m2。房顶应做防水处理；房顶应安装防滑人行步道，保护人员 安全，防止屋顶变形。站房应配备通往房顶的Z字型梯或旋梯。

- 2.2.1.8 站房需设置必要的防盗措施，安装防盗门。

- 2.2.1.9 站房室内应有照明设施。

- 2.2.1.10 应设置符合规定的站点标识牌，并在站房及采样区域明显位置设置警示牌，禁止非运维人员进入。

- 2.2.1.11 工作台与工作椅：工作台一张，面积至少1.1m×0.6m，工作台下放置2 个小储藏柜，供操作维护人员放置记录本、物品及修护工作用、工作椅一张。

- 2.2.2站房电力

2.2.2.1 站房供电系统应配有配电柜、电源过压和过载保护装置，电源接入系统应采用三相五线制缆线敷设方式，电源电压380V，频率波动不超过（50±1）Hz，用电功率不小于 18KVA 或根据需求配备合理的用电负荷。配电时应尽量三相平衡使用。

2.2.2.2 站房应依据电工要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳和有要求接地装置的接地保护，接地电阻小于4Ω。

2.2.2.3 站房应按照用电容量配置电线，采用的电线电缆及附件均应符合国家现行技术标准的规定，并有合格证；对有抗干扰要求的电缆线路，应按要求采取抗干扰措施；线路要求走线美观，布线应加装线槽。

2.2.2.4采样平台应配备电路专线，并预留插座，用于开展室外监测。

2.2.2.5 室外配电箱和插座需满足防水、防尘、防腐的要求，配电箱外壳可靠接地。

2.2.3安全围栏

站房实现封闭管理，在站房周边 3～5m 处安装不低于 1.8m 高栅栏；采样平台应安装不低于1.2m高护栏。登舱梯与顶部护栏需采用安全系数较高的材质，长期使用不会出现腐蚀、生锈等情况。

2.2.4站房文化建设

文化建设包括点位标识牌和警示牌，参考《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定(试行)》执行。

2.2.5防雷

2.2.5.1站房应配备防雷设备，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷、信号防雷，防雷接地装置的选材和安装应参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 （GB 50689）的相关要求。

2.2.5.2对于依托在现有建筑物上的站房，如果现有建筑物防雷接地电阻小于4Ω，且仪器设备位于该建筑物避雷针保护范围内，无需单独配备站房防雷；否则，应单独配备站房防雷。

2.2.5.3室外信号线应采用屏蔽电缆，电缆屏蔽层应接地，且接地电阻不应大10 Ω。

2.2.6消防设备

2.2.6.1 配备1个悬挂式自动灭火器（≥8kg）和1个手持式灭火器。

2.2.6.2 灭火材料对人体和设备无害。

2.2.7空调

2.2.7.1 配备2台，一用一备，可来电自启。

2.2.7.2 匹数≥1.5p。

2.3自动化控制装备

2.3.1站房动环系统

2.3.1.1温湿度监测模块

用途：监测站点内温湿度。

输出方式：RS485 接口。

测量温度范围：-20℃～70℃。

测量湿度范围：0～100%RH。

测量温度误差：≤±0.5℃。

测量温度分辨率：0.1℃。

测量湿度误差：≤±3%RH；在 25℃时。

测量湿度分辨率：0.1%RH；在 25℃时。

2.3.1.2电流电压检测及电源自动控制模块

用途：能检测站房的电压电流耗电量

输入电流：配套互感器 AC 3X1.5（6）A；

输入电压：电压规格 AC 3x220/380V；

频率：50±5Hz；

通信接口：RS485（仅通信）；

精度等级：有功0.5S级；

配套智能漏电断路器，级数4P（无计量有漏保功能），支持联动控制。

2.3.1.3钢瓶气压力检测模块

用途：监测站房3个标气钢瓶内压力。

压力方式：表压，绝压，负压。

环境温度：（-10～50）℃。

相对湿度：＜95%。

大气压力：（86～106）Kpa。

存储温度：（-20～70）℃。

温度：介质温度-30~80度 环境温度 -30~80度。

2.3.1.4通讯辅材

含交换机、串口服务器等通讯辅件。

2.3.2门禁一体机

支持普通卡/巡更卡/胁迫卡/超级卡（卡/指纹）等多种卡片类型。

支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制。

设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门。

设备支持 M1 卡片防复制机制，默认开启 M1 扇区加密功能。

支持CPU卡加密功能，可选择开启 CPU 卡内容读取。

设备支持NFC功能，可通过手机 NFC 功能作为卡片进行识别认证。

支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、非授权名单报警。

2.3.3摄像头与录像机

实现远程监控室内监测仪器、采样区的状态以及设备维护的全过程。可通过联网平台能查看站房室内和采样区的实时与历史视频数据，并提供视频下载。

2.3.3.1站房室内安防实时摄像监控

参数不低于如下要求：

镜头：采用不低于 200 万像素星光轻智能网络高清球机，红外照射距离至少达到 100 米；

支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片；

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100 m；

传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；

最低照度: 彩色：0.005Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR；

宽动态: 120 dB 超宽动态；

焦距: 23 倍光学变倍；

主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080） ；

防护: IP66。

2.3.3.2站房室外安防实时摄像监控

参数不低于如下要求：

镜头：采用 400 万 1/1.8 CMOS AI 智能人脸双目网络摄像机，红外照射距离至少达到10 米；图像几何位置失真需≤5%；

支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；最多同时检测 60 张人脸；支持人脸去重；

支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片给出报警提示；

支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选；

支持人脸比对：支持前端人脸比对；支持最多 10 个人脸库的管理，最多 15 万张人脸的导入；支持合计人脸库的存储空间最大 3 GB，单张人脸不超过 300 KB；支持不同人脸库不同时间布防；支持黑名单比对成功报警输出；

支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性；

支持进入、离开区域的人员数量统计功能；

支持人脸曝光功能；

宽动态：120 dB；

防护等级：IP67。

2.3.3.3站房采样区安防实时摄像监控

参数不低于如下要求：

镜头：采用 400 万像素星光 8 寸网络高清高速智能球机，红外照射距离至少达到 200 米；

在丢包率设置为 20% 且网络直连的环境下， 网络延时设置为 200ms ， 带宽限制为1Mbps 情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms；

支持 GB35114 安全加密；

传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 内置 GPU 芯片

最低照度: 彩色： 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR

宽动态: 120dB 超宽动态

焦距: 32 倍光学变倍

防补光过曝: 支持

摄像机抓拍图片格式包括 JPEG、JPEG2000、BMP、PNG 及 TIF；

摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于 500KB；

摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；

主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440),60Hz: 30fps (2560×1440)

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

防护等级: IP67

2.3.3.4智能硬盘录像机

站房配备一台智能硬盘录像机。参数不低于如下要求：

支持 web 智能展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等；

通道管理界面以当前通道缩略图形式显示；

支持组合报警模式，可将物理报警接口的报警输入关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持 IPC 的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/ 离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件；

2U 标准机架式；

2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源；

2 个千兆网口；

2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；

1 个 eSATA 接口；

支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；

存储容量：整机配备≥6TB 容量硬盘。

2.3.3.5系统集成

摄像头视频流数据支持在中国环境监测总站空气质量联网平台远程实时查看与历史回放。

2.3.4质控仪

2.3.4.1规格参数要求：

（1）屏幕：自带7英寸或以上电容触摸屏。支持实时组态展示，可展示当前各传感器对应监测数据、各阀门工况及气体流动状态，便于流程确认和故障排查。

（2）内置不低于32位ARM处理器，支持主机本地DEBUG升级、web升级以及软件平台批量升级，支持便捷的WEB配置和管理。提供远程web升级管理系统界面截图以作证明。

2.3.4.2输入输出要求：

（1）不少于2路RS232/RS485串口，6路RS485网口，支持获取并控制站房温湿度等采样/质控环境参数。

（2）不少于6路模拟量输入。

（3）不少于4路开关量输入网口，支持接入烟感探测器，获取相关报警信息。

（4）不少于1路开关量输出网口。

（5）不少于2路继电器输出控制口，支持接入并控制零气发生器和动态校准仪，实现质控预热。

（6）不少于1路USB，1路RJ45网口，1路4G物联网传输，支持现场调试和远程升级、远程控制和重启。

2.3.4.3质控过程协同要求：

（1）可通过电磁阀实现5路气体（常规采样气体或常规标气）接入通道和4路气体（常规采样气体或常规标气）输出通道切换控制的功能。提供质控气路原理描述与示意图。

（2）支持4路大气因子（SO2/NOX/CO/O3）零点检查（或校准）、跨度检查（或校准）质控，支持自动质控及手动质控切换，支持手动质控开关自监测复位。

（3）▲质控仪对于输入和输出的气体流量偏差控制在±1.0%之内，封堵任一输入口后对应通道的输出口流量趋近于0sccm，偏差在±10sccm 以内（提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）；

（4）支持现场质控、定时质控、远程质控、周期质控。

（5）支持远程为零气发生器和动态校准仪开机预热，提高质控效率。

（6）支持防质控气回流，在质控时可防止质控气进入采样总管，且在电磁阀损坏的情况下不影响正常采样，有效减少整个质控流程的系统误差。提供解决原理方案与示意图。

（7）支持质控气预混和速排，解决标气分层、气路死区问题，有效减少整个质控流程的系统误差。提供解决原理方案与示意图

（8）▲各气路切换寿命≥3万次。（提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）

（9）▲具备质控自检和报警功能。（提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）

2.3.4.4功能要求：

（1）可视化首页界面

软件主界面上展示详细的关键数据，包括污染物监测数据、气象数据、仪器状态，并针对设备连接不良、质控运行状态中的面板状态做样式区分。界面上还提供数据历史曲线和运行日志，帮助运维人员判断仪器的运作情况，及时排查问题。

（2）执行规范

系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)、《环境空气气态污染物连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）相关规范。

（3）数据采集内容

系统可采集的内容包括空气质量六参数（CO、NO/NO2/NOX、O3、SO2、PM10、PM2.5）的能力。同时，可采集气象五参数（风速、风向、气温、湿度、气压）。

（4）数据采集周期

数据采集功能可按照一定的采样周期（采样周期可配置，如5s、10s、15s、20s、30s、60s）向各个分析仪器采集实时数据。

（5）标况与实况数据切换

支持采集标况数据或实况数据、支持标况数据采集状态一键转换成实况数据采集状态，实现状态转换的平稳过渡。

（6）仪器状态监控

系统具备定时自动查询当前监测仪器的状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）的功能，可定时采集、存储，按需上传到平台。系统能根据预设的策略进行自动诊断，若出现异常情况会及时在系统界面反映；诊断结果可上传至中心服务器。

（7）数据统计分析

具备对采集的污染物参数、气象参数的标况数据或实况数据进行统计，如日均值，最小、最大值、风玫瑰图等；分析功能，如历史数据查询，可查实况与标况对应的实时数据、1分钟数据、5分钟数据、小时数据、日均数据；数据时间序列分析，根据曲线图可清晰知道数据的走向。

（8）质控与计划编排

可通过质控管理界面，编排制定质控任务；支持零点、精度、跨度自动检查，零点、跨度自动校准；支持周期性质控计划任务，可定时自动执行质控任务；可对质控任务执行过程中产生的数据信息进行保存。

1）支持多种质控任务

质控任务包括日常质控任务（零点检查、零点校准、跨度检查、跨度校准、精度检查、多点检查等）、HJ654-2013中定义的新质控任务类型（零点噪声、量程噪声、最低检出限、示值误差、量程精密度、24H零点偏移和量程偏移等）。

2）执行多种质控类型

支持现场质控、手动质控、预标识质控、定时质控、网络化远程质控任务。

3）自定义质控任务的流程和参数

支持可视化编辑质控流程动作和参数的质控任务编辑器，可以对质控任务动作进行添加、删除、停用启用、改变顺序等步骤和动作编排以及一键添加所有质控任务，也可以定义质控任务的输入参数，输出的结果等。提供系统功能截图。

4）质控任务定时、排队与取消

支持质控任务定时功能，可定义质控任务周期执行、单次执行、多次执行；支持质控任务定义优先级、执行时间等，根据相关配置进行计划编排；可对质控任务执行提前执行、取消与终止操作。

5）质控界面运行信息展示

质控队列中展示任务来源、任务类型、任务数据、任务状态、质控任务结果等信息。质控过程中展示当前零气和标气流量、实时曲线、质控运行日志信息、质控运行参数、执行的步骤动作、仪器状态、质控过程数据、质控运行结果、质控报表等信息。

（9）网络化远程质控

支持接收由上级空气质量联网平台下达的分析仪器质控任务计划，在到达启动时间时自动执行质控任务；质控结束后产生质控报表，并可按需上传到上级空气质量联网平台；质控结果可在空气质量联网平台相关界面进行查询。

（10）网络传输内容

系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》传输数据。传输内容包括：分析仪器的监测数据、仪器状态信息。

1）系统具备与上级空气质量联网平台对接

系统具备向上级空气质量监测联网管理平台上报分析仪器的监测数据、仪器状态信息的能力。

2）网络传输对象

系统具备“一点多发”功能：可设置多个服务器地址并依次进行数据传输。具备

3）网络传输续传

系统具备“断点续传”功能：数据完整性保障机制，在网络恢复时自动回补缺失的数据。

4）支持国家区县站点直联网的上报

系统支持国家区县站点直联网平台的数据上报，满足国家区县站点直联网上报协议，无需额外的工作量，直接填写IP即可对接上报。

（11）系统运行监控及报警

系统可对基础运行环境、软件运行状况、数据状况进行实时监控和查询，当出现异常情况时，系统自动进行报警。

1）系统基础运行环境监控

监控的内容包括系统配置、CPU占用比率、物理内存、线程数、句柄数、磁盘空间、数据库空间及资源占用、网络上传下载流量。

2）软件运行状况监控

监控的内容包括软件异常错误、日志增长过快、错误日志较多、软件频繁启动、数据上报平台失败、自动更新访问失败。

3）数据状况监控

监控的内容主要包括监测设备离线、仪器状态异常、监测数值突变、监测数值长期不变、站点离线、站点设备离线。

4）系统报警展示与处理

系统根据报警事件的严重程度以不同颜色的文字对事件进行标识，并可根据站点内的最近所有报警项为站点进行健康度评分，并给出站点的首要问题项及频发问题项。对问题或风险可进行报警信息的邮件推送，对所有获取到的报警记录实行存储并即时上报。在异常项目处理或恢复后状态自动转变为已恢复。另外，系统用户还可对报警事件进行忽略操作或对已被忽略的报警事件进行激活。

5）报警规则设置

系统提供对各种报警类型的规则进行灵活配置，对各类事件是否报警、参数判断、报警阈值、告警邮箱地址均可以由用户进行自定义配置。规则设置类型包括资源监视报警配置、运行状况报警配置、报警邮件推送配置等。

（12）仪器接入协议编辑器

系统具备前端可视化仪器接入协议编辑器工具，无需配备开发平台编译环境或独立编写脚本文件，在站房现场即可进行仪器驱动协议编辑接入，实现前端可视化配置操作，快速接入新设备。提供系统功能截图。

（13）数据回补

系统具备数据回补功能，包括断网自动回补、从仪器回补和子站回补数据到平台。

（14）支持多种通讯接口协议

系统支持多种通讯接口及采集方式。通讯接口支持串口（RS232、RS485）、网口（TCP、UDP）；采集方式支持的串口主动采集和被动侦听。

（15）自动更新

系统具有升级管理器，具有版本管理模块，能通过文件版本号和修改时间对比自动生成升级包，实现无人值守自动检查更新，也支持通过手动检查更新，更新系统至最新版本，提高用户体验。

▲（16）运行稳定

系统运行稳定，安装部署调度后，系统可7*24小时稳定运行。（提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）

2.3.5采样总管监控

实现采样管实时运行状态监控、自动识别采样泵异常状态等功能。采样管参数要求如下：

（1）采样管内径：≥40mm；

（2）采样管外径：≥70mm；

（3）采样管内衬材质：特氟龙；

（4）采样管高度：4.4 - 4.9 m ；

（5）采样管支路接头：≥8个；

（6）内部加热：支持；

（7）加热模块：最大功率≥80W，功率可自动调节；

（8）电压：DC24V 安全电压；

（9）采样风扇：具备PWM调节功能，自主调节；

（10）▲具备7英寸或以上显示屏，组态显示采样管的实时运行状态。（提供采样管实时运行状态显示界面设计图扫描上传，运行状态显示界面需包含气象监测数据、采样管温湿度、采样流量、采样管加热温度及功率、采样泵功率等信息）；

（11）采样总管流量可设，设定范围为8-70L/min；

（12）具备采样气泵功率采集功能，自动识别采样泵异常状态；

（13）具备固定加热、自动加热功能，其中，固定加热分管壁与样气加热功能，自动加热功能可根据露点温度自动调节，加热温度可设定；

（14）采集加热功耗，自动识别加热异常问题；

（15）具备采样总管内部温湿度采集功能；

（16）具备RS232通信接口或LoRa无线传输；

（17）具备数采仪采集采样管工作状态参数；

（18）具备超限报警功能。

2.3.6过滤膜延长更换周期装置

安装大直径滤膜支撑环，增加滤膜过滤面积。

材料要求：PFA

过滤器：不小于80mm直径

2.3.7烟感传感器

用途：监测站点有无火灾。

工作电压:DC9-35VDC

静态电流:≤2mA

报警电流:≤10MA

工作温度:-10℃ T0 +50℃

环境湿度:≤95%RH

报警方式:支持联网输出LED指示报警

检测面积:不小于20m

报警输出:常开常闭可选

2.3.8标气泄漏检测

用途：监测站点内CO泄露情况。

输出方式：RS485 接口。

重复性：≤3%。

工作温度范围：-10~50℃。

工作湿度范围：15~90%RH 无冷凝。

工作压力范围：90~110kPa。

2.3.9水浸传感器

用途：监测站房有无水浸。

工作电流:<30mA。

静态电流:<10mA。

防水等级:不小于IP68。

无水时/有水时:常开/常闭可选。

响应速率:<50ms。

工作环境:温度-10℃~60℃。

2.3.10清洁度检测装置

设备用途：检测站房清洁度

直流供电： DC 10-30V

PM2.5量程：0~1000μg/m3

PM10量程：0~1000μg/m3

信号输出：支持RS485输出（标准ModBus-RTU协议）

安装方式：壁挂、吸顶

2.3.11排风扇控制模块

用途：控制排风扇启闭

通信协议：支持Modbus-RTU 通信协议

通信端口：具备485串口

2.3.12照明控制模块

用途：控制照明设备开启与关闭

通信协议：支持标准Modbus-RTU通讯协议

通讯方式：支持RS485通讯

2.3.13除湿机

用途：站房湿度控制。

接口：需具备485接口。

协议：支持modbus协议。

功能要求：可支持自动排水，可远程设置湿度。

2.3.14大气微站设备数据服务

2.3.14.1数据服务内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6参数微型站数据服务（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO） | 9 |

#### 2.3.14.2设备技术参数要求

（1）可选装测量6种参数（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3），低成本、低功耗；

（2）体积小、重量轻，现场安装维护方便，可快速进行点位迁移；

（3）可支持太阳能电池供电；

（4）仪器内置无线传输模块，具GPS定位、4G无线数据传输功能；

（5）具有数据超标或异常自动报警功能；

（6）气体测量采用小量程高精度进口传感器，响应稳定、抗干扰能力强；

（7）气体传感器具有交叉干扰补偿功能（标▲部分需提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）。

| 测量参数 | PM2.5 | PM10 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＃量程 | （0~1000） μg/m³ | （0~1000） μg/m³ | （0-0.5）ppm |
| ＃测量原理 | 光散射 | 光散射 | 电化学 |
| ▲平行性/示值误差 | 平行性：≤7% | 平行性：≤6% | 示值误差：≤±4%F.S |
| ▲重复性 | ≤4% | ≤4% | ≤2% |
| ▲响应时间（T90） | / | / | ≤100s |
| ▲零点漂移(6h) | / | / | ±3%FS |
| ▲量程漂移(6h) | / | / | ±4%FS |
| ▲零点漂移(24h) | / | / | ±3%FS |
| ▲量程漂移(24h) | / | / | ±7%FS |

#### 2.3.14.3系统功能及性能要求

（1）主机支持多种安装方式，兼容不同的安装环境，包含三脚架、墙壁和支杆；

（2）主机应支持双IP数据传输模式，可同时向业务平台及设备维护平台传输数据；

（3）主机可进行反控和远程标定，减少运维成本；

（4）主机具有GPS+4G基站双模定位功能；

（5）主机具有设备告警上报功能，提高维护效率；

（6）内置加热控温系统，避免气路采样产生冷凝水，影响测量精度；

（7）主机具有自动温湿度补偿算法，消除温湿度对测量数据影响；

（8）主机记录数据容量不少于1年；同时支持对数据存储扩容功能，支持设备存储数据导出；

（9）▲支持设备状态信息自动上传，如断电、设备移动、通讯异常、传感器异常、温湿度异常等信息（提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）；

（10）▲主机防护等级满足IP54要求（提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）；

（11）▲主机应具有跌落、震动、冲击、碰撞、中性盐雾（48h）测试合格报告（提供第三方检测机构出具的具备CMA认证的检测报告原件扫描上传）。

2.3.14.4数据质量要求

（1）数据有效性：明确无效数据判定规则（如仪器故障、零值/负值、维护期间数据），并要求记录原因及原始数据备查

（2）提供7×24小时技术支持，故障修复时间≤4小时，数据中断恢复时间≤2小时

（3）数据服务期结束后，出具数据分析报告一份。

2.3.15机柜

（1）材质：优质冷轧钢板，选材厚度1.5mm 以上

（2）托盘：可灵活调节托盘距离；每个机柜配置托盘4 个

（3）机柜尺寸：565*870*1780mm（W*L*H）左右，保证主流机型上架

2.3.16 UPS

（1）输入：电压176～276VAC，频率(46~54)Hz

（2）输出：电压220（1±1％以内）（电池模式下）,频率	50×（1±0.1%）Hz（电池模式下）

（3）电池：备用时间支持停电后大气自动站系统（不含空调）整体运行4小时，充电时间小于16小时

（4）额定容量：≥6KVA/5.4KW

（5）操作环境：温度0℃～40℃，湿度20％～90

三、安装、验收要求

1、中标人在站房架高（含基础）施工前应提供站房架高（含基础）及站房设计图纸，设计图应满足国家相关标准及规范，且通过专家评审。

2、本项目设备安装应严格执行国家相关法律法规，必须由有资质单位安装的项目应由对应资质单位进行安装，如中标人方不具备相关安装资质，可以分包给有资质单位进行安装，否则甲方有权停止乙方安装，由此产生的停工责任由乙方承担。

3、中标人应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明建设，施工人员的安全由中标人负责。

4、现场协调工作由中标人负责，采购人配合。

5、设备包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保设备安全运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。中标人应提供设备运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止设备在转运中损坏或变质。

6、中标人负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

7、在安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理现场垃圾。

8、所有吊装装置、重心位置和支撑构件，要有足够的稳定性、可靠性、安全性，均应符合相关规范要求。

9、设备验收要求

（1）中标人应在交货前对设备的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明设备符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分， 但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

（2）开箱验收中如发现设备的数量、规格与合同约定不符，采购人有权拒收设备，中标人应及时按采购人要求免费对拒收设备采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为中标人完成交货。

（3）交货完成后，中标人应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对设备检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

（4）设备安装调试完成后，需经采购人验收合格，同时中标人需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

（5）全部设备整体调试验收需经现场采购人、供货方及其他有关部门验收合格。

（6）中标人必须向采购人提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。中标人须针对不同的培训对象，在投标文件中提出全面、详细的培训计划， 包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。中标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。中标人应按采购人约定，合理地安排培训时间。

- 产品质保要求

1、中标人对采购人的相关人员进行设备操作、维修等技术方面提供免费培训与指导。由中标人技术人员保障本项目的实施和运行。

2、中标人应在接到故障报告后在服务承诺时间内作出响应，到达现场并排除故障。如果在服务承诺时间内中标人没有到达现场并且排除故障，则每次除继续维修以外另支付违约金给采购人每次壹仟元，采购人有权在中标人剩余款项中扣除，中标人对此不得提出异议。

3、质保期内，对由于质量问题造成的设备损坏，中标人在服务承诺时间内免费维修或更换。对于其他原因造成的损坏，中标人有义务对损坏的硬件做有偿更换。在产品质保期内，确属产品质量问题，经维修人员修理后仍达不到质量要求的产品包退包换。

4、质保期为验收交付使用后承诺的时间阶段内，免费质保期2年。

5、中标人在每次服务完成后，须向采购人提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

五、其他要求

1、最高限价：135万元。

2、合同履行期限： 30日历天。（具体供货时间以甲方通知为准。）

3、付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10日内支付合同总价的30%；项目验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10日内支付合同总价的60%；项目验收满一年后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10日内支付合同总价的10%。每次付款前，卖方应提供等额正式发票。

4、站房架高（含基础）按10米报价，如中标后施工高度发生变化，价格=该项投标价/10m*实际高度。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含

新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价／报价)×30 | 30 |
| 二 | 技术参数响应情况 | 完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得25分。技术参数中加“▲”标志的为重要响应指标，每一项重要响应指标不满足或负偏离扣2分，每一项非“▲”指标不满足或负偏离扣1分，扣完为止。（“▲”指标需按采购需求要求提供，非“▲”指标以技术偏离表为准） | 25 |
|  | 业绩 | 投标单位自2022年01月01日以来具有空气监测站建站类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得分4分。（提供中标通知书及合同原件扫描上传，日期以合同日期为准） | 4 |
|  | 综合实力 | 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书每提供一个得1分，本项最多得3分。（提供证书原件扫描上传，同时提供国家市场监督管理总局——全国认证认可信息公告服务平台查询截图，否则不得分） | 3 |
|  | 人员配备 | 1、项目经理 项目经理具备硕士学位及环境类相关专业高级及以上职称的，得2分，具有本科学位及环境类相关专业高级及以上职称的的得1分。 - 为本项目配置的项目组成员（不含项目经理）中具备环境类相关专业高级及以上职称的，有1人得1分，最多得2分。 - 为本项目配置的项目组成员（不含项目经理）中具备省级及以上环保部门颁发的空气自动站上岗证（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）的，有1人得1分，最多得2分。 - 注：提供以上人员证书原件或其他证明材料原件（或截图）扫描上传同时提供投标人近三个月内任意一个月为以上人员缴纳的社保证明材料原件扫描上传，否则不得分。专业以注册证书或职称证书为准。 | 6 |
| 三 | 技术 方案 | 1、项目整体实施方案： (1) 满足项目要求、合理、可行针对性强得8分； (2) 方案合理具有一定的针对性得5分； (3) 方案基本满足项目需求3分。 无方案内容或其他情况不得分。 | 8 |
|  |  | 2、质量保障方案； (1) 质量保障方案合理、可行针对性强得8分； (2) 质量保障方案合理具有一定的针对性得5分； (3) 质量保障方案基本满足项目需求3分。 无质量保障方案内容或其他情况不得分。 | 8 |
|  |  | 3、本项目投标供应商应提供售后服务方案（包括但不限于设备故障解决方法、售后响应时间、售后服务机构、售后服务人员及服务电话） (1) 售后服务方案满足项目要求、合理、可行针对性强，得8分； (2)售后服务方案合理具有一定的针对性，得5分； (3) 售后服务方案基本满足项目需求，得3分。 无方案内容或其他情况不得分。 | 8 |
|  |  | - 4、项目设计方案：针对当前项目，根据实际状况制定项目设计方案，包括站房设计、站房自动化控制装备定制、能对本项目按要求投入足够的技术力量，保证按照项目要求按时完成各项工作。 (1) 方案合理、可行针对性强得8分； (2) 方案合理具有一定的针对性得5分； (3) 方案基本满足项目需求3分。 无方案内容或其他情况不得分。 | 8 |
| 合计：100分 |  |  |  |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏富华工程造价咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

五、投标产品配置及分项报价表

- 分项报价表

| 名称 | 生产商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、该分项报价表必须包含项目采购清单表中所有清单，不得漏项，否则作为无效投标。

2、投标人可根据自身情况增加内容。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏富华工程造价咨询有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：