苏州市政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZZT-C2024-0006号

采购项目：燃气经营企业综合评价和终端用户抽查

采购单位：苏州市住房和城乡建设局

采购类别：服务类

中拓工程咨询（苏州）有限责任公司

二〇二四年五月

前附表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 燃气经营企业综合评价和终端用户抽查 |
| 2 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 3 | 磋商 保证金 | √不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。 依据苏财购告〔2020〕7号文，本项目不收投标保证金。投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见附件） |
| 4 | 磋商文件 份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 5 | 投标文件网上提交截止时间 | 2024年05月27日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间 开标地点 | 2024年05月27日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
|  | 评标时间 评标地点 | 2024年05月27日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 7 | 成交 服务费 | 按苏州市政府采购网公示的收费标准收取，领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。成交服务费的收取按差额定率累进法计算。 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。如预算金额低于20万人民币（含20万），则代理服务费按人民币3000元整计收。 交 纳 帐 户：中拓工程咨询（苏州）有限责任公司 账 号：5534 7379 9072 开 户 银 行：中国银行苏州南环支行 |
| 8 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 9 | 导致无效标因素 | 响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照采购文件规定要求装订、密封、签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定资格要求的； （四）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的； （五）其它在采购文件中已明确为无效标的； |
| 10 | 监督管理 | 苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

目    录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、采购内容

四、评审方法及评分标准

五、磋商响应文件格式

六、合同主要条款及格式

一、磋商公告

项目概况

苏州市住房和城乡建设局 的 燃气经营企业综合评价和终端用户抽查 项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）获取采购文件，并于2024年5月27日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZZT-C2024-0006号

2、项目名称：燃气经营企业综合评价和终端用户抽查

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币大写：壹佰万元整（小写1000000.00元）

5、采购需求：根据《燃气运行系统安全评价标准》《江苏省城镇燃气安全检查标准》《江苏省管道燃气经营企业安全综合评价导则（试行）》《市住房城乡建设局关于印发落实燃气经营企业安全生产主体责任任务清单的通知》等相关文件要求，对指定的16家管道燃气经营企业的硬件设施、安全生产主体责任落实、安全现状和安全投入等进行检查、打分和综合评价，对随机抽取的苏州大市范围内4000户用气终端用户（含管道气和瓶装气）进行签订合同、入户安检、用气场所条件和灶管阀现状等进行现场安全核查。

6、服务时间：合同签订后4个月内完成，具体满足招标人规定的时间要求为准。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

三、获取采购文件

1、报名时间：自公告发布之日起至2024年05月20日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2024年5月27日09：30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市住房和城乡建设局

联系人：余维超

联系电话：0512-65113697

2、采购代理机构信息

名称：中拓工程咨询（苏州）有限责任公司

地址：苏州市吴中区城南街道南湖路71号天贸大厦东楼828、829室

联系人：陈洁、黎双琪、魏铁军

电话：0512-66586136

3、项目联系方式

项目联系人：陈洁、黎双琪、魏铁军

电  话：0512-66586136

二、磋商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于中拓工程咨询（苏州）有限责任公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于中拓工程咨询（苏州）有限责任公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1能够独立承担民事责任的能力（供应商营业执照及法人身份证明文件）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证或依法缴纳社会保险的凭据）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体投标；

3.9合格磋商供应商的特殊条件：

3.9.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.9.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：陈洁、黎双琪

联系电话：0512-66586136

通讯地址：苏州市吴中区城南街道南湖路71号天贸大厦东楼828、829室

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1响应文件报价部分：

11.1.1磋商响应函；

11.1.2磋商报价表；

11.1.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

11.2响应文件资格及技术部分：

11.2.1关于资格文件的声明函；

11.2.2磋商响应单位基本情况表；

11.2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件；

11.2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

11.2.5磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

11.2.6合格供应商的基本条件

11.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

11.2.6.3响应单位证明其满足合格供应商条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

11.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

11.2.6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

11.2.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有）

11.3响应服务数量、服务要求、服务期说明；

11.4实施方案；

11.5针对本项目专职人员配备情况；

11.6投标（响应）保证承诺书；

11.7类似项目业绩证明；（如有）

11.8与本次磋商评审有关的其他资料；

11.9国家法律、法规所规定的其他资料。

注：磋商供应商必须上传上述“11.1-11.6”款规定的资料。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

注：（1）以上11.2.6.1-11.2.6.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上11.1.1-11.2.5、11.3、11.4、11.5、11.6、11.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商对全部服务的报价应包括风险评估全部工作的人工、交通、食宿、机械、保险、劳保、专家评审、各种税费等一切所有费用。其他均不再另行计费。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 本项目采用线上二次报价：

- 登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容的，为无效报价,其响应文件将被拒绝。

12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

16.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

16.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

16.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

16.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

16.8供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

16.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

16.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.项目的终止

17.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

17.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

17.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

17.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

18.评审内容的保密

18.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

18.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

18.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

19.成交单位的确认

19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

19.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

20.合同授予标准

20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

21.成交通知书

21.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

21.2成交通知书将成为合同的组成部分。

21.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

21.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，以电子邮件、纸质寄送等与投标（响应）供应商约定的方式书面告知该未中标（成交）供应商的评审得分与排名，未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.5各响应单位应在响应文件醒目位置注明电子邮箱号，如未按上述要求提供邮箱，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.6成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

21.7签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

22.服务费

22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

23. 履约保证金：无

24.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、采购内容

受苏州市住房和城乡建设局的委托，中拓工程咨询（苏州）有限责任公司对其所需采购的燃气经营企业综合评价和终端用户抽查项目在国内组织竞争性磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320500-SZZT-C2024-0006号

二、采购内容：燃气经营企业综合评价和终端用户抽查

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购预算价：人民币大写：壹佰万元整（小写1000000.00元）

五、项目背景：

根据《中共苏州市委苏州市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（苏委发〔2017〕38号），为进一步加强城镇燃气经营企业安全监管，苏州市住房和城乡建设局拟委托具有成功案例的第三方专业咨询机构参与苏州市城镇燃气安全管理工作，主要内容包括对指定的16家管道燃气公司进行检查、打分和综合评价，对随机抽取的苏州大市范围内4000户用气终端（含管道气和瓶装气）进行现场安全核查。

（一）项目说明

1、采购人：苏州市住房和城乡建设局；

2、采购内容：燃气经营企业综合评价和终端用户管理评价；

3、服务范围：苏州市所辖全部行政范围，包括：苏州市区（吴江区、吴中区、相城区、姑苏区、工业园区、高新区），及4个县级市（张家港市、常熟市、太仓市、昆山市）的16家管道燃气经营企业和4000户用气终端用户；

4、服务期限：中标之日开始4个月内完成。

5、中标服务单位数量:1 家

（二）咨询服务范围和内容

1、根据《江苏省城镇燃气安全检查标准》《燃气运行系统安全评价标准》和采购人要求确定本次购买服务的主要内容（详见关于印发《江苏省城镇燃气安全检查标准》的通知（苏建函城〔2016〕129号）《燃气运行系统安全评价标准》（JB/T50811）《市住房城乡建设局关于印发落实燃气经营企业安全生产主体责任任务清单的通知》（苏住建燃〔2017〕8号）《江苏省瓶装液化石油气经营企业安全综合评价导则（试行）》等相关文件要求，对指定的16家管道燃气经营企业的硬件设施、安全生产主体责任落实、安全现状和安全投入等进行检查、打分和综合评价，对随机抽取的苏州大市范围内4000户用气终端用户（含管道气和瓶装气）进行签订合同、入户安检、用气场所条件和灶管阀现状等进行现场安全核查。

（三）服务商工作要求：

1.服务承接商应当依照法律、法规、规章、国家标准或者行业标准的规定，遵循客观公正、诚实守信的原则，遵守执业准则，恪守职业道德，客观、如实地反映企业真实情况，并对作出的结果承担法律责任。

2.服务承接商应按企业规模、类型安排相关技术人员组成工作小组，小组成员不得少于3人（如分2组以上同时进行，每组人员也不得少于3人），到每家管道燃气经营企业现场检查、评价和复查工作时间合计不得少于2个工作日（具体以实际任务协商为准）。

3．服务承接商服务周期内，应提供（或组建）相关网络应用（或APP或相关手机应用），方便采购方对工作服务人员及工作内容进行工作考勤及检查。

4.服务承接商应服从市住房和城乡建设局工作安排，安排具有经验的技术人员负责或参与配合燃气安全检查和安全评估等核查工作，现场检查燃气经营企业是否存在安全隐患和安全管理不足之处、薄弱环节。

5.服务承接商和其从业人员在核查工作中不得有下列行为：

（1）泄露被核查企业的技术秘密和商业秘密；

（2）出具虚假或者严重失实的核查报告；

（3）转包核查项目；

（4）擅自更改、简化调查程序和相关内容。

6.服务承接商应建立健全内部管理制度和过程控制体系。核查过程控制记录、现场勘查记录、影像资料及相关证明资料，应当建立台账，妥善保管。技术负责人和过程控制负责任人应当按照法律、法规、规章、国家标准或者行业标准的规定，加强对全过程管理。

7.服务承接商每完成一家罐场核查和复查工作后，要完成《##罐场安全评价报告》和《江苏省瓶装液化石油气经营企业安全综合评价导则（试行）》中的《综合评价检查表》，评价报告中包含但不限于场内平面布置防火间距情况（明确标出现场实际间距及写明是否符合现行规范要求）、设施设备运行情况、规章制度落实情况、安全生产投入情况、安全用气宣传情况、用户管理情况（签订供用气协议、入户安检）和日常管理情况，明确指出是否符合安全生产条件等，服务承接商每完成一户入户核查，要完成用户燃气设施安全检查表（详见附件）。具体内容按甲方实际要求执行。

对现场检查评价中发现的问题，提出具有可操作性的整改方案。相关报告经被检查企业确认后，15个工作日内整改完毕并报采购单位。全部工作完成后，汇总报采购单位。

8.在服务周期内，服务承接商（所有工作人员）每周至少一个工作日（8小时）至甲方地点汇报上阶段工作内容、检查中发现的问题等情况，采购方同时核查服务承接商上阶段的合同履约情况，根据合同履约情况及工作内容汇报，及时汇报上级部门并对后续相关工作提出指导意见。

六、付款方式：详见合同

七、响应单位应为采购方提供本次采购的苏州市城镇燃气安全评估定点服务商全部工作。总报价以第二次报价为最终报价，包括风险评估全部工作的人工、交通、食宿、机械、保险、劳保、专家评审、各种税费等一切所有费用。其他优惠条件，请予以书面说明。

六、磋商有关说明：

1、响应单位所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循磋商采购文件的要求，并提供详细说明。

2、响应报价应包括风险评估全部工作的人工、交通、食宿、机械、保险、劳保、专家评审、各种税费等一切所有费用。

3、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、响应单位提供的磋商响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对磋商采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其磋商响应文件将被拒绝。

5、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

八、政府采购有关政策：

（一）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、关于节能环保产品政府采购要求：

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

1.1采购清单中的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，应选择节能产品并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

1.2采购清单中的产品属于环境标志产品政府采购品目清单的优先采购的，则在综合评分相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。

1.3响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，响应单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

注：《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。

2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

2.1响应单位如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

3.1响应单位如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件规定：

1、关于政府采购促进中小企业发展政策要求：

1.1不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

1.2小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

1.3中小微企业在响应文件中，签署《中小企业声明函》，并根据工信部联企业〔2011〕300号通知，未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（三）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以规定数额罚款的信用记录（具体数额以最新文件为准）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.3对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

- 四、评审方法及评分标准

- 成交原则：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、进入评审的实质性响应且具有成交权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定采购失败。

3、如出现评审总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果实际磋商报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

- 评分标准

（一） 报价得分（10分）

1、第一步：磋商报价低于或等于采购预算的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的磋商响应文件不进行评审，也不得成交。

2、第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且经磋商后最终评审价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

3、磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100

4、关于小微企业价格评审

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定，供应商可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及<关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知>（苏财购〔2022〕16号），对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若为残疾人或监狱企业报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评审价格参与价格评审。

③若投标人提供的 “中小企业声明函”及附件资料或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）技术服务方案（42分）：

1、项目理解（8分）：投标人对本项目是否全面、准确、深入理解。项目理解最为全面、准确、深入，得8分；项目理解较为全面、基本准确，得5分；项目理解基本全面，缺乏深入理解，得3分；对项目理解不准确不得分；

2、技术实施方案（8分）：投标人根据有关法律法规、规范标准等要求，工作思路、实施方案组织架构、人员组织方案等是否合理、有创新。方案内容全面完整，专业内容规范细致，科学合理，可行性强且具备创新性的，得8分；方案内容较完整，专业内容基本规范，条目较清晰，具备基本可行性的，得5分；方案内容基本全面，缺乏可行性和创新性的，得3分；不提供不得分。

3、进度安排（8分）：投标人对本项目进度安排、部署是否全面丰富、清晰合理。进度安排、部署最完整、科学、合理、全面、可行性高的得8分；安排较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；安排不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得3分，其余不得分。

4、应急措施（7分）：投标人对节假日、重大活动、整治工作、恶劣天气和项目突发事件的应急预案及应急措施等进行评审。内容全面完整，分类说明详细，措施全面细致，针对性强的得7分；内容基本完整，措施基本到位的得4分；内容不完整，措施可行性差的得2分；不提供不得分。

5、项目保障措施（7分）：投标人对项目顺利实施的保障措施，包括服务质量保障、信息安全保障等进行评审。内容全面完整，分类说明详细，措施全面细致，针对性强的得7分；内容基本完整，措施基本到位的得4分；内容不完整，措施可行性差的得2分；不提供不得分。

6、服务承诺（4分）：投标人针对本项目的技术特点及服务特性，作出其他实质性、可行性的服务承诺。服务承诺可靠、可行性强，且经评委认可最优的得4分；服务可行性良好的得2分，服务可行性一般的得1分，未提供不得分。

（三）项目团队实力（27分）：

1、项目负责人（6分）：具备高级工程师职称得3分，同时具备注册安全工程师资格（非注册在本单位的不得分）加3分，最高6分。（职称专业应为燃气专业，提供职称证书、注册证书、近三个月社保扫描件，不提供或提供不全不得分）

2、项目组成员（21分）：（1）同时具备高级工程师职称、注册安全工程师资格的，得3分/人（少一个注册资格扣1分）。最高得9分。 （2）同时具有工程师职称、注册安全工程师资格（非注册在本单位的不得分）的，得2分/人，最高得6分。（3）高级工程师或工程师职称为燃气专业的，得分2分/人，最高得6分。（提供职称证书、注册证书、近三个月社保扫描件，不提供或提供不全不得分）

（四）企业综合实力及业绩（21分）：

1、同类项目业绩（15分）：企业近三年内（2021年5月至今），承接过省（部）级及以上政府部门燃气评估或安全检查类项目的，每项得5分，最高15分；承接过地市级政府部门燃气评估或安全检查类项目的，每项得3分，最高9分；承接过区（县市）级政府部门燃气评估或安全检查类项目的，每项得1分，最高3分；本项最高15分，最多计3项业绩，提供合同扫描件作为证明材料，时间以合同签订时间为准。

2、企业综合实力（6分）：企业获得质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证，具有其中一项得2分，满分6分。（提供证书扫描件作为证明材料，以及在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图，证状态必须为“有效”，未提供证书或查询截图的不得分）

五、磋商响应文件格式

附件1：

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加中拓工程咨询（苏州）有限责任公司组织实施的编号为JSZC-320500-SZZT-C2024-0006号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月   日

附件2：

磋商响应承诺书

中拓工程咨询（苏州）有限责任公司：

我们收到贵公司  JSZC-320500-SZZT-C2024-0006号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 愿意按照磋商采购文件的一切要求，包含服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括风险评估全部工作的人工、交通、食宿、机械、保险、劳保、专家评审、各种税费等一切所有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起  90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

附件3：

磋商响应报价表

采购编号：JSZC-320500-SZZT-C2024-0006号

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 磋商响应报价 （元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 磋商总报价（元）：人民币（大写） 元整； （¥： .00） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人企业： |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件4：

报 价 明 细 表

采购编号：                                                     单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气经营企业综合评价 | 家 | 16 |  |  |
| 2 | 终端用户管理评价 | 户 | 4000 |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |

注：报价表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与磋商响应报价表合计金额一致；否则，以磋商响应报价表为准。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件5：

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：                       采购编号：

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

附件6：

服务要求偏离表

采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7：

本项目投入专业设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附件8：

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件9：

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

附件10：

实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件11：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | _________万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | ____ __万元 | 净资产 | ___________万元 |
| 股东权益 | ___ ___万元 | 销售收入 | ______年______万元 |
| 实现利润 | ______年______万元 |  |  |
| 营业面积(含厂房面积) | ___ _平方米 | 其中： | 自有面积 _平方米 承租面积 _平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 其他未列明行业 行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部 、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件12：

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 合格响应单位特定资格要求的证明文件（如有） |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件13：

- 投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                        电子邮件：

邮编：

日期：

附件14：

开票信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

单位名称（盖章）：

日  期：

六、合同主要条款及格式

甲    方：                                   乙    方：

联 系 人:                                    联 系 人:

联系电话：                                   联系电话：

根据     公司招标编号     号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就的中标事宜，签订本合同。

- 一、乙方通过政府采购招投标获得燃气经营企业综合评价和终端用户抽查服务商资格。

| 服务项目 | 服务数量 | 合同金额 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 家 | 元 | 中标之日开始4个月内完成。 |

注：1、服务要求、内容和具体服务对象由甲方提供。

2、以上合同总价包含完成采购合同所需的一切费用。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；②乙方的投标文件；③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；⑤合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

- 二、双方权利与义务

甲方权利义务：

1、合同签订7个工作日内，甲方应向乙方提供被服务企业名称、地址、联系人等开展服务必需的资料，如有特殊原因（如企业关闭），甲方有权更改服务企业。

2、协调相关的政府部门和单位，为乙方顺利开展工作提供便利。

3、为开展绩效评估，甲方应对乙方制定具体的考评意见。

乙方权利与义务：

1、乙方应严格遵循采购文件确定的采购内容开展工作，定期需向甲方上报上月已完成企业的相关编制报告。

2、服务周期内，应提供（或组建）相关网络应用（或APP或相关手机应用），方便甲方对乙方相关工作服务人员及工作内容进行工作考勤及检查。

3、在服务周期内，乙方（所有工作人员）每周至少一个工作日（8小时）至甲方办公地点汇报上阶段工作内容、检查中发现的问题等情况，甲方同时核查乙方上阶段的合同履约情况，根据合同履约情况及工作内容汇报，及时汇报上级部门并对后续相关工作提出指导意见。

4、乙方在完成合同项目后，15个工作日之内，向甲方提交相关项目完成情况报告（主要内容：合同约定的《安全评价》《综合评价检查表》和复核表等。）安全评价中包含但不限于安全间距数据等。具体内容按甲方实际要求执行。

5、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

6、乙方提供给甲方的各类报告的真实性承担相应责任。

7、乙方在履行合同过程中，因不可抗拒原因（如地震、疫情等），造成乙方无法履约开展服务工作的，经甲乙双方协商同意，可延期完成合同。

三、乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作并遵守以下规定:

1、不准以任何理由向甲方、相关被检查单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由向相关被检查单位及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。

3、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请，健身，娱乐等活动。

四、验收与服务款的支付：

合同签订生效后甲方支付合同金额的10%为预付款，乙方完成合同全部内容后7个工作日内，甲方按照服务合同，对乙方服务质量进行抽查和评估，抽查评估情况符合同要求的，甲方一次性支付合同剩余相关服务费用。

- 五、税费

1、根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

- 六、违约责任

1、经甲方验收乙方服务内容与技术标准不合格的，将按规定扣除相应合同金额的10%。

2、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

3、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定进行处罚，直至取消政府定点供应商资格；

4、甲方、乙方可就违反定点供应商合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

5、经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

- 七、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行定点供应商义务的协议。

八、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）对乙方有效投诉记录累计达3次；（2）在合同有效期内，被主管部门取消经营资格的；（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借定点资格的；（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

5、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其定点供应商资格。

九、争议处置

1、在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方、采购单位）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

- 十、合同生效及其它：

1、本合同经甲乙双方签字并盖章后方生效，经苏州市政府采购监管部门备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

- 十一、本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，招标代理机构一份，苏州市政府采购监管部门一份。

附件：管道燃气非居民用户燃气设施安全检查表

到访情况：□正常入户 □到访不遇 □信息错误：

| 供气协议 | 供气协议：有□；无□（协议是否一致。合同编号: ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用气设备 | □燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶)；□蒸箱；□热水器；□锅炉；□热水炉；□其他： |  |  |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 |
| 安全管理 | 有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 与供气企业签订供用气合同 | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |
|  | 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次 | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| 安全装置 | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10米，距顶棚小于30cm | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或改造 |
|  | 燃气泄漏报警器型号是否符合标准 | 符合□不符合□ |  |
|  | 燃气泄漏报警器状态是否正常 | 符合□不符合□ |  |
|  | 报警器检定(校验)有效期1年 | 符合□不符合□ |  |
| 户内管道 | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，改回原状 |
|  | 钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 阀门 燃气表 | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线,无泄漏 | 符合□不符合□ | 立即清理 |
|  | 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀、动作正常，明显标识安装时间，且不超过10年 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 连接软管 | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即更换 |
|  | 软管长度不超过2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 燃烧器具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 用气环境 | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能；每个用气场所配备8kg灭火器不少于2只 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 其他 安全 隐患 |  |  |  |

瓶装液化气非居民用户燃气设施安全检查表

到访情况：□正常入户 □到访不遇 □信息错误：

| 供气协议 | 供气协议：有□；无□（协议是否一致。合同编号: ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用气设备 | □燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶)；蒸箱； 热水器； 锅炉；热水炉； 其他： |  |  |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 |
| 安全管理 | 有燃气安全使用信息公示牌 | 符合□不符合□ | 在醒目处设置公示牌 |
|  | 有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴 | 符合□不符合□ | 立即制定制度或操作规程 |
|  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | 符合□不符合□ | 立即请燃气公司对用气人员进行培训 |
|  | 有应急处置方案，每半年进行1次应急处置演练 | 符合□不符合□ | 立即制定应急处置方案并组织演练 |
|  | 与供气企业签订供用气合同 | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |
|  | 进行过安全用气自检有自检单每月不少1次 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 并按标准配备干粉灭火器等消防器材 | 符合£不符合□ |  |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次(提供供气企业检查表) | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| 泄漏检查 | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 |
|  | 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 | 符合□不符合□ |  |
| 钢瓶存放及用气场所检查 | 钢瓶在检验有效期内 | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
|  | 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
|  | 钢瓶未摆放在密闭橱柜中 | 符合□不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 |
|  | 超量存放钢瓶（总重量超过100千克） | 符合□不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 |
|  | 未使用油、酒精、生物燃料、煤等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，并整改 |
|  | 钢瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于4米，距地面小于30cm | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 燃气泄漏报警器型号是否符合标准 | 符合□不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 |
|  | 燃气泄漏报警器状态是否正常 | 符合□不符合□ |  |
|  | 报警器检定(校验)有效期1年 | 符合□不符合□ |  |
|  | 用餐场所严禁放置液化石油气钢瓶。 | 符合□不符合□ |  |
|  | 安装有燃气泄漏安全保护装置(切断阀采用硬管连接) | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 调 压 器 | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过8年 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 连接软管 | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | 符合□不符合□ | 立即更换 |
|  | 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管长度不超过2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 燃烧器具 | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 未使用猛火灶 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，联系维修 |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，进行整改 |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，进行维修 |
| 其他 安全 隐患 |  |  |  |

管道燃气居民用户燃气设施安全检查表

到访情况：□正常入户 □到访不遇 □信息错误：

| 供气协议 | 供气协议：有□；无□（协议是否一致。合同编号: ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用气设备 | □燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶)；□蒸箱；□热水器；□锅炉；□热水炉；□其他： |  |  |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 |
| 安全管理 | 与供气企业签订供用气合同 | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次 | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| 户内管道 | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，改回原状 |
|  | 钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 阀门燃气表 | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线,无泄漏 | 符合□不符合□ | 立即清理 |
| 连接软管 | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即更换 |
|  | 软管长度不超过2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 燃烧器具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 用气环境 | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 其他 安全 隐患 |  |  |  |

瓶装液化气居民用户燃气设施安全检查表

到访情况：□正常入户 □到访不遇 □信息错误：

| 供气协议 | 供气协议：有□；无□（协议是否一致。合同编号: ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用气设备 | □燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶)；□蒸箱；□热水器；□锅炉；□热水炉；□其他： |  |  |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 |
| 安全管理 | 与供气企业签订供用气合同 | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次(提供供气企业检查表) | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| 泄漏检查 | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 |
|  | 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 | 符合□不符合□ |  |
| 钢瓶存放及用气场所检查 | 钢瓶在检验有效期内 | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
|  | 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
|  | 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
|  | 钢瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 调压器 | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过8年 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 连接软管 | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | 符合□不符合□ | 立即更换 |
|  | 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管长度不超过2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
| 燃烧器具 | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 |
|  | 未使用猛火灶 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，联系维修 |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，进行整改 |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，进行维修 |
| 其他 安全 隐患 |  |  |  |

附录 A：管道燃气经营企业安全管理评价表

评价单元：1安全管理

| 评价要素 | 条文号 | 评价指标 | 检查方式 | 扣分说明 | 要素权重 | 本项扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* 安全管理机构 | 1.1.1 | 应有安全管理架构及安全生产组织机构（架构）图。 | 查资料 | 无管理架构,本项不得分;其它每少一项扣5分. | 5 |  |  |
|  | 1.1.2 | 安全管理架构职责明确、全面 |  |  |  |  |  |
| 1.2* 安全管理人员 | 1.2.1 | 安全管理架构中各层级、岗位按规定资格配备人员： 1 、主要负责人指企业法人、董事长、总经理（总裁）由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。 2 、安全生产管理人员指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书。鼓励安全管理机构负责人和专职安全员聘用注册安全工程师。 3 、专职安全管理人员宜具备注册安全工程师资格或持有效的燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 查台账资料、现场抽查在岗人员情况 | - 单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格，追加扣分； - 其他管理人员未取得专业培训考核合格证书，少1人扣2分 | 10 |  |  |
|  | 1.2.2 | 安全管理架构中各层级、岗位按规定数量配备安全管理人员 |  | 人员数量不符合规定，每少1人扣1分 |  |  |  |
| 1.3 安全管理会议 | 1.3.1 | 制定符合相关规定的安全管理会议制度并按照制度执行 |  | 无制度、有制度未执行扣5分 | 5 |  |  |
|  | 1.3.2 | 会议决议落实情况 |  | 会议决议未落实，1次扣1分 |  |  |  |
| 1.4* 安全生产责任制 | 1.4.1 | 主要负责人安全生产职责： a）建立健全并督促落实安全生产责任制； b）组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程； c）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； d）保证安全生产投入的有效实施； e）定期研究安全生产问题； f）监督、检查安全生产工作，及时消除安全隐患； g）组织实施本单位从业人员职业健康工作； h）组织制订并实施安全生产事故应急救援预案； i）及时、如实报告安全生产事故； j）每年向职工代表大会或职工大会报告本单位安全生产情况。 此外： 1、每年至少组织并参与1次生产安全事故应急救援演练； 2、每年至少组织1次全面的安全风险辨识，制定完善管控措施； 3、每季度应组织1次全面安全生产检查。 | 检查主要负责人职责文件及文件签发情况、安全会议签到、安全会议记录、检查职代会文件： | a）无主要负责人安全生产职责类文件，本项不得分； b）主要负责人安全生产职责不完善，按评定内容缺一项扣2分； c）主要负责人未按规定参加安全生产会议的，少1次扣2分； d）主要负责人未按规定开展全面安全检查的，少1次扣4分； e）安全生产责任制、安全生产管理 制度、安全操作规程、工伤事故报 告和事故隐患统计、分析报告，未 经主要负责人签发，每处扣 1 分； f）主要负责人每年在职工代表大会 或职工大会做的工作报告中无安全 生产工作内容，扣 2 分。 | 10 |  |  |
|  | 1.4.2 | 安全生产管理机构与人员职责： a）提出安全生产工作计划并组织实施； b）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； c）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； d）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； e）组织或者参与本单位应急救援演练； f）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； g）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； h）督促落实本单位安全生产整改措施； i）组织配合相关部门进行安全生产事故调查处理； J）每月应组织1次全面安全生产检查。 | 检查各项制度执行表单，记录等文件 | a）无安全生产管理机构或安全生产管理人员职责类文件，扣10分； b）安全生产管理人员职责不完善，缺一项扣1分； c）提问安全生产管理人员，被提问人员不清楚本岗位安全生产职责规定，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 1.4.3 | 安全生产责任体系： 应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责，全员签订安全生产责任书。 | 检查安全生产责任体系设置情况等文件： | a）无安全生产责任制体系（各部门安全生产职责）划分类文件，本项不得分 b）各级单位、部门和人员安全生产职责规定不完整，不具针对性，每处扣2分； c）未逐级签订安全生产责任书，或责任书内容不完整，每处扣2分； |  |  |  |
| 1.5 安全目标管理 | 1.5.1 | 安全生产目标: a）应根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，并按照所属基层单位和部门在生产经营中的职责，制定安全生产指标和考核办法，并应以签订目标责任书等方式进行明确； b）基层单位和部门应分解安全生产指标 | 检查文件、台账 | a）未制定总体和年度安全生产目标、安全生产指标，本项不得分； b）目标责任书与相关人员的职责不匹配，有缺项，每处扣1分； c）基层单位和部门安全生产指标制定不完善，不合理，每处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 1.5.2 | 安全绩效评定: 应每年至少一次对安全生产工作目标、指标的完成情况进行检查，并作为年度考评的重要依据。 | 检查文件、台账 | 未定期对安全生产工作目标、指标完成情况进行检查的，本项扣1分。 |  |  |  |
| 1.6 持续改进 | 1.6.1 | 应每年至少对安全生产法律、法规、标准和规范 进行一次识别和获取，及时传达给企业相关责任部门，将相关要求转化为企业安全管理制度和操作规程 并实施落实； | 检查文件、台账 | 本项扣1分 | 10 |  |  |
|  | 1.6.2 | 企业应该定期、不定期开展安全生产管理评审，组织年度安全生产管理内部审核，结合管理评审、安全生产管理体系实施结果，判定安全生产管理有效性、可靠性，并提出改进措施 | 检查文件、台账 | 本项扣1分 |  |  |  |
|  | 1.6.3 | 企业每年至少对安全生产管理体系、安全生产目标、指标、规章制度、操作规程进行一次修改完善，确保其有效和适用 | 检查文件、台账 | 本项扣1分 |  |  |  |
|  | 1.6.4 | 企业应该邀请外部第三方对安全生产管理进行审核，形成评价报告，针对不合格项或不足之处，制定纠正或预防措施 | 检查文件、台账 | 本项扣1分 |  |  |  |
|  | 1.6.5 | 从本评价导则发布之日起，企业每年应按照本导则进行自我评价 | 检查文件、台账 | 本项扣1分 |  |  |  |
| 1.7 相关方安全管理 |  | a）相关方应具备安全生产条件或相应资质； b）应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责； c）应对相关方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改； d）发现相关方存在危害燃气设施安全、违反规定使用燃气等行为时，应立即予以劝阻、制止，并应向燃气管理部门、相关执法部门举报。 | 检查与相关方签订协议、相关方管理档案、相关方培训等材料： | a）相关方不具备安全生产条件或相应资质，本项不得分； b）未与相关方签订安全生产管理协议，或者未在合同中约定各自的安全生产管理职责，本项不得分； c）未对相关方定期进行安全检查或发现存在安全问题未督促整改，本项不得分； d）与相关方签订安全生产管理协议未明确燃气设施安全维护、管理的范围和责任，每处扣1分 | 5 |  |  |
| 1.8* 制度建设 | 1.8.1 基本安全生产规章制度 | 应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产行为。基本安全生产规章制度至少应包含下列内容： a）安全生产教育和培训制度； b）安全生产检查制度； c）安全风险分级管控制度； d）生产安全事故隐患排查治理制度； e）劳动防护用品配备和管理制度； f）生产安全事故报告和调查处理制度； g）特殊作业管理制度； h）特种作业人员管理制度； i）其他保障安全生产的规章制度： 包括:设备设施（巡检、检修、检测）管理制度、安全生产例会制度、安全生产奖惩制度、外包单位管理制度、工程建设管理制度等。 | 检查所有安全生产规章制度及相关的执行表单： | a）无安全生产规章制度发布文件，扣30分； b）发现岗位无对应安全生产规章制度，每少1项扣5分； c）按评定内容要求缺少安全生产规章制度，每项扣10分； d）制度内容不完善，无针对性，每处扣1分。 | 50 |  |  |
|  | 1.8.2 其他安全生产规章制度 | a）消防安全制度； b）交通安全管理制度 c）相关方安全管理制度； d）用户服务管理制度； e）职业病危害防治制度； f）安全警示标志管理制度； g）应急救援物资管理制度； h）危险化学品（加臭剂等）使用管理制度； i）废物处理制度； j）气质、压力检测制度； k）加臭管理制度 l）人员出入安全管理制度。 | 检查所有安全生产规章制度及相关的执行表单： | a）按评定内容要求缺少安全生产规章制度，每项扣10分； b）制度内容不完善，无针对性，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1.8.3 操作规程性文件 | a）应按自身岗位设置、操作内容等情况制定相应的操作规程，至少应包含下列内容：燃气管道、调压装置、附属安全装置、计量装置等的燃气设备设施的运行维护检修，抢修作业，吊装、高空作业、停气、降压、动火、通气、临近高压输电线路作业、置换、放散作业，有限空间作业等。 b）应将岗位安全操作规程发放到相关岗位，对职工进行相关内容培训。 | 检查操作规程等文件及文件签发情况： | a）无安全操作规程发布文件扣30分； b）无操作规程培训记录，少1项扣5分 c）操作规程与岗位设置、操作内容不符，安全操作规程不齐全，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 1.8.4 作业许可管理 | a）进行吊装、高空作业、停气、降压、动火、通气、置换、放散、临近高压输电线路作业及有限空间内等特殊作业，应执行特殊作业管理制度，并应实施作业许可管理； b）特殊作业审批文件中应列明全部安全技术措施，并采用勾选方式进行确认； c）作业许可文件上应指定现场安全员，并应有作业安全负责人、作业负责人、操作人员和监护人员的签字。 | 检查特殊作业审批记录等文件： | a）无特殊作业审批记录，扣10分； b）作业许可文件上未指定现场安全员，每处扣2分； c）无作业安全负责人、作业负责人、操作人员和监护人员的签字，每处扣1分； d）特殊作业审批记录不完整，每处扣1分； e）特殊作业安全技术措施未全部列明，未采用勾选方式进行确认，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1.8.5 风险分级管控管理 | a）应依据相关标准，对存在的风险进行辨识，建立风险分级管控制度； b）应按照风险的分类，制定风险管控措施，消除或控制其中的不可接受风险。 | 检查危险源档案材料： | 风险辨识不准确，或未制定风险管控措施，每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 1.8.6 隐患排查及事故管理 | 隐患排查及治理: a）应按制度要求定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患； b）应开展隐患自查自报自纠工作，按时上报隐患。 c）应建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施监控治理； d）应对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向燃气主管部门报送； | 检查事故隐患排查治理相关记录等材料： | a）未按照规定进行安全生产检查或事故隐患排查的，每少1次扣5分； b）隐患排查、自查自报自纠记录不完整每处扣2分 c）未按规定，及时将本单位安全检查及事故隐患排查治理情况向燃气主管部门报送的，少1次扣10分； d）未建立隐患信息档案，扣15分； e）未对隐患进行闭环管理的，扣5分/次； f）事故隐患信息档案或相关记录不完整，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 事故管理 1、事故报告 a）事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不应迟报、漏报、谎报或者瞒报； b）事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，单位负责人应按照规定及时上报主管部门 2、事故调查处理 a）应落实防范和整改措施，防止事故再次发生； b）发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查； c）应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等； d）应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告 | 检查事故报告文件、档案、事故通报、会议记录等材料 | 发生事故未按规定及时向管理部门报告的，扣20分/次。 a）未建立安全生产事故档案，扣10分； b）安全生产事故档案不完善，每处扣1分； c）无安全生产事故通报或教育活动记录的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1.8.7* 信息化建设 | 1、有燃气场站区视频监控系统，并给上级部门留有接口供上级监管部门随时调阅视频资料 2、建立管网地理信息系统（GIS)（包含管道位置、管径大小、阀门位置、材质、建设时间等要素），并且能将数据推送到政府监控平台 3、建立数据采集与监视控制系统即SCADA系统（包含压力、温度、流量、设施状态参数等），并能够将数据上传到政府监控平台 4、将企业的基础信息按规定填报政府监管平台 | 查视频监控、GIS、SCADA和城市生命线系统 | 1、未设监控系统扣10分，不能上传上级监管部门扣5分 2、GIS 系统不完善，每缺1项扣1分 ，不能将数据推送到上级监管平台扣5分 3、SCADA 系统不完善，每缺1项扣1分，不能将数据推送到上级监管平台扣5分 4、未按照规定及时填报有关基础数据扣10分，少天1项扣2分 |  |  |  |
|  | 1.8.8 劳动防护用品管理 | 1、劳动防护用品配备 a）应有劳动防护用品配备标准，并应按标准为从业人员免费提供劳动防护用品； b）应有劳动防护用品采购记录、发放记录、正确使用劳动防护用品培训记录和现场使用劳动防护用品检查记录。 2、劳动防护用品质量 a）提供的劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准； b）不应采购和使用无安全警示标志的特种劳动防护用品； c）特种劳动防护用品应有验收手续和记录。 3、劳动防护用品使用 a）作业现场在用的劳动保护用品及特种劳动防护用品应有效； b）操作人员应正确使用劳动防护用品。 | 检查劳动防护用品采购记录、发放标准和发放记录； 检测合格证和验收手续和记录； 检查作业现场劳动防护用品的配备及使用情况等 | 1、不满足第1项，扣10分， 记录不完整，每处扣1分。 2、不满足第2项，扣2分/项，验收手续和记录不完善，每处扣1分。 3、不满足第3项，每项扣1分； |  |  |  |
|  | 1.8.9 职业病危害预控管理 | 1、职业病危害因素检测 a）应对职业病危害因素进行辨识，应委托具有相应资质的技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测； b）职业病危害严重的用人单位应每三年至少进行一次职业病危害现状评定。 2、职业病危害申报 存在职业病危害的，应将本单位的职业病危害因素向安全生产监督管理部门进行申报。 3、职业病危害告知 应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等进行公示，如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 4、职业健康监护 a）对接触职业病危害的从业人员，应按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗职业健康检查； b）应将检查结果如实告知从业人员，并提供复印件； c）应建立职业健康监护档案。 | 1、检查职业病危害因素检测记录或现状评定文件： 2、检查职业病危害因素申报文件： 3、检查劳动合同、职业健康检查结果： 4、检查职业健康检查记录，职业健康监护档案： | 1、 a）未对职业病危害因素辨识，存在职业病危害因素未进行检测或现状评定的，扣5分； b）职业病危害严重的用人单位未按期进行现状评定，扣5分。 2、存在职业病危害的，未向安全生产监督管理部门进行职业病危害因素申报，扣5分 3、 a）存在职业病危害未进行告知和公示的，扣5分； b）存在职业病危害的未在合同中写明的，扣5分。 4、 a）未对接触职业病危害人员组织上岗前、在岗期间和离岗职业健康检查，扣5分； b）未建立职业健康监护档案，扣5分； c）职业健康监护档案不完整，每处扣1分； d）发现在岗员工未经岗前、在岗期间和离岗健康检查，每人次每项扣1分； |  |  |  |
|  | 1.8.10 劳动合同与保险管理 | 劳动合同和工伤保险 a)企业与从业人员订立的劳动合同中应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害，以及为从业人员 办理工伤保险和其他依法应办理的安全生产强制性保险等事项； b) 应依照规定参加工伤保险，为全部职工缴纳工伤保险费。 C）应投保相关安全生产责任险。 | 检查职工劳动合 同签订情况\工 伤保险缴付情 况： | a）劳动合同中未载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害事项的，每人次每处扣 1 分； b）未办理“三责险”每缺1项扣 2 分； C）未按规定投保相关安全生产责任险的扣5分。 |  |  |  |

储配站（LNG\CNG\高低压储气罐）安全评价表

评价单元：2 安全生产能力，评价项目：2.1 储配站

| 评价要 素 | 条文号 | 评价指标 | 评价方式 | 扣分说明 | 要素权重 | 指标扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1. 1 组织及人员 | 2.1.1.1 | 建立安全生产管理组织， 明确各岗位职责、全员签订安全 生产责任书 | 查台账资料 | 缺 1 项扣 1 分 | 10 |  |  |
|  | 2.1.1.2 | 负责人及安全管理人员应有任命文件及从业人员证书 | 查资料 | 缺 1 项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.1.1.4 | 从业人员应有从业资格证或本企业培训合格后上岗证 | 查台账资料 | 缺 1 项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.1.1.5 | 岗位人员配置不低于规定【苏政办发（2021） 104 号文】 | 现场检查 | 缺 1 人扣 1 分 |  |  |  |
| 2. 1.2 场站布局 | 2.1.2.1 | 各类安全距离是否符合规范要求 | 现场检查 | 每发现 1 项扣 2 分 ，扣完为止 | 8 |  |  |
|  | 2.1.2.2 | 地形地貌是否符合规范要求 ，影响安全生产可能 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.3 | 防火分区、安全通道是否符合规范及安全生产要求 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.4 | 周围环境是否存在安全风险 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.5 | 其它布局风险 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2. 1.3* 设施配 置 | 2.1.3.1 | 防火、防爆设施配置 | 现场检查 | 每发现 1 项扣 2 分 ，扣完为止 | 10 |  |  |
|  | 2.1.3.2 | 紧急泄漏切断设施配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.3 | 紧急停车设施配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.4 | 极限报警系统配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.5 | 槽车装卸管应设置拉断阀 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.6 | 其它安全生产设施配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2. 1.4 人行为管理 | 2.1.4.1 | 无审批手续和安全措施生产区施工作业 | 现场检查 | 每发现 1 项扣 2 分 ，扣完为止 | 10 |  |  |
|  | 2.1.4.2 | 无劳动防护服、其它防护措施作业 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.4.3 | 没有按照作业规程作业 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.4.4 | 人为关停紧急超压放散、切断、报警、停车、消防等系统 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.1.4.5 | 不服从安全警示、风险告示 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2. 1.5* 设备管理 | 2.1.5.1 | 建立单元工艺设备、动力系统台帐，有维护管理制度并定 期开展维护 | 查台账 | 无制度、台账扣 10 分，缺 1 项扣 5 分 | 20 |  |  |
|  | 2.1.5.2 | 建立压力容器台账并定期检验合格（定期检验、年度检查） | 查台账 | 无台账扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.3 | 建立压力管道台账并定期检验合格（定期检验、年度检查） | 查台账 | 无台账扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.4 | 消防器材消防设施管理： - 应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材； - 建立消防器材管理制度和台账； - 消防设施每年检验不应少于 1 次； - 应定期进行检验、维修，确保完好有效； | 查检验 报告、维护记录等 | 无制度、台账扣 5 分，制度或记录 不全、缺 1 项扣 3 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.5 | 应急救援设备完好（含空气呼吸器及器材器具配置） | 查台账资料 | 未建立台账扣 10 分，保养、维护不 善扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.6 | 建立阀门（阀门井） 台账，有维护制度并定期维护 | 查台账 | 无管理制度或台账扣 5 分，缺 1 项 扣1分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.7 | 燃气泄漏报警系统以及手持式检漏仪每年应经有资质的单 位检定（校准）1 次，检定（校准）报告应有国家实验室认 可（ CNAS）标志 | 查台账 | 检定（校准）报告无 国家实验室认证（CNAS）标志， 扣 20 分；无台账 ，扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.8 | 建立压力表台账并检验合格 | 查台账 | 无台账扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.9 | 建立安全阀台账并检验合格 | 查台账 | 无台账扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.10 | 建立流量计定期检验合格 | 查台账 | 无台账扣 5 分 ，记录不全、缺 1 项 扣 3 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.11 | 防雷检测台帐并检验合格 | 查台账 | 无台账扣 5 分 ，记录不全、缺 1 项 扣 3 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.12 | 卸车臂或卸车软管定期检验记录。 | 查台账 | 无台账扣 5 分 ，记录不全、缺 1 项 扣 3 分 |  |  |  |
|  | 2.1.5.13 | 流量计、地磅校验记录 | 查台账 | 无台账扣 5 分 ，记录不全、缺 1 项 扣 3 分 |  |  |  |
| 2. 1.6 运行管理 | 2.1.6.1 | 建立储配站运行管理制度至少包含以下几方面： 安全管理制度（巡查、中控室、中央变、消防泵房、锅炉 房、罐区管理、调压区、卸车区、设备维护保养、防火巡 查等） 安全操作规程（卸车、储运、气化、调压等工艺操作、给 排水操作、变配电操作、消防操作、锅炉操作等） 故障处理与现场应急处置方案 | 查制度 | 无制度扣 10 分，缺 1 项扣 5 分， 未按制度执行扣 1 分/次 | 25 |  |  |
|  | 2.1.6.2 | 监控运行与记录：监控系统完好，报警与联锁有效 ，记录 完整齐全 | 查运行记录 | 不完善每项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.3 | 制定有工艺指标 ，工艺装置实际运行参数均在指标范围内 |  | 不符合每项扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.4 | 槽（撬）车进站安全检查记录 | 查运行记录 | 无记录扣 3 分；记录不符合 1 处扣 1分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.5 | 卸车作业操作与记录： | 查运行记录 | 无记录扣 5 分；记录不符合 1 处扣 3 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.6 | 气化作业操作与记录： | 查运行记录 | 无记录扣 5 分；记录不符合 1 处扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.7 | 气源组份定期抽查复验 | 查运行记录 | 无抽检记录台账扣 5 分，少分析 1 次扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.8 | 加臭操作与记录管理 | 查运行记录 | 无记录扣 3 分；记录不全扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.9 | 现场巡查与记录管理：包含现场工艺参数、设备运行状态、 设备管线泄漏、消防器材、防火 ，巡查记录完整 | 查运行记录 | 无记录扣 5 分；记录不全，扣 1 分/ 项 |  |  |  |
|  | 2.1.6.10 | 变配电操作与记录管理 ：系统完好、参数正常、操作记录 齐全 | 查运行记录 | 无记录扣 3 分；记录不全，扣 1 分/ 项 |  |  |  |
|  | 2.1.6.11 | 消防泵与消防系统操作与记录管理： 系统完好、运行参数 正常、定期试验记录齐全 消防器材消防设施管理： a）应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材； b）建立消防器材管理制度和台账； c）消防设施每年检验不应少于 1 次； d）应定期进行检验、维修，确保完好有效； | 查运行记录 | 无记录扣 5 分；记录不全，扣 1 分/ 项 |  |  |  |
|  | 2.1.6.12 | 工艺流程、工艺设备设施、管道、阀门状态等标识标牌设 置齐全、完好。 | 查记录 | 缺 1 项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.13 | 安全标志标识设置，齐全完整，标志应符合规范要求 | 查记录 | 缺 1 项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.14 | 仪表控制系统设置不间断电源 | 查现场 | 缺项扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.15 | 电气检测、防雷防静电定期检测合格 | 查台账报告 | 无台账扣 5 分 ，记录不全、缺 1 项 扣 3 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.16 | 设备维保、维修记录齐全 | 查记录 | 缺 1 项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.17 | 隐患排查与整改 | 查记录 | 缺 1 项扣 10 分 |  |  |  |
|  | 2.1.6.18 | 车辆及人员进出站管理： |  | 无记录扣 3 分；不符合 ，扣 1 分/ 项 |  |  |  |
|  | 2.1.6.19 | 视频监控系统能全角度无死角监控整个站区，视频存储时 间不低于 90 天 | 现场检查 | 不符合 ，扣 1 分/处 |  |  |  |
|  | 2.1.6.20 | 围墙边界红外监控完好 | 现场检查 | 损坏 1 处扣 1 分 |  |  |  |
| 2. 1.7* 检维修作业管理 | 2.1.7.1 | 临时检维修作业管理 | 查资料和现场 | 不符合扣 1 分/项 | 10 |  |  |
|  | 2.1.7.2 | 设备设施防腐作业管理 | 查资料和现场 | 不符合扣 1 分/项 |  |  |  |
|  | 2.1.7.3 | 仪控校验、维护管理 | 查资料和现场 | 不符合扣 1 分/项 |  |  |  |
|  | 2.1.7.4 | 电气校验、试验管理 | 查资料和现场 | 不符合扣 1 分/项 |  |  |  |
|  | 2.1.7.5 | 设备设施改造管理 | 查资料和现场 | 不符合扣 2 分/项 |  |  |  |
|  | 2.1.7.6 | 进行动火、进入密闭阀室、高空作业等特殊作业时应按照 特殊作业管理制度执行，开具特殊作业票 | 查资料和现场 | 未按照制度执行扣 5 分/次 |  |  |  |
|  | 2.1.7.7 | 设备管道置换管理： | 查资料和现场 | 无置换方案 ，扣10分/次；不按照规程操作 ，扣 5 分/ 次 |  |  |  |
| 2.1.8 工程管理 |  | 投用工程（含新建、改建、扩建）项目档案资料齐全、合规 | 查资料 | 不合规每项扣5分，资料不齐全每项扣2分 | 7 |  |  |

管网系统评价表

评价单元：2 安全生产能力，评价项目：2.2 管网系统

| 评价要素 | 条文号 | 评价指标 | 评价方式 | 扣分说明 | 要素 权 重 | 指标 扣分 | 扣分 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 组织及人员 | 2.2.1.1 | 建立安全生产管理组织，明确各岗位职责、全员签订安全 生产责任书 | 查资料 | 缺一项扣 1 分 | 10 |  |  |
|  | 2.2.1.2 | 负责人及安全管理人员应有任命文件及从业人员证书 | 查任命文件及证书 | 缺一项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.2.1.4 | 所有从业人员应有从业资格证或本企业培训合格后上岗证 | 查证书或培训合格资 料 | 缺一项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.2.1.5 | 岗位人员配置不低于规定【苏政办发（2021）104 号文】 管网运行人员不少于 2 人（管道长度小于 100 公里），每 增加 100 公里增加 1 人；抢修人员不低于 5 人（可外协， 每增加 100 公里增加 1.5 人） | 查资料 | 缺一项扣 1 分 |  |  |  |
| 2.2.2 布局及配置 | 2.2.2.1 | 调压设施、阀井、管道等周围安全距离不够 | 现场检查 | 每少 1 项扣 2 分 | 8 |  |  |
|  | 2.2.2.2 | 管道进入不该进入区域 | 现场检查 | 每少1项扣2分 |  |  |  |
|  | 2.2.2.3 | 管网系统有保供风险 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.2.2.4 | 管道附属设施配置不对 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2.2.3* 设备 管理 | 2.2.3.1 | 建立本运行单元压力容器、压力管道台账并定期检验合格 | 查台账查记录 | 追加扣分项， 无台账扣 5 分 | 28 |  |  |
|  | 2.2.3.2 | 建立调压撬、柜、箱台账，有维护管理制度并定期维护 | 查台账查记录 | 无管理制度或 台账扣 5 分， 缺 1 项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.3 | 建立调压器、切断阀、工艺阀门（阀门井）台账，有维护 制度并定期维护 | 查台账及维护记录 | 无管理制度或 台账扣 5 分， 缺 1 项扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.4 | 调压设施外有适当编号牌及"紧急抢险电话"标示，醒目地 方张贴"严禁烟火"标示 | 现场检查 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.5 | 进出口处应设置压力表，压力表完好，最高工作压力处有 红线标记，压力正常 | 现场检查 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.6 | 安全装罝(紧急切断、超压放散等)配置适当，保养状况良 好；重要阀门管理(上锁、挂牌、编号) | 现场检查 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.7 | 现场展示相关安全操作规程及工艺流程图 | 现场检查 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.8 | 落地调压柜有围栏，临近车道设有适当防撞装置 | 现场检查 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.9 | 调压器应分级定期保养，符合 CJJ51 要求 | 查记录资料 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.10 | 调压操作应有管理制度和规程并做好记录 | 查制度及记录 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.11 | 管网系统压力调整（升压或降压）应制定专门方案并经批 准 | 查资料 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.12 | 除楼栋调压箱外，无人值守的调压箱应设置压力记录装置， 重要场所的调压箱应设置带远传和报警功能的压力记录装 置 | 查资料和现场 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.13 | 燃气泄漏报警系统以及手持式检漏仪每年应经有资质的单 位检定（校准）1 次，检定（校准）报告应有国家实验室认 可（CNAS）标志 | 查台账及检验报告 | 检定（校准）报告无国家实验室认证（CNAS）标志， 扣 20 分；无台账 ，扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.14 | 建立仪表台帐，有维护管理制度并定期校验，记录完整 | 查台账及检验报告 | 无制度或台账 扣 5 分，记录 不全，缺 1 项 扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.15 | 建立压力表台账并检验合格 | 查台账及检验报告 | 追加扣分项，无台账扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.16 | 建立安全阀台账并检验合格 | 查台账及检验报告 | 追加扣分项，无台账扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.17 | 高压次高压管线阴保桩台帐与测试记录 | 查台账查资料 | 无制度或台账 扣 5 分，记录 不全，缺 1 项 扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.18 | 场站防雷、防静电接地检测台帐 | 查台账及检验报告 | 无制度或台账 扣 5 分，记录 不全，缺 1 项 扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.3.19 | 建立流量计台账并定期校验 | 查台账及检验报告 | 无制度或台账 扣 5 分，记录 不全，缺 1 项 扣 2 分 |  |  |  |
| 2.2.4* 巡线及场站运行管理 | 2.2.4.1 | 建立管线巡查及高中压场站运行管理制度至少包括： 安全管理制度（入站管理、防火巡查、场站及管道巡检和 管道设施保护、老旧管道更新、消防器材管理等） 安全操作规程（高压、次高压管线操作、高中压无人站操 作）应急处置方案 | 查制度及记录 | 无制度扣 10 分，制度缺 1 项扣 5 分，未 按制度执行扣 1 分/次 | 27 |  |  |
|  | 2.2.4.2 | 制定有工艺指标，工艺装置实际运行参数均在指标范围内 | 现场检查,查资料 | 未制订工艺指 标扣 10 分，运 行参数超范围 扣 5 分/次 |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 | 巡线及高中压场站巡查记录完善情况:CJJ51-4.2.3 | 查系统 | 无巡线记录扣 10 分，记录不 完善扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.4 | 第三方违法压占处理与记录 | 现场检查，查巡线记 录 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.5 | 第三方施工与四方交底管理与记录， | 现场检查，查记录 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.6 | 针对第三方施工，与政府、其它机构及施工单位有联络机 制、及管控措施 | 现场检查，查记录 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.7 | 向有关施工单位进行管网安全及保护设施的宣传和教育 (派发单张、海报、举办讲座等) | 现场检查，查记录 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.8 | 高压干线阀门启闭测试操作与记录 | 查记录及资料 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.9 | 高压、管线探管操作与记录 | 查现场，查记录 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.10 | 定期开展高压、次高压管线及场站泄漏检测与记录。 | 查记录及资料 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.11 | 高中压无人站相关操作与记录：（切断阀、调压器压力设 定操作、主副路切换操作、排污操作、过滤器操作等） | 查记录及资料 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.12 | 阴极保护系统应定期进行维护及测量。 | 查定期维护检测记录 | 查记录，有不 扣分，无，扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.13 | 管线外防腐层应定期检测。 | 查记录及资料 | 无记录扣 5分，记录不完 善扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.14 | 阀门（井）应定期进行检查，不得有积水、塌陷 | 查现场 | 不符合 1 处扣 1 分，最多扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.15 | 阀门应定期进行启闭操作及维护保养；电动、气动等阀门 应定期检查执行机构的运行状态 | 查记录及资料 | 不符合 1 处扣 1 分，最多扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.16 | 新管网接收及投用：新管网投用前应有验收合格记录及投 用批准文件 | 查记录及资料 | 缺 1 项扣 1 分， 最多扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.17 | 旧管网停用及处置：旧管网停用应有批准文件及停用处置 记录 | 查记录及资料 | 缺 1 项扣 1 分， 最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.19 | 在用管道符合《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南》 规定的评估条件时，应按照《指南》开展风险评估 | 查管线档案和评估文 件 | 评价不全面，扣 2 分/处 |  |  |  |
|  | 2.2.4.20 | 燃气输配管道沿线应设立管道标志，标志应符合规范要求 | 现场检查 | 不符合扣 1 分 /处，最多扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.21 | 向有关施工单位进行管网安全及保护设施的宣传和教育 (派发单张、海报、举办讲座等) | 查制度及记录 | 无 ，扣 2 分， 不齐扣 1 分 |  |  |  |
|  | 2.2.4.22 | 第三方破坏次数：千公里以内不超过 2 次/年，每增加 1 千 公里增加 1.5 次/年。 | 查台账及抢修记录 | 无台账记录扣 10 分，超 1 次 扣 3 分，最多 |  |  |  |
|  | 2.2.4.23 | 其他违反《江苏省城镇燃气安全检查标准》及相关标准、 规范的事项 | 现场检查 | 每发现 1 处不 符合，扣 5 分 |  |  |  |
| 2.2.5 中低 管网 泄漏 测量 | 2.2.5.1 | 建立管网泄漏测量管理制度及规程(岗位人员职责、工作程 序、测量频次等） | 查制度 | 无制度扣 2分，制度不完 善，缺 1 项扣 1 分 | 10 |  |  |
|  | 2.2.5.2 | 测量记录完善，包括：时间、地点、图则编号,探测读数, 现场情况、测量人员签名等 | 查记录及资料 | 缺 1 项扣 1 分， 最多扣 5 分 |  |  |  |
|  | 2.2.5.3 | 测量人员的基本装备(管线图、检测器材、记录表、反光背 心等)齐全、合适 | 查装备 | 缺 1 项扣 1 分， 最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.5.4 | 埋地管线应定期进行泄漏检测,检测周期符合 | 查记录 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.5.5 | 新通气埋地管线应在 24 小时内进行泄漏检测；切线、接线 的焊口及管道泄漏修补点应在完成通气后立即进行泄漏检 测。以上两种情况均应在 1 周内进行一次复检 | 查记录 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.5.6 | 阀门井及周边应定期进行泄漏检测 | 查记录 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.5.7 | 调压箱（柜）应定期进行泄漏检测,检测周期不超过 3 个月 | 查记录 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.5.8 | 管道附属设施、管网工艺设备在完成更换或检修后投用时 应立即进行检测，并在 24-48小时内复检一次 | 查记录 | 不符合一项扣 1 分，最多扣 2 |  |  |  |
|  | 2.2.5.9 | 每季度对泄漏检测数据进行统计分析，制订泄漏处置及控制措施，进行闭环管理 | 查记录 | 不符合，扣 1 分/项，最多扣 2 分 |  |  |  |
| 2.2.6 作业 管理 | 2.2.6.1 | 高压、次高压管线公用管线 、工业管道、压力容器年检定 检，外防腐、内检测作业管理 | 现场检查，查记录 | 每发现 1 处不 符合，扣 5 分 | 10 |  |  |
|  | 2.2.6.2 | 标识标牌更新维护作业管理 | 查资料和现场 | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.6.3 | 阴保测量系统更新维护作业管理 |  | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.6.4 | 仪控、电气检修、校验作业管理 |  | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.6.5 | 防腐作业管理 | 查资料和现场 | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.6.6 | 进行动火、进入密闭阀室等特殊作业时应按照特殊作业管 理制度执行，开具特殊作业票 | 查资料和现场 | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.6.7 | 管线改造不停输作业管理 | 查资料和现场 | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.6.8 | 调压器、过滤器等检维修作业管理。 | 查资料和现场 | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
|  | 2.2.6.9 | 场站改造作业管理 | 查资料和现场 | 每发现 1 处不 符合，扣 2 分 |  |  |  |
| 2.2.7 工程管理 |  | 投用工程（含新建、改建、扩建）项目档案资料齐全、合规 | 查资料 | 不合规每项扣5分，资料不齐全每项扣2分 | 7 |  |  |

门站安全评价表

评价单元：2安全生产能力，评价项目：2.3门站

| 评价要素 | 条文号 | 评价指标 | 检查方式 | 扣分说明 | 要素权重 | 指标扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 组织及人员 | 2.3.1.1 | 建立安全生产管理组织，明确各岗位职责、全员签订安全生产责任书 | 查台账资料 | 缺1项扣2分 | 10 |  |  |
|  | 2.3.1.2 | 负责人及安全管理人员应有任命文件及从业人员证书 | 查资料 | 缺1项扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.1.3 | 从业人员应有从业资格证或本企业培训合格后上岗证 | 查台账资料 | 缺1项扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.1.4 | 岗位人员配置不低于规定【苏政办发（2021）104号文】 | 现场检查 | 缺1人扣2分 |  |  |  |
| 2.3.2 场站布局 | 2.3.2.1 | 各类安全距离是否符合规范要求 | 现场检查 | 不符合，扣2分/项，最多扣10分 | 10 |  |  |
|  | 2.3.2.2 | 地形地貌是否符合规范要求，影响安全生产可能 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.3 | 防火分区、安全通道是否符合规范及安全生产要求 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.4 | 周围环境是否存在安全风险 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.5 | 其它布局风险 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2.3.3 设施配置 | 2.3.3.1 | 防火、防爆设施配置 | 现场检查 | 不符合，扣5分/项，最多扣10分 | 10 |  |  |
|  | 2.3.3.2 | 紧急泄漏切断设施配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.3.3 | 紧急停车设施配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.3.4 | 极限报警系统配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.3.5 | 其它安全生产设施配置 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2.3.4 人行为管理 | 2.3.4.1 | 无审批手续和安全措施生产区施工作业 | 现场检查 | 不符合，扣5分/项，最多扣10分 | 10 |  |  |
|  | 2.3.4.2 | 无劳动防护服、其它防护措施作业 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.4.3 | 没有按照作业规程作业 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.4.4 | 人为关停紧急超压放散、切断、报警、停车、消防等系统 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 2.3.4.5 | 不服从安全警示、风险告示 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2.3.5 设备 管理 | 2.3.5.1 | 门站应有经过验收合格并投用的资料 | 查台账资料 | 无资料扣10分，资料缺1项扣2分 | 20 |  |  |
|  | 2.3.5.2 | 门站工艺设备、设施台账完整（含过滤单元、计量单元、稳压单元、加臭单元和监控系统） | 查台账资料 | 无台账扣10分，缺1项扣5分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.3 | 设备设施运行检查制度 | 查台账资料 | 无制度、记录台账扣5分，记录不全扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.4 | 设备维护保养制度 | 查台账资料 | 无制度、记录台账扣5分，记录不全扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.5 | 防火巡查制度 | 查台账资料 | 无制度、记录台账扣5分，记录不全扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.6 | 特种作业管理制度 | 查台账资料 | 无制度属于重大隐患应加扣分，制度不全，少1项扣10分，记录不全扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.7 | 安全附件台账完整（包括压力表、安全阀、液位计、防雷、防静电接地等） | 查台账资料 | 台账缺1项扣10分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.8 | 检验检测设备台账完整（包括固定式燃气泄漏报警、手持式燃气检漏仪、流量计、气体分析仪等） | 查台账资料 | 未建立台账扣10分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.9 | 消防器材消防设施管理： a）应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材； b）建立消防器材管理制度和台账； c)消防设施每年检验不应少于1次； d）应定期进行检验、维修，确保完好有效； | 查台账资料 | 无制度、台账扣5分，制度或记录不全、缺1项扣3分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.10 | 应急救援设备完好（含空气呼吸器及器材器具配置） | 查台账资料 | 未建立台账扣10分，保养、维护不善扣5分 |  |  |  |
|  | 2.3.5.11 | 有备品备件台账 | 查台账资料 | 未建立台账扣10分 |  |  |  |
| 2.3.6* 运行 管理 | 2.3.6.1 | 门站出入管理制度 | 查台账，现场检查登记记录本 | 无制度、记录台账扣5分，记录不全扣2分 | 33 |  |  |
|  | 2.3.6.2 | 制订各类设备设施及工艺操作规程 | 查台账资料，看现场展示牌 | 无扣10分，缺1项扣5分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.3 | 制定有工艺指标，工艺装置实际运行参数均在指标范围内 | 查台账资料，看现场展示牌 | 不符合每项扣5分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.4 | 运行记录报表和操作维修保养记录完整 | 查台账资料 | 不完善每项扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.5 | 流量计、压力表、安全阀应定期经有资质的单位检验并出具检验合格报告 | 对照现场，查台账资料 | 失效或未定期检定（校准）属重大隐患应加扣分；检定（校准）漏项，扣10分/只 |  |  |  |
|  | 2.3.6.6 | 装置静电接地完好； - 防雷装置应每年雨季前对接地电阻进行检测，且应每半年一次； b）防静电装置每年检测不应少于2次; c）应经有资质的单位检验并出具检验合格报告 | 对照现场，查台账资料 | 失效或未定期检测扣30分；检测漏项，扣10分/处 |  |  |  |
|  | 2.3.6.7 | 燃气泄漏报警系统以及手持式检漏仪每年应经有资质的单位检定（校准）1次，检定（校准）报告应有国家实验室认可（CNAS）标志 | 对照现场，查台账资料 | 失效或未定期检定（校准）属重大隐患应加扣分；检定（校准）报告无国家实验室认证（CNAS）标志，扣20分；检定（校准）漏项，扣10分/只 |  |  |  |
|  | 2.3.6.8 | 阴极保护系统应定期进行维护及测量 | 对照现场，查台账资料 | 不符合扣2分/处 |  |  |  |
|  | 2.3.6.9 | 手动阀门应定期进行启闭操作及维护保养；电动、气动等阀门应定期检查执行机构的运行状态 | 对照现场，查台账资料 | 不符合扣2分/处 |  |  |  |
|  | 2.3.6.10 | 稳压切断应定期测试 | 对照现场，查台账资料 | 缺1次扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.11 | 站控机房及监控系统应24小时不间断有人值守 | 现场检查 | 不符合扣10分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.12 | 工艺装置运行及供配电区域内运行人员劳动防护护须穿戴完整 | 现场检查 | 发现1人次，扣5分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.13 | 人员出入登记管理 | 现场检查，查登记记录 | 缺1次扣1分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.14 | 视频监控系统能全角度无死角监控整个站区，视频存储时间不低于90天 | 现场检查 | 不符合，扣1分/处 |  |  |  |
|  | 2.3.6.15 | 围墙边界红外监控完好 | 现场检查 | 损坏1处扣1分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.16 | 电子围栏完好 | 现场检查 | 损坏1处扣1分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.17 | 站门前隔离桩配置完好 | 现场检查 | 不符合扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.18 | 应设置与110报警及属地公安部门联动热线电话 | 现场检查 | 不符合扣2分 |  |  |  |
|  | 2.3.6.19 | 其他违反《江苏省城镇燃气安全检查标准》及相关标准、规范的事项 | 现场检查 | 每发现1处不符合，扣5分 |  |  |  |
| 2.3.7工程管理 |  | 投用工程（含新建、改建、扩建）项目档案资料齐全、合规 | 查资料 | 不合规每项扣5分，资料不齐全每项扣2分 | 7 |  |  |

用户安全管理评价表

评价单元：2安全生产能力，评价项目：2.4用户安全管理

| 评价要素 | 条文号 | 评价指标 | 评价方式 | 扣分说明 | 要素权重 | 指标扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 制度管理 | 2.4.1.1 | 应与用户签订供用气合同 | 查现场及档案 | 未签订合同扣5分/户，合同不符合示范合同要求扣5分，最多扣20分 | 15 |  |  |
|  | 2.4.1..2 | 建立用户燃气设施检查及维护保养管理制度,如立管、阀门、燃气表等设备设施 | 查资料 | 无制度扣4分，未按制度执行扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.1.3 | 建立用户定期安全检查管理制度，入户安检周期符合《江苏省燃气管理条例》规定 | 查资料 | 无制度扣4分，其余未按制度执行扣2分， |  |  |  |
|  | 2.4.1.4 | 建立通气点火管理制度 | 查资料 | 无制度扣4分，未按制度执行扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.1.5 | 建立停气及复供气制度 | 查资料 | 无制度扣4分，未按制度执行扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.1.6 | 建立用户端隐患管理制度，包括立管老化改造 | 查资料 | 无制度扣4分，未按制度执行扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.1.7 | 建立用户端紧急抢险工作制度或专项应急预案 | 查资料 | 无制度扣4分，未按制度执行扣2分 |  |  |  |
| 2.4.2 客户服务 | 2.4.2.1 | 应向社会公开服务标准承诺 | 查现场及资料 | 未公开服务标准扣3分 | 10 |  |  |
|  | 2.4.2.2 | 应开展用户满意度调查，每月不少于1次 | 查资料 | 不符合扣3分 |  |  |  |
|  | 2.4.2.3 | 应开展用户回访， 回访率与《江苏省城镇燃气服务质量标准》要求一致 | 查资料 | 不符合扣3分 |  |  |  |
|  | 2.4.2.4 | 公司有统一的客服热线，并有对外界公布24小时客服热线电话号码， | 查现场 | 无热线扣3分，未公布扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.2.5 | 热线电话有录音系统，可以调取存储时长内的电话录音 | 查现场 | 无录音系统扣3分，不能调取扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.2.6 | 客服热线有各类应急处理程序，并由专人接听 | 查现场 | 缺1项应急程序扣2分，无专人接听扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.2.7 | 有确保客户热线不中断服务的措施 | 查现场 | 无措施扣3分 |  |  |  |
|  | 2.4.2.8 | 热线接线人员能熟悉紧急处置程序（如燃气泄漏、人员中毒、火灾、爆炸等），能够引导用户安全高效处置初期险情 | 查现场 | 员工每有1项不熟悉扣2分 |  |  |  |
| 2.4.3 通气点火管理 | 2.4.3.1 | 实施（居民）分户、（非居民）逐户通气点火程序或方案(包括户内燃气设施检查、气密性测试、燃气具检查等) | 查资料 | 无点火程序扣4分，未执行扣2分 | 10 |  |  |
|  | 2.4.3.2 | 有专用的通气点火检查表，检查内容应包括室内管道、连接软管、用气环境、燃气设施、严密性检查等内容 | 查资料 | 无检查表扣4分，每有1项填写不规范扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.3.3 | 有通气点火工作单，并执行，有用户签名，并妥善存档 | 查资料 | 无工作单扣4分，每有一项填写不规范扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.3.4 | 通气点火人员能够按照安全操作流程进行通气点火作业，作业过程无违规操作 | 查现场 | 每有1项操作不规范扣2分，最多扣20分 |  |  |  |
| 2.4.4 用户安检管理 |  | 通用条款 |  |  | 45 |  |  |
|  | 2.4.4.1 | 制定年度安检计划、月度安检计划，安检计划覆盖所有应安检户数 | 查资料 | 无计划或计划未覆盖所有应安检户数扣5分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.2 | 建立用户安检管理系统，安检实现线上化管理，并能够将安检数据推送到政府监控平台 | 查现场，查城市生命线系统 | 未建立安检管理系统扣10分，不能推送到政府监控平台扣5分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.3 | 入户安检不超过1次/2年（非居民用户1次/年） | 查现场及资料 | 安检超期扣5分/户，最多扣30分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.4 | 使用安检检查表，安检记录齐全，安检内容覆盖用户户内所有燃气设施设备（包括入户管、户内立管、灶具、热水器、连接管等） | 查资料 | 无检查表扣5分，每有1项填写不规范扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.5 | 安检完成后贴“安检标贴”，告知用户安检发现的隐患并发放隐患告知单，安检隐患告知单应明确隐患位置和整改方式并有用户签字或拒签标志 | 查资料 | 未告知用户隐患内容扣4分，未粘贴“安检标贴”扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.6 | 按照安检计划开展工作，对所有上门用户均有留痕，包括成功入户、到访不遇、拒绝安检等 | 查资料 | 存在未上门用户，每发现1户扣2分，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.7 | 燃气计量表和燃具等燃气设施安装位置及通风等应符合相关规范要求 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.8 | 连接管道、阀门、管件、燃气表等安装、防腐及维护状况良好 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.9 | 软管与燃具连接应为螺纹连接，长度不超过2m，使用燃气专用不锈钢波纹管或金属包覆软管，无接口，连接软管不穿墙、地面、门和窗、顶棚 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.10 | 配备必要的安检工具、检漏等设备，安检人员能熟练掌握设备的使用 | 查现场 | 无检漏工具扣2分，安检人员不懂使用扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.11 | 安检过程中进行安全宣传及材料发放 | 查资料 | 未发放安全宣传材料扣2分/户，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.12 | 建立安检隐患台账，明确隐患类型、用户信息等内容 | 查资料 | 无安检隐患台账扣2分，隐患信息不全扣2分 |  |  |  |
|  |  | 民用户条款 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.4.13 | 建立居民老旧立管台账，定期开展管道老化评估和改造 | 查资料及现场 | 未建立台账扣2分，未对老化管道开展评估和改造扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.14 | 燃具及安全装置(包括灶具的熄保装置)状况良好 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.15 | 连接软管状况良好，无龟裂、老化现象，且不受燃气用具的辐射热影响 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.16 | 连接软管在使用前，应在软管显著位置加贴标识，标注下次更换时间 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.17 | 燃气管道与软管应为螺纹连接，且状况良好 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.18 | 燃气管道与软管应采用球阀连接，且状况良好 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.19 | 排烟设施安装及操作状况良好，有防倒风装置 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.20 | 楼房的换气风管上严禁安装燃具排气筒 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.21 | 热水器/壁挂炉采用不锈钢烟道，密封完好，直通室外，烟管应安装风帽 | 现场检查 | 不符合要求，扣5分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  |  | 非居用户条款 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.4.22 | 建立停用管道和设施台账，并采取封堵、置换、标识、定期检查等措施处置 | 查资料及现场 | 未建立台账扣4分，停用管道未封堵、无标识等扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.23 | 使用燃气的商业用户等生产经营单位， 应设置燃气泄漏报警装置,且与自动切断等安全装置连锁。燃气泄漏报警装置的安装、定期检验和使用年限， 应符合《城镇燃气报警控制系统技术规范》 CJJ/T 146 的相关规定（每年由有资质的单位检定（校准）1次，三年更新）。如不符合规定，应书面告知用户并督促用户整改 | 查现场 | 未设置报警连锁自动切断（总阀）装置扣10分；超期使用或失效、未定期检定（或校准）属于重大隐患应加扣分；检测报告无国家实验室认证（CNAS）标志，扣10分/户，最多扣30分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.24 | 餐饮用户灶具有熄火保护装置，如未安装熄火保护装置应书面告知用户并督促用户整改；工业户用气设备应有熄火保护和连锁排风装置，如未安装应书面告知用户并督促用户整改 | 查资料及现场 | 未告知用户扣2分/户，未跟进督促用户整改扣2分/户，最多扣20分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.25 | 同一用气场所，不得存在两种燃料、两种气源、两套供气设施或一套供气设施使用两种气源情形，如存在两气混用情况应书面告知用户并督促用户整改 | 查资料及现场 | 未告知用户扣2分/户，未采取停气措施扣2分/户，最多扣20分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.26 | 在地下、半地下空间使用燃气应安装燃气泄漏报警和自动切断、排风装置 | 现场检 | 发现1项不符合扣5分，报警切断和自动排风装置不能正常工作，扣5分；最多扣20分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.27 | 入户总阀的安装位置便于用户日常操作 | 现场检查 | 不符合扣2分/户，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.28 | 在地下、半地下空间使用燃气应安装燃气泄漏报警和自动切断、排风装置 | 现场检 | 发现1项不符合扣5分，报警切断和自动排风装置不能正常工作，扣5分；最多扣20分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.29 | 连接管道、阀门、管件、法兰、连接软管等安装符合国家规范要求及维护状况良好，无燃气泄漏 | 现场检查 | 发现1项不符合扣2,分，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.30 | 用气设备的燃气管道上设放散管;放散管管口应高出屋脊（或平屋顶）1m以上或设置在地面上安全处,并采取防止雨雪进入管道和吹扫放散物进入房间的措施。位于防雷区外的放散管设引线接地 | 现场检查 | 发现1项不符合扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.31 | 通风不良燃气调压、计量间、用气房间等应设置燃气浓度检测报警器，报警器的检测范围和安装高度符合规范要求 | 现场检查 | 发现1项不符合扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.32 | 燃具及安全装置状况良好，（包括熄火保护、超压放散、低压和超压报警以及紧急自动切断阀等） | 现场检查 | 发现1项不符合扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.33 | 烟道或机械通风系统安装及操作状况良好，有防倒风装置 | 现场检查 | 不符合要求，扣3分/项，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.34 | 有适当安全警示、操作指示、紧急处理程序等标贴 | 现场检查 | 发现1项不符合扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.4.35 | 有可燃气体报警器点位分布图 | 现场检查 | 发现1项不符合扣2分 |  |  |  |
| 2.4.5 停气及恢复供气 | 2.4.5.1 | 停气前有工作单、有施工方案及停气通知 | 查资料 | 无工作单、无施工方案扣4分 | 10 |  |  |
|  | 2.4.5.2 | 停气及恢复供气经过公司审批，有燃气工程停气及恢复供气申请审批文件 | 查资料 | 未经公司审批扣2分，无审批文件扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.5.3 | 施工过程中安全措施落实，并有专人监督执行 | 查资料及现场 | 安全措施未落实扣2分，无专人监督执行扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.5.4 | 恢复供气前，应进行管道气密性测试、置换等 | 查资料 | 未进行气密性测试、置换扣4分 |  |  |  |
|  | 2.4.5.5 | 恢复供气后，清除现场、通知公司相关部门告知用户 | 查资料 | 未告知用户扣2分 |  |  |  |
| 2.4.6 户外燃气设施 | 2.4.6.1 | 燃气管材选取适当，燃气管线安装位置适当，与其它设施的距离符合有关标准 | 查资料 | 燃气管道选材或安装不符合规范扣4分 | 10 |  |  |
|  | 2.4.6.2 | 燃气引入管处设置阀门，阀门状况良好 | 查现场 | 未设置阀门扣4分，阀门损坏、无法正常开关扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.6.3 | 燃气管道穿过承重墙、地板或楼板时加套管，套管与燃气管道之间的间隙采用柔性防腐、防水材料密封 | 查现场 | 未封堵扣2分，未加套管扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.6.4 | 燃气设施防腐状况良好，无明显锈蚀、燃气管连接处无外露密封材料 | 查现场 | 管道锈蚀严重扣2分，外露密封材料扣2分 |  |  |  |
|  | 2.4.6.5 | 户外燃气立管有适当的安全警示标识，在易受车辆碰撞的外露立管加装坚固保护罩，保护罩高度根据实际情况制定。 | 查现场 | 无安全警示标志或无保护罩扣2分/处，最多扣10分 |  |  |  |
|  | 2.4.6.6 | 燃气管的支承安装、补偿器的安装符合有关标准及要求 | 查现场 | 支承安装、补偿器安装不符合标准扣3分/处，最多扣10分 |  |  |  |

安全教育培训评价表

评价单元：3安全教育培训

| 评价要素 | 条文号 | 评价指标 | 检查方式 | 扣分说明 | 要素权重 | 指标扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 教育培训管理 | 3.1.1 | 企业应有专职或兼职负责培训教育宣传的机构或人员，并有明确的职责 | 查资料 | 未建立，扣10分，职责不全扣5分 | 30 |  |  |
|  | 3.1.2 | 企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施 | 查看年度安全教育培训计划及实施情况 | 未制定计划，扣5分；培训计划未经主要负责人批准，扣2分 |  |  |  |
|  | 3.1.3 | 企业应制订各级岗位资格证管理制度，确保各岗位人员依法取得从业资格证 | 查制度、对照员工花名册查各类证书档案 | 无制度扣10分，资格证少1项，扣5分 |  |  |  |
|  | 3.1.4 | 特种作业操作证应定期复审并有聘用记录 | 查看特种作业证书 | 未定期复审或者聘用记录，每发现1名，扣5分 |  |  |  |
|  | 3.1.5 | 企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，准确记录培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 | 查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员 | 无安全生产教育和培训档案，扣3分；培训记录不全，每缺1次，扣1分 |  |  |  |
|  | 3.1.6 | 企业应对培训的内容、方式、效果等进行评价 | 查看培训效果评价记录，访谈员工 | 培训后未对培训效果进行评价(考试)，每次扣2分 |  |  |  |
| 3.2 三级教育 | 3.2.1 | 企业应对新进从业人员进行公司、部门、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗； | 对照员工名册查看三级安全培训教育及每年再培训记录 | 未完成培训，每人次扣5分 | 15 |  |  |
|  | 3.2.2 | 操作岗位人员转岗或离岗半年以上重新上岗者应进行相应培训，有培训记录和本人签名； |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | 三级教育培训学时不低于72小时。 |  |  |  |  |  |
| 3.3 继续教育 | 3.3.1 | 燃气经营企业从业人员应定期参加继续教育，每周期不得少于30学时； | 查核三类人员考核合格证书 | 未完成继续教育或复检不合格，每人次扣5分 | 10 |  |  |
|  | 3.3.2 | 从业人员应参加继续教育，确保从业资格证书复检合格。 |  |  |  |  |  |
| 3.4 其它教育 | 3.4.1 | 日常教育全部在岗从业人员应定期接受安全教育培训，有培训记录和本人签名。 | 对照员工名册，查阅安全教育培训记录 | 无记录，扣2分；记录不全或未完成安全教育培训，每人次，扣5分 | 30 |  |  |
|  | 3.4.2 | 外来人员教育企业对外来人员进场前应开展有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 | 查看相关方记录或现场检查 | 无记录或未开展教育，每次扣5分。 |  |  |  |
|  | 3.4.3 | “四新”教育采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗 | 查看相关方培训记录 | 无记录，扣5分。 |  |  |  |
|  | 3.4.4 | 全员责任制教育企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等 | 查看安全培训记录 | 无记录，扣5分。 |  |  |  |
|  | 3.4.5 | 交通安全教育定期对职工进行交通安全及环保培训 | 查看培训记录 | 无记录，扣3分。 |  |  |  |
|  | 3.4.6 | 应急培训企业应组织从业人员进行应急救援预案、现场处置的培训 | 查阅培训记录，访谈员工 | 无培训记录，扣5分 |  |  |  |
| 3.5 安全宣传 | 3.5.1 | 应建立燃气安全宣传管理制度 | 查看制度 | 无制度扣5分 | 15 |  |  |
|  | 3.5.2 | 应制订安全宣传活动年度计划并按计划执行 | 查看计划 | 未制定安全宣传计划扣5分 |  |  |  |
|  | 3.5.3 | 开展面向市民和用户的燃气安全知识宣传教育 | 查看资料、照片 | 未开展宣传活动，扣5分 |  |  |  |
|  | 3.5.4 | 发放相应的宣传资料，安全宣传工作符合《燃气服务导则》及《江苏省城镇燃气服务质量标准》的相关要求 |  | 未发放宣传资料扣5分，宣传内容不完整，扣1分 |  |  |  |

安全投入评价表

评价单元：4安全投入

| 评价要素 | 条文号 | 评价指标 | 检查方式 | 扣分说明 | 要素权重 | 指标扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 安全投入保障制度 | 4.1.1 | 应制订安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等； | 查阅资料 | 无制度，扣20分；无年度计划，扣10分；制度不健全，每缺1项，扣1分 | 30 |  |  |
|  | 4.1.2 | 应制定年度安全生产费用使用计划(预算)； |  |  |  |  |  |
| 4.2 安全费用提取比例 | 4.2 | 燃气经营企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取； 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取； 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取； 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 | 查阅安全生产投入台账 | 提取比例不符合要求，扣10分。 | 20 |  |  |
| 4.3 安全投入台账 | 4.3.1 | 燃气经营企业安全费用应当按照以下范围使用： 1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括场站、管网等作业场所的监控监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出 2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； 3、开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出； 4、安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出； 5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6、安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； 7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8、安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； 9、安全生产责任保险支出； 10、与安全生产直接相关的其他支出。 | 查阅安全生产投入台账 | 年度投入不符合要求，扣10分；使用范围不符合规定，每项扣5分 | 40 |  |  |
|  | 4.3.2 | 安全生产实际投入应不低于年度60%。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 安全生产保险 | 4.4.1 | 为全体从业人员购买工伤意外险。 | 查保单及公司员工花名册 | 未为危险岗位投保工伤意外伤害保险，扣2分 | 10 |  |  |
|  | 4.4.2 | 投保安全生产责任保险。 | 查保单 | 未为企业设施、用户投保意外伤害、财产损失保险，扣5分 |  |  |  |

应急救援能力评价表

评价单元：5应急救援能力

| 评价要素 | 条文号 | 评价内容及要求 | 检查方式 | 扣分说明 | 要素权重 | 指标扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 应急保供能力 | 5.1.1 | 有2处以上气源供应合同（中石化、中石油、中海油或其他上游供应商） | 查资料和现场查看 | 有1项不符合扣2分 | 5 |  |  |
|  | 5.1.2 | 合同供气量应满足全年供应量需求 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3 | 储存量不低于年供应量的5% |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4 | 有保供方案，含应对气源不足的梯次停限气方案，向政府报备并进行演练 |  |  |  |  |  |
| 5.2 应急预案管理 | 5.2.1 | 应急预案编制：按照有关规定，制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、岗位应急处置卡 | 查应急救援(综合、专项、现场处置、处置卡)预案，现场检查(查看视频回放) | 无预案，扣10分，缺1项扣5分 | 45 |  |  |
|  | 5.2.2 | 应急预案评审：预案应经过专家评审 | 查资料 | 未经过专家评审扣3分 |  |  |  |
|  | 5.2.3 | 应急预案备案：企业应按照规定将应急预案报燃气行业主管部门备案 | 查应急救援预案备案回执 | 未备案，扣3分 |  |  |  |
|  | 5.2.4 | 应急演练：企业应编制应急预案年度演练计划并按照计划实施。 演练应有方案、有记录、有总结并及时报送主管部门 抽查1次综合或专项、1次现场处置应急预案演练记录，查看是否按计划组织演练，并评价演练效果(评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录)；有演练方案、演练记录、照片和总结等 | 查阅资料、演练记录 | 无计划，扣10分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 没有按季度或年度实施演练，扣10分，演练内容不齐，缺1项扣5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场处置预案演练次数不符合规定，少1次扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 无演练方案或演练总结，扣10分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 未及时将演练情况报送主管部门，扣5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 综合或专项演练不符合预案规定，扣10分；现场处置演练不符合预案规定，扣5分；演练记录不符合预案规定，扣5分 |  |  |  |
|  | 5.2.5 | 应急预案定期综合评价及修订： 1.企业应制定应急预案定期综合评价制度，应每3年进行1次应急预案综合评价，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订做出结论 | 查阅文件、记录 | 未定期综合评价，扣2分，未及时修订，扣2分 |  |  |  |
|  |  | 2.企业应按应急预案的综合评价结论及有关规定对应急预案及时修订 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.6 | 消防设施使用：应组织员工使用灭火器等消防设施演练 | 查阅台账 | 不符合，扣5分 |  |  |  |
|  | 5.2.7 | 现场模拟演练：抽查1次综合或专项应急预案演练（可用桌面推演代替），抽查1次现场处置应急预案演练 | 现场设置场景进行现场处置演练 | 有1项不符合企业应急预案的要求，扣5分 |  |  |  |
| 5.3 应急物资及人员配备 | 5.3.1 | 企业应急救援队伍应急救援人员的个人防护装备配备应符合相关要求；配备必要的抢修车辆、通讯、防护、消防、检测等抢险设备，抢险人员懂得正确操作上述设备。应急物资应与清单相符，清单应包含品种、规格、数量、存放地点、责任人等内容 | 现场检查 | 无应急抢险车辆，扣20分；应急抢修人员少1人，扣5分；无应急救援物资清单或清单不符，扣5分；清单内容不完整或应急物资、器材不齐全，少1项，扣2分 | 20 |  |  |
|  | 5.3.2 | 应配备专用应急抢修车辆，随车应配备专用抢修设备及工具，配备足够的应急抢修人员（不低于5人，可兼职或外协，每增加100公里增加1.5人） |  |  |  |  |  |
| 5.4 应急值班和抢修 | 5.4.1 | 企业应有24小时报修抢修热线，实行24小时应急值班 | 查文件，现场(用户)拨打应急值班电话随机抽查 | 有1项不符合，扣3分 | 20 |  |  |
|  | 5.4.2 | 接警后应急响应时间小于1小时，或者规定本企业到达抢险现场的时间（小于1小时），实际抢险中达到规定时间的要求 |  | 有1项不符合，扣3分 |  |  |  |
|  | 5.4.3 | 建立紧急抢险管理制度(有组织架构、各岗位人员职责、工作程序等) |  | 有1项不符合，扣3分 |  |  |  |
|  | 5.4.4 | 根据场站性质（门站、LNG站、高中压调压站等）、管网结构（规格、型号）及用户设施等配备足够的常备抢修材料，对抢修材料定期检查、核对、补充 | 查资料 | 有1项不符合，扣3分 |  |  |  |
|  | 5.4.5 | 特殊抢修（尤其对高压系统、LNG等）应与有相应抢修能力外协抢修队伍签订应急抢修协议 | 查资料 | 有1项不符合，扣3分 |  |  |  |
|  | 5.4.6 | 抢险记录齐全，并经上级审阅、妥善跟进并存档 | 查资料 | 有1项不符合，扣3分 |  |  |  |
| 5.5 联动机制 | 5.5 | 建立与政府应急联动机制或有相应的联动措施 | 查阅资料 | 不符合，扣5分 | 5 |  |  |
| 5.6 消防专兼职队伍 | 5.6 | 应建立专职或兼职应急救援队伍，或与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议 | 查阅救援队伍的资料 | 无应急队伍或未签订协议，扣5分 | 5 |  |  |