竞争性磋商文件

项目名称：连云港市公安局机房设备及软件维护

（不专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-GXGL-C2025-0051
采   购   人：连云港市公安局（机关）
采购代理机构：江苏国兴建设项目管理有限公司

2026年01月


目  录

第一章  磋商邀请
1
第二章  供应商须知
5
第三章  合同文本
23
第四章  采购需求
29
第五章  评审方法与评审标准
66
第六章  响应文件格式
69



第一章  磋商邀请

受连云港市公安局（机关）的委托，江苏国兴建设项目管理有限公司就连云港市公安局机房设备及软件维护（不专门面向中小企业）（JSZC-320700-GXGL-C2025-0051）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

	项目概况

连云港市公安局机房设备及软件维护（不专门面向中小企业）采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年02月06日09:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-GXGL-C2025-0051

项目名称：连云港市公安局机房设备及软件维护（不专门面向中小企业）

预算金额：185.9万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。
采购方式：竞争性磋商

采购需求：我局九岭中心机房及各附属机房共有各类硬件设备900余台（除网安、技侦、反恐、通保），已超厂家质保期需另行维保设备总数约为366台，以上设备承载连云港市公安局多部门业务应用系统。通过该项目，对相关设备定期巡检及故障及时处理，提高设备的使用寿命，降低设备出现故障的概率，确保机房设备的稳定运行。同时使机房设备在任何情况下，可及时得到设备或软件生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，做到网络不中断、系统不瘫痪、数据不丢失的运维目标。（详细内容见本磋商文件项目需求）

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网

方式：供应商需办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2026年02月06日09:00:00（北京时间）
开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，供应商须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市公安局（机关）

地    址：连云港市海州区朝阳东路9号

联系方式：冯金 15861236196

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国兴建设项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区凤凰商务花园1号楼304室

联系方式：王工  0518-85508678

3.项目联系方式

项目联系人：冯金

电      话：15861236196

第二章  供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）
一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告中对申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程中应承担的全部责任与义务。

3.适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购代理服务费根据苏招协〔2022〕2号文规定标准的40%计取。以上费用均由中标人在领取中标通知书时一次性支付，支付方式：电汇、现金、网银。
5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件编制

9.响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

12.证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商需根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商需根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

17.磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件提交

18.电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件开启（解密）与评审

22.响应文件开启（解密）

22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

23.磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的初审

26.1 响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

26.4评委会将对确定为实质性响应的供应商进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

26.5 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.6 政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
③磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
27.磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

28.评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

29.未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者在磋商文件规定的截止时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交

30.确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

31.成交通知书

31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向代理机构提供四份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

32.签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
33.合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35.询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。

36.质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

38.质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律法规执行。

九、政府采购政策功能

39.促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其成交的最后报价为准。

39.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

39.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

39.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

41.政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日      项目（项目编号：      ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（¥      ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：      。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值      的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日      向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的      。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的      。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方各执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方： 

地址：                        地址： 

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：     

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
项目背景：

我局九岭中心机房及各附属机房共有各类硬件设备900余台（除网安、技侦、反恐、通保），已超厂家质保期、需另行维保的设备总数约为366台，以上设备承载连云港市公安局多部门业务应用系统。通过该项目，对相关设备定期巡检，及时处理故障，提高设备的使用寿命，降低设备出现故障的概率，确保机房设备的稳定运行。同时，使机房设备在任何情况下都能及时得到设备或软件生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，做到网络不中断、系统不瘫痪、数据不丢失的运维目标。

目前，2024年签署的《机房设备及软件维保合同》已到期，为保障市局主楼及九岭数据中心机房的正常运转，开展本次机房设备及软件维保项目建设。需重新招标选择第三方系统集成商为所有设备及软件提供质保打包服务，合同期1年。

	采购需求中需满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	付款方式：合同签订后20日内完成首次设备维护，首次维护设备完好度达到100%，中标人可以提出初验申请，初验合格后支付合同总金额的40%；服务期结束后中标人提交项目验收资料申请项目终验，终验合格并完成项目审计后，支付至审计结算金额的100%（每次支付时须扣除考核扣减的相关费用）。

	2
	项目实施期间提供不低于4人驻场服务。其中机房系统维护保障不低于2人，警务基础平台运维不低于2人。

	3
	考核处罚每付款周期统计一次，从当期应付款项中扣除。成交供应商需严格遵守磋商文件及合同相关约定，服从本考核办法，年度考核扣款不超过审计结算金额的30%。考核办法如下：
（1）成交供应商应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”“双网互通”等网络安全违规事件。一旦发生上述违规事件，每人每次处罚50000元。

（2）采购人或监理单位发现问题以书面方式通知成交供应商，如在规定期限内无故不整改或未完成整改，每次处罚3000元。

（3）机房系统维护保障驻场人员应当保持7*24小时值班，发现驻场人员未按规定值班备勤或擅离职守的，每人每次处罚3000元；供应商派驻的工程师得不到采购人认可或中途变更驻场工程师（未得到采购人确认），扣除合同审计结算金额的10%。

（4）每年一次对本项目系统、机房进行全面检修、维护保养（电力供应、UPS、布线、地板底座空间、设备除尘等），并提供书面报告，否则每次扣5000元。

（5）遇到重大活动、重要保障任务及重要警情任务时，接到采购人通知须无条件执行采购人保障要求及人员安排，如无故不执行保障要求的，每人次扣款5000元。

（6）年度考核得分低于80分的，扣除合同审计结算金额的30%。

（7）月度考核得分连续两个月低于60分的，甲方有权终止维保服务合同。

（8）在维保存储设备出现磁盘损坏，存储空间需要优化调整时，成交供应商需及时提供服务，必要时需协调存储设备原厂商提供现场服务，确保存储设备安全正常运行并满足业务应用需要。如发生服务不及时影响业务应用需要的情况（8小时内无法响应用户需求，恢复设备和系统正常运行），出现1次扣除合同审计结算金额的10%，出现2次扣除合同审计结算金额的20%，出现第3次自动中止合同执行，并由中标供应商承担相应的经济及法律责任；发生数据丢失并导致数据资源不能恢复的严重情况自动中止合同执行，并由成交供应商承担相应的经济及法律责任。

（9）系统设备发生故障后，在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响用户正常开展业务工作的，采购人有权选择第三方公司提供服务，所需费用由供应商承担，从合同总金额中无条件扣除，并每天/次扣除合同审计结算金额0.5%的违约金。

（10）被使用一次一票否决项，扣除合同审计结算金额的15%。


服务技术要求

1.服务范围

1.1机房设备维保。对连云港市公安局九岭中心机房及相关附属机房相关过保软硬件设备提供延长质保服务至本项目服务期满（项目服务期内新增硬件设备的质保及运维保障服务，应纳入该维保）。涉及的所有软硬件应进行日常维护、部署、迁移与恢复，确保硬件设备正常、稳定运行。包含机房网络系统安全运维管理，机房硬件设备的日常维护和系统升级，提供快速的备件供应、技术支持、故障处理等服务。重大活动期间提供数据安全保障、提供应急预案、定期举办应急演练、保障通信网络、设备安全运行等。

1.2机房系统保障。对机房运行设备及动环等设备进行日常巡检、保持机房环境卫生、机房机器上下架、线路、零件等整理。依托机房运维管理系统，针对运维内容，完善电子台账，详细记录包括但不限于运维设备（软硬件）数量、规格型号、设备状态、故障记录等。

1.3警综平台保障。对警综平台业务子系统功能进行日常维护，同时完善公安部报表、技防设备、接处警数据监控、数据标签、监所管理等功能，以满足我局日常工作及有关考核要求。

2.服务要求

2.1机房设备维保服务要求

2.1.1总体服务要求

对连云港市公安局九岭中心机房及相关附属机房相关过保硬件设备提供服务，包含318台服务器、20台网络设备、19台存储设备（包含云存储）、9台其他设备等及项目服务期内新增硬件设备的质保及运维保障服务。（维保硬件设备清单请投标供应商在报名后携带数据安全保密承诺书到招标人处拷取）

2.1.2 PC服务器

每天对PC服务器运行情况进行日常巡检，故障排查与修复。主要内容：操作系统安装以及部署基础环境；系统补丁更新，杀毒软件病毒库的更新；基础环境系统故障发现与修复。检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警，及时处理各类故障告警；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议；微码升级。PC服务器的巡检、故障排查与修复情况须每天进行记录，每周对巡检情况进行汇总，并形成巡检周报。

2.1.3网络安全设备

每天对网络安全设备运行情况进行巡查、故障排查与修复。主要巡检内容：检查网络设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警，及时处理各类故障告警；定期检查网络安全设备负载情况，对达到临界值的设备提出预警；检查IOS等操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、存储卡等的使用情况，记录异常信息；检查内存交换区、I/O吞吐情况；检查业务板卡工作状况，有无异常情况（如风扇异常声音，电源故障灯亮起等）；检查设备工作状态是否正常（查看设备端口及模块工作状态）；定期备份网络设备配置信息并下载备份；定期更改网络设备登录密码，以保证系统安全稳定运行；对重要事件提供现场支持服务（例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等）；协助用户进行网络系统性能调整和优化；定期进行软件补丁升级服务；提供技术咨询服务。对网络故障需及时响应，对日常管理中经常出现的故障进行登记造册，总结归类，并形成规范的网络管理文档。网络安全设备的巡检情况须每天记录，每周对巡检情况进行汇总，并形成巡检周报。每季度须提供信息系统评估。

2.1.4存储设备

每天对存储系统运行情况进行巡查、故障排除与修复。主要巡检内容：检查设备是否正常运行，是否有硬件故障报警；检查存储系统内部是否有故障预警；检查磁盘及虚拟带库的剩余空间；微码升级；分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，对整个信息系统提供有建设性的优化存储方案和措施。对涉及存储系统的应用系统提供相关解决方案，保证应用系统安全有效运行。对相关故障做好相对应的预案，发生故障时及时有效解决，及时做好故障硬件更换工作，支撑整个业务系统运行。存储系统的巡检情况须每天记录，每周对巡检情况进行汇总，并形成巡检周报。
2.1.5操作系统服务

对连云港市公安局九岭中心机房所有的操作系统提供服务。

服务设计：

（1）安装服务：提供在服务器上按照要求安装操作系统，并安装或升级驱动、杀毒等必要软件。

（2）运维服务：定期检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况，对风险、故障情况进行运维，使其恢复正常。

（3）安全服务：在经许可的情况下，扫描系统漏洞，更新操作系统补丁，进行漏洞修复。

（4）备份服务：在经许可的情况下，提供备份软件，按照采购人要求对操作系统及其上文件进行数据备份、恢复。
2.1.6应用系统服务

对连云港市公安局九岭中心机房及相关附属机房所有的应用软件、中间件等提供服务。

服务设计：

（1）安装服务：按照甲方要求在系统上按照甲方要求安装指定应用软件，并进行配置优化。

（2）运维服务：定期检查应用软件，通过查看日志等方式分析判断运行状况，对风险、故障情况进行处理，使其恢复正常。

（3）安全服务：扫描应用软件漏洞，在经许可的情况下，更新补丁，进行漏洞和弱口令修复。

（4）备份服务：提供备份软件，在经许可的情况下，按照甲方要求对所有应用进行备份、恢复。

2.1.7数据库服务

对连云港市公安局九岭中心机房及相关附属机房所有的数据库提供服务。

服务设计：

（1）安装服务：提供在系统上按照甲方要求安装指定数据库软件，并进行配置优化。

（2）数据库日常维护：对负责保障的数据库进行日常巡检、维护和性能监控，及时发现问题隐患并快速处置，及时完成日志清理、参数调整、扩充表空间、新增磁盘（含ASM扩盘）等工作；

（3）数据库备份：使用数据备份软件或编写脚本，对已有或新上线的数据库进行备份，备份方式及备份策略能够有效应对主机、存储损坏以及数据误删除等运行事故，保障数据安全，并符合省厅运行考核对数据备份的要求；

（4）数据库灾难恢复：对突发的数据灾难事故，使用相关备份数据进行数据恢复；

（5）数据库迁移：当采购人有新旧设备置换时，使用合适的技术手段完成数据库迁移工作；

（6）数据库日常监控：对数据库运行状态及各项指标进行监控，根据监控结果进行问题预警及数据库优化配置工作；

（7）数据库故障处理：数据库出现重大故障，影响业务运行时，须立即赶到采购人现场对数据库进行故障排除，业务恢复；

（8）数据系统软件升级：按照采购人要求完成数据库系统软件升级工作。

（9）数据库产品系统健康检查：定期对数据库集群运行状况进行全面健康度检查；降低系统潜在的风险，包括数据丢失、安全漏洞、系统崩溃、性能降低及资源紧张；检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患；检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集；检查数据库空间的使用情况；协助进行数据库空间的规划管理；检查数据库备份的完整性：监控数据库性能：确认采购人应用系统对数据库的资源需求：查找采购人数据库性能问题，并进行性能优化；通过改善系统环境的稳定性来降低潜在的系统宕机时间；

（10）数据库产品性能调优：分析采购人的应用类型和采购人行为：评价并修改ORACLE数据库的参数设置；评价并调整ORACLE数据库的数据分布：评价应用对硬件和系统的使用情况，并提出建议；利用性能调整工具实施数据库的性能调整。

（11）其他工作：其他交办的数据库维护管理工作。

2.1.8虚拟化平台服务

对连云港市公安局九岭中心机房VMware虚拟化平台进行运行维护。精通VMware虚拟化平台的安装、日常使用、运行维护，按照甲方要求，对虚拟化平台进行安装、扩容、性能分析及预警、故障风险排除。在虚拟化平台上安装部署虚拟机、安装操作系统、配置网络，进行虚拟机迁移等。
2.1.9警务云大数据平台续保运维

硬件方面：针对警务云位于移动机房内的3台OceanStore5310V5与9台fusioncube1000设备进行续保；

软件方面：针对警务云平台、大数据集群、mppdb集群进行续保。

2.1.10网络服务

网络安全维护，物理网络设计、管理与维护。网络故障排查，修复。

（1）巡检：服务期内须每月对机房内部网络及网络交换机配置进行一次全面巡检，发现问题及时上报和处置；

（2）故障处置：当机房内部网络出现故障时，及时对网络故障进行解决；

（3）网络配置：根据业务需求，对机房内部网络设备进行配置，根据现场设备情况，对线缆打标签，并快速查找并定位线路故障。在网络资源（IP地址）合理利用的基础上，能够最大程度上有效规划。在现有机房的规划上，对于新增加的设备设定及线路配置，能给出合理化方案及建议。

（4）台账维护：根据要求，建立健全机房内部网络台账、拓扑图等基础信息，并定期更新与维护按季度提供信息系统评估。

2.2机房系统保障服务要求

按照机房环境要求及供电、UPS、精密空调、动环等设备现场运行情况制定运维服务方案。运维内容如下：
2.2.1供配电监测系统

定期联系原厂开展巡检，协助做好检查结果记录。记录内容包括：输入输出配电柜及线缆，测量输入输出开关、线缆载流量的实际值和UPS显示值的区别。线缆外观有无破损，线缆交叉的情况，连接点的温度是否正常。线缆是否存在局部过热，通风是否良好。

2.2.2机房动环监控设备维护管理

对动环监控系统及设备的运行情况进行监控，发现故障时及时通知相应维护人员并进行事件记录。

2.2.3UPS及电池维护管理

（1）UPS主机外观检查：面板显示、案件、指示灯、风扇运行是否正常；

（2）电池外观检查：外观是否变形、渗漏，安全阀周围有无液体；

发现异常时及时通知相应维护人员并进行事件记录。

2.2.4机房空调维护管理

对机房空调的工作状态进行监控，发现异常时及时通知相应维护人员并进行事件记录；

2.2.5机房消防设备维护管理

对机房消防设备的工作状态进行监控，发现异常时及时通知相应原厂维护人员并进行事件记录，协助原厂维护人员对各种探测器、手动报警按钮和报警控制器，灭火剂的控制装置进行检查结果记录。

2.2.6机房基础维护管理

机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗及有关配套的维护管理。

（1）吊顶表面清洁，板材松动、翘起修复，变形、损坏更换，龙骨调平等；

（2）墙面污迹清理，裂缝修补；

（3）玻璃清洗，不锈钢清洗，玻璃胶修整，地弹簧校正，拉手螺丝加固；

（4）静电地板清洗清洁，包括但不限于地板底座空间、地面除尘，缝隙调整，平整度调整，损坏更换；

（5）接地电阻测试；主接地点除锈、土壤降阻、接头紧固，防雷器检测，接地线触点防氧化加固；

（6）线路测试，模块、光纤配线检查，标签检查，整理凌乱线缆，对机房所发生的故障及时排除，编写更新文档、表格和对应表来显示其物理链路；

（7）机柜除尘、清洁，机柜及网络设备整理，包括交换机、配线架和网线的重新整理、排序，并重新标上统一的编号。

2.2.7人员驻场服务

（1）要求在合同期内安排至少2名机房运维驻场，驻场人员要求至少3年以上信息化项目运维工作经验。（提供工作履历加盖公章）

（2）要求有运维支撑团队，能够支撑空调、UPS、机柜、网络、安全、服务器等硬件设备、操作系统、数据库等软件运维服务。

（3）驻场人员需开展7*24小时值班服务（包括节假日），开展日常巡检服务、人员进出管理、设备进出管理、运维平台值守维护、故障处理等机房日常事务。

2.2.8应急响应时间要求

对机房各类故障及需求提供7*24小时的技术支持和服务。

系统故障分为：业务不中断的故障为一般故障（I级）；业务中断的故障为严重故障（Ⅱ级）。对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

（1）故障响应时间

I.一般故障响应时间：一般故障在接到采购人抢修通知后，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时。

Ⅱ、严重故障响应时间：业务中断故障或采购人要求的其他紧急事件，应在5分钟内人员响应，0.5小时内到达故障服务现场。

（2）故障恢复时间

I.严重故障恢复时间：严重故障导致核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的，恢复时间不超过1小时；

Ⅱ、一般故障恢复时间：一般故障涉及核心系统、数据备份等方面的，恢复时间不超过12小时；其他隐患类故障，恢复时间由供应商与责任人协商决定，原则上不超过72小时。

严重故障发生或一般故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

2.2.9机房保障服务主要指标

	保密
	保证

	服务覆盖范围
	

	硬件可用
	保证

	操作系统可用
	保证

	数据库可用
	保证

	已有备份软件可用
	保证

	人员保障
	

	驻场人员
	≧2名

	服务响应
	

	电话响应时间
	7*24小时立即响应

	能够到达现场的时间
	0.5小时（严重故障）

2小时（一般故障）

	服务报告提交
	每月1日提供上月报告

	解决故障问题
	1小时（严重故障）

2112小时（一般故障）

	故障处理报告
	提供

	定期巡检与维护
	

	设备定期巡检并对发现问题进行处理
	每天一次

	详细巡检报告提供
	每月一次

	重大节假日及重大安保前巡检
	提供保障

	备件保证
	

	备件库
	保障

	现场备件
	保障

	备件库备件不足时备件调配时间（非紧急）
	2天

	备件库备件不足时备件调配时间（紧急）
	1天

	所有硬盘不返还
	保证

	技术服务
	

	数据库服务支持
	提供维护保障

	数据备份支持
	提供维护保障

	操作系统维护
	提供维护保障

	虚拟化系统维护
	提供维护保障

	警务云平台
	提供维护保障

	云存储平台
	提供维护保障

	负载均衡维护
	提供维护保障

	防火墙维护
	提供维护保障

	其他非业务类基础软件维护
	提供维护保障


2.2.10备件支持服务

（1）建立备件库，对维保范围涉及设备提供硬件更换服务。

（2）核心设备需要在连云港市公安局处存放备件。

（3）所有更换的备件必须为原厂生产，可在原厂官方查询，需更换全新产品，不得使用任何拆机件或旧件；故障硬盘设备不返还并不得带离现场须交业主封存，以保证用户系统的安全、可靠、稳定运行。

（4）成交供应商需保证涉及维保设备的硬件都能够得到及时、准确地维修。

（5）如遇配件供给时间或故障问题复杂导致解决时间超过48小时，必要时需提供备机以保证业务系统正常运转。

2.2.11现已损坏设备首保维修要求

首保应对九岭中心机房及市局附属机房包含但不仅限设备清单内已出现部件损坏，需维保但无法正常使用的设备故障进行维修，确保设备底层系统运转正常，无硬件及系统告警，成交供应商在签订合同后20工作日内完成上述首保工作。如未能在约定时间内完成维修工作，乙方应按逾期交付总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之十。逾期超过约定日期30日后不能交付的，甲方可解除本合同。具体故障设备的型号及故障原因，请供应商在参加磋商采购之前到现场实际勘查、统计，估算维修费用。此项费用计入维保价格中，不另行报价。

2.3警务基础平台运维

2.3.1驻场运维

提供两名运维工程师常驻市局开展日常运维工作，要求熟悉公安业务、熟练掌握平台各系统功能操作、能够对平台运行环境进行日常巡检及性能调优，并具备系统调研、方案编写、设计开发、集成部署、培训推广能力。

（1）电话客服

提供7*24小时日常应用操作答疑、业务咨询和技术层问题记录（平台运行故障、应用报错、功能缺陷等），并按照统一要求使用客服工单管理系统进行记录、跟踪、回访。

（2）日常巡检

每日1次按照巡检手册（结合我市数据应用情况制定参考值、警戒值）对所有涉及警务平台运行的服务器和相关硬件（主要包括数据库服务器、应用服务器、中间库服务器、基础服务工具服务器、数据交换服务器及网络设备）开展网络连接情况、操作系统CPU使用率、内存使用率、访问量巡检，形成巡检记录。

（3）应用指导

配合市局专班开展平台日常电话、现场应用指导；按照省厅、市局有关系统上线应用推广要求配合专班开展应用培训、试点推广。

（4）基础工作

配合市局专班开展日常客户端运行保障；平台使用数据统计；用户权限调整，包括用户权限、用户个人信息、用户单位信息、用户角色等本地调整工作；平台应用优化意见收集；各类基础文档、联系单、确认单编写整理工作。

（5）需求反馈

对平台系统功能模块缺陷涉及应用程序修改完善的内容进行需求汇总、问题再现，负责反馈省厅项目办并参与协调跟进。

2.3.2远程运维

投标方要组建一支专业运维团队可通过公安网实现远程运维。具体要求如下：

（1）电话客服

提供7*24小时日常应用操作答疑、业务咨询及平台报错、建设意见解答反馈；逐步实现网上在线客服交流渠道；通过建设专业管理系统对各类问题及解决办法进行记录管理。

（2）运行监测

对警务平台应用服务器、数据库服务器、中间件、数据库、110对接服务、负载均衡进行监测，从应用角度对以上内容进行调试优化提供建议；并对应用服务器节点增删、集群配置进行维护；在运行环境出现瘫痪等问题时，积极配合我市大数据管理部门、相关产品厂商联合分析问题原因，配合进行联调联测及相关数据信息恢复工作，并给出合理化建议。

（3）系统更新

全省统一新建、升级、对接的系统功能模块由省厅统一发布调试。全省集中运维团队负责在更新上线发布维护前24小时内，以省厅正式通知或电话通知我市系统管理员，并告知准备更新时间，以方便我市系统管理员做好相关准备；对于任何数据库结构与接口改动都需形成技术文档（包括改动原因，改动时间，改动内容等）正式通知我市管理员；在平台建设专栏发布更新文档、授权文档、操作手册，对新开发上线和有重大修改内容的应用功能模块提供视频录像教程；在平台中发布系统更新上线提示。

（4）系统对接

按照当年省厅运维管理工作通知中有关数据外接应用报备制度明确要求执行。

（5）应用培训

按采购方要求提供向各平台管理员的集中培训，包括新发布系统建设内容、解决问题、应用操作、二次开发等方面、提供培训所需PPT、操作手册、操作录屏等资料。

（6）数据备份

每周对警务平台窗体文件、系统级数据（包括用户信息、角色信息、字典信息等）进行备份。

（7）数据通报

提供省厅全月（年）平台数据相关通报表格统计办法及实时数据报表，以便本地及时整改。

2.3.3运维保障工作方案：

（1）服务响应时间：成交供应商应建立值班备勤制度，保证联系电话畅通，在接到现场服务要求后1小时内响应，2小时内解决。

（2）文档提交时间：巡检记录当天提交；故障处理记录在故障后2天内提交；系统维护与故障处置知识库，每周汇总周五提交；月度服务报告在每月第5个工作日提交；年度服务报告在每年结束后1个月内提交。

（3）故障恢复时限：一般故障不超过4小时；严重故障不超过12小时。

2.4警务云大数据平台续保运维

三、人员配备

1、项目实施期间提供不低于4人驻场服务，其中机房系统维护保障不低于2人，警务基础平台运维不低于2人。

2.机房系统保障服务驻场人员要求至少具有计算机、通信、电子信息类中级及以上工程师职称证书。

3.警务基础平台运维驻场人员要求熟悉公安业务、熟练掌握平台各系统功能操作、能够对平台运行环境进行日常巡检及性能调优，并具备系统调研、方案编写、设计开发、集成部署、培训推广能力。

四、项目综合要求

1.为保证维保服务质量和相关业务的安全保密要求，供应商及项目人员需签订保密协议并严格执行。

2.成交供应商在维护完成后提供年度维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。年度报告作为年度付款依据。

3.成交供应商必须提供完整的维保服务方案，包括服务内容、维护管理、巡检保等内容。

4.项目实施过程中所需的投标文件中未列出的相关费用等应由供应商在报价时一并考虑。项目开始实施后产生的所有费用由成交供应商负责。

5.合同履约期间，要求成交供应商提供项目实施运维调试移动工作站2台（CUP≧14核/内存≧32G/硬盘≧1T/独立显卡），使用期间设备不得带离现场，服务期结束后，设备返还（存储介质不返还）。

6.本磋商整体建设清单中仅列举完成本项目建设所需的硬件设备及软件平台建设项，供应商需根据第四部分采购需求考虑完成全部软硬件系统搭建及部署所需的各类线缆、跳纤、接头、五金配件等辅材，辅材报价不单独体现。

7.供应商需严格遵守采购、响应文件及合同相关约定并运维服务期接受采购人、审计单位、监理单位监督及对相关违约行为的处罚。

8.供应商必须保证响应的全部产品、设备材料、软件技术性能完全符合磋商文件所要求的基本配置要求，保证在磋商文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照磋商文件要求提供的服务承诺、实施方案等是真实的，一旦由专家、使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到采购人集成要求，影响采购人正常应用的，供应商应无条件整改直至满足要求，并赔偿采购人由此而产生的损失。

9.采购人向成交供应商提供办公用房一间，成交供应商根据需要配置相应的办公用品。在项目完成或中止后的10个工作日内，成交供应商应向采购人交还借用（如有）的所有办公设施、设备和用具，如有损坏应予以等价赔偿。

10.中标人须免费提供公安九岭机房已有机柜的挪移整合工作，保证本期项目设备顺利部署。

11.中标人须与提供驻场服务的厂商签订建设期及质保期人员驻场协议，驻场协议经采购人确认后，须将协议副本提交采购人。

五、信息安全要求

（1）为确保数据及系统安全，成交供应商需要按连云港市公安局要求签署保密协议，对参加项目的人员进行保密教育，项目中的实施人员均做好记录，交由我方人员审核。

（2）参与项目维保人员必须做到以下要求：

只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；不得在机房设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；不得私自允许他人接触和使用机房设备；严禁将工作用设备和文件带离机房；未经机房管理部门同意，严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；对工作中接触到的信息做到保密；不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；不得有其他任何危害公安信息安全的行为。
六、服务期限

自合同签订之日起1年。

七、付款方式与履约保证金

1、付款方式：合同签订后20日内完成首次设备维护，首次维护设备完好度达到100%，中标人可以提出初验申请，初验合格后支付合同总金额的40%；服务期结束项目终验合格后，终验合格并完成项目审计后，支付至审计结算金额的100%（每次支付时须扣除考核扣减的相关费用）。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、考核办法

维保服务质量实行月度+年度定量考核制度，考核总分值为100分。
1.月度考核计算方式为总分100分减每月扣分，月考核分值低于60分，则判定本月考核不合格：

（1）故障响应时间。（20分）

发生故障应在应急响应时间要求内到达现场。（每迟10分钟扣1分，直到本月得0分）

（2）提交日常巡检、故障维修相关文档。（10分）

每次巡检记录报告。（每次巡检当天提交，每迟1天扣0.5分，直到本月得0分）

故障维修报告。（每次故障后2天内提交，每迟1天扣0.5分，直到本月得0分）

健康检查报告。（每次检查后2天内提交，每迟1天扣0.5分，直到本月得0分）

月度服务报告。（每月3日前提交，每迟1天扣0.5分，直到本月得0分）

（3）故障恢复时间（30分）

按照故障恢复要求，严重故障恢复时间，每超过20分钟扣10分；一般故障恢复时间，每超过12小时扣10分直至本月得分为0分。

（4）健康检查服务（10分）

采购人发现中标供应商在健康检查中未发现的故障，未及时进行补丁分析及安装，得0分。

（5）机房日常管理（10分）

采购人发现机柜线路凌乱、设备标签错漏、机房环境不整洁的，每发现一次扣5分。

（6）驻场人员值班备勤（20分）

采购人发现驻场人员未按规定值班备勤，擅离职守的，每发现一次扣10分。

（7）一票否决项（扣100分）

触犯保密条款，违规操作任何一次，采购人认定的其他影响业务系统运行的严重违规行为等。

（8）月得分计算

每月扣分=故障响应时间+故障恢复时间+业务不可用时限+健康检查服务+文档提交及时性+一票否决项。

2、 年度考核得分=月度考核得分之和/12。

3、考核处罚每付款周期统计一次，从当期应付款项中扣除。成交供应商需严格遵守磋商文件及合同相关约定，服从本考核办法，年度考核扣款不超过审计结算金额的30%，考核办法如下：

（1）成交供应商应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”“双网互通”等网络安全违规事件。一旦发生上述违规事件，每人每次处罚50000元。

（2）采购人或监理单位发现问题以书面方式通知成交供应商，如在规定期限内无故不整改或未完成整改，每次处罚3000元。

（3）项目驻场人员应当保持7*24小时值班，发现驻场人员未按规定值班备勤或擅离职守的，每人每次处罚3000元；供应商派驻的工程师得不到采购人认可或中途变更驻场工程师（未得到采购人确认），扣除合同审计结算金额的10%。

（4）每年一次对本项目系统、机房进行全面检修、维护保养（电力供应、UPS、布线、地板底座空间、设备除尘等），并提供书面报告，否则每次扣5000元。

（5）遇到重大活动、重要保障任务及重要警情任务时，接到采购人通知须无条件执行采购人保障要求及人员安排，如无故不执行保障要求的，每人次扣款5000元。

（6）年度考核得分低于80分的，扣除合同审计结算金额的30%。

（7）月度考核得分连续两个月低于60分的，甲方有权终止维保服务合同。

（8）在维保存储设备出现磁盘损坏，存储空间需要优化调整时，成交供应商需及时提供服务，必要时需协调存储设备原厂商提供现场服务，确保存储设备安全正常运行并满足业务应用需要。如发生服务不及时影响业务应用需要的情况（8小时内无法响应用户需求，恢复设备和系统正常运行），出现1次扣除合同审计结算金额的10%，出现2次扣除合同审计结算金额的20%，出现第3次自动中止合同执行，并由中标供应商承担相应的经济及法律责任；发生数据丢失并导致数据资源不能恢复的严重情况自动中止合同执行，并由成交供应商承担相应的经济及法律责任。

（19）系统设备发生故障后，在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响用户正常开展业务工作的，采购人有权选择第三方公司提供服务，所需费用由供应商承担，从合同总金额中无条件扣除，并每天/次扣除合同审计结算金额0.5%的违约金。

（10）被使用一次一票否决项，扣除合同审计结算金额的15%。
九、履约验收要求

履约验收包括初步验收（初验）和正式验收（终验）两个阶段。

1.初步验收：合同签订后20日内完成首次设备维护，首次维护设备完好度达到100%（九岭中心机房及市局附属机房包含但不仅限设备清单内需维保设备硬件及底层系统运转正常，30个日历日无硬件及系统告警，使用单位签字确认），中标人可以提出初验申请，采购人按《连云港市公安机关科技信息化建设项目内控管理实施细则》要求先行开展初验。

2.正式验收：经初验合格、服务期满后，中标人提交全部有关技术文件、日常巡检文档等资料文档等，向连云港市公安局提出终验申请。采购人组织相关专家等进行终验。
（1）验收标准：符合相关国家标准和行业标准的规定；符合本合同及政府采购招标文件中规定的各项标准和要求。

（2）本合同内容任何一项验收不合格的，中标人应负责在采购人限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由中标人自行承担，若导致项目逾期的，由中标人承担逾期违约责任。中标人未按采购人要求进行整改或经三次整改仍不合格的，视为中标人违约，采购人有权解除本合同，给采购人造成损失的，中标人应赔偿一切直接、间接损失。

（3）采购人所有验收意见将以书面形式做出并加盖采购人公章，因此除非采购人书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于采购人对单个、多个服务内容或整个服务的接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表采购人已验收合格。

（4）项目验收过程中产生的所有费用由中标人承担。

具体验收要求包括但不限于如下：

1.进行验收测试前，中标人完成以下准备工作：

（1）项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、维护类文档、项目验收类文档等）；

（2）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。
十、报价要求

1.报价币种为人民币，项目报价不得超过预算价。

2.报价除标的物的价款外还应包括开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。
十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10分

（2）商务技术分（90分）

	评审因素
	评审标准

	履约能力

（10分）
	1.供应商具有信息安全管理体系认证证书的得2分；

2.供应商具有信息技术服务管理体系认证证书的得2分；

3.供应商具有质量管理体系认证证书的得2分；

4.供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分；

5.供应商具有环境管理体系认证证书的得2分；

（上述1-5项响应文件中须提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分）

	团队成员

（15分）
	1.拟派项目负责人具有高级容灾备份管理师、信息安全保障人员认证证书（风险管理）、HCIE证书的，每提供1个证书得2分，本项最高得6分。

2.拟派本项目团队成员（不包含项目负责人）具有高级数据库管理工程师、高级软件工程师、高级网络工程师证书的每提供一个得1分，本项最高得3分。（相同证书或一人多证，不重复得分）

3.在项目需求提供4名驻场人员的基础上，每增加1名驻场人员得3分，本项最高得6分。
（上述1-2项响应文件中同时提供证书和2025年6月以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章；）

	专业技术能力

（8分）
	供应商具有数据运维系统、综合管理信息系统运维管理平台、运维分析系统、云计算集群数据库管理软件相关的软件著作权证书，每提供一个证书得2分，本项最高得8分。

（响应文件中提供软件著作权证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。）

	类似业绩

（8分）
	自2022年1月1日以来，供应商承担过类似机房设备运维项目的，每提供一个得2分，本项最高得8分。

（响应文件中提供合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准）

	服务承诺

（15分）
	1.供应商承诺服务期限内如遇到严重故障或其他紧急突发事件，故障响应时间在5分钟内的，得3分。
2.供应商承诺服务期限内如遇到严重故障或其他紧急突发事件，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间不大于0.5小时的，得3分。
3.供应商承诺服务期限内严重故障恢复时间不超过1小时的，得3分。
4.供应商承诺服务期限内出现故障时，备机备件能够在4小时以内送达机房，保证采购人机房正常运行的，得3分。

5.为保证机房通信稳定，供应商承诺在服务期内提供连云港市内点对点裸光纤五条，并包含两端光纤收发器设备（提供自有服务能力证明或与有服务能力服务单位签订的覆盖服务期的合作意向书），得3分。
（上述1-5项响应文件中提供加盖供应商公章的承诺函扫描件，格式自拟，否则不得分）

	维保服务方案

（7分）
	评委根据供应商提供维保服务方案（包括服务内容、维护管理、巡检保障、安全防护等内容）评分：
供应商提供的方案阐述科学详细，服务内容完整合理，维护管理可操作强的得7分；

方案阐述较科学详细，服务内容较完整合理，维护管理可操作较强的得5分；

方案阐述不完整，可操作性一般的得3分；

该项未见阐述不得分。

	项目管理方案
（7分）
	评委根据供应商提供项目管理方案（包括质量管理、安全管理、风险管理、文档管理等内容）评分：
供应商对工作计划安排科学合理，有完善的文档管理细则，详细可行的得7分；

对工作计划安排较科学合理，有较完善的文档管理细则，较详细可行的得5分；

对工作计划安排合理性一般，可行性差的得3分；

该项未见阐述不得分。

	备机备件方案
（7分）
	评委根据供应商提供备机备件方案（包括备机备件库的建立、备件明细、日常管理等）评分：
供应商建立的备机备件库完善、备件明细、日常管理科学合理的得7分；

供应商建立的备机备件库较完善、备件明细、日常管理较科学合理的得5分；

供应商建立的备机备件库完善性、备件明细、日常管理一般的得3分；

该项未见阐述不得分。

	信息安全控制方案（6分）
	评委根据供应商提供的信息安全控制方案（包括对服务期限内信息安全的保障措施、漏洞扫描、病毒控制、准入策略等内容）评分：
信息安全控制方案内容详细，信息安全控制可行性强，保障措施完善的得6分；
信息安全控制方案内容较详细，信息安全控制可行性较强，保障措施较完善的得4分；
信息安全控制方案内容合理性一般，可行性不强的得2分；
该项未见阐述不得分。

	应急故障方案
（7分）
	评委根据供应商提供的突发应急故障、故障解决、处置措施方案评分：
供应商提供的突发应急故障、故障解决、处置措施方案框架清晰，应急响应时间合理，可实施性强的得7分；

应急故障方案内容较详细，框架较清晰，应急响应时间较合理，可实施性较强的得5分；

应急故障方案科学合理性一般、可实施性不强的得3分；

该项未见阐述不得分。


第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：                   

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。


供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


填报说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：        
系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
日期：    年     月     日

十、磋商响应函
磋商响应函
致：江苏国兴建设项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号： 

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3.成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2.成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。
十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏国兴建设项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：     

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：     

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  

日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、分项报价表（分包号：**）

分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号： 

单位：元

	序号
	产品、服务（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项

合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写分项报价表，请项目经办人自行设计表格。磋商文件定稿后该备注删除。）
十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：       分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                         

地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           

联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         

采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                          

事实依据：                                                            

法律依据：                                                            

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4

