无锡市滨湖区公共资源交易中心

（全流程电子化）

公开

招标文件

（暗标）

采购项目编号： JSZC-320211-JZCG-G2025-0038

采购项目名称：无锡市滨湖区人民法院金融法庭业务用房智能化系统项目

集中采购机构：无锡市滨湖区公共资源交易中心

二○二五年十一月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

一．投标邀请函

我中心受无锡市滨湖区人民法院的委托，对无锡市滨湖区人民法院金融法庭业务用房智能化系统项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

无锡市滨湖区人民法院金融法庭业务用房智能化系统采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年12月18日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市滨湖区人民法院金融法庭业务用房智能化系统项目

2.项目编号：JSZC-320211-JZCG-G2025-0038

3.项目预算金额：439.0581万元；

4.项目最高限价：439.0581万元。

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

7.  合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》；

8. 本项目是否专门面向中小微企业：否；

9. 本项目的所属行业：软件和信息技术服务业

10.本项目不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：/

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月18日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.集中采购机构：

名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心

项目联系人：曹宝柱  徐鹏飞

电话：0510-81173550              传真：0510-81173514

地址： 无锡市滨湖区隐秀路152号

2.采购人：

名称：无锡市滨湖区人民法院

联系人：黄俊

联系电话：15961809383

联系地址：无锡市滨湖区青莲路68号

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市滨湖区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市滨湖区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

10.5排版要求：使用PDF文件形式，A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片要为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.4请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商投标报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

26.5商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

26.6暗标未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订生效后预付合同价的30%，项目完成、验收合格后付至合同价的95%，余款在硬件质保期满后一次性付清。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

第一部分  项目技术要求

本项目为无锡市滨湖区人民法院金融法庭业务用房智能化系统项目。

无锡市滨湖区人民法院金融法庭业务用房智能化系统项目将原金融法庭1个法庭和太湖法庭的4个法庭扩容至6个高清科技审判法庭和4个调解室，从而满足金融法庭日益增长的案件审判需求，并通过建设法庭智能化弱电系统，充分发挥“互联网+诉讼”便捷高效的优势，视案件情况开展线上立案、线上调解、线上开庭、线上答疑等诉讼服务活动。

# 一、建设内容

无锡市滨湖区人民法院金融法庭业务用房智能化系统包括以下内容：

（1）综合布线及管路系统：综合布线及管路系统是整个智能化系统的重要组成部分，是信息传输的基础设施。

（2）设备间系统：对金融法庭高清监控系统、门禁系统、6个审判法庭机柜、设备间4台机柜进行供电，保障设备运行供电的稳定性，并在市电断电后支持设备不间断运行不低于1小时。

（3）网络交换机系统：网络系统作为各种业务的承载链路，必须满足高可靠性、高稳定性、低故障率，法院网络分为法院专网、设备网、互联网等3套物理隔离的网络，作为法院办公及管理的网络承载平台，必须保证设备的稳定性及高可靠性。网络部署主要包括IP地址的规划、VLAN设计和QoS的部署。IP地址的规划既要考虑当前的现状，又要充分考虑日后的扩展，为网络平稳运行提供基础。

（4）安全防范系统：包含高清监控系统、紧急报警系统、门禁系统，所有系统均需无缝接入滨湖法院现有安全防范系统平台进行统一管理和控制，无需单独新建平台。

（5）安全管控系统：对进入金融法庭的人员进行安检，可以检测出其身上是否携带金属物品，如被检人员身上有枪支、管制刀具等危险物品，都可以提前检查出来，安检门也会立即报警。另外结合智能访客管理、重点人员管控、人脸通道闸机管理等多种场景，具有强大的视频分析处理功能，满足法庭日常安检工作的需求。并且安全管控系统能够与无锡中院重点人员管控平台及公安重点人员库无缝对接，满足金融法庭对重点人员进行安全管控的要求。

（6）信息发布系统：用于发布开庭信息，设备均接入院本部信息发布管理平台做统一管理。

（7）智能中间库系统：诉讼自助区配置智能中间柜应用系统，满足不低于1600个案件的使用需求。

（8） 融合云科技法庭系统：融合云科技法庭系统是将庭审现场的每路全高清图像、语音、证据、笔录等信息经过数字化处理后，采用高清流媒体处理、分布式协同、云存储等技术，实现以庭审业务为核心的综合音视频应用系统。

（9）会议室系统：会议系统是集现代图像技术、计算机技术及通讯技术于一体的高科技的大集成，为与会者提供最便捷的会议服务，通过软件及网络实现统一管理和使用。

（10）金融司法研究中心：主要用于研究、咨询、培训、推广以及合作交流等，本次建设大屏幕显示系统、会议发言系统、移动电子桌牌系统、音响扩声系统、同步显示系统、法院数智审管平台。

（11）系统搬迁：本次搬迁涉及太湖法庭四个法庭原有设备搬迁至新的金融法庭小法庭、原金融临时法庭设备搬迁至新的金融法庭中法庭、原有执行局及执行指挥中心设备搬迁至太湖法庭。

# 二、项目配置清单

## （1）硬件部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、计算机网络系统 |  |  |  |
|  | 1、有线网络系统 |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | 交换容量≥2.4Tbps/24Tbps；包转发率≥660Mpps；支持28个10/100/1000Base-T端口（含4个SFP Combo口），8个1G/10GBase-X SFP Plus端口，支持1个Slot，无电源；2个180W 资产管理交流电源模块（电源侧出风）；2个风扇模块（风扇侧出风） | 台 | 1 |
| 2 | 内网48口接入交换机（千兆接入，万兆上联） | 1、交换容量≥432Gbps，包转发速率≥144Mpps；固化48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个万兆SFP+端口，支持AC； 2、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL； | 台 | 3 |
| 3 | 外网48口接入交换机（千兆接入，千兆上联） | 1、交换容量≥432Gbps，包转发速率≥144Mpps；固化48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个千兆SFP端口，支持AC 2、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合。3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL。 | 台 | 2 |
| 4 | 设备网48口接入交换机（千兆接入，万兆上联） | 1、交换容量≥432Gbps，包转发速率≥144Mpps；固化48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个千兆SFP端口，支持AC 2、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合。3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL。 | 台 | 2 |
| 5 | 10KM万兆单模光纤模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm,10km,LC） | 只 | 16 |
| 6 | 10KM千兆单模光纤模块 | 千兆双纤单模模块-(1310nm,10km,LC) | 只 | 4 |
| 7 | 内网防火墙 | 2U标准机架设备，冗余电源；标准配置不少于10个10/100/1000M Base-TX接口，6个SFP接口，2个SFP+接口，1个扩展槽位；设备配置不小于64G SSD硬盘；默认支持IPSec VPN和SSL VPN（免费200个并发用户）；网络吞吐量不小于20Gbps，入侵防御吞吐量不小于5.5Gbps，防病毒吞吐量不小于4Gbps，每秒新建连接数不小于15W，并发连接数不小于800W，VPN IPSEC隧道数不小于20000；包含五年入侵防御和防病毒特征库升级服务； 设备支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路；基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路；支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路；支持基于IP、用户、协议、安全策略、应用等方式统计会话，可将统计结果导出；支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法；支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP（或地址范围）进行新建、并发控制；支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制；支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、URL过滤、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能，简化用户管理；支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤；支持专业的DNS flood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、重传检测等多种高级防护算法；可配置多个不同的防病毒引擎，提高病毒检测效率；支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境；支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率；支持通过自定义病毒特征库，可有效识别查杀并阻断勒索软件的传播。 | 台 | 1 |
|  | 2、互联网无线网络系统 |  |  |  |
| 1 | 无线AC管理器 | 1、管理AP数≥144，集中转发性能≥10Gbps，端口要求 ≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口，双电源冗余供电。 2、组网能力：满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 3、认证加密：（1）满足雷达检测SSID逃生功能：AC、AP满足SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；（2）满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。 4、无线漫游：满足AC内漫游，满足跨AC间漫游，满足跨VLAN的三层漫游；满足基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线接入点-FIT | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT；1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 3、接口设计：固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口。 4、光电链路双上行 满足光、电同时上行且满足上行链路备份功能。 5、故障链路检测：支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。 6、兼容性：无线有线一体化。 | 台 | 16 |
| 3 | 单端口POE注入单元 | 单端口POE注入单元（含25W电源，千兆，可并排安装） | 个 | 16 |
| 4 | 增强型无线控制器license授权函 | 增强型无线控制器license授权函-管理1AP-企业网专用 | 个 | 16 |
|  | 3、终端系统 |  |  |  |
| 1 | 卷宗材料复印终端（彩色复合机A3） | 1、名称：高速彩色数码多功能一体机（复印，打印，扫描）；2、涵盖功能：全彩，彩色复印/彩色打印/彩色扫描；3、最大原稿尺寸A3 ；4、连续复印速度（A4）不低于55ppm<黑白>，55 ppm<彩色>；5、内存容量≥4GB，硬盘容量≥128GB；6、打印速度不低于35ppm<黑白>，35 ppm<彩色>；7、打印复印分辨率1200×2400dpi；8、缩放范围25%-400%（以1%为单位）；9、标配彩色扫描，扫描速度黑白≥235张/分钟、彩色≥135张/分钟，单次双面扫描时、黑白≥270页/分钟、彩色≥270页/分钟，扫描分辨率600×600dpi； | 台 | 1 |
|  | 二、安全防范系统 |  |  |  |
|  | 1、高清监控系统 |  |  |  |
| 1 | 500万星光防暴高清红外半球型网络摄像机 | 设备须无缝接入滨湖法院现有高清监控系统进行统一管理和图像控制，实现与无锡中院、江苏省高院督察平台互联互通，并且能够实现通过法院现有高清监控解码器将摄像机主辅流图像均能解码上墙进行显示。 设备应具备不小于500万像素逐行扫描图像传感器H.265/H.264/MJPEG视频编码，1080P@30fps高清实时图像，符合IK10级防暴设计，符合IP66防护等级，支持0.0005Lux星光级超低照度成像，支持120dB宽动态，支持双向音频及报警接口，支持强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能，支持ROI、编码区域裁剪功能，支持超低码流，支持移动侦测、警戒线、区域入侵等视频分析智能告警功能，支持模拟输出，方便安装调试，支持RS485控制功能，支持128G TF卡本地存储，支持宽温设计，温度范围-40℃~60℃. | 台 | 64 |
| 2 | 嵌入式监控平台License | 每路监控点的License，接入滨湖法院原有高清监控系统 | 路 | 64 |
| 3 | 高清监控专用存储（含96T存储专用硬盘） | 1、设备应具有≥16个硬盘位，硬盘接口支持SATAI、SATAII，本次至少配置16块专用6T硬盘，硬盘支持热插拔； 2、设备应支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0，1，5，6，10；6、单台设备的网络传输率不小于250MBps； 3、设备可以作为监控平台从机，实现流媒体功能，对监控前端视频码流及存储的视频文件实现复制、转发、推送等流媒体功能； 4、设备应具有3个10/100M/1000M以太网口，支持负载均衡和失败替换； 5、设备应支持1+1热备电源，800W冗余电源模块； 6、支持RAID重建速度动态调整； 7、支持RAID重建断点续建技术； 8、设备须与滨湖法院现有高清视频监控系统、无锡市中级人民法院高清视频监控系统平滑对接。 | 台 | 1 |
| 4 | 高保真拾音器（含电源） | 高保真、语音清晰、噪音低，采用两只互补型全指向电容咪头，采音全面、音质好，AGC自动增益，远近语音均衡程度高，特别针对空旷的房间，有效消除强回音导致的浑浊声音，咪头经过防潮处理，灵敏度高，音频监控监听面积可达70㎡，卡座分离安装方式，便于侧墙或吸顶安装，符合最高检同步录音录像系统建设规范。 | 只 | 20 |
| 5 | 监控电源 | DC12V16A | 只 | 11 |
|  | 2、紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 紧急报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）；钥匙复位；防火ABS阻燃外壳；报警输出：常闭；常开；标称电流：≤2A（耐电流）；标称电压：≤125 VDC（耐压）；工作温度：-10 °C ～ 55 °C | 台 | 15 |
| 2 | 总线式网络报警主机 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）；8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）；4个板载触发器输出，可扩展至256个；支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）；支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条不少于2400m（RVV2*1.5mm2）； | 套 | 1 |
| 3 | LCD报警键盘 | 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；功能键：≥8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 | 套 | 1 |
| 4 | 单防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流/通讯接口：M-BUS | 只 | 15 |
|  | 3、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 设备须支持接入滨湖法院原有门禁系统管理平台进行统一管理、控制及人员进出授权。 信息输出：4路继电器电锁控制信号；1路继电器报警控制信号；1路操作正确指示信号；1路操作错误指示信号。信息输入：4路读卡器，可扩充至7路； 4路开门按钮，可分别控制四路电锁信号；4路门磁；1路联动警报，可接消防报警或防盗报警信号。 | 台 | 12 |
| 2 | 读卡器 | 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、IC卡；认证方式：刷卡；通讯方式：RS485；工作电压：DC 12V；具有防尘防水设计，IP65 | 台 | 42 |
| 3 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 把 | 25 |
| 4 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：300kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 把 | 15 |
| 5 | 出门按钮 | 86型，按钮出门门禁开关 | 只 | 40 |
| 6 | 安装辅材 | 水晶头、扎带、胶布、拖线板、管道接头等 | 套 | 1 |
|  | 三、安全管控系统 |  |  |  |
|  | 1、外来人员管控系统 |  |  |  |
| 1 | 智能访客终端（标准版、双屏） | 根据无锡法院人员管控系统要求进行对接、设备登记数据支持接入无锡法院人员管控平台进行统一管理，来访人员信息能够直接在人员管控平台内进行查询。 操作系统：Android；屏幕参数：访客侧：≥10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：≥15.6寸触摸屏，1920*1080分辨率；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；功能介绍：人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；凭条打印功能：通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条；记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条； | 台 | 1 |
| 2 | 单机芯闸机系统（左） | 1、外观尺寸：1500mm（长）*120mm（宽）*960mm（高）左右 ；2、电压功率：AC220V±10%/50～60Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：150W；3、门翼材质：亚克力（门翼厚度为10mm）；4、箱体框体：≥1.2mm 304不锈钢；5、通道宽度：650-1100mm；6、通行速率：20-60人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响；7、平均无故障运行次数：≥500万次；8、光幕红外检测对数：不少于12对； | 台 | 2 |
| 3 | 单机芯闸机系统（右） | 1、外观尺寸：1500mm（长）*120mm（宽）*960mm（高）左右 ；2、电压功率：AC220V±10%/50～60Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：150W；3、门翼材质：亚克力（门翼厚度为10mm）；4、箱体框体：≥1.2mm 304不锈钢；5、通道宽度：650-1100mm；6、通行速率：20-60人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响；7、平均无故障运行次数：≥500万次；8、光幕红外检测对数：不少于12对； | 台 | 2 |
| 4 | 闸机伴侣系统（含律师二维码识别组件） | 1.屏幕参数：≥7.3英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280；2.摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头；3.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容）、密码、二维码（通过外接二维码拓展模块）认证方式；4.人脸验证：支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持不少于10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录； | 台 | 3 |
| 5 | 安装辅材 | 水晶头、扎带、胶布、拖线板、管道接头等 | 套 | 1 |
|  | 2、安检系统 |  |  |  |
| 1 | 通道式X光机（含图像智能分析） | 1、通道尺寸，宽度不低于550毫米，高度不低于360毫米。 2、传送带高度：不高于800毫米。 3、最大负载能力，不低于160千克（均匀负载）。 4、配备图标专用键盘，符合人体工程学原理，便于使用者操作；键盘上应设有钥匙开关、电源按钮、紧急停止开关、导航键、功能键（至少包括难穿透物体连续对比度变换键、连续色彩变换键、连续密度变换键、边缘增强变换键、图像放大和数字输入键、字母输入键、图像回拉键等）、传送控制键、图像处理功能键（至少包括反色显示键、灰色显示键、无机物剔除键、有机物剔除键、超级增强键、图像存储键等）和可编程自定义功能组合键等。 | 套 | 1 |
| 2 | 安检门（含手持金属探测仪） | 含手持金属探测仪 ，LCD屏≥5寸；输出接口1个RJ45网口、1个2路报警输出；联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节。 | 套 | 1 |
|  | 四、信息发布系统 |  |  |  |
|  | 1、法庭入口信息发布显示系统 |  |  |  |
| 1 | 法庭展示墙10.1寸 | 屏幕大小≥10.1寸；分辨率：≥1920*1080；内存≥64G；支持Wi-Fi；支持蓝牙4.0；内置喇叭；含支架。 | 台 | 6 |
| 2 | 法庭展示墙13.3寸 | 屏幕大小≥13.3寸；分辨率：≥1920*1080；内存≥64G；支持Wi-Fi；支持蓝牙4.0；内置喇叭；含支架。 | 台 | 4 |
| 3 | 法庭展示墙16寸 | 屏幕大小≥16寸；分辨率：≥1920*1080；内存≥64G；支持Wi-Fi；支持蓝牙4.0；内置喇叭；含支架。 | 台 | 2 |
| 4 | 法庭展示墙串联电源 | 串联供电模块 | 项 | 1 |
|  | 2、诉服窗口显示屏系统 |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩显示条屏（接待窗口，尺寸8m*0.32m、含屏体框架、接收卡、电源系统） | 1、像素点间距≤2.5mm，建设面积：≥8m*0.32m，分辨率不低于3200*128； 2、像素构成：SMD表贴三合一LED黑灯； 3、白平衡亮度≥600cd/㎡； 4、色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值； 5、对比度 5000:1； 6、刷新频率≥3840Hz； 7、灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度； 8、模组亮度均匀性≥97%； | 平方 | 2.56 |
| 2 | 信号处理器 | 1、支持1路DVI信号、1路HDMI1.3信号、1路VGA信号、1路CVBS信号输入； 2、支持四网口输出，可带载260万像素； | 台 | 1 |
|  | 3、开放式法庭P1.5LED圆柱显示屏 |  |  |  |
| 1 | P1.5LED圆柱显示屏（含弧形钢结构、接收卡、配电柜） | 1、大厅P1.5圆柱屏共两块，单屏显示屏≥3.52m*2.56m，单屏显示分辨率≥2250×1664； 2、LED光源采用表贴三合一LED，铜线封装。 3、显示屏点间距≥1.538mm，采用软模组，像素密度：422500点/平方米； 4、亮度：≥600cd/㎡； 5、对比度：≥5000:1； 6、色温：3000K-10000K可调； 7、刷新率：≥3840Hz； 8、维护方式：支持模组、电源、接收卡前维护； 9、含弧形钢结构、接收卡、配电柜； | 平方 | 18.03 |
| 2 | 视频处理器 | 1、支持2路HDMI信号、1路DVI信号输入； 2、支持10路网口输出，可带载650万像素 | 台 | 2 |
| 3 | 安装辅材 | 水晶头、扎带、胶布、拖线板、管道接头等 | 套 | 1 |
|  | 五、智能中间库系统 |  |  |  |
| 1 | 智能中间柜主柜 | 1、控制单元配置：内存：不低于8G DDR4；硬盘：128G固态硬盘；主板自带CPU散热器和风扇； 2、触控操作屏：不低于32英寸；分辨率：1920*1080 ；亮度：最高亮度不低于400cd/㎡；对比度：4000:1；触控类型：电容式10点触摸；触控精度：2.5mm；显示色彩：16.7M；防尘、防爆、防刮擦，定位准确无漂移； 3、RFID阅读器：工作频率：13.56MHz；支持协议：ISO14443A/B,ISO15693；标签读取距离：5cm； 4、IC卡/二维码阅读器：图像传感器：CMOS；分辨率：640x480；识读码制：二维码、一维码；识读精度：≥5mil；条码旋转灵敏度：360°；条码倾斜灵敏度：±50°；条码偏转灵敏度：±50°；NFC读卡距离：0mm-60mm；NFC天线规格：13.56MHz； 5、摄像头：感光元件：1/2.7”CMOS；最大分辨率：1920*1080；动态范围：≤96dB；最低照度：1Lux；扫描频率（H/V）：25HZ/50Hz； 6、整体外观特征：采用1mm优质镀锌钢板，白色；配置白色LED灯箱；脚轮：福马轮，脚轮高度：80mm；整体外观尺寸宽600mm*高2030mm*深400mm | 台 | 1 |
| 2 | 智能中间柜副柜 | 1、纸质卷宗盒位置定位读卡器：工作频率：13.56MHz；支持标准：ISO15693；读卡距离：1.2cm；识读失误率：0.2%；带有绿色LED指示信号灯，灯亮起时表明已通电，灯闪烁时表明读取到RFID标签；集成LED数量：16路绿灯； 2、RFID控制单元：单个最大管理读卡器数量：40路；读卡提示驱动：最大40路；带有红色LED指示灯，灯亮起时表明已通电；具有板地址数码开关，可通过设置设定控制板地址； 3、电控锁：尾部有手动紧急开锁操作机构；额定工作条件下，无故障开门次数不小于10万次；锁钩可承受100KG拉力不产生明显永久性变形；有防震，防撬设计；支持开关检测，可通过锁控板检测电控锁开关信号； 4、卷宗档案盒：外观尺寸约为：宽245mm*高327mm*深20mm；材质：厚硬纸板框架，外裹深蓝色PVC膜，开口处带有单个五金材质按扣；封面和盒外侧边带有长方形透明PVC插袋，内附案卷流转盒标签； 5、整体外观特征：宽1020mm*高2030mm*深400mm；柜格尺寸：宽435mm*高355mm*深400mm；1个存储柜有10个柜格，单个柜格可存放16个档案盒； | 套 | 10 |
|  | 六、融合云科技法庭系统 |  |  |  |
|  | 1、小法庭*4（新建部分） |  |  |  |
| 1 | 一分八HDMI信号分配器 | 1、HDMI分辨率 24/50/60fs/1080P/1080i、720P/576P/576i/480P/480i 2、支持音频色彩模式24位深色/30位/36位，支持音频格式TS/TD/Doiby-trueHo/LPCM7.1、DTS/Doiby-AC3/DSD 3、最大传输速度 10.2Gbps，输入输出TMDS信号 0.5-1.5Vp-p(TTL)，输入输出DDC信号 5Vp-p(TTL)，输入线缆长度≤15m HDMI AWG26，输出线缆长度≤25m AWG26 HDMI1.3standard cable | 台 | 4 |
| 2 | 书记员及当事人端同步显示屏（含折叠支架） | 显示器屏幕≥23.8寸，显示比例：16:9，分辨率：1920*1080，IPS屏 100Hz，高清接口，含HDMI或DVI或DP | 台 | 20 |
| 3 | 法庭专用高清视讯音频处理器（语音转写系统） | 1、音频输入参数： 1) 频响： 20Hz-20KHZ(+0.1/-0.4dB) 2) 动态范围：最高92dB，A计权 3) 噪声级别：-92dB，A计权 4) 阻抗：20kohm 5) 输入电平：+4dBu 6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2、音频输出参数： 1) 频响：20Hz-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2) 动态范围：最高92dB，A计权 3) 噪声级别：-92dB，A计权 4) 阻抗：470ohm 5) 输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1) 采样率：16k/48k 2) 位深：16bit 3) 通道：12通道 4) 光纤同步接口：input*1，output*1 | 庭 | 2 |
|  | 2、中法庭（新建部分） |  |  |  |
| 1 | 音频分配器 | 音频一分四 | 台 | 1 |
|  | 3、融合云科技法庭 |  |  |  |
|  | （1）法庭专用摄像机 |  |  |  |
| 1 | 庭审专用一体化高清网络摄像机（带HD-SDI、IP双接口） | 设备须无缝接入滨湖法院现有高清监控系统进行统一管理和图像控制，并且能够实现通过法院现有高清监控解码器将摄像机主辅流图像均能解码上墙进行显示。 设备支持接入法院融合云法庭系统实现庭审图像的采集和控制。 400W以上高清实时视频，≥20倍光学变焦，≥8倍数字变焦；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；最低照度彩色0.0002 Lux /F1.3，黑白0.0001Lux /F1.3；支持H.265/MJPEG/H.264三种编码等级；支持高清图像实时输出，支持1路音频输入，1路音频输出，支持TF卡存储；支持网络、HD-SDI高清视频同时输出；设备支持一个区域的ROI编码，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转。 | 台 | 5 |
| 2 | 摄像机吊装支架 | 摄像机吊装支架 | 只 | 5 |
| 3 | 嵌入式监控平台接入License | 每路监控点的License，接入滨湖法院原有高清监控系统 | 路 | 5 |
|  | （2）音频采集及本地扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 法庭专用高清视讯音频处理器（音频采集） | 1.提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 2.所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 3.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 4.设备支持远程录音功能； 5.支持面板按键应用场景固化锁定，支持面板数字多功能旋钮调控； 6.支持话筒输入信号状态检测； 7.支持对话筒及话筒线路物理性掉线检测； 8.支持与第三方设备一对一对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方语音设备，独立调整，相互间不产生影响； 9.支持面板按键应用场景固化； 10.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； | 台 | 1 |
| 2 | 法庭专用嵌入式智能电动翻转话筒 | 1.麦克风尺寸：280*31.7*25mm左右，面板尺寸：340*70mm左右，箱体尺寸：320*63*140mm左右； 2.拾音技术：阵列式，拾音距离：80cm以上； 3.T.H.D：<0.1%； 4.拾音输出阻抗：200Ω； 5.指向性：定向宽带式； 6.频率响应：120Hz-20KHz； 7.灵敏度：38dB； 8.最大声压级：113dB SPL@1kHz； 9.供电：交流50Hz,220V±10%V； 10.输出链接：8芯发言线； 11.按键：升起键、下降键、强切键、发言键； | 套 | 6 |
| 3 | 双手持无线话筒 | 振荡模式 PLL 相位锁定频率合成，载波频率 UHF 频段（ 640 MHz~820.600 MHz ），频带宽度不小于25 MHZ，可调频率不小于120 组，调频方式红外对频，输出功率 ≤ 30mW，射频稳定性 ± 0.005% （ -1 0 ～ 5 0 ℃），最大偏移±70KHz | 套 | 1 |
| 4 | 无线头戴式话筒 | 双通道无线领夹话筒系统；每频段兼容通道多达12个和6个可选频段；可用频段在524 MHz 至 865 Mhz 之间；XLR 和 6.35 毫米 非平衡音频输出接口；一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率；分集天线确保接收的连续性；双色音频状态LED指示灯；双通道无线接收机，主机外部电源（PS23）供电；可调节的增益；工作范围为直线距离时 91米，实际范围取决于射频信号吸收、反射和干扰；CVL 心形电容领夹话筒，BLX1腰包式发射器；系统 音频范围：50 Hz - 15 kHz ± 2 dB；系统 总谐波失真：0.5%，典型值（基准：±38kHz 频偏 1kHz）；系统 动态范围：＞100 分贝 A 加权；系统 工作温度范围：-18℃ 至 +57℃；系统 最大输出电平：-27 dBV （XLR 话筒电平） / -13 dBV（6.35毫米非平衡） ；发射机 射频输出功率：10 mW 典型值。 | 套 | 2 |
| 5 | 16路调音台 | 话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V。 | 台 | 1 |
| 6 | 音频分配器 | 音频一分四 | 台 | 1 |
| 7 | 声反馈抑制器 | 1.滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20kHz自动控制； 2.滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz； 3.寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz； 4.每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中； 5.活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟。 6.输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输+27dBV，峰值，不平衡+21dBV，峰值； 7.输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载； 8.输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平； 9.输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平； | 台 | 1 |
| 8 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台统一管理，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 1 |
| 9 | 数字功率放大器 | 8Ω/立体声：≥2X200W；4Ω/立体声：≥2X375W；16Ω/桥接：≥1X400W；8Ω/桥接：≥1X750W 上升斜率（1kHz，旁路低通滤波器）：50V/us 输入灵敏度 （ 额定输出功率 ,1kHz）：1Vrms,0.7Vrms THD+N （10% 额定输出功率，典型值）：0.05% IMD-SMPTE（10% 额定输出功率，典型值）：0.05% DIM30（10% 额定输出功率，典型值）：0.05% 串扰抑制（低于额定功率，20 Hz -1 kHz）：≥75 dB 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20kHz）：±0.2dB 输入阻抗： 20KΩ（平衡） ， 10KΩ（ 非平衡） 阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥1000 信噪比 （A 记 权 ，20Hz-20kHz）：≥100dB | 台 | 2 |
| 10 | 挂壁音箱 | 频响：85HZ-20KHZ，功率：不小于100W，灵敏度（LF/HF）：93dB，阻抗：8OHM，最大声压：113dB，水平覆盖度：不小于100度（水平）*80度（垂直） | 只 | 4 |
|  | （3）融合云法庭系统 |  |  |  |
| 1 | 融合云法庭庭审主机 | 硬件参数：1、编解码性能：解码性能≥8路4K30fps或32路1080P30fps或64路720P30fps；2、支持3路4K30fps或12路1080P30fps或24路720P30fps编码（画面合成）；3、支持H265、H265SVC、H264SVC、H.264 HP、H.264 BP、H263、H263+等视频编解码格式，默认H.264 HP；4、支持OPUS、AAC-LD/LC、G.719、G.711a、G.711μ、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.722.1 Annex C、G.728、G.729、iLBC、MP3等音频编解码协议，支持立体声音频效果，支持全链路48KHz高保真音质。5、支持4K、1080P、720P、4CIF、CIF分辨率 ；6、支持视频会议和庭审主机功能双融合；7、支持丰富的会控功能：广播轮巡、广播画面、指定布局、指定轮巡、画面共享、会议级联、电视墙对接、监控对接、禁言禁视频等；8、支持H.323、SIP、WEBRTC、GB28281、PSTN、Volte等协议接入；9、支持不少于4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应网口；10、设备采用一体化集成架构的纯国产化设备，包括采用国产核心处理芯片、国产编解码卡、国产自主嵌入式操作系统和国产数据库 软件功能：1、专网庭审能力平台：赋能音视频融合能力，包括综合管理平台、信令服务平台、音视频调度平台、音视频存储管理等能力；2、综合管理：系统提供统一的管理平台，可进行系统运行状态监测、数据统计、参数配置、查看操作记录以及权限管理；3、配置管理：提供音视频融合能力服务可视化管理后台，支持管理员自主进行会议的管理及系统的配置；4、信令服务平台：提供稳定可靠的信道来传递控制信息（即信令），以确保音视频会话能够顺利建立、维护和结束。可实现在调度服务、汇聚平台、各终端间协调与传递信息；5、音视频调度平台：实现对内外网汇聚平台的调度，将内网终端音视频与外网终端音视频进行音视频跨网的打通，以确保多媒体内容能够高效且高质量地从源端传送到目的端；6、流媒体汇聚平台：提供音视频会议服务，能够支持多方、多形态终端参加视频会议，并进行音视频互动；7、多形态终端：支持PC、手机、网络摄像头、庭审主机等多种终端接入，实现随时随地参与会议或视频通话，打破空间限制；8、跨平台兼容：支持第三方视频和音频终端对接。对于H.323和基于SIP的系统，向参与者提供分辨率高达1080p30的视频流媒体；9、多画面合成：音视频合成服务能将会议中各个终端画面和声音一定的布局进行合成，合成后会生成一个多画面的音视频流，该流可应用于庭审直播、庭审录音录像等；10、合成布局自定义：系统支持自定义设置合成画面布局，支持1+N或者多画面平分布局。1+N主画面支持自定义设置，平分布局最多支持16路画面；11、音视频转码：提供音视频转码服务，能将不同音视频编码，按需转成对应的编码格式；12、音视频存储：主要包括对音视频文件传输、存储、封面生成服务，支持本地存储或者对象存储方式，将多种格式、多种来源的音视频文件进行统一的存储；13、第三方对接：支持对接第三方应用上传、下载、点播存储服务中的音视频文件；14、音视频录制：并提供对应的拉流地址，供其他模块使用提供录像录制接口，支持从流媒体汇聚平台拉流录制；支持存储配置，录像状态信息查询，以及点播功能支持断流重连，录像自动纠错恢复；15、音视频点播：对于已录制的视频文件，如电子卷宗中的音视频证据，平台提供高效的点播服务。用户可以通过平台提供的播放控件，随时随地对这些文件进行在线点播，查看案件细节、庭审过程等关键信息。 | 台 | 1 |
| 2 | 书记员电脑笔录界面编码器 | 1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入；1路HDMI环通输出；支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置；VGA画面支持位置调整和画面区域裁剪功能；HDMI支持最大 4K（3840×2160/30Hz）信号源输入；支持2K（400W）、1080P、720P等高清分辨率编码；支持PoE供电； | 台 | 1 |
| 3 | 法官席智慧庭审终端（内含客户端软件、34”电动翻转触摸带鱼屏） | 硬件参数：1.屏幕尺寸：≥34寸，屏幕比例21:9，内存≥8GB DDR4；硬盘≥256G 工业级SSD 带断电保护；可电动翻转调整观看角度；2.分辨率：≥2560*1080；3.屏幕面板：IPS液晶屏；4.触摸屏：十点电容全屏触摸屏；5.可视角度：178°（水平）；6.帧频率：60Hz；7.机身材质：航空级铝合金一体化机加工成型；8.机身颜色：黑色、银色可选；9.仰角范围：0-90度，支持电动及手掰调整仰角，手掰调节手感舒适阻尼感良好；10.产品接口：不少于RS-485x1，HDMIx1，DC12V输入x1，开关X1，支持HDMI输入；11.通信协议：通信遵循Modbus-RTU协议标准；12.设备安装方式：自上而下嵌入式安装； 软件功能：（1）自动登录：支持书记员一键唤醒功能自动登录，无需法官手动操作。（2）笔录查阅：支持法官在庭审过程中可实时查看书记员记录的庭审笔录，并且法官可以控制当事人查看笔录权限。（3）笔录签名：当书记员发起笔录签名时，法官可以在系统内对笔录进行签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。（4）即时通讯：支持法官与庭内的其他审判组织成员进行实时文字沟通。（5）案件信息：支持展示案件基本信息供法官查看，包括案号、案由、审判组织成员、诉讼参与人信息等。（6）查看书记员桌面：支持法官无需书记员分享即可通过软件拉取书记员桌面实时查阅。（7）近期开庭：支持法官查阅近期庭审排期信息，方便法官安排下次庭审时间。（8）法信检索（需对接法信）：支持自动统计分析当前案件相关法条引用情况，并支持查看法条的文本、效力、修订沿革、关联法条、影响法条等体系化法律规范，高效辅助法官确定法律适用依据。 | 台 | 3 |
| 4 | 当事人席智慧庭审终端（内含客户端软件、34”电动翻转触摸带鱼屏） | 硬件参数：1.屏幕尺寸：≥34寸，屏幕比例21:9，内存≥8GB DDR4；硬盘≥256G 工业级SSD 带断电保护；可电动翻转调整观看角度；2.分辨率：≥2560*1080；3.屏幕面板：IPS液晶屏；4.触摸屏：十点电容全屏触摸屏；5.可视角度：178°（水平）；6.帧频率：60Hz；7.机身材质：航空级铝合金一体化机加工成型；8.机身颜色：黑色、银色可选；9.仰角范围：0-90度，支持电动及手掰调整仰角，手掰调节手感舒适阻尼感良好；10.产品接口：不少于RS-485x1，HDMIx1，DC12V输入x1，开关X1，支持HDMI输入；11.通信协议：通信遵循Modbus-RTU协议标准；12.设备安装方式：自上而下嵌入式安装； 软件功能：（1）自动登录：支持书记员一键唤醒功能自动登录，无需当事人手动操作。（2）庭审笔录：当法官开启庭审笔录当事人查看权限时，支持当事人实时查阅书记员分享的庭审笔录。（3）笔录签名。书记员发起笔录签名时，支持当事人对笔录进行在线签名确认，也可以通过捺签设备对笔录进行签名确认。（4）案件信息：支持展示案件基本信息供当事人查看，包括案号、案由、审判组织成员、诉讼参与人信息等。（5）查看书记员桌面：支持书记员分享桌面后，当事人端通过软件拉取书记员桌面实时查阅。 | 台 | 2 |
| 5 | 书记员席智慧庭审终端（内含客户端软件、27”电动翻转屏） | 硬件参数：1.屏幕尺寸：≥27寸，屏幕比例16:9，内存≥8GB DDR4；硬盘≥256G 工业级SSD 带断电保护；可电动翻转调整观看角度；2.分辨率：≥1920*1080；3.屏幕面板：IPS液晶屏；4.可视角度：178°（水平）；5.帧频率：60Hz；6.机身材质：航空级铝合金一体化机加工成型；7.机身颜色：黑色、银色可选；8.仰角范围：0-90度，支持电动及手掰调整仰角，手掰调节手感舒适阻尼感良好；9.产品接口：不少于RS-485x1，HDMIx1，DC12V输入x1，开关X1，支持HDMI输入；10.通信协议：通信遵循Modbus-RTU协议标准；11.设备安装方式：自上而下嵌入式安装； 软件功能：（1）系统登录：支持通过内网统一用户管理中心账号密码登录融合云庭审系统。（2）我的庭审：支持展示书记员本人的排期记录，并支持根据开庭日期区分展示今日庭审和全部庭审的庭审数据以及案件基本信息。（3）排期设置：支持与审判系统对接，书记员在庭审系统内对庭审排期进行新建、变更、取消，修改后的排期自动同步庭审系统。（4）庭审测试（5）一键唤醒（6）庭审控制：支持书记员控制庭审开庭、休庭、复庭、闭庭。（7）庭审笔录：支持与文书平台对接，庭审准备时自动载入系统默认笔录模板，同时也支持本地导入个性化庭审笔录模板。支持书记员在线书写笔录，笔录书写过程中自动对笔录进行保存。（8）笔录共享：支持实时共享书记员庭审笔录至其他终端，法官、当事人可实时查看笔录内容。（9）笔录签名：支持笔录在线签名或使用捺签设备签名。在签名过程中，书记员可实时预览笔录的合成效果。签名完成后，书记员可将签名合成一份已签名的PDF格式笔录，自动入卷至电子卷宗系统。（10）庭审视频：支持书记员实时监控庭审视频合成画面状态和庭审录像录制状态，及时发现异常，以免造成庭审录像丢失。 | 台 | 1 |
| 6 | 一分二HDMI信号分配器 | 高清HDMI一分二，书记员记录终端信号一分二，一路至显示器、一路至机柜 | 台 | 1 |
| 7 | 智能审判法官台（含审判椅） | 审判法官台尺寸：不小于4500*880*900mm，支持根据法官席智慧庭审终端和嵌入式智能电动翻转话筒进行嵌入式尺寸进行开孔。 | 套 | 1 |
| 8 | 智能诉讼台（当事人席、含当事人椅） | 智能诉讼台尺寸：不小于2200*800*750mm，支持根据当事人席智慧庭审终端和嵌入式智能电动翻转话筒进行嵌入式尺寸进行开孔。 | 套 | 2 |
| 9 | 智能书记员台（书记员席、含书记员椅） | 智能书记员台尺寸：不小于1200*800*750mm，支持根据当事人席智慧庭审终端和嵌入式智能电动翻转话筒进行嵌入式尺寸进行开孔。 | 套 | 1 |
|  | （4）法庭语音转写系统 |  |  |  |
| 1 | 法庭专用高清视讯音频处理器（语音转写系统） | 1、音频输入参数： 1) 频响： 20Hz-20KHZ(+0.1/-0.4dB) 2) 动态范围：最高92dB，A计权 3) 噪声级别：-92dB，A计权 4) 阻抗：20kohm 5) 输入电平：+4dBu 6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2、音频输出参数： 1) 频响：20Hz-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2) 动态范围：最高92dB，A计权 3) 噪声级别：-92dB，A计权 4) 阻抗：470ohm 5) 输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1) 采样率：16k/48k 2) 位深：16bit 3) 通道：12通道 4) 光纤同步接口：input*1，output*1 | 庭 | 1 |
|  | （5）LED大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 1 | P1.25 LED小间距显示屏（建设面积：6000*2362.5mm，整屏显示分辨率4800*1890） | 1、显示屏宽度：6米，高度：2.3625米，显示分辨率：4800*1890，显示面积：14.18平米； 2、LED光源采用表贴三合一LED，原厂铜线封装； 3、显示屏点间距：1.25mm，像素密度：640000点/平方米； 4、亮度：≥600cd/㎡； 5、对比度：≥10000:1； 6、色温：2000K-15000K可调； 7、刷新率：≥3840Hz； 8、平整度：≤0.1mm； 9、维护方式：支持前后维护，模组、接收卡支持带电维护，支持热插拔。 | 平方 | 14.175 |
| 2 | 大屏独立主控 | 1、支持1路DVI信号、1路HDMI信号、1路音频信号输入； 2、支持1路DVI信号、1路HDMI信号输出，用于级联或监视； 3、支持6网口输出，可带载230万像素； 4、USB或RS232接口控制。 5、可级联多台进行统一控制。 6、最大带载分辨率1920×1200。 | 台 | 6 |
| 3 | LED图像拼接控制主机（配置8路HDMI信号输入，12路HDMI信号输出） | 1、设计配置8路HDMI信号输入，12路HDMI信号输出；2、支持拼缝补偿功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；3、支持融合带生成功能，支持边缘融合带生成，融合带＞1000像素；4、支持3D拼接显示功能，支持3D拼接显示；5、支持大鼠标直控功能，支持OSD大鼠标操作，无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作；6、支持左右条幅功能，支持左右独立条幅功能用于显示用户自定义的文字信息。支持条幅宽度，字体内容，颜色，字体，背景颜色自定义； | 台 | 1 |
| 4 | 20kW LED主屏专用配电柜（含PLC） | LED专用配电柜-功率20KW，3路空开（三相空开正泰或德力西、单相空开正泰或德力西、漏电保护开关正泰或德力西、中间继电器欧姆龙），含PLC远程控制系统，远程上电、烟雾报警、温度报警 | 台 | 1 |
| 5 | 同步显示终端 | 终端配置不低于内存8GB DDR4 2400 /硬盘256GSSD固态盘/2G独显/集成千兆网卡/23.8寸显示器 | 台 | 1 |
| 6 | 国徽电动升降装置 | 国徽电动升降，钢丝绳牵引，配套电机，减速机，尺寸符合国徽安装要求 | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 定制钢结构 | 平方 | 14.175 |
|  | （6）中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络型中央控制主机 | 含手持终端授权编码，ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 采用667MHz主频的32位内嵌式处理器； 8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO接口； | 台 | 1 |
| 2 | 触摸控制屏 | 10寸以上、≥128GB，WLAN版 | 台 | 1 |
| 3 | 无线接入点 | 触摸控制屏无线接入点 | 台 | 1 |
| 4 | 安装辅材 | 电源电缆、高清线缆包，接插件、电源、胶布、水晶头、管道接头、插座、扎带等，满足项目需求。 | 套 | 1 |
|  | 4、调解室远程调解系统 |  |  |  |
| 1 | 65寸远程调解交互终端（含OPS模块、全向麦、无线键鼠、挂壁支架） | 65寸远程调解交互终端，含信创OPS终端、全向麦、无线键鼠、挂壁支架。 1.显示尺寸：≥65"，显示比例：16:9， 物理解析度：高清 3840*2160； 2.屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度：≥5000:1； 3.感应方式：红外触摸感应，硬件支持20点触控及5点书写； 4.内嵌高品质内磁20芯喇叭 2/4 扩声单元组合，整体功率≤20W； 5.ops电脑配置：处理器CPU飞腾腾锐D2000；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G 固态硬盘；内置无线网卡：支持IEEE 802.11 a/b/g/n 协议无线网卡；内置有线网卡：千兆以太网卡（RJ45接口）。集成显卡和声卡。具有独立非外扩展的电脑USB接口；视频输出接口：HDMI 1个，音频耳机输出/麦克输入各1个。 | 套 | 4 |
|  | 七、会议室系统 |  |  |  |
|  | 1、大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 1 | 98寸会议平板 | 一、显示屏参数： 1. LED液晶屏体，显示尺寸≥98英寸，屏幕使用4K A级硬屏； 2. 显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥1200:1； 3. 可视角度：178°（H）/178°（V）； 4. 亮度：≥450cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，面板亮度均匀度≥80%； 5. 屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256； 二、无线传屏参数： 1.整机内部直接发射WIFI热点，无需外接设备； 2.支持Type-C和USB接口连接，方便客户使用； 3.支持2.4G/5G双频传输； 4.实现外部电脑音视频高清信号实时传输到大屏上； 三、硬件配置： 1. 内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：128G或以上配置； 2. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：2*USB3.0 , 2*USB2.0，1*USB Type-C3.1 GEN1； 3. 具有视频输出接口： ≥HDMI *1 | 台 | 2 |
|  | 2、音响扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 有线鹅颈话筒 | 话筒头类型：驻极体电容器 频率响应：50–17000 赫兹 指向性形状：心形指向性 输出阻抗：180 Ω 输出配置：有源平衡 尺寸：18英寸（45.7cm） 灵敏度：@ 1 千赫， 开路电压， –35 分贝伏/帕（18 毫伏），1 Pa=94 dB SPL 最大声压级：1% THD 下 1 千赫， 1 千欧负载， 120 dB 等效输出噪声：A-加权 28 分贝声压级 | 只 | 4 |
| 2 | 12路调音台 | 1）最多6个话筒 / 12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声），2编组母线 + 1立体声母线，2 AUX （包括FX），“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 2）单旋钮压缩器， 3）+48V幻象供电 | 台 | 1 |
| 3 | 声反馈抑制器 | 1.滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20kHz自动控制； 2.滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz； 3.寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz； 4.每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中； 5.活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟。 6.输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输+27dBV，峰值，不平衡+21dBV，峰值； 7.输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载； 8.输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平； 9.输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平； | 台 | 1 |
| 4 | 数字功率放大器 | 8Ω/立体声：≥2X200W；4Ω/立体声：≥2X375W；16Ω/桥接：≥1X400W；8Ω/桥接：≥1X750W 上升斜率（1kHz，旁路低通滤波器）：50V/us 输入灵敏度 （ 额定输出功率 ,1kHz）：1Vrms,0.7Vrms THD+N （10% 额定输出功率，典型值）：0.05% IMD-SMPTE（10% 额定输出功率，典型值）：0.05% DIM30（10% 额定输出功率，典型值）：0.05% 串扰抑制（低于额定功率，20 Hz -1 kHz）：≥75 dB 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20kHz）：±0.2dB 输入阻抗： 20KΩ（平衡） ， 10KΩ（ 非平衡） 阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥1000 信噪比 （A 记 权 ，20Hz-20kHz）：≥100dB | 台 | 2 |
| 5 | 音箱 | 频响：85HZ-20KHZ，功率：不小于100W，灵敏度（LF/HF）：93dB，阻抗：8OHM，最大声压：113dB，水平覆盖度：120度（水平）*80度（垂直） | 只 | 4 |
| 6 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台统一管理，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 1 |
| 7 | 安装辅材 | 接插件、电源、胶布、水晶头、管道接头、插座、扎带等 | 套 | 1 |
|  | 3、移动电子桌牌系统 |  |  |  |
| 1 | 7.3寸移动式电子桌牌（双面墨水屏） | 尺寸：≥7.3英寸；屏类型：电子纸显示屏；显示类型：双面异显；像素分辨率：800(H)× 480(V)；像素颜色：黑/白/红/黄/绿/蓝；可视区域：不低于158(H)× 95(V)mm；可视角度：180° (H/V)；I/O接口：Type C：无；无线参数：协议：蓝牙 5.0(2.4～ 2.8GHz)；传输距离：15M；NFC/蓝牙 | 台 | 30 |
|  | 八、金融司法研究中心 |  |  |  |
|  | 1、大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 1 | 超短焦4K增强激光投影机 | 亮度不低于5700流明（中心）5000流明（ISO），分辨率：不低于4,147,200像素4K增强（该分辨率仅支持输入信号为1080p，WUXGA和4K），对比度不低于2500000:1，液晶面板尺寸≥0.62英寸含微透镜，3LCD投影技术，激光光源，投射比：不低于0.16:1，镜头参数：F值1.8，f值2.3mm，手动聚焦，1-2.5倍数字变焦；机器接口：不少于HDMI In（支持HDCP2.3）×2，HDBaseT （支持HDCP2.3） ×1, HDMI Out×1, RS-232C×1, USB Type-A×2, USB Type-B×1, LAN×1, USB Type A供电口（5V2A）×1；支持四角校正、点校正、弧形校正；支持Content Playback功能、超级解像度技术；颜色模式：动态，上演，影院，自然，黑板，DICOM SIM，多画面； | 台 | 1 |
| 2 | 150英寸16:9型画框幕布 | 1.显示画面3321*1868毫米。成品3351*1888*厚度32毫米。2.幕面采用高清高弹性PVC材质，抗皱阻燃无异味。3.增益1.0-1.2，左右视角178度。上下120度。4.分辨率4K，支持8K画面显示。 | 幅 | 1 |
| 3 | HDMI切换矩阵（4路高清输入、4路高清输出） | 1.具有≥4路HDMI 输入，≥4路HDMI 输出，≥4路音频输入，≥4路平衡音频输出 2.支持HDMI 2.0 规范的视频分辨率（高达 4K@60Hz 4:4:4）和 594MHz/18Gbps视频带宽。 3.HDMI音频格式：LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio。 4.支持CEC控制和多种视频分辨率输出，智能EDID管理。 5.支持多种显示模式，包括输入源选择、显示模式选择、显示比例选择等。 | 台 | 1 |
|  | 2、会议发言系统 |  |  |  |
| 1 | 有线鹅颈话筒 | 话筒头类型：驻极体电容器 频率响应：50–17000 赫兹 指向性形状：心形指向性 输出阻抗：180 Ω 输出配置：有源平衡 尺寸：18英寸（45.7cm） 灵敏度：@ 1 千赫， 开路电压， –35 分贝伏/帕（18 毫伏），1 Pa=94 dB SPL 最大声压级：1% THD 下 1 千赫， 1 千欧负载， 120 dB 等效输出噪声：A-加权 28 分贝声压级 | 只 | 7 |
| 2 | 8路话筒管理器 | 8个平衡话筒线路输入通道（Phoenix模块化接头） 一个非平衡1/4英寸辅助输入电平控制 8个非平衡1/4英寸直接线路电平输出 一个非平衡主线路/话筒电平输出（Phoenix模块化接头） 每个通道均可使用48V幻象电源 可选电平的峰值输出限幅器 | 台 | 1 |
| 3 | 双手持无线话筒 | 振荡模式 PLL 相位锁定频率合成，载波频率 UHF 频段（ 640 MHz~820.600 MHz ），频带宽度不小于25 MHZ，可调频率不小于120 组，调频方式红外对频，输出功率 ≤ 30mW，射频稳定性 ± 0.005% （ -1 0 ～ 5 0 ℃），最大偏移±70KHz | 套 | 1 |
| 4 | 天线分配放大器 | 将一对天线分频至多台接收机，达到扩展无线话筒系统（最多接4套话筒），五路射频信号输出，前置式天线安装件，架置式安装件，4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A），用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） | 台 | 1 |
| 5 | 天线板 | 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可在话筒支架上、天花板上、墙壁上安装。接头类型： BNC, 插孔，阻抗： 50 Ω，电源要求： 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移， 75 mA，接收模式（3 dB 波束宽度）： 70 角度，三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm，天线增益 （在轴）： 7.5 dBi，信号增益 ±1 dB：可切换Active: +12 dB, +6 dB，Passive: 0 dB, -6 dB，射频信号过强指示灯阈值： -5 dBm | 片 | 2 |
|  | 3、移动电子桌牌系统 |  |  |  |
| 1 | 7.3寸移动式电子桌牌（双面墨水屏） | 尺寸：≥7.3英寸；屏类型：电子纸显示屏；显示类型：双面异显；像素分辨率：800(H)× 480(V)；像素颜色：黑/白/红/黄/绿/蓝；可视区域：不低于158(H)× 95(V)mm；可视角度：180° (H/V)；I/O接口：Type C：无；无线参数：协议：蓝牙 5.0(2.4～ 2.8GHz)；传输距离：15M；NFC/蓝牙 | 台 | 20 |
|  | 4、音响扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 16路调音台 | 话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V。 | 台 | 1 |
| 2 | 声反馈抑制器 | 1.滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20kHz自动控制； 2.滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz； 3.寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz； 4.每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中； 5.活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟。 6.输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输+27dBV，峰值，不平衡+21dBV，峰值； 7.输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载； 8.输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平； 9.输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平； | 台 | 1 |
| 3 | 线阵列音柱（含安装支架） | 由8个2英寸单元组成的竖直线阵列。带恒定波宽电路，可选角度：20度；定阻功率：150瓦/8欧，定压功率：60瓦，70V/100V；频率响应80Hz-20kHz，灵敏度93dB；最大声压级115dB/121dB（峰值），覆盖控制频率1500Hz | 只 | 4 |
| 4 | 线阵列音柱数字功放 | 8Ω/立体声：≥2X350W；4Ω/立体声：≥2X525W；8Ω/桥接：≥1X1000W 上升斜率（1kHz，旁路低通滤波器）：50V/us 输入灵敏度 （ 额定输出功率 ,1kHz）：1Vrms,0.7Vrms THD+N （10% 额定输出功率，典型值）：0.05% IMD-SMPTE（10% 额定输出功率，典型值）：0.05% DIM30（10% 额定输出功率，典型值）：0.05% 串扰抑制（低于额定功率，20 Hz -1 kHz）：≥75 dB 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20kHz）：±0.2dB 输入阻抗： 20KΩ（平衡） ， 10KΩ（ 非平衡） 阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥1000 保护功能： 过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制 | 台 | 2 |
| 5 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台统一管理，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 1 |
|  | 5、同步显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶电视机（含吊装支架） | 55寸液晶电视机，含吊装支架，尺寸≥55寸；存储：≥2GB DDR3/16GBEMMC；USB2.0*2；HDMI2.0*2；内置WIFI：支持，蓝牙4.0；屏幕比例：16:9 | 台 | 2 |
|  | 九、设备间系统 |  |  |  |
|  | 1、UPS输入输出配电及防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机（含承重支架） | 1、功率容量：40KVA。 2、工作模式：高频在线式“0”转换三进三出UPS。 3、面板显示及功能： LCD/LED双重显示，显示输入输出电压、频率、系统温度、电池电压、负载功率、故障代码等。 4、UPS智能监测系统：自动监测UPS输入、输出电压、频率、负载容量等。 5、输入要求：额定输入电压380/400/415vac，输入电压范围305~485Vac，降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围40-70Hz。输出要求：稳压精度：380/400/415±1.0%Vac。 6、性能参数：输入功率因数≥0.99；输出功率因数0.9；整机效率高达96.0%。 7、外接电池数量：30-50节可设置（12V）。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS蓄电池（满足后备1小时） | DC12V100AH免维护蓄电池； - 容量规格：12V-100AH铅酸免维护蓄电池； - 防漏液技术：电池拥有防漏液技术，采用防漏液托盘或蓄电池防护箱等技术手段以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液； 3.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1（水平级）和9.3.2FV-0（垂直级）的要求； - 技术要求： - 容量保存率（28天静置后）＞96.0%。 - 密封反应效率：＞96.0%。 - 端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤30mV；浮充（24小时后）≤20mV。 - 电池间连接电压降：＜7mV。 4.5内阻：蓄电池内阻应＜8mΩ；同组蓄电池内阻偏差应＜10%。 4.6过度放电：容量恢复值≥90.0%。 4.7.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因数＞85.0%。 | 节 | 32 |
| 3 | 32节电池架（含汇流空开） | 32节电池柜（含汇流空开）、电池连接线、散力架 | 只 | 1 |
| 4 | UPS主机市电输入电缆 | 市电配电柜至UPS，YJV4*35+1*16平方 | 米 | 20 |
| 5 | UPS主机输出电缆 | UPS输出至UPS输出配电柜 YJV4*35+1*16平方 | 米 | 20 |
| 6 | 输入输出配电柜 | 市电+UPS 市电总配电柜1路输入： 315A/3P*1塑壳总空开； 160A/3P*1 UPS主机输入160A/3P*1UPS备用； 160A/3P*1 UPS主机输出，63A/3P*3（1路至法庭区UPS供电总配电箱，2路备用）、32A2P*6路UPS输出（UPS供电是输出每个回路5KW，到会议室机柜2个，网络机柜2个，预留2路）； 32A2P*3路市电输出，施耐德器件 | 套 | 1 |
| 7 | 接地端子箱 | 接地端子箱 | 只 | 1 |
| 8 | 铜排 | 4*40mm，含隔离端子+膨胀螺丝 | 米 | 5 |
| 9 | UPS输出配电柜至法庭区UPS供电配电箱电缆 | YJV 5*16平方 | 米 | 210 |
| 10 | 弱电间机柜、法庭机柜、会议室机柜UPS供电电缆 | YJV 3*4平方 | 米 | 600 |
| 11 | 法庭区UPS供电总配电箱 | 壁挂式配电箱，1路63A/3P总控空开，9路25A2P分路空开，2只三脚插座，施耐德元器件 | 套 | 1 |
| 12 | 弱电间、法庭设备间UPS供电配电箱 | PZ30箱，1路32A 2P总控空开，6路16A2P分路空开，2只三脚插座，施耐德元器件 | 套 | 7 |
| 13 | KBGΦ25（国标） | KBGΦ25，壁厚不低于1.2mm | 米 | 100 |
| 14 | 电缆敷设费 | 电缆敷设、标签制作 | 米 | 600 |
| 15 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 100 |
| 16 | 安装辅材 | 金属软管、接线金属盒、管道支架、铜鼻子等，满足项目需求 | 项 | 1 |
|  | 2、机柜 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 柜体尺寸：600*1200*2000mm，前后网孔门，材质：SPCC优质冷轧钢板；表面处理：方孔条镀蓝锌，其余脱脂，磷化，静电喷塑；厚度：方孔条1.5mm，其他1.2mm，机柜托板*2 | 只 | 4 |
| 2 | 机柜垂直PDU（16位、带空开、防雷模块） | 16位、带空开、防雷模块，6平方线，输入32A，输出2位16a国标孔，14位10a万用孔，带防雷器，带工业连接器（公母头），带总空开，安装方式：竖装 | 套 | 4 |
| 3 | 电源线（机柜输入） | ZR-RVV3*6平方 | 米 | 60 |
|  | 3、装修 |  |  |  |
| 1 | 全钢抗静电无边框地板（含30公分可调节支架） | 600*600*35mm，全钢抗静电无边框地板（含30公分可调节支架）；贴面材质：HPL；燃烧性能：A级不燃；电阻值：1×106～1×1010Ω；材质及要求：全钢防静电活动地板采用宝钢或唐钢的优质冷轧钢板，上、下钢板厚度≥0.7mm/0.7mm，底面采用深级拉伸钢板（ST14），上表面采用硬质钢板（SPCC-1D）。经拉伸后点焊成形，外表磷化后进行喷塑处理（喷塑厚度≥60μm）。内腔填充425#优质发泡水泥，不得掺粉煤灰。满足环保要求，不允许使用含有毒副作用材料；地板支撑：采用焊接工艺，支架上托板、底板为钢板、下支撑为圆形管；横梁：壁厚需达到1.0mm，表面采用热镀锌钢制方管，镀锌表面无明显疵点；集中载荷≥300kg、滚动载荷≥230kg、极限载荷≥900kg、均布载荷≥1250kg。 | M2 | 15.5 |
| 2 | 不锈钢踢脚线（含衬板） | 10公分不锈钢踢脚线内衬9厘板基础 | 米 | 16 |

## （2）软件部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外来人员管控系统平台 | 系统支持与无锡法院人员管控平台进行无缝对接，能够将来访人员信息传输至无锡法院人员管控平台，便于无锡中院进行统一查询及统计。 软件功能：1.法院外来人员登记：访客在抵达法院后首先进行来访信息登记。利用人证核验终端，结合外来人员登记应用，可实现对访客人证比对、人员身份信息回填和来访事由信息登记。如该名访客是法院的重点关注人员，则会面向法警在访客登记期间进行重点关注人员的到访提醒。2.滞留人员统计： 支持查看滞留人员抓拍照片，配合人员轨迹快速定位滞留人员位置。3.支持律师在移动端登录人民法院律师服务平台完成身份认证便可生成律师专属二维码。在获取二维码后，律师来到法院即可通过通道闸机上的门禁设备进行二维码验证通行，法院智慧警务管理平台通过调用人民法院律师服务平台的“律师一码通”接口，将相应的信息在律师服务平台进行验证，确认律师身份无误后放行（该功能需要与最高院律师二维码平台对接成功后方能使用）。 硬件配置：内存≥128G DDR4，16根内存插槽；存储≥2块600G 10K SAS硬盘（Raid1）， | 套 | 1 |
| 2 | 最高院律师一码通系统对接 | 与最高院律师一码通平台对接，实现律师在移动端登录人民法院律师服务平台完成身份认证便可生成律师专属二维码。在获取二维码后，律师来到法院即可通过通道闸机上的门禁设备进行二维码验证通行，法院智慧警务管理平台通过调用人民法院律师服务平台的“律师一码通”接口，将相应的信息在律师服务平台进行验证，确认律师身份无误后放行。 | 项 | 1 |
| 3 | 智能中间柜应用系统 | 1、登录鉴权方式，使用人员可通过账号密码等方式登录鉴权。 2、案卷流转过程中，系统记录流转盒的位置，可根据流转柜业务人员的操作提供对应案卷的位置信息，指定案卷位置后对应柜体呼吸灯闪烁，案卷位置的LED指示灯常亮显示定位，操作完成后位置指示灯即关闭。若出现误取操作，扬声器可发出语音报警，系统可自动记录错误操作信息。 3、系统可显示案卷状态和位置信息，案卷状态显示当前案卷的流转状态，如：可借阅、已预约、可归档等，案卷流转记录案卷所有操作的留痕信息，如操作人、流转时间等信息。 4、上架：上架人员身份鉴权后，系统获取案件信息，将对应案卷放入流转柜完成上架或批量上架操作，更新流转记录。 5、下架：下架人员身份鉴权后，选择系统待办案件，完成下架或批量下架操作，系统自动解绑流转盒和位置信息，并清除流转盒状态显示屏案件信息，更新流转记录。 6、借阅：借阅人身份鉴权后可借阅名下案件所属案卷，还可使用PC系统预约二维码借阅案卷，完成借阅操作，更新流转记录。 7、归还：归还人员身份鉴权后，通过扫描流转盒上RFID标签归还案卷，归还后更新流转记录。 8、归档：归档人员身份鉴权后，系统展示结案可归档案件，完成归档或批量归档操作，系统自动解绑流转盒和位置信息，并清除流转盒状态显示屏案件信息，更新流转记录。 9、管理员：管理员身份鉴权后，可管理柜格使用情况，查看案件流转记录。 10、数据展示：系统可实时监控案卷流转操作中各业务的使用量，可对近30天各业务的使用量进行统计分析，分析各业务使用量占比，绘制图形统计分析图，进行数据展示，支持存储分析数据展示，包含流转盒空闲、占用、借阅、待上架、异常等状态统计。 11、系统支持柜位置格盘点，管理员通过隐藏式入口进入，系统可自动扫描柜格中流转盒的位置信息进行盘点更新。 12、对接全国法院一体化办案办公平台（即法院一张网系统），与法院内网数据互通。 | 套 | 1 |
| 4 | 法庭专用语音转写系统（小法庭） | 1.开庭语音自动播报：针对开庭需要宣读的法庭纪律、审判员及证人入庭等内容，系统能够通过AI系统进行语音合成，支持播报内容、语速等灵活配置；避免口音及其他人为因素干扰，提升庭审严肃与威严。 2.多场景角色分离麦克风：系统通过法庭专用高清视讯音频处理器配合麦克风，系统能实现在庭审过程中区分多角色的说话内容，同时支持庭审过程中汉藏、汉维、汉英等多语种场景的配置，确保产品满足多种不同的场景的应用。 3.高准确率语音识别：针对庭审过程中，法官、诉讼代理人、当事人等角色的发言内容，自动识别转写成文字，语音识别正确率可达95%，精准辅助书记员快速生成庭审笔录。 4.案件资料自学习：系统可对案件资料进行自学习，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈，大幅提高庭中转写识别率。 5.多种辅助编辑模式：系统除了笔录正文直接插入识别结果的模式外，还提供了学习模式，实现左侧识别结果，右侧为笔录编辑，方便用户左看右写，满足不同书记员的使用习惯。 6.个性化热词快速替换：系统支持个性化词汇维护，有效提升语音识别正确率，针对识别错误的词汇，书记员可通过系统一键替换，辅助书记员快速修正笔录内容。 7.标记打点回溯：针对庭审过程中记录不及时、陈述人语速过快的情况，可标记相应的位置。在休庭或闭庭后，按照标记的位置，可快速定位并回听之前的庭审音频，辅助修正记录内容。 8.电子签名捺印：系统支持庭审场景下多角色通过外接的签名板对庭审笔录内容确认后进行电子签名和捺印，多页笔录一次签名、捺印即可。 9.笔录自动保存：系统会自动保存庭审笔录，当存在异常情况，例如断网，异常退出后，系统会自动保存之前数据，下次打开原数据依旧呈现，避免数据丢失。 10. 实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率≥98%，实现中文标准普通话针对近场录音场景，识别准确率需≥98%； 11. 在表格图片的场景下，对中文印刷体图片文字进行识别，准确率≥98%； 12. 语音合成：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、洪亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.4分； 13. 语音翻译评分（自然度）接近专业翻译员水平，法律场景语音翻译评分（自然度）达到4.6MOS分； 14.系统须支持与最高人民法院语音云平台对接，服务最高统筹管理。 | 庭 | 2 |
| 5 | 融合云法庭庭审应用平台 | 庭审综合管理平台智能应用： （1）系统登录。支持管理员通过内网统一用户管理中心账号密码登录庭审综合管理平台。 （2）庭审查看。支持管理员按照案号、开庭法庭、开庭时间、庭审状态等条件查询和导出所有庭审记录。支持针对指定排期下载录像、导出笔录、导出转写记录、笔录入卷和同步庭审状态等操作。支持在对应排期庭审详情中查看当前排期的庭审直播、庭审录像、庭审笔录、语音转录及聊天室内容。支持笔录打点查阅，可根据庭审录像自动定位笔录或根据笔录定位录像位置。 （3）排期同步。支持与审判系统和执行系统对接，管理员可以查看指定时间排期同步情况，并可手动同步审判和执行案件排期信息。 （4）法庭配置。支持管理员维护法庭及法庭内软硬件配置，如音视频厂商、庭审笔录控件、语音识别厂商、客户端、签字设备、摄像头等。 （5）短信查询。支持管理员按案号、开庭日期、手机号码、短信状态等检索条件查询系统短信通知发送和接收情况。 （6）庭审直播。支持管理员可以查看当前正在开庭的庭审直播，便于快速确认法庭资源使用情况。 （7）数据统计。支持管理员统计和导出一定周期内的开庭次数、参审人次、庭审时长、合并开庭数、卷宗利用数、在线示证数等应用效能信息，便于管理员分析庭审系统的使用情况。 （8）代码控制。支持管理员在不直接操作数据库的情况下对系统配置项进行维护。 （9）短信模板。支持管理员根据不同业务场景（如新增排期、修改排期、取消排期等）维护给当事人发送短信的短信模板。 （10）法庭纪律。支持管理员维护庭审纪律，可以根据案件类型的不同设置对应的庭审纪律内容以及庭审纪律播报语音，可以对已有法庭纪律内容进行修改、删除等。 （11）系统日志。支持管理员查看系统实时日志和历史日志，支持日志的分类展示和导出，方便管理员问题定位。 | 套 | 1 |
| 6 | 法庭专用语音转写系统（大法庭） | 1.开庭语音自动播报：针对开庭需要宣读的法庭纪律、审判员及证人入庭等内容，系统能够通过AI系统进行语音合成，支持播报内容、语速等灵活配置；避免口音及其他人为因素干扰，提升庭审严肃与威严。 2.多场景角色分离麦克风：系统通过法庭专用高清视讯音频处理器配合麦克风，系统能实现在庭审过程中区分多角色的说话内容，同时支持庭审过程中汉藏、汉维、汉英等多语种场景的配置，确保产品满足多种不同的场景的应用。 3.高准确率语音识别：针对庭审过程中，法官、诉讼代理人、当事人等角色的发言内容，自动识别转写成文字，语音识别正确率可达95%，精准辅助书记员快速生成庭审笔录。 4.案件资料自学习：系统可对案件资料进行自学习，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈，大幅提高庭中转写识别率。 5.多种辅助编辑模式：系统除了笔录正文直接插入识别结果的模式外，还提供了学习模式，实现左侧识别结果，右侧为笔录编辑，方便用户左看右写，满足不同书记员的使用习惯。 6.个性化热词快速替换：系统支持个性化词汇维护，有效提升语音识别正确率，针对识别错误的词汇，书记员可通过系统一键替换，辅助书记员快速修正笔录内容。 7.标记打点回溯：针对庭审过程中记录不及时、陈述人语速过快的情况，可标记相应的位置。在休庭或闭庭后，按照标记的位置，可快速定位并回听之前的庭审音频，辅助修正记录内容。 8.电子签名捺印：系统支持庭审场景下多角色通过外接的签名板对庭审笔录内容确认后进行电子签名和捺印，多页笔录一次签名、捺印即可。 9.笔录自动保存：系统会自动保存庭审笔录，当存在异常情况，例如断网，异常退出后，系统会自动保存之前数据，下次打开原数据依旧呈现，避免数据丢失。 10. 实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率≥98%，实现中文标准普通话针对近场录音场景，识别准确率需≥98%； 11. 在表格图片的场景下，对中文印刷体图片文字进行识别，准确率≥98%； 12. 语音合成：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、洪亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.4分； 13. 语音翻译评分（自然度）接近专业翻译员水平，法律场景语音翻译评分（自然度）达到4.6MOS分； 14.系统须支持与最高人民法院语音云平台对接，服务最高统筹管理。 | 庭 | 1 |
| 7 | 网络型中央控制系统软件以及系统编程 | 针对中控和触摸屏进行二次开发，工程师进行定制型编程（含手持终端软件及电脑软件） | 台 | 1 |
| 8 | 法院数智审管平台（金融司法研究中心） | 法院数智审管平台创设“指标中心、质量中心、效率中心、 效果中心、知识中心、管理中心”六大中心和可视化大厅，全面涵盖“大审管”核心业务，对立、审、执、信审执全过程进行监督管理，大到法院审判运行态势分析，小到法官质效精准画像，是法院一站式审判监督管理平台；系统须与法院现有“一张网”系统完整集成，实现系统集成对接和数据集成对接。 该版本包含功能模块：指标中心、质量中心、效率中心、管理中心。 1、指标中心：包含收结存指标、最高院指标体系以及指标库：（1）收结存指标：需建设收结存模块，支持从法院、案件类型、案由、人员等四个维度，对全市法院的收结案情况进行统计和可视化分析；（2）最高法指标：需建设以最高院18项指标体系为依据的综合指标模块和单项指标模块，实现精细化管理的需求；（3）指标库：需建设指标库模块，提供全部指标、指标体系和定制指标等功能。 2质量中心：提供6类重点案件监管及分析功能：四类案件、发改再案件、长期未结案件、久押不决案件、专法会讨论案件、审委会讨论案件。 3、效率中心：提供5个案件的重要环节监管分析，包括①开庭、②鉴定、③审限变更、④结案、⑤上抗诉；建立清晰台账进行任务式管理，集成催办、督办、提出监管意见等管理功能，实行过程提醒，实现节点管理从事后、被动管理转向事前管理、主动管理。同时，对关键节点的经验数据展开分析，为预警规则的调整提供依据，对发现普遍性问题及时优化办理流程。 4、管理中心：管理中心通过案件全景、工作台助力监管部分通过数据化手段实现案件生命周期“精、准、细、严”的闭环管控；包含管理全景、工作台； 通过分散数据集成化、后台数据前台化、重点数据可视化、经验数据卡片化，以及业务方案灵活配置，构建系统性、强聚焦、多层次、扁平化、精细化的一站式审判管理平台，既是审判管理部门的办公平台，又是院庭长的监管管理平台。 | 套 | 1 |

## （3）综合布线部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、基础综合布线系统 |  |  |  |
|  | 1、工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单孔86型信息面板（含安装） | 86型，材料符合UL94-V0；90度或者45度安装非屏蔽模块。 | 个 | 40 |
| 2 | 双孔86型信息面板（含安装） | 86型，材料符合UL94-V0；90度或者45度安装非屏蔽模块。 | 个 | 132 |
| 3 | 平起式地面插座（含安装） | 尺寸：不小于100*100mm、翻盖式、含铜面板、安装板、安装底盒，不含网络模块 | 套 | 52 |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块（含安装） | Cat6；大于750次重复插拨；在标准面板上以90度（垂直）或45度角的倾斜度安装。 | 个 | 492 |
| 5 | 超五类非屏蔽信息模块（含安装） | Cat5e；大于750次重复插拨；在标准面板上以90度（垂直）或45度角的倾斜度安装。 | 个 | 87 |
| 6 | 3M六类非屏蔽RJ45跳线（含安装） | 网络跳线长度3米，六类RJ45水晶插头，并选用直径为24AWG的多股绞合软线端接完成，满足国际标准对于超五类六类跳线的专门要求。 | 根 | 200 |
| 7 | 链路测试费 | 信息点位链路测试 | 点 | 579 |
|  | 2、水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对室内线缆（低烟无卤） | 六类，23线规，外径≤6mm，中心为线对隔离设计；支持最高达6次连接的任意长度链路；IEC 60332-3；IEC 60754-2和IEC 61034-2。 | 米 | 35850 |
| 2 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超5类U/UTP非屏蔽双绞线；导体直径：24AWG；ANSI/TIA类别：5E；特征阻抗：100欧姆；直流电阻，最大值：9.38欧姆/100米； | 米 | 8230 |
| 3 | 线缆敷设费 | 线缆敷设、标签制作 | 米 | 44080 |
|  | 3、管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24口配线架（含安装） | 自带前置理线器；六个一组的嵌入式模块可拆卸翻转；实现前端接入式；24端口（2U），前端配有理线支架，内部集成Cat.6铜缆模块； | 套 | 21 |
| 2 | 超五类24口配线架（含安装） | 24口配线架，包括标签和一个全新的后端理线器，UNP510板12 *，18，24和48端口版本和设计安装到标准19英寸机架和机柜；设计可支持端接方式T568A和T568B。 | 套 | 4 |
| 3 | 机架式理线架（含安装） | 1U理线器，19英寸标准机架上。有效地缓解线缆产生的应力，保护线缆的弯曲半径。 | 套 | 50 |
| 4 | 2M六类非屏蔽RJ45跳线（含安装） | 网络跳线长度2米，六类RJ45水晶插头 | 根 | 200 |
| 5 | 2MRJ45-RJ11跳线（含安装） | RJ45-RJ11结构模式，可支持数字模拟电话设备，线缆采用2对双绞线。 | 根 | 80 |
| 6 | 42U配线机柜（含安装） | 柜体尺寸：600*600*2000mm（含机架式PDU*1、托板）、托条等，SPCC优质冷轧钢板。 | 台 | 1 |
| 7 | 12芯室外单模光纤 | 12芯室外单模光纤，支持从10／100／1000MbpS及万兆位以太网的应用。 | 米 | 300 |
| 8 | 24芯LC双工光配架（含耦合器）（含安装） | 1.19英寸标准机架式，1HU最多可支持24芯LC耦合器。 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护。 3.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义。 4.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求。 | 套 | 2 |
| 9 | LC单模光纤尾纤 | 性能超过ANSI/TIA-568中关于光纤连接硬件的规范要求。护套：LSZH（低烟无卤）。单模9/125 纤芯。平均插入损耗：<0.3dB。 | 根 | 48 |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 48 |
|  | 4、桥架系统 |  |  |  |
| 1 | 镀锌防火桥架 | 镀锌防火桥架；200*100mm | 米 | 300 |
| 2 | 桥架安装费 | 含打洞、开孔等 | 米 | 265 |
| 3 | 桥架安装辅材 | 桥架吊架、安装支架、防火泥封堵等 | 批 | 1 |
|  | 5、室内管道系统 |  |  |  |
| 1 | KBGΦ25（国标） | KBGΦ25，壁厚不低于1.2mm | 米 | 2380 |
| 2 | KBGΦ20（国标） | KBGΦ20，壁厚不低于1.2mm | 米 | 1150 |
| 3 | PVC软管（含安装） | Φ25PVC软管，含安装 | 米 | 800 |
| 4 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 3530 |
| 5 | 接线盒（含安装） | 86型镀锌金属接线盒 | 只 | 450 |
| 6 | 盖板86型（含安装） | 86型镀锌盖板 | 块 | 450 |
| 7 | 开关盒（含安装） | 86型镀锌金属开关盒 | 只 | 450 |
|  | 二、安全防范系统管线部分 |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超5类U/UTP非屏蔽双绞线；导体直径：24AWG；ANSI/TIA类别：5E；特征阻抗：100欧姆；直流电阻，最大值：9.38欧姆/100米； | 米 | 7895 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5平方 | 米 | 3250 |
| 3 | 信号线 | RVV4*0.75平方 | 米 | 2350 |
| 4 | 信号线 | RVVP2*1.5平方 | 米 | 675 |
| 5 | KBGΦ20（国标） | KBGΦ20，壁厚不低于1.2mm | 米 | 430 |
| 6 | KBGΦ25（国标） | KBGΦ25，壁厚不低于1.2mm | 米 | 350 |
| 7 | 线缆敷设费 | 线缆敷设、标签制作 | 米 | 14170 |
| 8 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 780 |
|  | 三、安全管控系统管线部分 |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插（含多媒体接插件） | 尺寸：不小于130*130mm，翻盖式、铜面、含音频接插件、安装面板、安装底盒 | 只 | 2 |
| 2 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超5类U/UTP非屏蔽双绞线；导体直径：24AWG；ANSI/TIA类别：5E；特征阻抗：100欧姆；直流电阻，最大值：9.38欧姆/100米； | 米 | 240 |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.5平方 | 米 | 120 |
| 4 | KBGΦ20（国标） | KBGΦ20，壁厚不低于1.2mm | 米 | 80 |
| 5 | 线缆敷设费 | 线缆敷设、标签制作 | 米 | 360 |
| 6 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 80 |
|  | 四、信息发布系统管线部分 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对室内线缆（低烟无卤） | 六类，23线规，外径≤6mm，中心为线对隔离设计；支持最高达6次连接的任意长度链路；IEC 60332-3；IEC 60754-2和IEC 61034-2。 | 米 | 500 |
| 2 | KBGΦ20（国标） | KBGΦ20，壁厚不低于1.2mm | 米 | 100 |
| 3 | 线缆敷设费 | 线缆敷设、标签制作 | 米 | 500 |
| 4 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 100 |
|  | 五、融合云科技法庭系统管线部分 |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插（含多媒体接插件） | 尺寸：不小于230*130mm，翻盖式、铜面、含音频接插件、安装面板、安装底盒 | 套 | 35 |
| 2 | 监控电源 | DC12V16A | 只 | 6 |
| 3 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超5类U/UTP非屏蔽双绞线；导体直径：24AWG；ANSI/TIA类别：5E；特征阻抗：100欧姆；直流电阻，最大值：9.38欧姆/100米； | 米 | 1390 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5平方 | 米 | 480 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5平方 | 米 | 475 |
| 6 | 话筒线 | RCEVJP1 2×16/0.15平方 | 米 | 1350 |
| 7 | 扬声器电缆 | 护套绞形扬声器线缆，导体截面积：2×1.5mm2(16AWG)；标称护套外径：6.7mm；标称导体直流电阻（20℃）：11.49Ω /km。 | 米 | 380 |
| 8 | KBGΦ25（国标） | KBGΦ25，壁厚不低于1.2mm | 米 | 950 |
| 9 | 高清线缆 | HDMI线，2米 | 根 | 4 |
| 10 | 高清线缆 | HDMI线，5米 | 根 | 12 |
| 11 | 高清线缆 | HDMI线，10米 | 根 | 8 |
| 12 | 高清线缆 | HDMI线，15米 | 根 | 2 |
| 13 | 高清线缆 | HDMI线，20米 | 根 | 2 |
| 14 | 高清线缆HD-SDI | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％，黑色聚氯乙烯护套。 | 米 | 620 |
| 15 | 线缆敷设费 | 线缆敷设、标签制作 | 米 | 4695 |
| 16 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 950 |
| 17 | 42U设备机柜 | 600*800*2000MM，含机柜托板、1块8位机架式PDU、托条等，SPCC优质冷轧钢板。 | 台 | 1 |
|  | 六、会议室系统管线部分 |  |  |  |
| 1 | 22U设备机柜 | 600*600*1200MM，含机柜托板、1块8位PDU、托条等，SPCC优质冷轧钢板。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体地插（含多媒体接插件） | 尺寸：不小于130*130mm，翻盖式、铜面、含音频接插件、安装面板、安装底盒 | 套 | 4 |
| 3 | 话筒线 | RCEVJP1 2×16/0.15平方 | 米 | 160 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5平方 | 米 | 60 |
| 5 | 高清线缆 | HDMI线，15米 | 根 | 2 |
| 6 | KBGΦ25（国标） | KBGΦ25，壁厚不低于1.2mm | 米 | 60 |
| 7 | 线缆敷设费 | 线缆敷设、标签制作 | 米 | 220 |
| 8 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 60 |
|  | 七、金融司法研究中心管线部分 |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插（含多媒体接插件） | 尺寸：不小于130*130mm，翻盖式、铜面、含音频接插件、安装面板、安装底盒 | 只 | 5 |
| 2 | 话筒线 | RCEVJP1 2×16/0.15平方 | 米 | 250 |
| 3 | 扬声器电缆 | 护套绞形扬声器线缆，导体截面积：2×1.5mm2(16AWG)；标称护套外径：6.7mm；标称导体直流电阻（20℃）：11.49Ω /km。 | 米 | 200 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5平方 | 米 | 50 |
| 5 | 高清线缆 | HDMI线，15米 | 根 | 2 |
| 6 | 高清线缆 | HDMI线，20米 | 根 | 2 |
| 7 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线 25米 | 根 | 2 |
| 8 | 六类非屏蔽4对室内线缆（低烟无卤） | 六类，23线规，外径≤6mm，中心为线对隔离设计；支持最高达6次连接的任意长度链路；IEC 60332-3；IEC 60754-2和IEC 61034-2。 | 米 | 250 |
| 9 | 12芯室外单模光纤 | 12芯室外单模光纤，支持从10／100／1000MbpS及万兆位以太网的应用。 | 米 | 120 |
| 10 | 12芯LC双工光配架（含耦合器） | 1.19英寸标准机架式，1HU最多可支持12芯LC耦合器。 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护。 3.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义。 4.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求。 | 套 | 2 |
| 11 | LC单模光纤尾纤 | 性能超过ANSI/TIA-568中关于光纤连接硬件的规范要求。护套：LSZH（低烟无卤）。单模9/125 纤芯。平均插入损耗：<0.3dB。 | 根 | 24 |
| 12 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 24 |
| 13 | KBGΦ25（国标） | KBGΦ25，壁厚不低于1.2mm | 米 | 250 |
| 14 | 线缆敷设费 | 线缆敷设、标签制作 | 米 | 870 |
| 15 | 管道敷设费 | 含管道开槽、管道敷设及粉槽 | 米 | 250 |

## （4）利旧搬迁部分

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、法庭专用摄像机 |  |  |  |
| 1 | 视频系统设备 | 1、名称：法庭庭审专用摄像机（带HD-SDI接口）拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 16 |
| 2 | 视频系统设备 | 1、名称：法庭高清庭审专用摄像机（带HD-SDI接口）拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
|  | 2、音频采集及本地扩声系统 |  |  |  |
| 3 | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台（16路）拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 4 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭专用高清视讯音频处理器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 5 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭麦克风拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 32 |
| 6 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭专用语音转写声卡拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 2 |
| 7 | 视频系统设备 | 1、名称：法庭一分四音频分配器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 8 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭电源时序器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 9 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭壁挂音箱拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 8 |
| 10 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭功率放大器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 11 | 输入设备 | 1、名称：太湖法庭业务终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 37 |
| 12 | 输出设备 | 1、名称：太湖法庭业务资料输出终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 14 |
| 13 | 扩声系统设备 | 1、名称：声反馈抑制器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 14 | 视频系统设备 | 1、名称：法庭实物展台拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 15 | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台（16路）拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 16 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭麦克风拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 8 |
| 17 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭专用语音转写声卡拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 18 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭电源时序器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 19 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭壁挂音箱拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 2 |
| 20 | 扩声系统设备 | 1、名称：法庭功率放大器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
|  | 3、法庭庭审及同步显示系统 |  |  |  |
| 21 | 输入设备 | 1、名称：法庭书记员操作终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 22 | 输出设备 | 1、名称：法庭笔录输出终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 23 | 扩声系统设备 | 1、名称：机柜拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 24 | 输入设备 | 1、名称：法庭书记员操作终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 25 | 输出设备 | 1、名称：法庭笔录输出终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 26 | 输入设备 | 1、名称：29寸电子质证终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 5 |
| 27 | 输入设备 | 1、名称：金融法庭业务终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 12 |
| 28 | 输出设备 | 1、名称：金融法庭业务资料输出终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 2 |
| 29 | 扩声系统设备 | 1、名称：机柜拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 30 | 视频系统设备 | 1、名称：P1.27小间距全彩LED屏（执行局指挥中心）（5490*2064mm）拆除、清洁、安装、调试 | m2 | 11.33 |
| 31 | 视频系统设备 | 1、名称：小间距LED专用高清接收器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 6 |
| 32 | 视频系统设备 | 1、名称：小间距LED钢结构制作及收边 | m2 | 11.33 |
| 33 | 视频系统设备 | 1、名称：LED图像拼接控制主机（可以跨屏漫游、12路高清输入、6路高清输出）拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 34 | 配电箱 | 1、名称：LED屏专用远程控制配电柜拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 35 | 视频控制设备 | 1、名称：智能中央控制主机拆除、清洁、安装、调试 | 台（套） | 1 |
| 36 | 视频控制设备 | 1、名称：混合高清矩阵（12路输入，8路输出）拆除、清洁、安装、调试 | 台（套） | 1 |
| 37 | 交换机 | 1、名称：无线接收器拆除、清洁、安装、调试 | 台（套） | 1 |
| 38 | 扩声系统设备 | 1、名称：8路电源时序器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 39 | 视频系统设备 | 1、名称：HDMI分配器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 8 |
| 40 | 视频系统设备 | 1、名称：会议专用摄像机拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 41 | 视频系统设备 | 1、名称：桌面式会议摄像机升降器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 42 | 输入设备 | 1、名称：执行指挥中心业务终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 5 |
| 43 | 输入设备 | 1、名称：执行局业务终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 70 |
| 44 | 输出设备 | 1、名称：打印机设备拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 15 |
| 45 | 交换机 | 1、名称：网络交换机（内网、外网）拆除、清洁、安装、调试 | 台（套） | 3 |
| 46 | 扩声系统设备 | 1、名称：双发双收无线鹅颈话筒拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 47 | 扩声系统设备 | 1、名称：会议鹅颈话筒拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 6 |
| 48 | 扩声系统设备 | 1、名称：八通道自动混音器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 49 | 扩声系统设备 | 1、名称：壁挂音箱拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 4 |
| 50 | 扩声系统设备 | 1、名称：功率放大器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 2 |
| 51 | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台（16路）拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 52 | 扩声系统设备 | 1、名称：声反馈抑制器拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |
| 53 | 视频系统设备 | 1、名称：视频会议终端拆除、清洁、安装、调试 | 台 | 1 |

三、项目其他要求

  - 质保期：自最终验收合格、交付使用之日起计算，硬件5年，软件3年。

  - 完工期：合同签订生效后5个月内完成，其中建设周期2个月，试运行3个月。

  - 付款方式：合同签订生效后预付合同价的30%，项目完成、验收合格后付至合同价的95%，余款在硬件质保期满后一次性付清。

  - 服务响应要求：疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

  - 本项目合同履行地点：无锡市滨湖区人民法院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后5个月内完成，其中建设周期2个月，试运行3个月。

  - 项目整体质保：自最终验收合格、交付使用之日起计算，硬件5年，软件3年。

  - 付款方式：合同签订生效后预付合同价的30%，项目完成、验收合格后付至合同价的95%，余款在硬件质保期满后一次性付清。

  - 本项目合同履行地点：无锡市滨湖区人民法院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分（服务方案）属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、报价                       25分

# 2、投标人综合情况              7分

3、项目人员配置情况            4分

4、产品技术                   14分

5、服务方案                   50分

（二）各项目评分标准

1.价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合情况（7分）：

2.1业绩（2分）：投标供应商自2021年1月1日以来承担过同类业绩的，有一个得1分，最多得2分。【合同或协议原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。时间以合同或协议签订日期为准。】

2.2证书（5分）：【以下证书原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

①投标人具有有效的信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书、知识产权管理体系认证证书，有一个证书得1分，最多得3分。

②投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到杰出级（CS5）的得1分，能力达到卓越级（CS4）及以下等级的得0.5分，最多得1分。

③投标人具有有效的CSMM软件能力成熟度评估证书，达到4级及以上的得1分，其他等级得0.5分，最多得1分。

3.项目人员配置情况（4分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

①投标人拟派项目负责人具备有效的信息系统项目管理师、网络工程师证书，每提供一张证书得1分，最多2分。

②投标人拟派技术负责人（ 除项目负责人外）具备有效的电子信息专业高级工程师、系统集成项目管理工程师证书，每提供一张证书得1分，最多2分。

【注：提供以上人员相关证书原件及其连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 缴纳社保的扫描件加盖投标人电子公章上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

4.产品技术（14分）：

4.1内网防火墙（3分）

1)支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

2)支持专业的DNS flood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

3)支持通过自定义病毒特征库，以及和终端安全软件联动，可有效识别查杀并阻断勒索软件的传播；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

4.2高清监控专用存储（含96T存储专用硬盘）（2分）

1) 支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

2) 支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

4.3庭审专用一体化高清网络摄像机（带HD-SDI、IP双接口）（1分）

1) 设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

4.4法庭专用高清视讯音频处理器（音频采集）（3分）

1) 支持对话筒及话筒线路物理性掉线检测，话筒关机状态下支持对话筒及附属线路是否正常的检测；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

2) 支持与第三方设备一对一对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方语音设备，独立调整，相互间不产生影响，确保第三方语音转写设备，从处理器输出端获取到的第一手原始音频信号，不受处理器本机软硬件宕机，以及软件层面误操作而影响；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

3) 支持面板按键应用场景固化锁定；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

4.5法庭专用语音转写系统（4分）

1) 实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率≥99%,实现中文标准普通话针对近场录音场景，识别准确率需≥99%；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

2)在表格图片的场景下，对中文印刷体图片文字进行识别，准确率≥99%；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

3)语音合成：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、宏亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

4) 语音翻译评分（自然度）接近专业翻译员水平，法律场景语音翻译评分（自然度）达到4.7MOS分；满足得1分。【投标时提供第三方检测机构出具的功能检测报告原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

4.6法院数智审管平台（1分）:投标人具备法院数智审管平台相关的专利或软件著作权的，得1分。【投标时提供相关的专利或软件著作权原件的扫描件加盖投标人电子公章上传到电子投标文件，不提供或提供不全不得分。】

5.服务方案（50分）：在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。投标人编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。

5.1法院数智审管平台建设方案（10分）：方案应包括①系统业务模型、②系统技术架构、③系统数据架构、④系统部署方案、⑤系统产品功能方案等内容，要求符合国家相关标准和规范，满足用户要求，方案细致全面、合理。

根据要求提供完整建设方案，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且5项内容方案均齐全的，得10分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供4-5项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供3-5项内容方案的，得5分；

方案基本满足要求，能够提供2-5项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或提供方案不足2项的，不得分。

5.2法院数智审管平台与法院现有“一张网”系统的完整集成方案（10分）：集成方案须包含系统集成对接方案和数据集成对接方案，内容应包括但不限于：①数据集成、②系统对接、③接口规范设计、④安全防护措施等；所提供的方案须切实满足项目实际需求，具备完整性、可行性与先进性。

根据要求提供完整详实的系统集成对接方案，方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得10分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-4项内容方案的，得5分；

方案基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，不得分。

5.3 项目实施方案（8分）：需包括①针对本项目的实施计划方案分析；②分析本项目实施过程中存在的实施风险及对应的控制措施；③针对实施工作的进度保障措施；④针对实施工作的质量保障措施；⑤针对实施工作的安全保障措施；⑥针对实施工作的环境保障措施；⑦针对整个项目系统的建设调试方案；⑧需要的主要设备需求计划及保证措施方案；⑨针对项目中实施方法和技术措施。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且9项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供7-9项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供5-9项内容方案的，得4分；

方案基本满足要求，能够提供3-9项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或提供方案不足3项的，不得分。

5.4售后服务方案（8分）：需包括①详细的维保服务内容和形式介绍方案；②详细的维保服务标准介绍；③该项目系统的日常维护计划及方案；④故障响应时间及处理流程⑤重大故障的应急预案和处理措施；⑥备件备品。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且6项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供4-6项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-6项内容方案的，得4分；

方案基本满足要求，能够提供1-6项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，不得分。

5.5安装方案（8分）：包含①质量保证措施；②安全文明安装及环境保护措施；③机械设备和材料投入计划；④专业安装队伍。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-4项内容方案的，得4分；

方案基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，不得分。

5.6 培训及验收方案（6分）：需提供免费的培训服务，包括①针对项目日常使用人员的培训内容概述；②使用人员的详细培训计划安排；③培训流程质量保障详述；④该项目系统的验收准测，详验收流程与方法。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得6分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得4分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-4项内容方案的，得2分；

方案基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得1分；

未按要求提供方案内容或无方案的，不得分。

注：技术部分（服务方案）属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 项目人员配置考察表（给定格式） |  |
| 4 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 5 | # 分项报价表（给定格式） |  |
| 6 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 7 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

# 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对编号              项目，兹授权：

被授权人的姓名：     ；性别：      ；年龄：    ；职务：    ；

被授权人的身份证号码：           ；联系方式：              ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期： 年 月 日                    投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                  被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市滨湖区公共资源交易中心：

我公司（单位）针对本次项目编号                  进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市滨湖区公共资源交易中心：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市滨湖区公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话   ： ；传真：   ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目编号在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：1.因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

2.强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商投标报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 十一、项目人员配置考察表（格式）

# 项目人员配置考察表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应采购需求中人员和评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。