南通大学智慧消防项目

公开招标文件

（资格后审）

项目编号：JSZC-320000-DFHX-G2025-0022

采购单位：南通大学

代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

日期：二〇二五年六月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同主要条款

第六章  合同授予

第七章  质疑与投诉

第八章  投标文件组成及格式

- 第一章  招标公告

项目概况

南通大学智慧消防项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2025年7月23日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1.项目编号：JSZC-320000-DFHX-G2025-0022

- 2.项目名称：南通大学智慧消防项目

- 3.项目类型：货物

- 4.所属行业：工业

- 5.预算金额：180万元

- 6.最高限价：180万元，投标报价超过最高限价为无效投标。

- 7.采购需求：详见采购文件第三章“项目需求”，请仔细研究。

- 8.合同履行期限：从合同签订之日起60个日历天内完成安装调试且项目验收合格交付。

- 9.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

## 三、获取招标文件

## 1.时间：自公告发布之日起至2025年7月23日14时00分。

## 2.地点：江苏省政府采购网。

## 3.获取方式：自行下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.接收人：采购代理机构。

2.投标文件截止时间、开标时间：2025年7月23日14时00分（北京时间）。

3.投标文件递交地点、开标地点：南通市万科壹中心2402室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：详见招标文件第四章

3.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。

4.投标人应按照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，按照相关法律法规规定处理。

5.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通大学

地 址：南通市崇川区啬园路9号

联系人：李老师，牛老师

联系电话：0513-85012138  0513-85012891

项目需求联系人：于老师  0513-85012109

现场踏勘联系人：王老师  0513-85012109

2.招标代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市万科壹中心2402室

联系人：卫佳丽   戚小辉

联系电话：18106295192  0513-89000706

3.项目联系方式

项目联系人：卫佳丽

电话：18106295192

邮箱：dfhxnt@126.com

- 第二章  投标人须知

- 一、说明

1．本招标文件仅适用于东方华星建设管理（江苏）有限公司组织的公开招标活动。

2．公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3．招标文件的解释权属于东方华星建设管理（江苏）有限公司。

4．投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在收到采购文件之日起7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5．投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件作出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6．招标文件项目需求提供的可能涉及到的材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1．代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2．招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在江苏政府采购网发布的信息为准。

3．代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4．补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5．除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6．采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

- 1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 2.采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 3.经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

- 4.踏勘过程中，投标人应遵守招标人现场管理要求，禁止进入非开放区域。

- 5.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成及装订、密封

- 1.投标文件的组成（分为纸质投标文件、电子投标文件）

- 1.1纸质投标文件分“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、两份副本”纸质投标文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。商务标文件不得出现于资格审查文件和技术标文件中。

- 1.1.1纸质投标文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

- 资格审查文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内；

- 技术标文件的正、副本纸质投标文件及图纸类（如需提供图纸等其它资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

- 商务标文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内。

- 1.1.2纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

- 注：凡是投标文件中涉及投标人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以投标人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照招标文件要求盖章或签字。

- 1.2电子投标文件（一份，单独密封提交）

- 本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘方式提交，需单独密封提交。

- 电子投标文件内容应与提交的纸质投标文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

- 1.3投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

- 1.4递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加采购活动。

- 五、投标文件的有效期

- 1．从投标文件接收截止之日算起，60个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2．在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

- 六、投标报价

1．本项目不接受任何有选择的报价。

2．投标报价均以人民币为报价的币种。

3．报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4．报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5．本项目投标总报价（以人民币计价）应包含响应及完成本项目工作所需的一切费用，即项目履行到执行结束的过程中所发生的一切费用及招标要求的所有费用。包括但不限于：①此次项目的所有中标产品及软件平台的产品质保、平台维护人员培训指导、免费短信、电话推送功能、至少五年网卡流量费、更换电池等；②考虑数据平台对接的有关费用，需要和海康威视对接；③未来5年我校新建建筑的主机数据传输至平台和相关联网硬件费用，啬园校区新建宿舍有1个主机、启秀校区新建建筑有3个主机；④其他应考虑的成本费用等。

6．一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7．投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 九、投标费用

1．无论招标过程和结果如何，参加投标的投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

2.投标人递交投标文件时需缴纳资料费300元。

3.本项目招标代理费用按照6000元收取，该费用由中标单位承担，请各投标人在报价时综合考虑（不单列）。因中标单位原因影响中标结果的，相关费用不予退还。

十、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

- 履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%。

2.中标人的履约保证金须在合同签订前汇入采购人账户，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，退还全部履约保证金（无息）。

4.由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

一、项目概述

本项目为智慧消防一期建设，集多项功能于一体的综合性消防管理平台。该平台涵盖校内建筑布局和平面图等、独立式烟/温探测器报警点位显示、水系统显示、校内所有消防主机信号及此次项目的无线信号传输至综合楼四楼保卫处监控中心并显示、报警、联动等，实现安消一体化联动功能，且在启秀校区与啬园校区共同使用，实现两校区数据的互联互通，有效提升校园消防管理的智能化水平与整体效能，该平台建成后能接入学校“今日校园”APP。

二、智慧消防平台要求

（一）可视化展示

报警后可通过平面图和文字描述等方式快速显示报警点位。本项目建设的消防终端和相关数据需集成到智慧校园智能运营中心平台。

（二）平台对接

基于学校数据治理理念及物联网项目软件架构发展趋势，智慧消防平台所有相关设备的业务数据，必须存储于校园内部，后台服务器和管理软件采用校内本地化部署方式。同时，需依据学校智慧校园平台接口规范，完成数据对接工作，以此确保信息安全。

（三）智慧消防PC端与移动端

智慧消防设有PC端与移动端。 PC 端与移动端的主要功能基本一致，部分功能可通过今日校园APP内嵌功能来申请，如动火审批，演练培训，消防检查、隐患上报及整改等，智慧平台所收集的信息及功能运用必须要有存储功能，存储量必须保证支持查看和调取半年内。

三、智慧消防平台功能

1．信息化管理

（1）场所管理：划分地理区域，涵盖综合区域（校区级）、室外区域（校区内室外区域级）、建筑（校区内建筑级）、楼层（建筑内楼层级）、楼层内区域（楼层内区域级）。

（2）人员管理：划分部门与人员的监管角色（如二级部门消防管理人员、消防控制室值班人员、微型消防站人员、维保人员考勤，签到）、主体责任角色等职责权限，通过关联相应区域实现监管范围界定。支持至少纵向 5 层级设置，实现不同账号登录后的功能与数据过滤。

（3）网格化管理：拥有基于大数据图形化管理的独立模块，支持单位（部门）以图形可视化方式查看自身及其他部门在一定时段内的消防大数据统计（报警、隐患、巡查任务）。主体责任单位（部门）可查看自身及下属工作，监管责任单位（部门）可切换查看监管区域内不同单位（部门）工作，实现监管透视与安全数据化评估。

（4）传感器信息综合管理：平台应支持查看数据网关接入的传感器总数，并支持按监测、报警、故障、屏蔽和其他的类型查看设备上报的记录，监测传感器（此次项目的设备）信号、电量、水压/液位等数据，并支持历史数据翻查，预留不少于1.5万个信号传输点位，本项目液位液压传感器仅配置我校高层建筑水系统。

（5）可视化资产管理：以可视化方式管理地理信息元素，平台可在校园总平面图布局上显示各楼宇层数、属性、建筑高度等信息。

2．消防档案管理

（1）单位档案管理：各层级单位均有专属档案管理模块，用户可按框架模板填报工作数据、存储文档及多媒体信息，形成工作记录台账。模块包含单位基础信息、规章制度、巡查检查、相关人员、安全重点部位、培训演练、安全教育等多个子模块。

（2）建筑档案管理：涵盖建筑概况、安全概况、各类消防系统情况等基础消防安全档案，方便监督、责任认定与救援工作。平台可依据江苏省单位消防安全管理系统的内容建立此模块，满足学校自主管理与消防监督检查要求。

3.设施器材和安全检查管理

（1）展示与统计：通过报表或楼层平面图可视化展现消防设施器材信息，可按区域、建筑、楼层、类型等多选项分类筛选、查阅统计并导出。

（2）到期提示：以弹窗或短信、微信、电话等方式自动提示需更换或维护的消防设施器材、消防检查、演练培训、隐患复查等项目。

（3）数据维护：支持单一或批量维护更换或维护后的消防设施器材数据。项目需普查校内每一消控点位详细信息并录入系统，在建筑楼层平面图中标注显示。具备设施器材信息普查功能，涵盖类别、名称等详细信息。

▲（4）安全检查及隐患管理：方便监管职责单位进行安全检查记录与隐患整改通知单、动火审批等相关文件的网上批准、下发、存档等功能，具有详细的流程及转工单的能力，形成管理闭环；火灾隐患逐级推送至至少五个层级，未按时整改则自动向上推送至更高领导手机端。

★（5）报警管理：平台设报警中心模块，统计、查阅、筛选各类报警，实现报警处置闭环。报警触发后，通过短信、智能语音电话推送给处置责任方，支持多层级推送策略，支持电话、短信、语音记录查询，记录从报警到处置反馈全过程，助力建立预警与监管考评机制。

4.火情处置

（1）告警显示：火情告警信息在可视化大屏显示位置。

（2）应急推送：确定火情后，按预设等级向应急救援人员、监管部门、责任领导及消防单位推送信息，启动应急程序。

（3）实时监测：统一接入消防各场景感知设备，深化视频融合感知应用，提升消防状态感知实时性与多样性。

（4）智能预警：完善多个消防系统，实现消防隐患智能感知与自动上报。

5．安消系统联动

★（1）报警显示与复核：实时接收、显示火灾自动报警系统及其联动系统报警信息，报警后自动联动视频弹窗复核，通过语音和数据通信判别确认，反馈真实火警及起火部位。

（2）报警信息查阅：联网后，火警、故障等报警信息结合 GIS 地图、建筑及楼层平面图层级查阅，点击报警信息定位键可直达楼层平面图并定位报警点位。

★（3）视频联动：火灾自动报警系统与学校现有安防监控平台的监控视频联动，报警时自动弹出附近监控探头实时画面，也可在楼层平面图双击报警点或手动点击探头标志查看画面。值班人员确认火警后，真实火警联动打开报警区域宿舍道闸，平台通过多种方式推送报警信息。本项目需对我校宿舍区、实验区等重点部位视频探头进行联动配置。

（4）功能要求：视频数据通过我校监控平台（海康威视）获取，不可直连监控摄像头，考虑到监控摄像头取流的限制，本项目中安消联动应采用平台对接实现，可在监控室大屏上及PC端显示联动画面。

6．设备巡检与控制

（1）任务落实：明确巡查任务责任，包括建立消防巡查点（楼层平面图可视化展现）、制定消防设施器材检查标准库、采用计划任务式巡查管理模式，可分配巡查计划给指定单位或个人。

（2）移动端功能：提供随手拍（巡检人员拍照上传）、待办提醒（督促完成未巡检任务）、隐患上报（及时上传故障隐患）功能等。

（3）综合管理：通过平台落实岗位责任制，掌握建筑消防设施运行与户籍化管理情况，开展防火检查、隐患排查与整改，提升单位消防安全管理水平。

★（4）智慧安消一体化平台具有远程直接控制消防报警主机及其设备的功能，兼容我校内松江、海湾、北大青鸟品牌，包含但不限于以下功能，如远程控制报警主机消音、复位、手自动转换、防排烟风机、消防水泵、卷帘门等设备，此项功能需中标方在项目验收前达成，否则视为验收不合格，提供承诺函并加盖投标人公章。

★（5）扩展与兼容：平台具备扩展性与兼容性，后期免费提供开放接口和协议，接入相关硬件、应用及功能。

（6）信息安全要求：本项目中设备采用运营商4G网络通信，服务器等设备本地化部署，按信息安全等级保护相关要求定级，报价中应包含质保期内等保测评所需的费用（暂定二级，每两年检测一次）。

（7）建筑楼层平面图测绘制作：实现建筑分层查看、楼层平面图可视化应用及物联设备分布显示。

7.智慧消防移动端应用

移动端主要应用功能与PC端功能基本相同，便于移动式消防管理，该平台建成后能接入学校“今日校园”APP。主要功能包括：

（1）扫描查看：扫描巡查点二维码，查看绑定的设施器材。

（2）消息：接收查看各类推送报警及信息。

（3）一键上报：临时上报发现的隐患，并派发处理任务。

（4）当前任务：查看分配的计划巡查任务并执行。

（5）历史任务：查看已完成的计划巡查任务。

（6）隐患管理：查看并处理一键上报及当前任务反馈的隐患。

（7）消防水监测：实时查看消防水远程监测数据。

（8）报警查看反馈：实时查看消防主机联网报警信息，确认火警并反馈。

（9）整改通知：在移动端建立并派发整改通知。

（10）推送功能：移动端推送功能终身免费。

四、智慧消防主要设备参数

1.水压监测设备（提供①产品质量合格证书；②国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告复印件，加盖投标人公章，中标后核查原件）

（1）定时主动上报，上报周期可任意设置

（2）通讯方式：4G通讯方式

（3）测量范围为：0~2.5MPa

（4）防护等级：IP65及以上

2.消防水池液位监测设备（①产品质量合格证书；②提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告复印件，加盖投标人公章，中标后核查原件）

（1）定时主动上报，上报周期可任意设置

（2）通讯方式：4G通讯方式，电池供电：3.0V/7.2AH，可正常工作3年

- （3）测量范围为：0~5M（精度等级：0.5%F.S，过载压力：200%F.S）

（4）防护等级：IP65及以上

3.消防主机协议采集转换器（含主机接口转换卡）（①产品质量合格证书；②提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章，中标后核查原件）

（1）数据传输方式：

（2）通讯接口：RS232或RS485（可选其一）

（3）具备电源及状态指示灯

★（4）支持校内所有品牌消防主机数据的采集和传输，符合3C认证及《城市消防远程监控系统》GB/T-26875.1相关要求。

（5）消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。

（6）具有日志存储功能，至少10000条以上，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等。

4.消防一键式联网报警广播装置（①产品质量合格证书；②提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章，中标后核查原件）

▲（1）支持手动触发报警,并保持直至人为钥匙复位才恢复,报警联动本地声光及喇叭交替提醒.

（2）支持4G通讯方式接入消防云平台，自带4G流量卡，使用运营商现有网络，支持移动端扫码快速登记入网。

（3）持4G手报设备/4G的声光广播装置联动其他声光启动。

▲（4）支持语音提示“发生火警，紧急撤离”等，语音内容可以按需设置，并支持警灯警号报警，≥120dB。支持语音和警报声交替。

▲（5）支持主电+备电，双电源供电，主电断电后备电可支持供电系统60min，需要拉取市电供电即可。

（6）具有系统运行状态指示灯，可指示系统供电及通讯状态。

外壳材质：主体是金属材质，配件主体部分（警灯、喇叭、复位按钮等）塑料

▲5．控制电脑（2台）及服务器（2台）要求（提供①产品质量合格证；②功能截图或相关检测报告）

控制电脑：

（1）CPU：不低于I7 12700；

（2）内存：不低于32G；

（3）硬盘：总容量不低于2T，含至少一块固态硬盘；

（4）独立显卡：显存不低于8G；

（5）千兆网卡；

（6）显示器：见附件

（7）音响；

（8）含鼠键套装。

服务器：

（1）2U标准机架式服务器

（2）CPU：x86架构intel金牌5318或同档次产品

（3）内存：64G DDR4

（4）硬盘：2块600G 10K SAS硬盘

（5）阵列卡：SAS+HBA卡，支持RAID0/1/10

（6）网络：2个千兆电口

（7）电源：双冗余电源

★消防管理平台：（提供投标人承诺函）

（1）部署于学校本地服务器中

（2）独立部署，与其他业务互不干扰

6.独立式烟/温探测器（含流量卡、电池）（①产品质量合格证书；②提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章，中标后核查原件）

★（1）产品须取得消防强制性产品认证。

★（2）产品具有符合GB 20517《独立式感烟火灾探测报警器》、GB30122《独立式感温火灾探测报警器》要求，并取得有效的型式检验报告。

（3）工作原理：光电式感知技术，本地报警方式：声、光报警，报警音量≥80 dB@3 m（A计权），通讯方式 4G，系统设计GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》，安装规范 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》

（4）当设备网络通讯出现故障、离线时，设备应能上报至手机移动端与平台端。

▲（5）设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时，设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并设备应上报至手机端与平台端。

▲(6)设备应支持监测周围室内环境的温度，并定时自动上报至平台端；设备应具备抗水汽干扰功能，试验期间无误报情况发生，此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警；设备处于烟雾报警状态时，设备应支持通过平台端远程下发指令进行烟雾报警复位。

★(7)独立式烟/温探测器报警系统能与校园现有监控视频联动，实现安消融合。（投标人提供承诺函并加盖公章）

(8)独立式烟/温探测器电池为市场上主流品牌电池，电池和物联网卡流量质保5年，质保到期前1个月内，对电量低于60%的电池免费更换。

▲（9）设备的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP31的要求，独立式烟/温探测器相关参数不低于推荐产品（海康、北大青鸟、大华等）。投标人也可选用其他品牌替代，但替代的品牌在实质性要求和条件上要相当于或优于推荐品牌。相当于或优于推荐品牌的证明材料由投标人提供，由评委确认。当三分之二评委认定所投品牌质量低于推荐品牌质量的，将作无效投标处理。投标人未提供证明材料的，视为无效投标。

（10）处于烟雾报警状态时，设备应支持通过平台端远程下发指令进行烟雾报警复位。

- 7.区域终端，每个园区门卫一套：（提供产品质量合格证）

（1）CPU：不低于I5 12400；

（2）内存：不低于16G；

（3）硬盘：总容量不低于512G固态硬盘;

（4）千兆网卡；

（5）显示器：23.8英寸；

（6）音响；

（7）含鼠键套装。

- 五、物联设备相关要求

1.独立式烟/温探测器（含流量卡、电池）

约6800套，地点数量见“十三、设备需求数量”，安装数量按实结算，独立式烟/温探测器（含流量卡、电池）相关参数不低于推荐产品（海康、北大青鸟、大华等），质保期至少5年，每个园区在值班室门卫设置区域终端一台，宿舍区独立式烟/温探测器根据数据逻辑值设定判断火灾发生时联动打开一层道闸机，防止误报。

2.校内各建筑消防设施设备监测

最不利点消火栓、喷淋管网设置传感器监测水压，20#学生公寓、23#学生公寓、图书馆、纺织化工楼、范曾艺术馆、启秀校区南区综合楼、启秀校区7号楼、3号楼等地8处的水池、水箱设置液位仪并将数据上传至平台；三食堂、科技楼、文科楼、艺术中心等校内新建建筑传统消防液位信号也需联网至平台，风机、卷帘门、水泵等校内消防设施设备的动作信号需联网至平台，校内消防设施设备启动后，平台与APP得到报警需反馈。所有设备信号覆盖强度高，报警信号响应速度和时间、稳定性必须满足消防相关规范要求。

- 3.智慧安消一体化平台远程控制模组

- 在智慧化安消一体化平台建成后，设置在啬园校区文科楼、总值班室、三食堂、启秀校区消防控室等4个总控室的消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防设施设备必须具备远程控制功能。

- 六、质保要求

1.本项目需提供质保至少5年，质保期内免费做好项目服务、产品维护等服务，确保平台、产品运行正常；

2.质保期自项目验收合格、交付使用之日起算；

3.质保到期前1个月内，对电量低于60%的电池免费更换。

- 七、报价说明

报价包含完成本项目所需的全部费用：

1.此次项目的所有中标产品及软件平台的产品质保、平台维护人员培训指导、免费短信、电话推送功能、至少五年网卡流量费、更换电池等；

2.考虑数据平台对接的有关费用，需要和海康威视对接；

3.未来5年我校新建建筑的主机数据传输至平台和相关联网硬件费用，啬园校区新建宿舍有1个主机、启秀校区新建建筑有3个主机；

4.其他应考虑的成本费用等。

- 八、工期

从合同签订之日起60个日历天内完成安装调试且项目验收合格交付，每超过一天扣罚合同价的千分之一 。

- 九、施工安全

1.遵守政府有关主管部门对安全生产、文明施工的管理规定，遵守招标人的现场管理规定。

2.施工期间,中标人应及时清理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,及时清理,严禁从高空直接向下抛物。

3.中标人负责施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标人负责。

4.项目施工人员组成：项目经理具有注册消防工程师证书、施工人员具有相应的资质证书。

- 十、项目验收

1.验收标准:中标人提供的货物必须符合我国最新颁发的与之相关的技术规范与标准,同时必须满足招标人所列的具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标。

2.必须提供原厂全新产品。货物到达招标人指定现场后,由招标人组织现场验收货。

3.货到安装调试完成后由招标人组织验收，如不合格整改时间计入工期内。

4.本项目为“交钥匙”项目，中标方不得以任何理由推诿质量、工期等，项目完成后须确保项目运行正常。

5.此项目款项支付进度为项目验收合格后支付合同价的70%，5年后支付合同价的20%，增值服务结束验收合格后再支付合同价的10%。

十一、售后服务及其他

1.系统运行1年内必须提供维保人员校内驻点服务，服务期间交通、食宿等费用自理；提供7*24小时专门电话技术支持服务，质保期内，如因故障导致产品及软件平台不能正常运行，且通过远程技术不能解决的,中标方应承诺在10分钟内响应、2小时内上门并解决问题。

2.如未能及时响应，则招标人有权按500元/次扣除履约保证金；如不能及时解决问题，则招标人有权按2000元/次扣除履约保证金；如超过24小时还不能保证系统正常运行，则招标人有权按5000元/天扣除履约保证金；若中标方在质保期内不能及时完成维修维保及系统升级维护工作累计达5次，招标人有权不予返还履约保证金，且有权将中标方列入黑名单，取消其以后投标资格。

3.中标方需免费为我校消防值班人员进行现场培训,每年根据招标人要求组织项目管理部门相关人员学习智慧安消一体化管理平台（含移动端）新技术、新设备及管理理念。

4.质保期满后，如招标人需要，中标方应继续为招标人提供维修服务及系统的升级与维护服务，相关费用等事宜另行约定。

十二、责任承担

- ▲投标人所投产品责任险自理，独立式烟/温探测器产品具有有效期内产品责任险，产品投保金额不少于2000万人民币，投标人提供证明材料，加盖投标人公章。

- ★因为产品质量问题（如软件平台功能问题，平台不报警、设备不报警等）导致我校产生的财产损失和人员伤亡等，责任由中标人（或制造商）承担，投标人需提供响应承诺函，并在中标后提供制造商产品责任险和承诺函。

十三、设备需求数量

| 设备需求数量（仅供参考，安装数量按实计算） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 用户信息传输装置 | 17 | 套 | 含新建建筑预留4套 |
| 2 | 无线消防水压力监测器（含流量卡、电池） | 52 | 套 | 高层建筑内 |
| 3 | 无线消防水箱/池液位监测器（含流量卡、电池） | 8 | 套 | 20#学生公寓、23#学生公寓、图书馆、纺织化工楼、范增艺术馆、启秀校区南区综合楼、启秀校区7号楼、3号楼 |
| 4 | 独立式烟/温探测器（含流量卡、电池） | 6800 | 套 | 含单多层宿舍、实验室、配电间、店面房 |
| 5 | 消防一键式联网报警广播装置 | 158 | 套 |  |
| 6 | 道闸系统对接设备 | 73 | 套 | 公寓园区内 |
| 7 | 电脑主机（监控室49寸显示器、办公室27寸） | 2 | 套 | 一套放在监控室、一套放在管理员办公室 |
| 8 | 南通大学智慧安消一体化管理平台 | 1 | 项 | 电脑端平台 （部分功能按使用方要求支持定制） |
| 9 | 南通大学智慧安消一体化管理移动工作台 | 1 | 项 | 含移动端 |
| 10 | 培训指导、技术支撑及线下消防安全服务 | 1 | 项 |  |
| 11 | 区域终端，每个园区门卫一套（可满足PC端登录） | 20 | 套 | 啬园、启秀校区公寓园区内，启秀东区、北区留学生宿舍，预留未来5年新建园区 |
| 12 | 服务器本地化部署 | 2 | 项 |  |
| 13 | 设备安装调试费用 | 1 | 项 |  |
| 14 | 远程控制设备 | 4 | 套 | 啬园校区3套、启秀1套 |
| 15 | 信息安全等级保护测评 | 1 | 项 | 包含质保期内等保测评所需费用（暂定二级，每两年做一次检测） |
| 16 | 辅材 | 1 | 项 |  |

重要说明：

- 本次项目核心产品为：“南通大学智慧安消一体化管理平台”。

特别提醒：投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下响应的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心品牌不足三家，本项目作终止处理。“南通大学智慧安消一体化管理平台”投标人自有品牌，则提供能证明自有的相关的证明文件（如著作权或权威部门的平台检测证明或其他可以证明自有平台的证明材料）；非自有平台，则提供相关证明文件（如提供平台所有人的授权委托书、授权人的著作权或权威部门的平台检测证明或其他可以证明授权人自有平台的证明材料。）

2. 独立式烟/温探测器（含流量卡、电池）安装部位说明

（1）宿舍楼：啬园27幢、启秀7幢，合计34幢 总计：5400套独立式烟/温探测器。

（2）实验室：28幢（传统消防楼宇有6幢，实验室内原有线烟/温探测器部分因装修被遮挡等原因需处理，增加独立式烟/温探测器按实计算）总计：约1180套，其中130只有线烟/温探测器，650套独立式烟/温探测器。

（3）店面房：合计69间， 启秀21间、啬园48间，分布10块地段。总计：约220套独立式烟/温探测器。

合计：5400+1180+220=6800套。

- 第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1．成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2．投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

二、开标

1．采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2．投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

- 三、资格审查

1．开标后，采购人及其委托的采购代理机构根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2．资格审查合格的供应商进入评标。

3．合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1．评标时间：资格审查结束以后。

2．采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级监管部门报告：

①分值汇总计算错误的；

②分项评分超出评分标准范围的；

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4．评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5．评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6．除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7．开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8．评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9．在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

1．本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2．评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术符合性评审。

3．评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行符合性评审。

4．对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

- 1．评标程序：

- 资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

- 本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

- 2．评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

- 3．本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

- 技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

- 商务标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

- 4．评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

- 5．评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

- 6．技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

- 7．开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

- 8．投标人的商务标分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术标分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

- 9．确定中标候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价得分相同，则采取现场抽签的方式确定（由投标人按递交投标文件签到顺序号抽签确定）。

- 10．投标文件评审时，评委对评审的细则若有争议，由评标委员会集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- 11．评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为中标人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

- 七、关于投标价格评审

（一）针对投标价格合理性的评审

1．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2．投标报价超过采购预算的或单价超过单价最高限价的作无效投标处理。

- 八、评审评分项

（一）技术标评分：（70分）

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （15分） | 项目需求中标注“★”为实质性技术要求，如有负偏离视为无效投标，标注“▲”为重要指标，每有一项负偏离扣1分，其他无标识的指标为一般指标，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：标注“★”及标注“▲”参数需提供功能截图或相关检测报告等，并加盖投标人公章，否则视为负偏离；其他无标识的指标需按要求提供材料，未要求材料的需在技术部分正负偏离表响应，否则视为负偏离。 |
| 企业实力 （2分） | - 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分； - 投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书得1分. 提供有效的证书复印件及相关网站的查询截图，加盖投标人公章。 |
| 业绩 （3分） | 投标人提供自2022年1月1日以来完成的智慧消防项目业绩（项目内容含智慧消防平台和独立式烟/温探测器），每提供一个得1分，最多得3分。 提供有效合同复印件及对应的发票加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，同一合同主体不兼得分，未按要求提供的不得分。 |
| 样品 （独立式烟/温探测器） （8分） | 样品在开标截止时间前与投标文件一起递交。 评委对样品外观及性能进行综合评判，样品外观牢固、产品参数及制造商等标识清晰、产品性能好得8分；样品外观牢固一般、产品参数及制造商等标识清晰度一般、产品性能一般得3分；其他不得分。 投标文件中还须提供独立式烟/温探测器样品，如所投产品（即样品）为推荐品牌，则无需提供证明材料；如所投产品为非推荐品牌，则投标文件中还须提供替代的品牌在实质性要求和条件上要相当于或优于推荐品牌的证明材料，加盖投标人公章，由评委确认，当三分之二评委认定所投品牌质量低于推荐品牌质量的，将作无效投标处理。投标人未按要求提供证明材料的，视为无效投标。 |
| 项目组成员 （5分） | 1．拟派项目经理具有一级注册消防工程师得1分；具有高级消防设施操作员证或信息系统项目管理师得1分，此项最多得2分。 2．拟派项目组成员（项目经理除外）具有信息安全管理证书或系统集成项目管理工程师证书得1分，最多得1分；具有中级及以上消防设施操作员证，每证得1分，最多得1分；具有高级物联网应用工程师或中级及以上网络工程师证书得1分，最多得1分。此项最多得3分 提供有效证书复印件以及投标人2025年3月以来（不含开标截止时间当月）任意1个月为其缴纳社保的证明材料，加盖投标人公章，项目组成员证书不可兼得分。 |
| 平台演示 （10分） | 1.可视化功能，包括独立式烟/温探测器的精准点位显示，人员信息管理、设施设备状态管理、预警记录与排行管理、预警监测与应急处置管理等。 2.智能监测功能，包括火警预警及处置、分级推送、设备在线离线以及报警状态，报警记录分析管理、液位液压监测、安消联动、闸机联动等； 3.远程控制功能，具有远程控制报警主机消音、复位、手自动切换、远程启动防排烟风机、消防水泵、卷帘门等设备的功能。 4.智慧管理功能，包括安全与隐患管理、消防档案建立、设备巡检、微型消防站管理、消防控制室管理、培训演练、消防维保管理功能等。 5.移动端功能，移动端功能与平台主要功能基本一致，可以一键上报、隐患管理、报警反馈、信息推送等。 每项功能完全满足得2分，共10分，每项有1处不满足扣0.5分，扣完为止。 演示所需网络环境或设备由投标人自行搭建或准备，现场仅提供电源。投标人部署完毕开始计时，达8分钟停止演示。演示必须是真实环境，不得直接使用PPT或视频介绍；未提供现场在线演示或未按照要求进行演示的不得分。同一产品平台仅演示一次。 |
| 实施方案 （5分） | 结合啬园校区和启秀校区实际提供详细的实施方案，包含项目重难点及风险分析、项目实施计划、进度安排、人员调度、安装调试、顺利交接、合理化建议等内容。 方案具体、合理、稳妥、保障措施可靠，得5分；方案较具体、较合理、有一定针对性，得3分；方案内容有欠缺，针对性不足，得1分；方案明显不合理或未提供，得0分。 |
| 培训方案 （5分） | 提供针对本次项目整体的培训方案，包含具体明确的操作方案、注意事项、维护技术培训等内容。 方案具体、可实施性强、有针对性，得5分；方案较具体、较合理、有一定针对性，得3分；方案内容有欠缺、针对性不足，得1分；方案明显不合理或未提供，得0分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 提供针对项目需求提供售后方案，包含售后服务体系、技术人员实力、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，售后服务范围、备品备件的承诺等方面。 方案具体、可实施性强、有针对性，得5分；方案较具体，具备可实施性、有一定针对性，得3分；方案内容有欠缺、针对性不足，得1分；方案明显不合理或未提供，得0分。 |
| 产品维护增值 （10分） | - 独立式无线烟/温探测器4G卡流量服务，满足5年免费服务，在此基础上每增加1年免费服务得0.6分，最多得3分； - 满足5年质保服务，在此基础上每延长1年得1分，最多得5分； - 满足驻点免费服务1年，在此基础上每延长1年得1分，最多得2分。 提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章。 |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。 须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

- 商务标评分：（30分）

1.本项目最高限价为180万元，超过采购限价的作无效投标处理。

- 2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

- 3.其他投标人的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30

4.政府采购政策

4.1针对中小微型企业的采购政策

- （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，本次采购项目属于货物项目，其投标人提供的服务符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“工业”的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。

- 工业中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下为微型企业。

- （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条第（三）款“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员”规定，符合要求的投标人的投标报价将给予评审时的价格调整。

- （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条第一款规定，非专门面向中小企业采购的本采购项目，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分，具体方法如下：

- ①对符合要求的投标人的报价给予10%的扣除价格（苏财购﹝2022﹞45号），用扣除后的价格参与报价的评分，如果中标，则以其投标报价作为中标价。

- ②参加本次政府采购活动，符合要求的投标人须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”（格式见附件）。

- （4）不符合上述要求的投标人，无须提供“中小企业声明函”。

- 4.2针对残疾人福利性单位的采购政策

- （1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八章），并对声明的真实性负责。

- （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合要求的投标人报价将给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价的评审，如果中标，则以其原投标报价作为中标价。

- （4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （5）不符合上述要求的投标人，无须提供“残疾人福利性单位声明函”。

- 4.3 监狱和戒毒企业价格扣除

- （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 4.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （三）评标争议

- 评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- （四）落标原因

- 评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1．投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2．不具备招标文件中规定的资格要求的；

3．报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5．法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7. 本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）。（如有）

8.招标文件中实质性响应条款出现负偏离的。

- 十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5．不同投标人的投标文件相互混装；

- 十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1．出现影响采购公正的违法违规行为的；

2．所有投标人报价超出采购预算价的；

3．因重大变故，采购任务被取消的；

4. 评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十二、中标通知

1．开标结束后，采购人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2．中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3．《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章  合同主要条款

# 南通大学智慧消防项目

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

中标人 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）：南通大学 | 投标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地：江苏省南通市啬园路9号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于2025年 月 日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1、设备名称、型号规格、数量及服务内容  （详见招标文件上技术规格、参数及其他要求）。

2、合同总价（大写）：                        。

（1） 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、安全费、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、驻点费、验收检定费（含运输等费用）及供应商认为需要的其他费用等。

（2）在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3、交付使用时间：自合同签订之日起60个日历天内全部供货、安装、调试完成；

4、收货人：                       。

5、交货地点：南通大学保卫处。

6、招标文件与此合同具有同等法律效应。

7、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8、付款方式：

1.此项目甲方收取中标价的10%为履约保证金，项目验收合格后无息返还。

2.此项目款项支付进度为项目验收合格后支付中标价的70%，5年后支付中标价的20%，增值服务结束后再支付中标价的10%。

乙方需按学校要求提交有效发票，学校自收到发票之日起20个工作日内，以转账的方式支付。

9、项目验收

（1）甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

（2) 验收标准:必须提供原厂全新产品，中标人提供的货物必须符合我国最新颁发的与之相关的技术规范与标准,同时必须满足招标人所列的具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标。

(3) 货物到达招标人指定现场后,由招标人组织现场验收货，货到安装调试完成后由招标人组织验收，如不合格整改时间计入工期内。

(4）本项目为“交钥匙”项目，中标方不得以任何理由推诿质量、工期等，项目完成后须确保项目运行正常。

10、工期及施工准备

（1）甲方现场代表：

（2）乙方项目经理：

（3）施工要求：按招标文件相关要求，安装、调试此次项目所需的软、硬件设备及网络环境，达到合格标准。

乙方项目施工人员组成：项目经理具有注册消防工程师证书、施工人员具有相应的资质证书。

（4）假期期间甲、乙方产生的相关费用（如加班、交通补贴、食宿等）由各自负责。

（5）乙方提供详细的货物安装计划和方案，甲方按招标文件中采购需求提供相关资料，负责联系、协调相关部门配合安装、调试此次项目所需的软、硬件设备及网络环境。

（6）从合同签订之日起60个日历天内完成安装调试且项目验收合格交付，每超过一天扣罚合同价的千分之一 。

11、施工安全

（1）遵守政府有关主管部门对安全生产、文明施工的管理规定，遵守招标人的现场管理规定。

（2）施工期间,中标人应及时清理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,及时清理,严禁从高空直接向下抛物。

（3）中标人负责施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标人负责。

（4）乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通等相关事宜由乙方负责。

12、质保期及售后服务

（1） 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期为   年，自验收合格起计算。

- （2）乙方免费提供    年的独立式烟/温探测器4G卡流量服务。

- （3）乙方提供驻点免费服务   年。

（4）在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，10分钟内响应，并在2小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用，不能按招标文件规定响应的按招标文件予以处罚。

（5）此次项目的所有中标产品及软件平台的产品质保、平台维护人员培训指导、免费短信、电话推送功能、至少五年网卡流量费、更换电池等及乙方承诺得增值相关服务均包含在内；

（6）考虑数据平台对接的有关费用，需要和海康威视对接；

（7）包含未来5年我校新建建筑的主机数据传输至平台和相关联网软硬件费用，啬园校区新建宿舍有1个主机、启秀校区新建建筑有3个主机；

（8）中标方需免费为我校消防值班人员进行现场培训,每年根据招标人要求组织项目管理部门相关人员学习智慧消防平台新技术、新设备及管理理念。

（9）其他乙方应考虑的成本费用等。

质保与增值服务期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。如甲方需要，乙方应继续为甲方提供维修服务及系统的升级与维护服务，相关费用等事宜另行约定

13、乙方的违约责任：

（1） 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

（2） 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的千分之一偿付违约金。

（3）乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

（4） 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

（5） 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减履约保证金等。

14、甲方的违约责任：乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

15、甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、甲乙方在合同签字、盖章完成后，乙方将合同扫描成PDF格式文件发给甲方，双方各自下载电子合同留存。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、甲方此项目的招标文件内相关内容具有同等法律效应。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章  合同授予

一、中标人需在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。合同一式六份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见招标文件，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1．质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2．下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3．提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4．对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1．《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2．对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并受理。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3．对不符合提出质疑要求的，通知质疑人并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4．采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

三、质疑处理

1．质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2．质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在江苏政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在江苏政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

七、质疑投标人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  投标文件组成及格式

投标文件由“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”、“电子投标文件”四部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（一正二副，单独装订密封）

- 1．投标人提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

- 2．投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件。

- 3. 书面声明函。

- 4．投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。

二、技术标（一正二副，单独装订密封）

1．投标响应函；

2．技术部分正负偏离表；

3．商务部分正负偏离表；

4．承诺函；

5. 品牌响应表；

6. “南通大学智慧安消一体化管理平台”投标人自有品牌，则提供能证明自有的相关的证明文件（如著作权或权威部门的平台检测证明或其他可以证明自有平台的证明材料）；非自有平台，则提供相关证明文件（如提供平台所有人的授权委托书、授权人的著作权或权威部门的平台检测证明或其他可以证明授权人自有平台的证明材料。）；

7. 评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；

8. 评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

9. 招标文件中要求提供的其他材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供材料的复印件（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标”所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件或扫描打印件，因证明资料模糊、不清晰所引起的后果由投标人自行承担。

三、商务标（一正二副，单独密封）

1．开标一览表；

2．报价明细表；

3．中小企业声明函（如有，则提供）。

4．残疾人福利性单位声明函（如有，则提供）。

5．监狱企业的证明（如有，则提供）。

四、电子投标文件（一份、单独密封提供）

电子投标文件的内容为“资格审查文件、技术标文件、商务标文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、技术标文件、商务标文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件：

项目名称

项目编号：

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标

对应投标文件填写：电子投标文件

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1．法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）      ：

我公司法定代表人参加贵单位组织的    （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄：  职务：

身份证号码：

手机：   传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

2．授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）      ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加    （采购项目名称及项目编号)项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机：  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

- 3．书面声明函

南通大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

声明人：（公章）

- 年月日

4.无重大违法记录声明函

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中    (在下划线上如实填写：有或没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，    (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

- 年月日

- 5.投标人提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

- （粘贴此处）

二、技术标相关的格式文件及表格

1．投标响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人        (姓名)代表我方          （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，        (姓名)签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2．技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

3．商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3. 投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

4．承诺函

南通大学：

我单位（供应商名称）承诺：

- 消防管理平台部署于学校本地服务器中，独立部署，与其他业务互不干扰；

- 独立式烟/温探测器报警系统能与校园现有监控视频联动，实现安消融合；

- 系统运行   年内提供维保人员校内驻点服务，服务期间交通、食宿等费用自理；提供7*24小时专门电话技术支持服务，质保期内，如因故障导致产品及软件平台不能正常运行,且通过远程技术不能解决的,承诺在10分钟内响应、2小时内上门并解决问题；

- 我单位所投产品责任险自理，如果因为产品质量问题（如软件平台功能问题，平台不报警、设备不报警等）导致采购人产生的财产损失和人员伤亡等，责任由    （填写：我方或制造商）承担。如果由制造商承担责任承诺，我方中标后提供制造商产品责任险和承诺函。

5. 我方平台具有远程直接控制消防报警主机及其设备的功能，兼容我校内松江、海湾、北大青鸟品牌，包含但不限于以下功能，如远程控制报警主机消音、复位、手自动转换、防排烟风机、消防水泵、卷帘门等设备，此项功能在项目验收前达成，否则视为验收不合格。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

5．品牌响应表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 17 | 套 | 含新建建筑预留4套 |  |
| 2 | 无线消防水压力监测器（含流量卡、电池） | 52 | 套 | 高层建筑内 |  |
| 3 | 无线消防水箱/池液位监测器（含流量卡、电池） | 8 | 套 | 20#学生公寓、23#学生公寓、图书馆、纺织化工楼、范增艺术馆、启秀校区南区综合楼、启秀校区7号楼、3号楼 |  |
| 4 | 独立式烟/温探测器（含流量卡、电池） | 6800 | 套 | 含单多层宿舍、实验室、配电间、店面房 |  |
| 5 | 消防一键式联网报警广播装置 | 158 | 套 |  |  |
| 6 | 道闸系统对接设备 | 73 | 套 | 公寓园区内 |  |
| 7 | 电脑主机（监控室49寸显示器、办公室27寸） | 2 | 套 | 一套放在监控室、一套放在管理员办公室 |  |
| 8 | 南通大学智慧安消一体化管理平台 | 1 | 项 | 电脑端平台 （部分功能按使用方要求支持定制） |  |
| 9 | 南通大学智慧安消一体化管理移动工作台 | 1 | 项 | 含移动端 |  |
| 10 | 培训指导、技术支撑及线下消防安全服务 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 区域终端，每个园区门卫一套（可满足PC端登录） | 20 | 套 | 啬园、启秀校区公寓园区内，启秀东区、北区留学生宿舍，预留未来5年新建园区 |  |
| 12 | 服务器本地化部署 | 2 | 项 |  |  |
| 13 | 设备安装调试费用 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 远程控制设备 | 4 | 套 | 啬园校区3套、启秀1套 |  |
| 15 | 信息安全等级保护测评 | 1 | 项 | 包含质保期内等保测评所需费用（暂定二级，每两年做一次检测） |  |
| 16 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

6. “南通大学智慧安消一体化管理平台”投标人自有品牌，则提供能证明自有的相关的证明文件（如著作权或权威部门的平台检测证明或其他可以证明自有平台的证明材料）；非自有平台，则提供相关证明文件（如提供平台所有人的授权委托书、授权人的著作权或权威部门的平台检测证明或其他可以证明授权人自有平台的证明材料。）

7. 评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料

三、商务标相关的格式文件及表格

1．开标一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足采购文件要求。 |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本项目投标总报价（以人民币计价）应包含响应及完成本项目工作所需的一切费用，即项目履行到执行结束的过程中所发生的一切费用及招标要求的所有费用。包括但不限于：①此次项目的所有中标产品及软件平台的产品质保、平台维护人员培训指导、免费短信、电话推送功能、至少五年网卡流量费、更换电池等；②考虑数据平台对接的有关费用，需要和海康威视对接；③未来5年我校新建建筑的主机数据传输至平台和相关联网硬件费用，啬园校区新建宿舍有1个主机、启秀校区新建建筑有3个主机；④其他应考虑的成本费用等。

2.报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 17 | 套 | 含新建建筑预留4套 |  |  |
| 2 | 无线消防水压力监测器（含流量卡、电池） | 52 | 套 | 高层建筑内 |  |  |
| 3 | 无线消防水箱/池液位监测器（含流量卡、电池） | 8 | 套 | 20#学生公寓、23#学生公寓、图书馆、纺织化工楼、范增艺术馆、启秀校区南区综合楼、启秀校区7号楼、3号楼 |  |  |
| 4 | 独立式烟/温探测器（含流量卡、电池） | 6800 | 套 | 含单多层宿舍、实验室、配电间、店面房 |  |  |
| 5 | 消防一键式联网报警广播装置 | 158 | 套 |  |  |  |
| 6 | 道闸系统对接设备 | 73 | 套 | 公寓园区内 |  |  |
| 7 | 电脑主机（监控室49寸显示器、办公室27寸） | 2 | 套 | 一套放在监控室、一套放在管理员办公室 |  |  |
| 8 | 南通大学智慧安消一体化管理平台 | 1 | 项 | 电脑端平台 （部分功能按使用方要求支持定制） |  |  |
| 9 | 南通大学智慧安消一体化管理移动工作台 | 1 | 项 | 含移动端 |  |  |
| 10 | 培训指导、技术支撑及线下消防安全服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 区域终端，每个园区门卫一套（可满足PC端登录） | 20 | 套 | 啬园、启秀校区公寓园区内，启秀东区、北区留学生宿舍，预留未来5年新建园区 |  |  |
| 12 | 服务器本地化部署 | 2 | 项 |  |  |  |
| 13 | 设备安装调试费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 远程控制设备 | 4 | 套 | 啬园校区3套、启秀1套 |  |  |
| 15 | 信息安全等级保护测评 | 1 | 项 | 包含质保期内等保测评所需费用（暂定二级，每两年做一次检测） |  |  |
| 16 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |  |

注：按实际安装数量结算。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

- 年       月      日

3.中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中产品名称。

- 3.①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）规定，在货物类采购项目中，产品制造商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业。

4.残疾人福利性单位声明函（如涉有，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 5.监狱企业的证明（如涉有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。