招标文件

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

采 购 人：徐州市公安局

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二四年四月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对数据中心维保服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2024年4月26日至2024年5月6日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年5月17日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2024年5月17日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市公安局

2.地址：徐州市泉山区金山东路6号

3.联系方法：0516-83978513

4.采购项目联系人：孟庆国         电话：0516-83978513

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019093、67019038

4．采购项目联系人：徐可         电话：0516-67019093、67019038

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市公安局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：183.1万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm） 和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 六、信用评价结果查询：见招标文件第四章《评标标准》。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 二、资格条件（ 1～7及9项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 9.本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 （1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 2.人员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.响应时间和重要保障服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.国产化和版权授权方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2024年5月17日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2024年5月17日9:30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年5月17日9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 由采购人确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1.根据徐州市政府采购中心与徐州市公安局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐徐州市公安局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市公安局提出质疑。询问和质疑由徐州市公安局依法处理。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市公安局 联系电话：0516-83978513 通讯地址：徐州市金山东路6号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  |  | 评审因素细化和量化 | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） |  | 价格 （20分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人报价×20 | 是 |
| 技术部分（54分） | 项目方案（54分） | 市局机关机房基础环境硬件维保方案（4分） | 对方案内容的全面性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | IT基础设施硬件资源维保方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 网络及设备维保方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 重要系统平台维保方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 办公终端维保方案（3分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（1分）：全面具体详实得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（1分）：切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（1分）：针对性强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 系统平台重大故障应急处理和业务可持续方案（5分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（1分）：针对性强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 重要业务或设备运行监控方案（9分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得0分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 重要业务数据备份方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 现有系统重建方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 机房管理及维护方案（3分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（1分）：全面具体详实得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（1分）：切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（1分）：针对性强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（26分） | 人员配备方案（13分） | 项目经理（3分） | 项目经理具有华为云计算(Cloud Computing)方向、存储(Storage)方向或数据通信(Datacom)方向的HCIA、HCIP或HCIE证书，本项最高得3分，未提供的得0分。 投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。 | 是 |
|  |  | 机房基础环境运维工程师（2分） | 机房基础环境运维工程师具有华为数字能源(Data Center Facility Deployment)方向上HCIP或HCIE证书，本项最高得2分，未提供的得0分。 投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。 | 是 |
|  |  | IT基础设施维保工程师（2分） | IT基础设施维保工程师具有华为云计算(Cloud Computing)方向、存储(Storage)方向、数据通信(Datacom)方向上的HCIP或HCIE证书，本项最高得2分，未提供的得0分。 投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。 | 是 |
|  |  | 网络运维工程师（6分） | 其中2人具有华为数据通信(Datacom)方向上的HCIE证书；1人具有华为安全(Security)方向上的HCIP或HCIE证书；每1人提供1份证书得2分，1人多证按最高级别计算。本项最高得6分，未提供的得0分。 投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。 | 是 |
|  | 响应时间和重要保障服务方案（3分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（1分）：全面具体详实得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（1分）：切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（1分）：针对性强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 国产化和版权授权方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 投标人业绩（4） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2021年4月1日之后，合同内容包含系统维护的合同扫描件，每提供一份得2分，未提供的得0分。 本项最高得4分,最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：徐州市公安局                  项目名称：数据中心维保服务项目

乙方：                              项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照数据中心维保服务项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同文件的组成部分：

1.中标通知书；

2.合同补充条款或说明；

3.乙方的投标文件；

4.招标文件；

5.合同附件。

二、合同范围：甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方提供的合同标的以及相关维保服务。

三、项目方案：详见合同附件1。

四、人员配备方案：详见合同附件2。

五、响应时间和重要保障服务方案：详见合同附件3。

六、国产化和版权授权方案：详见合同附件4。

七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：详见合同附件5。

八、项目维保服务评价文档：详见合同附件6。

九、合同总价：￥        元（大写：人民币         元整）。

十、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）：

1.经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式1（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户，预付款抵扣后期应支付的维保服务费。预付款抵扣后，每半年维保服务费 =维保服务费*90% /2（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭验收结果按每半年支付乙方服务费用,每半年维保服务费 =维保服务费*100% /2（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））；

②付款方式2（提交预付款保函的）

合同总价的百分之 四十(40%)即￥           大写：人民币

作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（ 40 %)即￥           大写：人民币            的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户，预付款抵扣后期应支付的维保服务费。预付款抵扣后，每半年维保服务费 =维保服务费*60% /2（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭验收结果按每半年支付乙方维保服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））。

2.每半年维保服务费的支付

每半年甲方按验收结果，收到乙方开具发票之日起10个工作日内支付半年维保服务费，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。具体如下：

考核得分在60分以下的，支付当期款项0%；

考核得分为60-69分的，支付当期款项的65%；

考核得分70-79分的，支付当期款项的75%；

考核得分80-89分的，支付当期款项的85%；

考核得分在90-100分的，支付当期款项的100%。

3.合同约定的乙方账户

开户银行：

银行帐号：

十一、项目服务期限：自合同签订生效之日起1年。

十二、甲乙双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

(1)甲方应按照合同约定向乙方支付项目费用；

(2)甲方应指导人员规范操作、定期检查系统运行情况及维保情况;

(3)甲方有义务为乙方提供必要的工作条件；

(4)甲方应指导人员规范操作、定期检查系统运行情况及维保情况；

(5)因已方造成重大影响的，甲方有权提前终止合同。

2.乙方的权利和义务

(1)乙方应认真执行投标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035]中的所有承诺内容。

(2)乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所知悉的技术秘密、商业秘密等。

十三、甲乙双方违约责任

1.根据合同要求，出现下列条件之一视为甲方违约：

a.甲方无故单方面取消或终止项目；

b.甲方在乙方按期完成服务工作并经甲方评价通过后，甲方借口拖延不按合同约定的比例和金额付款。发生以上两种情况之一，甲方应按合同总价的10%赔偿乙方；

2.根据合同要求，出现下列条件之一视为乙方违约：

a.项目正式实施后乙方不能在双方约定的时间内开始服务；

b.运行维护服务要求达不到甲乙双方的约定。发生以上两种情况之一，乙方应按合同总价的10%赔偿甲方。

3.其他违约责任依据《中华人民共和国合同法》相关条款确定。

4.本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同项下其承担的义务，均构成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

十四、服务评价标准

乙方履约每满六个月，向甲方提供深度巡检报告等资料，甲方成立维保服务评价小组对乙方维保服务质量进行考核。考核实行量化打分制，满分为100分，考核按《项目维保服务评价文档》（详见合同附件6）执行。

考核得分在60分以下的，支付当期款项0%；

考核得分为60-69分的，支付当期款项的65%；

考核得分70-79分的，支付当期款项的75%；

考核得分80-89分的，支付当期款项的85%；

考核得分在90-100分的，支付当期款项的100%。

十五、保密条款

乙方在提供服务时涉及的系统数据及其他有关资料和数据等，乙方应负责保密，不得以任何方式向第三方泄露或提供。

十六、解决争议的方式

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

2.仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向徐州仲裁委员会申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4.在仲裁期间，本合同应继续执行。

十七、合同生效

1.本合同在甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效。

2.乙方在项目实施阶段需提供的资料作为本项目所签定合同的正式附件，与合同正本具有同等的法律约束力。

3.合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

十八、其它

1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。

3.如果本合同的任何条款在被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方两份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案两份。
    5.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035]为准。

6.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方（签章）： ____________________________

地址： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ______________

乙方（签章）： ____________________________

地址： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行： ________________________________

银行帐号： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ______________

合同附件

合同附件1：《项目方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目方案》。)

合同附件2：《人员配备方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《人员配备方案》。)

合同附件3：《响应时间和重要保障服务方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《响应时间和重要保障服务方案》。)

合同附件4：《国产化和版权授权方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《国产化和版权授权方案》。)

合同附件5：《验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求》。)

合同附件6：项目维保服务评价文档

合同附件6

项目维保服务评价文档（上半年）

| 徐州市公安局项目评价文档——项目服务能力评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数据中心维保服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  | JSZC-320300-XZCG-G2024-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价报告用途 |  | 用于本项目第一次付款评价及验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组织单位 |  |  |  |  |  |  | 评价责任人 |  |  |  |
| 合同履约单位（受评人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.故障排查及全面解决方案评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章 采购需求”中“市局机关机房基础环境硬件维保方案、IT基础设施硬件资源维保方案、网络及设备维保方案“进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | “市局机关机房基础环境硬件维保方案” 8分 “IT基础设施硬件资源维保方案” 8分 “网络及设备维保方案” 8分 本项共计24分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.该项评价应在合同签订之日起一周内完成，超出一周，得0分 2.我局将针对受评单位提交每份报告的完整性、全面性、可行性、周密性进行具体评价，每份报告详细评分要求说明如下： (1)完整性（2分）：检查设备清单至少应包括招标要求列表中的所有设备（列表参见招标要求）；招标要求中的所有设备获得排查的得2分，漏项不超过1项的得1分，其它情况得0分。 (2)全面性（2分）：对于检查列表中的设备可给出每个设备的不同维度的多项检测结果；所有设备均给出多项检查结果的得2分，能给出部分待查设备的多项检查结果的得1分，所有设备均无法给出多项检查的得0分。 (3)可行性（2分）：对于排查出的问题应给出翔实的完善的解决方案，可以针对问题的原因进行详细的分析并给出具体的解决措施，对于因客观原因无法解决的可以给出改进或规避建议；结合现有条件，对于排查出的所有问题均能给出有效的可落地解决方案或规避措施的得2分，对于排查出的部分问题能给出有效的可落地解决方案或规避措施的得1分，若用户方根据报告自行发现问题且受评人未发现的得0分。 (4)周密性（2分）；对于排查出的问题进行精准分析、对于解决方案进行合理设计，考虑故障和问题处理带来的各种风险和应对措施；对所有问题能给出问题根因分析、设计合理解决处理流程、给出风控和应对措施的得2分，只能给出部分问题的根因分析、处理流程、风控和应对措施的得到1分，用户自行发现问题并自主设计合理解决方案的得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分内容 |  |  |  | 评分项 |  |  |  |  | 评分结果 |  |
| 市局机关机房基础环境硬件维保方案 |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| IT基础设施硬件资源维保方案 |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 网络及设备维保方案 |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.半年度深度巡检报告评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第五章 拟签订的合同文本”中“十四、服务评价标准”中“乙方履约每满六个月，向甲方提供深度巡检报告”进行评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 提供半年度深度巡检报告得24分，本项共计24分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价分数细则 |  | 1.半年度巡检报告在第一项“故障排查及全面解决方案评价”中各解决方案报告的基础上形成； 2.每份深度巡检报告应满足完整性、全面性、可行性、周密性的要求（具体要求参见“1.故障排查及全面解决方案评价”中的“评价要求及分数细则”）； 3.本报告各部分的完整性、全面性、可行性、周密性分值如下： 完整性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分； 全面性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分； 可行性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分； 周密性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分内容 |  |  |  | 评分项 |  |  |  |  | 评分结果 |  |
| 第一次半年度深度巡检报告 （市局机关机房基础环境硬件部分） |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 第一次半年度深度巡检报告 （IT基础设施硬件资源硬件部分） |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 第一次半年度深度巡检报告 （网络及设备维保硬件设备部分） |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.实施能力及维护响应能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章 采购需求”中“市局机关机房基础环境硬件维保方案、IT基础设施硬件资源维保方案、网络及设备维保方案、重要系统平台维保方案、办公终端维保方案、系统平台重大故障应急处理和业务可持续方案、响应时间和重要保障服务方案、机房管理及维护方案”进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计12分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.采购人针对“评价内容说明”中涉及的所有要求点进行点对点评分； 2.评分采用扣分制，默认满分，每有一项不符合要求扣3分，扣完为止； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项要求描述 |  |  |  |  | 扣分原因说明 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.服务需求响应能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章 采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案、重要业务数据备份方案、国产化和版权授权方案、”进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.采购人针对“评价内容说明”中涉及的所有要求点进行综合评分； 2.采购人针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”中的“7.2”、“7.3”、“7.4”项服务要求进行逐条验证，每有一项不符合要求扣5分； 3.采购人针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”中的“7.1”、“7.5”、项目服务要求进行逐条验证，每有一项不符合要求扣10分； 4.采购人针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务数据备份方案”项中的服务要求进行逐条验证，每有一项不符合要求扣4分； 5.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”项中的服务要求，若合同中标人无法按照投标文件的描述落地符合招标要求的服务方案或实际执行的服务方案同投标文件中的描述存在重大出入，如投标文件中存在歪曲事实、刻意造假的描述等，扣10分； 6.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务数据备份方案”项中的服务要求，若合同中标人无法按照投标文件的描述落地符合招标要求的服务方案或实际执行的服务方案同投标文件中的描述存在重大出入，如投标文件中存在歪曲事实、刻意造假的描述等，扣10分； 7.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”项中的服务要求，若合同中标人实际落地的服务方案同招标文件“第六章采购需求”中“国产化和版权授权方案”中的某一项要求相违背，扣10分； 8.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务数据备份方案”项中的服务要求，若合同中标人实际落地的服务方案同招标文件“第六章采购需求”中“国产化和版权授权方案”中的某一项要求相违背，扣10分； 9.评分采用扣分制，默认满分，按照上述标准进行扣分，扣完为止； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项要求描述 |  |  |  |  | 扣分原因说明 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.备品备件置备能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章采购需求”中“备品备件方案”中的要求进行评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.我局针对备品备件的生产厂商、规格、数量、备品备件可用性等进行综合评价； 2.维保合同期内我局将进行不少于4次的备品备件置备情况抽查并由我局出具抽查结果报告； 3.评分采用扣分制、默认满分，每抽检一次不合格扣3分，无法完成招标要求中3.84TB SSD磁盘的更换的，扣5分，扣完为止； 4.每次抽查是否规标准如下（不满足下列条件的视为本次抽检不合格）： （1）常用服务器备件生产厂商应为国内外业界主流厂商，包括但不限于（排名不分先后）：华为、H3C、曙光、浪潮、戴尔、希捷、西数、日立、三星、东芝、英特尔、HGST、闪迪、英睿达、浦科特、镁光、海力士、威刚、海盗船、金士顿； （2）加*项设备备品备件是否具备可用性，及相应备品备件接入加*项设备后，备品可识别且功能完整； （3）所有设备的规格同招标要求一致，数量不低于招标要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 不合规抽检检查日期 |  |  |  |  | 不合规原因 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.人员配备状况及服务能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章采购需求”中“人员配备方案”中的要求进行评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.采购人针对“评价内容说明”中涉及的所有要求点进行综合评分； 2.采购人提出人员服务请求时会抽检技术服务人员同中标人企业的社保关系和技术服务人员认证证书，具体抽验合规标准如下： （1）技术工程服务人员社保必须由中标人企业缴纳，中标人提供技术服务人员本项目开标时间前6个月内任一个月缴纳社保的证明材料； （2）若机房基础环境运维工程师或IT基础设施运维工程师或网络运维工程师同投标文件提供人员服务方案中的人员名单不一致时，该工程师必须具备不低于招标要求认证水平的证书证明； （3）提供技术服务当天，技术服务工程师的认证证书在有效期内（含当天）视同有效，证书超期或造假视同无效； （4）单次服务所涉及的所有服务人员均满足上述3点，视为抽验合格（单次抽检的不同类型工程师的符合要求的人员数量原则上不超过招标要求）； 3.评分采用扣分制，默认满分，采购人每抽检出一次不符合上述合规标准的扣1分，扣完为止； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 不合规抽检检查日期 |  |  |  |  | 不合规原因 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分数汇总统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项内容 |  |  |  |  | 分项总分 |  |  |  | 实际得分 |  |
| 1.故障排查及全面解决方案评价 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.半年度深度巡检报告评价 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 3.实施能力及维护响应能力评价 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.服务需求响应能力评价 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.备品备件置备能力评价 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.人员配备状况及服务能力评价 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 实际总计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价小组人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员单位 |  |  | 评价人员签字 |  |  |  |  | 签字日期 |  |  |

项目维保服务评价文档（下半年）

| 徐州市公安局项目评价文档——项目服务能力评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数据中心维保服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  | JSZC-320300-XZCG-G2024-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价报告用途 |  | 用于本项目第二次付款评价及验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组织单位 |  |  |  |  |  |  | 评价责任人 |  |  |  |
| 合同履约单位（受评人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.半年度深度巡检报告评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第五章 拟签订的合同文本”中“十四、服务评价标准”中“乙方履约每满六个月，向甲方提供深度巡检报告”进行评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 提供半年度深度巡检报告得24分，本项共计24分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价分数细则 |  | 1.半年度巡检报告在上半年度项目维保服务器评价文档“故障排查及全面解决方案评价”中各解决方案报告的基础上形成； 2.每份深度巡检报告应满足完整性、全面性、可行性、周密性的要求（具体要求参见上半年度项目维保服务器评价文档“1.故障排查及全面解决方案评价”中的“评价要求及分数细则”）； 3.本报告各部分的完整性、全面性、可行性、周密性分值如下： 完整性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分； 全面性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分； 可行性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分； 周密性（2分）：评分标准同“1.故障排查及全面解决方案评价”的对应部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分内容 |  |  |  | 评分项 |  |  |  |  | 评分结果 |  |
| 第一次半年度深度巡检报告 （机房基础环境硬件部分） |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 第一次半年度深度巡检报告 （IT基础设施资源部分） |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 第一次半年度深度巡检报告 （网络及设备部分） |  |  |  | 完整性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可行性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周密性 |  |  |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.实施能力及维护响应能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章 采购需求”中“四、维保内容、背景及维保要求”中“市局机关机房基础环境硬件维保方案、IT基础设施硬件资源维保方案、网络及设备维保方案、重要系统平台维保方案、办公终端维保方案、系统平台重大故障应急处理和业务可持续方案”项中的服务要求进行评价。 针对招标文件“第六章 采购需求”中“响应时间和重要保障服务方案”、“机房管理及维护方案”进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计12分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.采购人针对“评价内容说明”中涉及的所有要求点进行点对点评分； 2.评分采用扣分制，默认满分，每有一项不符合要求扣3分，扣完为止； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项要求描述 |  |  |  |  | 扣分原因说明 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.服务需求响应能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章 采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案、重要业务数据备份方案”项中的服务要求进行评价。 针对招标文件“第六章 采购需求”中“国产化和版权授权方案”进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.采购人针对“评价内容说明”中涉及的所有要求点进行综合评分； 2.采购人针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”中的“7.2”、“7.3”、“7.4”项服务要求进行逐条验证，每有一项不符合要求扣5分； 3.采购人针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”中的“7.1”、“7.5”、项目服务要求进行逐条验证，每有一项不符合要求扣10分； 4.采购人针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务数据备份方案”项中的服务要求进行逐条验证，每有一项不符合要求扣4分； 5.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”项中的服务要求，若合同中标人无法按照投标文件的描述落地符合招标要求的服务方案或实际执行的服务方案同投标文件中的描述存在重大出入，如投标文件中存在歪曲事实、刻意造假的描述等，扣10分； 6.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务数据备份方案”项中的服务要求，若合同中标人无法按照投标文件的描述落地符合招标要求的服务方案或实际执行的服务方案同投标文件中的描述存在重大出入，如投标文件中存在歪曲事实、刻意造假的描述等，扣10分； 7.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务或设备运行监控方案”项中的服务要求，若合同中标人实际落地的服务方案同招标文件“第六章采购需求”中“国产化和版权授权方案”中的某一项要求相违背，扣10分； 8.针对招标文件“第六章采购需求”中“重要业务数据备份方案”项中的服务要求，若合同中标人实际落地的服务方案同招标文件“第六章采购需求”中“国产化和版权授权方案”中的某一项要求相违背，扣10分； 9.评分采用扣分制，默认满分，按照上述标准进行扣分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项要求描述 |  |  |  |  | 扣分原因说明 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.现有系统重建服务能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章采购需求”中“现有系统重建方案”项中的服务要求进行评价 针对招标文件“第六章采购需求”中“国产化和版权授权方案”进行评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计24分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.采购人针对“评价内容说明”中涉及的所有要求点进行综合评分； 2.采购人针对招标文件“第六章采购需求”中“现有系统重建方案”项中的服务要求进行逐条验证，每有一项不符合要求扣6分； 3.针对招标文件“第六章采购需求”中“现有系统重建方案”项中的服务要求，若合同中标人无法按照投标文件的描述落地符合招标要求的服务方案或实际执行的服务方案同投标文件中的描述存在重大出入，如投标文件中存在歪曲事实、刻意造假的描述等，扣24分； 4. 针对招标文件“第六章采购需求”中“现有系统重建方案”项中的服务要求，若合同中标人实际落地的服务方案同招标文件“第六章采购需求”中“国产化和版权授权方案”中的某一项要求相违背，扣24分； 5.评分采用扣分制，默认满分，按照上述标准进行扣分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项要求描述 |  |  |  |  | 扣分原因说明 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.备品备件置备能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章采购需求”中“备品备件方案”中的要求进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.我局针对备品备件的生产厂商、规格、数量、备品备件可用性等进行综合评价； 2.维保合同期内我局将进行不少于4次的备品备件置备情况抽查并由我局出具抽查结果报告； 3.评分采用扣分制、默认满分，每抽检一次不合格扣3分，无法完成招标要求中85块3.84TB SSD磁盘的更换的，扣5分，扣完为止； 4.每次抽查是否规标准如下（不满足下列条件的视为本次抽检不合格）： （1）常用服务器备件生产厂商应为国内外业界主流厂商，包括但不限于（排名不分先后）：华为、H3C、曙光、浪潮、戴尔、希捷、西数、日立、三星、东芝、英特尔、HGST、闪迪、英睿达、浦科特、镁光、海力士、威刚、海盗船、金士顿； （2）加*项设备备品备件是否具备可用性，及相应备品备件接入加*项设备后，备品可识别且功能完整； （3）所有设备的规格同招标要求一致，数量不低于招标要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 不合规抽检检查日期 |  |  |  |  | 不合规原因 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.人员配备状况及服务能力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容说明 |  | 针对招标文件“第六章采购需求”中“人员配备方案”中的要求进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项评价总分 |  | 本项共计10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要求及分数细则 |  | 1.采购人针对“评价内容说明”中涉及的所有要求点进行综合评分； 2.采购人提出人员服务请求时会抽检技术服务人员同中标人的社保关系和技术服务人员认证证书，具体抽验合规标准如下： （1）技术工程服务人员社保必须由中标人企业缴纳，中标人提供技术服务人员在技术服务提供时间点上月度的社保缴纳证明； （2）若机房基础环境运维工程师或IT基础设施运维工程师或网络运维工程师同投标文件提供人员服务方案中的人员名单不一致时，该工程师必须具备不低于招标要求认证水平的证书证明； （3）提供技术服务当天，技术服务工程师的认证证书在有效期内（含当天）视同有效，证书超期或造假视同无效； （4）单次服务所涉及的所有服务人员均满足上述3点，视为抽验合格（单次抽检的不同类型工程师的符合要求的人员数量原则上不超过招标要求）； 3.评分采用扣分制，默认满分，采购人每抽检出一次不符合上述合规标准的扣1分，扣完为止； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 不合规抽检检查日期 |  |  |  |  | 不合规原因 |  |  |  |  |
| 本项总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分数汇总统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项内容 |  |  |  |  | 分项总分 |  |  |  | 实际得分 |  |
| 1. 半年度深度巡检报告评价 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. 实施能力及维护响应能力评价 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. 服务需求响应能力评价 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. 现有系统重建服务能力评价 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 5.备品备件置备能力评价 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.人员配备状况及服务能力评价 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 实际总计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价小组人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员单位 |  |  | 评价人员签字 |  |  |  |  | 签字日期 |  |  |

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市公安局

（二）采购项目名称：数据中心维保服务项目

（三）采购标的：数据中心维保服务项目

（数据中心维保服务项目）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

（四）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目不接受超过183.1万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目概况

徐州市公安局现有数据中心机房分布于金山东路6号（以下简称市局机关机房）及华美热电厂淮海大数据中心（以下简称淮海大数据中心机房）内。各机房内包含机房基础硬件设施、网络、大数据、云计算和存储资源，为保证机房环境硬件和各类网络、IT设施硬件运行稳定，需对数据中心信息系统开展维保服务。

三、项目要求

（一）项目具体要求

1.市局机关机房基础环境硬件维保要求

1.1硬件设备

| 设备类型 | 设备编号 | 设备型号 | 主要规格特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 806空调1 | 依米康SCA402UB | 单冷，41kw制冷量 |
|  | 806空调2 | 戴克森DS08U | 单冷，8kw制冷量 |
|  | 923空调3 | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 923空调4 | 戴克森DS13U | 单冷，13kw制冷量 |
|  | 923空调5 | 戴克森DS13U | 单冷，13kw制冷量 |
|  | 923空调6 | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 923空调7 | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 906空调8 | 艾默生DME12MCP1 | 单冷，12.5kw制冷量 |
|  | 地下室空调9 | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 地下室空调10 | 戴克森DS08U | 单冷，8kw制冷量 |
|  | 地下室空调11 | 依米康SCA301EU | 单冷，30.3kw制冷量 |
|  | 地下室空调12 | 依米康SCA301EU | 单冷，30.3kw制冷量 |
| UPS | 地下室戴克森UPS | 戴克森MDR180/30L |  |
|  | 地下室施耐德UPS | 施耐德 |  |

1.2维保要求

1.2.1在合同签订后一周内对以上列表中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

1.2.2完全了解采购人当前使用的精密空调和UPS，知悉设备维护方式，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常维护保养工作并提供合理有效的的空调使用建议。

1.2.3提供7*24小时安全保障服务，保障机房安全运行，周期性巡检数据中心各空调及UPS，每次巡检提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

1.2.4及时处置设备告警及相关故障，免费更换所有设备的故障硬件（使用原厂配件且故障硬件归采购人所有），不收取任何其他的相关费用。

1.2.5在首次巡检后，针对UPS、电缆、PDU等整套供电系统按照标准机房建设要求进行设备更新和维护，保证机房供电系统安全可靠运行。

1.2.6对机房基础运行环境的7×24小时安全保障服务，对机房进行巡检，及时处置机房环境报警及相关故障，保障机房安全。

2. IT基础设施硬件资源维保要求

2.1硬件设备

| 系统平台描述/用途描述 | 数量 | 硬件或平台型号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频存储系统平台 | 31台 | 华为OceanStor9000 | 31节点P36 4U存储节点(满硬盘) |
| 文件存储业务系统平台-1 | 3台 | 华为OceanStor9000 | 3节点P36E 4U存储节点（满硬盘） |
| 文件存储业务系统平台-2 | 4台 | 华为OceanStor9000 | 4节点C36X-H 4U存储节点（满硬盘） |
| 移动业务一体化数据库系统平台 | 1套 | 华为E9000 FusionCompute V1R5 FusionStorage V1R3 | 刀片服务器（含2个CH121数据库计算节点、1个CH121管理节点、3个CH223和3个CH220 V3存储节点，满配交换模块和管理模块） |
| 移动业务超融合虚拟化系统平台 | 3套 | 华为E9000 FusionCompute V1R5 FusionStorage V1R3 | 刀片服务器（共计含24个CH222计算节点，满配磁盘、满配管理模块、8个交换模块） |
| 大数据业务集群系统平台 | 13台 | 华为2288H V5 FusionInsight HD | 通用机架式服务器 |
| ARM虚拟化系统平台 | 5台 | 华为TaiShan 200 FusionCompute 8.2 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 曙光I640-G15 | 存储型机架式服务器 |
| 某业务服务器 | 1台 | 华为RH2288H V3 | 通用机架式服务器 |
| 网络负载均衡系统平台 | 2台 | A10 Thunder1040 | 1U机架式设备 |
| 某中心应用服务集群 | 39台 | 曙光I620-G30 | 通用机架式服务器 |
| 某支队应用服务 | 1台 | IBM System x3550 M4 | 通用机架式服务器 |
| 核心业务超融合虚拟化系统平台 | 5台 | 华为RH2288H V3 FusionCompute V1R5 FusionStorage V1R3 | 通用机架式服务器（每节点6块磁盘） |
| 综合应用数据库存储 | 1套 | 华为HVS 85T | *集中式存储（控制机头1部、管理服务器1台、4U存储硬盘框6个，磁盘满配） |
| 综合应用数据库计算服务器 | 6台 | 华为RH5885 V2 | 通用机架式服务器 |
| DZJZ业务集群 | 6台 | 华为5288 V3 | 通用机架式服务器 |
| 通用文件存储集群 | 1套 | 曙光ParaStor300 | 分布式存储（OPara-G20节点2个、OStor-G20节点3个，存储节点磁盘满配） |
| 运维安全审计管控系统平台 | 2台 | 齐治运维管理系统V5.0 | 通用机架式服务器 |
| 业务数据备份系统平台 | 5台 | 爱数 VX2400 爱数AnyBackup V6.0 | 4U通用机架式服务器，软硬一体化设备 |
| 互联网业务1 | 3台 | 华为RH2288 V3 | 通用机架式服务器 |
| 互联网业务2 | 4台 | 曙光I620-G20 | 通用机架式服务器 |
| 互联网业务3 | 4台 | 曙光I420-G10 | 通用机架式服务器 |
| 互联网业务4 | 4台 | 曙光A620-G30 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 曙光DS600-G10 | 存储柜 |
|  | 2台 | 曙光DS800-G35 | 存储柜 |
|  | 2台 | 博科SNS2124 | FC SAN交换机 |
| 交通管理业务 | 1台 | 联想ThinkServer RD640 | 通用机架式服务器 |
| 移动业务 | 1台 | IBM System x3850 M2 | 通用机架式服务器 |
| 公安业务 | 5台 | IBM System x3650 | 通用机架式服务器 |
| 地址解析业务 | 2台 | IBM System x3650 M3 | 通用机架式服务器 |
| 移动警务业务 | 5台 | IBM System x3650 M3 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 曙光 A420r-G | 通用机架式服务器 |
| VMware虚拟化集群 | 3台 | IBM System x3850 X5 VMware ESXi 5.5 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | DS600-G10 | 集中式存储柜 |
| 某系统管理服务器 | 1台 | 华为RH2288H V3 | 通用机架式服务器 |
| 核心业务虚拟化系统平台 | 3套 | 华为E9000 FusionCompute V1R5 | 刀片服务器（共计含8个CH240计算节点、12个CH121计算节点、16个CH121 V3计算节点、6管理模块、6交换模块） |
|  | 1套 | 华为OcenaStor5600 V3 | *集中式存储（提供块业务、含控制框1部、72盘位高密硬盘框3个） |
|  | 1套 | 华为OcenaStor5300 V3 | *集中式存储（含控制框1部、24盘位硬盘框2个） |
|  | 2台 | 华为SNS2248 | FC SAN交换机 |
|  | 8台 | 华为2288H V5 XSKY X-Bus 4.1 | 分布式存储节点、机架式服务器，磁盘满配 |
| 核心业务私有云系统平台 | 2套 | 华为E9000 HCS 6.5.1 | 计算节点、刀片服务器（共计含24个CH121 V5计算节点、4管理模块、2交换模块、2直通模块） |
|  | 3台 | 华为2288H V5 HCS 6.5.1 FusionStorage V1R6 | 管理节点、通用机架式服务器，磁盘满配 |
|  | 7台 | 华为RH2288 V3 FusionStorage V1R6 | 存储节点、通用机架式服务器，磁盘满配 |
|  | 1套 | 华为OceanStor 5510 V5 | *集中式存储（含控制框1部、24盘位硬盘框2个） |
| 移动业务VMware虚拟化节点 | 3台 | IBM System x3650 M3 VMware ESXi 6.7 | 通用机架式服务器 |
|  | 3台 | IBM System x3550 M4 VMware ESXi 6.7 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 曙光 W760-G20 VMware ESXi 6.7 | 通用机架式服务器 |
| 视频业务VMware虚拟化节点 | 1台 | IBM System x3550 M4 VMware ESXi 6.7 | 通用机架式服务器 |
| 辅助业务服务器 | 8台 | 曙光I640-G15 | **存储型机架式服务器 |
| 身份识别业务服务器 | 29台 | 曙光W760-G20 | 通用机架式服务器 |
| 车辆业务系服务器 | 4台 | 曙光W760-G20 | 通用机架式服务器 |
| 流媒体业务服务器 | 9台 | IBM System x3550 M4 | 通用机架式服务器 |

2.2维保要求

2.2.1在合同签订后一周内对以上列表中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

2.2.2完全了解采购人当前使用的各类服务器及存储等各种硬件设备，知悉设备维护方式，建立必要的底数资料，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常管理和维护工作，包括但不限于软件安装、硬件配置、固件补丁更新等。

2.2.3定期巡检并及时发现设备故障和安全隐患，按需制定合理的巡检方法和详实的巡检指标，必要时提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

2.2.4制定可行和有针对性的故障解决方案和处理流程，可以满足日常的故障处理要求。

2.2.5 及时处置设备告警及相关故障，免费更换所有设备的故障硬件（使用原厂配件且故障硬件归采购人所有），不收取任何其他的相关费用。

2.2.6对硬件设备提供7*24小时安全保障服务。

3.网络及设备维保要求

3.1硬件设备

| 品牌 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3C | S5500 Series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S5700 series | 1 |  |
| H3C | S5120 Series | 1 |  |
| 华为 | S1720-10GW-2P | 1 |  |
| 思科 | Catalyst 4507R+E | 1 | 含板卡 |
| 华为 | S5720-36C-EI | 1 |  |
| H3C | S1248 | 1 |  |
| H3C | S5000 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S5700 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S3500 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S3900 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S5320-28X-LI-AC | 1 |  |
| 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |  |
| 华为 | *CE12808 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | *CE12808 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | S5720-28P-SI（公安三四级网） | 182 |  |
| 华为 | S5720-52P-SI（公安三四级网） | 10 |  |
| 华为 | S5720-36PC-EI（公安三四级网） | 11 |  |
| 华为 | *S12704 | 14 | 含板卡 |
| 华为 | CE6850-48T6Q-HI | 2 |  |
| 华为 | CE6810-48S4Q-EI | 2 |  |
| 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |  |
| 华为 | CE5855-48T4S2Q-EI | 1 |  |
| 华为 | S5720-52X-SI | 1 |  |
| 华为 | S7706 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | S7703 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | *S12708 | 5 | 含板卡 |
| 华为 | S5720-28X-SI-24S-AC | 2 |  |

3.2维保要求

3.2.1在合同签订后一周内对以上列表中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

3.2.2完全了解采购人当前使用的各类网络交换机设备，知悉设备维护方式，建立必要的底数资料，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常管理和维护工作，包括但不限于设备日常维护配置、补丁漏洞更新、安全加固、设备和网络系统优化。

3.2.3定期巡检并及时发现设备故障和安全隐患，按需制定合理的巡检方法和详实的巡检指标，必要时提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

3.2.4制定可行和有针对性的故障解决方案和设备运行日志收集分析方案，可以满足日常的故障处理和网络故障事件回溯的需求。

3.2.5 及时处置设备告警及相关故障，免费更换所有设备的故障硬件（使用原厂配件且故障硬件归采购人所有），不收取任何其他的相关费用。

3.2.6按照采购人的要求，完成全局各类网络设备的搬迁；运行方式的调整：配置、优化、联调；附属设施扩容、调整以及软硬件故障的诊断和排除；故障的应急处置以及各类网络设备的日常监测、运行保障，重要时间节点值守等。

3.2.7提供加强服务，在重大安保任务、敏感时间节点、网络重大割接或其它任何对业务应用产生重大影响的时刻，能够根据业务需要增加安排工程师提供加强服务。

3.2.8应配备日常维护、应急抢修必须的维护终端、网线钳、工具包、标签机、检测工具等辅助设备，并提供维保所需相关耗材。

3.2.9提供网络及设备7×24小时的安全保障服务，该项工作如需多人协作完成，由中标人自行提供。

4.重要系统平台维保要求

4.1投标人完全了解“2. IT基础设施硬件资源维保要求”中“2.1硬件设备”列表中的各类系统平台（以下简称“平台”），知悉各种平台的典型组网、组件构成、维护方式等，建立必要的底数资料，具备相应维护能力，可针对采购人的平台业务开展日常管理和维护工作，包括但不限于平台的资源管理、系统配置、性能监控、配置备份等。

4.2.定期巡检并及时发现平台故障和安全隐患，按需制定合理的巡检方法和详实的巡检指标，必要时提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

4.3制定可行和有针对性的故障解决方案和处理流程，可以满足日常的故障处理要求，同时应及时发现和处置业务软件平台告警及相关故障，保障采购人业务系统的安全稳定运行。

4.4 提供7*24小时安全保障服务。

5.办公终端维保要求

5.1系统安装及恢复

5.1.1系统安装：根据采购人要求安装相应的操作系统；

5.1.2系统恢复：因操作系统出现问题导致机器不能启动或启动异常的,需要重新恢复操作系统的。

5.1.3系统恢复后，完成相应配件（显卡、声卡、网卡等）以及外设（打印机、扫描仪、一体机等）的驱动程序的安装调试，保证采购人能正常使用。

5.2系统整理及优化

5.2.1病毒检测及杀毒软件的安装和配置，最大限度的防止计算机病毒的侵害。清除不必要的程序，释放更多内存及硬盘空间，尽可能的提高电脑的整体运行效率。硬盘扫描与整理，优化硬盘使用速度；

5.2.2操作系统补丁升级，电脑主板 BIOS升级等；

5.2.3根据实际情况建议采购人备份重要数据，以保证数据安全。

5.3办公外设维护

5.3.1外设（打印机、复印机、扫描仪、一体机等）硬件故障初步诊断、维护及升级；

5.3.2网络打印的故障处理：解决驱动程序、软件设置、网络设置等问题导致的打印故障；

5.3.3其他外置设备的故障处理：手写板、摄像头、监控设备、移动硬盘等设备由于驱动程序、软件设置问题导致的故障。

5.4提供7*24小时安全保障服务。

6.系统平台重大故障应急处理和业务可持续要求

投标人应具备针对重要业务系统平台，如云计算平台、虚拟化平台、大数据平台、运维安全审计管控系统、负载均衡系统，出现重大故障时的应急处理和业务保障能力，尤其是各业务平台的管理节点、业务节点出现单点或多点物理故障时，投标人可以针对由此出现的问题和附带业务损害提前制定应对预案，根据预案中的处理流程进行故障恢复，确保重大故障出现后平台业务的可持续性，如有可能提供备用系统进行业务接管，提升业务系统的运行质态，缩短故障恢复时间。

7.重要业务或设备运行监控要求

7.1针对重要业务系统使用的IT基础设施提供7*24小时的不间断高可用监控服务，可以在构成重要业务系统的计算单元、存储单元、网络单元运行异常时第一时间给出告警信息。可以集中收集不同业务系统各网元的告警和运行信息，且告警和运行信息具备可回溯性和可视化特性，方便故障处理时根据信息时间快速锁定原因。

7.2提供针对云平台/虚拟化平台服务器或虚拟机的在线监控服务，可以通过多种监控指标确定主机和业务存活状态，集中收集并可视化展示主机或虚拟机的当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、磁盘使用、操作系统核心运行指标等。

7.3提供针对云平台/虚拟化平台以太网交换机的在线监控服务，可以通过多种监控指标确定网络设备的存活状态，可视化以太网交换机当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、接口状态、接口流量、拓扑互联，对以太网设备的重要运行指标在第一时间给出告警通知，包括但不限于主机运行负载过高、接口带宽过高、接口转发异常帧、设备配置变动、异常登录、堆叠组成员异常重启等。

7.4提供针对云平台/虚拟化平台使用的存储设备在线监控服务，可以通过多种监控指标确定存储设备的存活状态，集中收集并可视化展示存储当前和历史重要运行信息，包括但不限于接口吞吐、IOPS、空间分配占用等，当存储设备的业务侧读写异常或者空间占用达到只读水位时可以在第一时间提供可回溯查询的告警信息。

7.5针对监控服务的实现提供必要的硬件支持设备，必须避免各类硬件单点故障带来的监控服务失效问题，确保服务的高可用性和持续性。

8.重要业务数据备份要求

8.1根据业务运行需要梳理云计算平台/虚拟化平台业务虚拟机的业务特点和文件备份需求，规划业务虚拟机的备份策略和备份执行路径。

8.2提供支持不同类型操作系统的可集中化管理的文件备份服务平台，备份需要支持windows/linux各主流发行版本。

8.3对现有业务数据备份系统平台的备份能力进行增强，解决现有业务数据备份系统平台备份并发量过小的问题。

8.4保证备份存储空间的高可靠性，规避单盘故障导致的备份数据失效。

9.现有系统重建要求

9.1对“2. IT基础设施硬件资源维保要求”中“2.1硬件设备”列表中加**设备（所有设备配置相同，单台设备配置：CPU E5-2680 v2 *2，内存32G DDR3/DDR4*2，网络Intel X520-DA2 *2、Intel I350 *2，存储控制器LSI SAS 2308，磁盘SAS 300G 10Krpm 2.5” *2、SAS 3T 7.2Krpm 3.5” *24）进行适当扩展改造，单物理节点具备大内存（32GB满配）、大存储（单点可用物理磁盘空间不少于60T）的，整套业务集群具备可提供IaaS服务的能力。

9.2对设备集群进行池化改造，使其具备计算、网络、存储的池化运行能力并支持不同配置规格的物理节点的在线弹性扩展的能力。

9.3构建平台服务具备高可用性，可规避单节点或单盘故障引起的数据丢失和业务风险。

9.4业务平台具备可视化管理特点，支持运行各主流发行版本的虚拟机，提供容器化的业务编排能力。

10.机房管理及维护要求

10.1落实机房管理规章制度，做好人员出入机房的审核、登记及管理工作。对进入机房的人员进行登记；监督业务系统人员机房工作时间，无采购人批准严禁人员提前进入和滞留在机房内；对外场人员在机房内部进行的所有安装、调试、维护工作，机房管理人员需要按照规范制度进行监督。

10.2按照运维管理规范对系统部署、上线、停机维护、下线、监控报警及故障处置等各类事件进行管理，处理运维系统产生的各类事件信息，告警等异常信息及时进行处置并上报。

10.3需对机房内所有设备和材料数量进行清点并登记，承担机房设备和材料丢失风险，玩忽职守造成采购人设备和材料丢失的，采购人有权索赔，情节严重的有权终止合同。

10.4依托采购人的运维系统，梳理和维护机房的系统、设备等资源信息，形成完整的日常维护服务台账，并及时做好资料变更工作。

10.5按照市局机房保洁制度规范要求，需对市局数据中心机房内部及值班环境的地板、机柜、门、桥架等相关设施进行不少于1次/月的清洁工作，清洁工作主要集中的市局906、923、806、地下室机房，各机房概况如下：

10.5.1 906机房（程控图像机房）：放置17个标准机柜，机柜满载，80平方米左右，部署部分图像业务服务器、有线传输、光传输等设备；

10.5.2 923机房（网络机房）：放置37个标准机柜，机柜满载，105平方米左右，部署各个主要业务网络核心设备，光传输，安全设备等；

10.5.3 机房（数据机房）：放置20个标准机柜，机柜满载，80平方米左右，部署各类型服务器及交换机；

10.5.4 地下室机房（UPS机房）：不含机柜，77平方米左右，主要安装UPS电池组和UPS控制器。

11.备品备件要求

需储备易损的内存、硬盘等备用件，便于及时更换故障硬件，采购人不定期对储备件情况进行检查。采购人会针对每次检查形成制式储备件检查报告，该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。采购人将依据储备件生产厂商、规格、数量等指标形成储备件检查结果并计入检查报告。若检查结果存在不合格的情况，将被视为不符合验收标准要求。

备品备件应按照原厂硬件或经采购人认可的符合原厂技术参数要求的硬件进行采购储备，常用通用服务器备件应不少于：15*32G DDR4内存，15*2TB NL-SAS硬盘、15*900GB SSD SATA硬盘、15*4TB SATA硬盘；维保设备明细中的集中式存储及核心网络产品（本采购需求中“三、项目要求”中“2. IT基础设施硬件资源维保要求”和“3.网络及设备维保要求”中的加*项）易损件不应低于：5*10GB SFP+ 1310nm 10km单模光模块，5*10GB SFP+ 1550nm 40km单模光模块，10*4TB 7.2K RPM NL-SAS硬盘单元(3.5")，5*6TB 7.2K RPM NL-SAS硬盘单元(3.5")，10*1.92TB SSD。

此外，目前在用的SSD磁盘中共计85块3.84TB SSD磁盘预期寿命小于半年，应及时发现故障设备并进行及时更换。对于部分硬件设备内存存在故障率较高的问题，需额外提供88*32G 内存条备件，故障硬件不返还。

说明：本“11.备品备件要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）投标文件要求

1.投标文件根据以上要求提供《项目方案》文件。

2.《项目方案》需包括以下内容：

2.1市局机关机房基础环境硬件维保方案；

2.2IT基础设施硬件资源维保方案；

2.3网络及设备维保方案；

2.4重要系统平台维保方案；

2.5办公终端维保方案；

2.6系统平台重大故障应急处理和业务可持续方案；

2.7重要业务或设备运行监控方案；

2.8重要业务数据备份方案；

2.9现有系统重建方案；

2.10机房管理及维护方案；

2.11备品备件方案。

四、项目服务期限

自合同签订生效之日起1年。

说明：本“四、项目服务期限”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

五、人员配备要求

（一）人员配备数量要求

投标人为本项目配备专门技术队伍，人员配备总数不得低于6人，其中项目经理1名，机房基础环境运维工程师1名、IT基础设施维保工程师1名、网络运维工程师3名，所有人员必须一人一职，不得兼任。

说明：本“（一）人员配备数量要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）人员配备具体要求

1.项目经理具备项目管理能力、维保团队管理能力，负责维保项目实施过程中的沟通与协调、决策与问题解决、风险管理、用户关系管理等。此外，项目经理还需要对维保清单中的云计算、服务器、存储、网络等产品具备一定程度的了解，以便维保工作的正常开展；

2.机房基础环境运维工程师须熟悉UPS、精密空调、动力环境监控、机房供配电单元等设备的安装和维护，具备机房基础硬件设备的故障诊断、处置、调试及改造能力；

3.IT基础设施维保工程师需承担采购人的各类私有云平台、虚拟化平台、存储系统及其它IT基础设施的日常管理工作，并具备主流X86服务器、通用磁盘存储阵列、网络设备、负载均衡设备等相关IT硬件设备的软硬件调试、故障诊断及故障处理能力，掌握各类常用操作系统和基础服务的安装、部署能力；具备良好的基础网络素养，可以辨析和排查各类云/虚拟化平台的内部网络故障，了解和掌握各类主流操作系统的网络配置和故障排除流程，熟悉基本的电脑软硬件故障判断、维修、系统安装和公安专用软件安装使用的能力；

4.网络运维工程师熟悉一般大型企业、党政机关单位常用网络架构和线路组网方案；熟悉常见的网络设计原则和最佳实践，如冗余设计、负载均衡、安全性、高可用性；精通主流路由协议和交换协议；能够进行路由器和交换机的配置、管理和故障排除；具备一定的基本的网络安全方面的知识，能够设计和实施网络安全策略，确保网络的安全性和可靠性。

5.合同签订前，采购人将针对所有人员的认证证书的真实性和人员社保信息的真实性进行二次核查，如发现伪造或同投标文件原件信息存在出入的情况，采购人有权终止合同签订流程，所造成的一切后果由中标人负责。

6.人员资质要求：本项目配备人员具有相关专业技术能力，并获得相关认证证书，具体见第四章《评标标准》中的要求。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《人员配备方案》文件。

2.对照“（二）人员配备具体要求”编制《人员配备方案》。

六、响应时间和重要保障服务要求

（一）响应时间和重要保障服务具体要求

1.提供7*24*365天（即每周7个工作日，每天24小时，一年365天）维护技术支持服务。

2.系统发生故障时，10分钟内发现并通知采购人；如果确定不能通过远程技术支持方式解决，应立即安排技术人员60分钟到达采购人指定现场进行软硬件系统的故障处理，非严重硬件故障要求2小时恢复，保证系统能够正常运行；其它软硬件故障必须在24小时内恢复，保证系统能够正常运行。如故障超过24小时仍未予以解决，采购人有权力采取紧急方案，因此产生的费用由中标人支付。

3.在特殊应用情况下，需提供产品及相关的现场技术保障，如准备时间充裕，采购人提前两天通过电话或者书面通知，接到通知后提供不低于连续24小时的现场技术服务。对于采购人的重要保障请求，包括重大节假日、国家军事、政治活动、雷雨天气、重大故障处理、重大网络割接、重点通讯保障等期间的服务保障请求时，因工作特点需要，需在指定时间段内提供具有丰富支撑能力和问题解决能力的技术工程师到现场实施相关保障服务。具体服务内容依据现场服务要求为准，采购人不再另行支付费用。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《响应时间和重要保障服务方案》文件。

2.对照“（一）响应时间和重要保障服务具体要求”编制《响应时间和重要保障服务方案》。

七、国产化和版权授权要求

（一）国产化和版权授权要求具体要求

1.本项目中若涉及应用平台部署，其使用的操作系统必须全部为国产化操作系统或者基于各国产化操作系统二次打包的各种分支发行版本，包括但不限于Kylin OS、UOS、Galaxy Kylin、NeoKylin、EulerOS、openEuler、红旗linux、AliOS等。

2. 本项目中若涉及新增软硬件平台系统或针对现有软硬件平台系统的升级改造，则由中标人负责解决方案实现过程中产生的所有软件授权和硬件采购费用，采购人不再进行额外支付。

3.所有方案的实现均不得为采购人带来版权风险（如盗版、维保期内的授权过期、授权数量不足额等），由此造成的所有损失和负面影响完全由中标人承担。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《国产化和版权授权方案》文件。

2.对照“（一）国产化和版权授权要求具体要求”编制《国产化和版权授权方案》。

八、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“十、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

以供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正和相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

十、分包：采购人不允许采用分包方式履行合同。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据数据中心维保服务项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 数据中心维保服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（数据中心维保服务项目）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市公安局）的（数据中心维保服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（数据中心维保服务项目），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（数据中心维保服务项目）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市公安局单位的数据中心维保服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：数据中心维保服务项目，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：数据中心维保服务项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“备品备件”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | 关于“项目服务期限”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“人员配备数量”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | 关于“支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 徐州市公安局数据中心维保服务项目公开招标更正(澄清)公告（一）

- [项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035]

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0035

原公告的采购项目名称：数据中心维保服务项目

首次公告日期：2024年4月25日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：即澄清或者修改的内容

（一）原招标文件修改的内容：

原招标文件第六章《采购需求》中“九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求……”修改为：

九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

以供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正和相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准，本项目中所涉及到《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）文件及其附件《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》内容的，以此通知及附件要求为准。

（二）其他事项不变。

更正日期：2024年4月25日

三、其他补充事宜

（一）采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（二）询问和质疑

1.根据徐州市政府采购中心与徐州市公安局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市公安局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市公安局提出质疑。询问和质疑由徐州市公安局依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：徐州市公安局

联系电话：0516-83978513

通讯地址：徐州市泉山区金山东路6号

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：徐州市公安局

地址：徐州市泉山区金山东路6号

联系方式：0516-83978513

2.采购代理机构信息

名称：徐州市政府采购中心

地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）

联系方式：0516-67019093、67019038

说明: 根据徐州市政府采购中心与徐州市公安局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市公安局提出询问.

3.项目联系方式

项目联系人：徐州市政府采购中心  徐可

电　话：0516-67019093、67019038

徐州市政府采购中心

2024年4月26日