招 标 文 件

项目名称： 泰州市海陵区人民检察院检察办案中心

弱电智能化项目

项目编号： JSZC-321200-JZCG-G2025-0062

泰州市公共资源交易中心

2025 年 09 月 16 日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求…..……………………..…………………… .19

第五章  评标方法与评标标准	66

第六章  投标文件格式	69

第一章  投标邀请

受  泰州市海陵区人民检察院  的委托，泰州市公共资源交易中心就泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目([JSZC-321200-JZCG-G2025-0062])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于 2025 年10 月14 日 09  点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2025-0062

2.项目名称：泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目

3.预算金额： 1100万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1100  万元。

5.采购需求(简介)：本项目招标系统，须完成国产化适配：能够在国产CPU、终端、中间件、国产操作系统、国产数据库中稳定运行。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：5年（自项目验收合格之日起）（工期：合同签订后90个工作日内完成全部安装调试工作并投入试运行，试运行3个月。）

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受  联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求:    无

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起至2025年 09月24 日截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年10 月14 日 09 点 30  分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 泰州市海陵区人民检察院

地址： 泰州市海陵区东风南路585号

联系人：  姜炜

联系方式：  18852662012

2.泰州市公共资源交易中心信息

地 址：泰州市高港区泰州大道388号

联系人： 严先生

联系方式：0523-86897181

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2 本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心 泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目

1.2 标的质量：乙方提供的服务（含软件、硬件）必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件响应条款。符合采购文件技术要求，且以满足项目验收为准。运维服务须满足采购需求及响应文件承诺。

1.3 标的数量（规模）：详见合同清单。

1.4 履行时间（期限）：

1.工期：合同签订后90个工作日内完成全部安装调试工作并投入试运行，试运行3个月。

2.售后服务期：5年（自项目验收合格之日起）

3.设备进场前，乙方应提供详细专业的项目技术方案，包括但不限于网络规划、超融合平台实施方案、优化方案及项目实施过程中的节点控制、质量和现场管理情况。

4.设备安装、调试期间，要求乙方保障业务的连续性，如期间出现任何非计划内中断事故，要求乙方承担相应责任

5.按照甲方要求提供完整的技术文档，包括采用的虚拟化平台、操作系统、云计算管理平台等。

6.乙方入场前需进行公司和人员资质核验，核验过程中若发现有虚假应标嫌疑，甲方有权向相关部门报告并依法追究相应责任。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：按照合同约定

1.7 包装方式：/

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方缴纳合同金额的__10%  作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；设备安装完成，试运行3个月后无其他问题，乙方提出验收申请，经甲方组织验收合格后，乙方开具全额税务发票，甲方在收到发票后10个工作日内支付至合同总金额的100%。

注：1.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

2.资金支付的主体：

开票信息：

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 项目背景

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。（核心交换机）

9、采购需求中必须满足的实质性要求。

10、本项目 不接受进口产品投标

- 项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 平口面板,单孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 1个6类全屏蔽模块 | 个 | 73 |
| 2 | 双口面板 | 平口面板,双孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 2个6类非屏蔽模块 | 个 | 60 |
| 3 | 光纤盒 | 四口 | 个 | 21 |
| 4 | 多媒体箱 | 定制 | 套 | 21 |
| 5 | 光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； | 套 | 10 |
| 6 | 网络配线架（屏蔽） | 屏蔽非屏蔽通用空配线架,1U24口,自带后置理线架 含24个屏蔽模块 | 套 | 1 |
| 7 | 网络配线架 | 6类非屏蔽配线架,1U24口 | 套 | 5 |
| 8 | 语音配线架 | 110型100对配线架,采用IDC打线方式,带打线模块 | 套 | 1 |
| 9 | 光纤跳线 | LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,2米 技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。 | 对 | 54 |
| 10 | 网络跳线 | 6类非屏蔽跳线,2米,灰色,CM护套； 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； | 根 | 57 |
| 11 | 网络跳线（屏蔽） | 6类屏蔽跳线,2米,白色,CM护套； 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； | 根 | 10 |
| 12 | 语音跳线 | RJ45-110非屏蔽跳线,3米,橙色,CM护套； 用途:用于超5类,6类配线架和110配线架之间的跳接。 | 根 | 51 |
| 13 | 尾纤 | LC单模尾纤,OS2,单工,2米 技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。 | 根 | 232 |
| 14 | 4芯室内光纤 | 室内4芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GJPFJH 外皮材质:LSZH 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 米 | 2050 |
| 15 | 12芯室内光纤 | 室内12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GJPFJH 外皮材质:LSZH 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 米 | 290 |
| 16 | 12芯室外光纤 | 室外铠装12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYTS 护套类型:PE护套 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 米 | 500 |
| 17 | 非屏蔽六类网线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃ 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 芯线规格:23AWG，无氧铜； | 米 | 11000 |
| 18 | 屏蔽六类网线 | 6类室内网线,Cat6屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃ 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 芯线规格:23AWG，无氧铜； | 米 | 700 |
| 19 | 音箱 | 金银线200芯*2 | 米 | 100 |
| 20 | 电源线 | RVV3*1.0平方 | 米 | 80 |
| 21 | HDMI | 15米 | 根 | 5 |
| 22 | 音频线 | 定制 | 米 | 150 |
| 23 | 电源线 | RVV2*1.0平方 | 米 | 4970 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.5平方 | 米 | 80 |
| 25 | 机柜 | 布线机柜,42U,2柱,玻璃门, 规格:600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm. 含1条16APDU及1块台板 | 台 | 6 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8口接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps 2.千兆电口≥8个，千兆光口≥4个； 3.业务口防雷可达10KV； 4.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 6.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7.支持Telemetry技术,能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 8.支持通过云管理平台对设备进行云端配置、监控、巡检等。 | 台 | 23 |
| 2 | 24口交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps 2.千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3.业务口防雷可达10KV； 4.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 6.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7.支持Telemetry技术,能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 8.支持通过云管理平台对设备进行云端配置、监控、巡检等。 | 台 | 2 |
| 3 | 48口交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps 2.千兆电口≥48个，千兆光口≥4个； 3.业务口防雷可达10KV； 4.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 6.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7.支持Telemetry技术,能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 8.支持通过云管理平台对设备进行云端配置、监控、巡检等。 | 台 | 6 |
| 4 | 核心交换机（核心产品） | 1.交换容量≥51Tbps，包转发率≥3600Mpps； 2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3； 3.采用国产芯片，自主可控； 4.整机电源槽位数≥2； 5.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计； 6.实配：双主控，双电源，千兆电口≥48个，千兆光口≥24个，万兆光口≥24个。 | 台 | 2 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥190Mpps 2.支持1/2.5GE光口≥24个，10/100/1000Base-T以太网端口（非复用）≥8个，万兆SFP+≥4个； 3.支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥8K，支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥4K； 4.支持静态路由、RIP v1/2.RIPng、OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 5.支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 6.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7.支持智能以太保护SEP协议,支持ERPS以太环保护协议（G.8032）,支持BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM 协议； 8.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击; 9.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上传至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障，以及故障发生原因，精准保障用户体验； 10.支持通过云管理平台对设备进行云端配置、监控、巡检等。 11.单台实配双电源。 | 台 | 1 |
| 6 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 62 |
| 7 | 终端安全防御系统 | 涉密网专用杀毒软件，满足国产化硬件，满足100台PC机实际防护功能需求，授权许可不小于5年。 | 套 | 1 |
| 8 | 下一代防火墙 | 与上级兼容，软硬件平台基本系统，含不小于三年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务。硬件参数：采用国产芯片，国产操作系统，配置≥4个千兆电口（2对Bypass），≥4个千兆光口，1个MGT口，1个CON口，1 个HA口，≥2个USB口，≥2个扩展槽，支持额外扩展的接口板卡类型包括8端口千兆电口板卡/8端口千兆光口板卡/4端口万兆光口板卡/2端口40G光口板卡， 1T硬盘，双电源。 吞吐量≥7.5G，最大并发连接数≥480万，每秒新建连接数≥10万。并发SSL VPN授权数≥8个，零信任授权数≥8个，配置IPS、AV、威胁情报功能模块。提供不小于三年入侵防御、防病毒、威胁情报特征库升级服务。 | 台 | 2 |
| 9 | QOS升级和维护服务 | 与防火墙配套QOS升级和维护服务 | 套 | 1 |
| 三、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1.★≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3.支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 4.设备支持多码流：主码流分辨率≥3072×1728，帧率≥30fps；子码流分辨率≥720P，帧率≥30fps；第三码流分辨率≥D1，帧率≥30fps； 5.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 6.设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 7.设备支持畸变矫正、远端放大、语音对讲、远程管理功能 8.设备红外补光距离100米，支持SmartIR 9.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 11.设备应具备≥20%抗丢包能力 12.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备≥IP67防护等级。 | 个 | 58 |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 116 |
| 3 | 高清防暴红外迷你半球 | 1.★≥200万像素，图像分辨率≥1920×1080，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0002Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3.支持H.264.H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726.G.722.AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码； 4.支持AEC回声抵消、混音录像等功能。 5.设备应满足图像信噪比≥58dB，宽动态≥140db，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤142ms。 6.设备应内置红外补光，红外照射距离30米，具备SmartIR功能，红外灯开启后，摄像机可根据被拍摄物体的距离自动调整红外光功率，使物体不过曝。 7.设备应具备电子防抖，畸变校正，移动侦测，自动增益，自动曝光，背光补偿，3D数字降噪，强光抑制，透雾，支持ROI（感兴趣区域编码）功能，支持走廊模式。 8.设备应具备虚焦检测、场景变化、视频遮挡、音频异常、区域入侵、离开区域、警戒线、物体遗留、物体拿取、人员聚集、移动侦测、声音异常等智能行为分析检查功能和磁盘满、网线断开等异常侦测功能 9.设备应具备物联扩展功能，支持温湿度器、电梯楼层显示、温湿度传感器等多种物联拓展功能。 10.▲设备应满足IK10级防爆要求，满足IP67防护等级要求，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 | 个 | 2 |
| 4 | 室外枪机 | - ★≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3.支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 4.设备支持多码流：主码流分辨率≥3840×2160，帧率≥20fps；子码流分辨率≥720P，帧率≥30fps；第三码流分辨率≥D1，帧率≥30fps； 5.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级 6.设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 7.设备红外补光距离100米，支持SmartIR 8.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 9.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备≥IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 个 | 10 |
| 5 | 室外人脸识别枪式摄像机 | - ★≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)，内置GPU芯片。 3.支持H.264.H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726.G.722.AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码。 4.支持AEC回声消除、混音录像功能。 5.设备支持多码流：主码流分辨率≥3840×2160，帧率≥20fps；子码流分辨率≥720P，帧率≥30fps；第三码流分辨率≥D1，帧率≥30fps； 6.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级； 7.支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 8.▲支持输出人脸(头肩)局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片、压缩场景全景图片四种类型图片，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 9.支持检测同时出现在画面中的150个、两眼瞳距为16像素的人脸目标检测抓拍，人脸目标捕获率≥99%； 10.支持检测抓拍同时出现在画面中的150个，目标宽度40像素以上的人员目标检测抓拍，人员目标检测率≥99%； 11.设备应具备≥IP67防护等级,应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份。 | 个 | 1 |
| 6 | 全景球机 | - 设备全景采用12个1/1.8英寸200万像素传感器，特写具有1/1.8英寸800万像素传感器，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.▲设备支持360°全景图像，最大分辨率支持4800W，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 3.设备应1/1.8英寸800万像素传感器，最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白) 4.设备内置GPU芯片 5.▲设备应支持50倍光学变焦，焦距5.7-285mm，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 6.设备应支持水平范围0°~360°旋转，水平手控速度不小于300°/s，垂直范围-30°~90°，云台定位精准度偏差不大于±0.01°。 7.设备支持H.265.H.264编码格式；可将H.264格式设置Baseline/Main/High Profile 8.全景图像支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设 9.设备在自动跟踪模式下，全景画面可对设定区域内多个目标检测，对任意目标进行持续跟踪和抓拍，使该目标处于特写视频图像中，特写球机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并手动切换跟踪目标。 10.支持人脸检测、人形检测和车牌识别，可对识别目标进行抓拍，设备对人体轮廓的识别距离≥650m，设备对车辆轮廓的识别≥2km 11.设备支持最大分辨率为3840*2160，帧率支持1～60fps可设置。 12.设备与AR实景融合防控系统配合可支持AR标签防漂移，AR视频标签联动，便签跟踪，标签同步等功能。 13.设备支持单球跟踪功能，在设置的检测区域可以对人员、机动车、自行车、电瓶车、三轮车、摩托车进行跟踪并抓拍，可支持自动跟踪和智能联动跟踪，即特写基础智能所触发的跟踪，同时可设置特写跟踪倍率、跟踪时长、跟踪初始位置可设置。 14.设备支持雨刷功能，雨刷为自动雨刷，可感应雨量进行工作。 15.支持激光补光功能，当环境照度低于一定值时，通过激光照射，特写摄像机画面可分辨2000米外所摄目标的轮廓和状态。 16.设备应具备不少于1路RJ45 10M/100M/1000M以太网接口，1路RS485控制接口，1路LineIn和1路LineOut，8路开关量报警输入，2路开关量报警输出。 18.设备应具备≥IP66防护等级，在-45°的低温及+70°的高温下都运行正常。 | 个 | 2 |
| 7 | 监控立杆 | 3米监控立杆，不锈钢材质，含混凝土基础 | 套 | 5 |
| 8 | 监控立杆 | 2米高监控立杆，壁长3米；不锈钢材质，含壁挂固定支架，固定螺栓 | 套 | 1 |
| 9 | 室外抱杆箱 | 400*300*200，不锈钢材质。 | 台 | 2 |
| 10 | 无线网桥 | 2.4GHz网桥 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz | 个 | 2 |
| 四、背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1.专业机架式工控机箱体设计，采用整体铁、铝合金面板和电镀钢板喷涂机箱结构，有较高的散热、抗干扰、防尘、防冲击能力 2.采用17.3英寸高清触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3.内置大容量SSD固态硬盘，具有抗振动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 4.国产兆芯主板，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行； 5.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由 8.电源 ATX电源270W/300W 显示屏幕 17.3 寸、亮度：350、对比度：600:1 分辨率：1920×1080 视角 45/45/15/40 (Typ.)(CR≥10) 输入类型 4 线电阻式触摸屏 可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板 处理器 K× U6780A 八核 2.7G 硬盘 国产128GB固态硬盘 内存 国产 4G 内存，最大支持32GB 显 示 1* VGA 接口,支持最高分辨率为1920×1200@60Hz(默认,和HDMI2.0 接口二选一) 1* HDMI2.0 接口,支持最高分辨率为4096×2304@60Hz (可选,和VGA 接口二选一) 网 络 2* RTL8111F 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/P×E 功能 音频 MIC-in/Line-out/Line-in 扩展插槽 1* PS/2 接口(可扩展键盘和鼠标) 2*串口（COM 口） 2* USB3.0 接口 2* USB2.0 接口 1* RJ-45 千兆网络接口 1* 三层音频接口(MIC-in/Line-out/Line-in) 校正对时 GPS和北斗自动校对北京时间精度1分钟到1n秒可设定 前置I/O 接口 2* USB2.0 接口 前置按键 电源开关 BIOS 64 Mb Flash ROM | 套 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播系统 | 1.基于国产Linu×系统，安全可靠；具有对病毒的先天性免疫能力，支持7×24小时不间断工作，永不蓝屏； 2.基于B/S架构设计，任意平台（Windows、Android、IOS等）均可通过网络浏览器远程访问服务器，无需安装任何客户端软件； 3.WEB采用先进的渐进式框架设计，动态构建用户界面，提供优秀的显示效果及操作体验 4.系统支持局域网与广域网混合组网，兼容各种复杂的网络环境； 5.系统支持广播、对讲、监控系统的融合； 6.支持与海康、大华等主流摄像头联动，支持自动搜索局域网内监控设备，可绑定至任意终端分区，通过手机、平板、PC等设备可实时查看监控视频； 7.集成讯飞专业级TTS文字语音功能模块，语音清晰自然； 8.支持1000个以上网络广播终端； 9.支持1000路以上组播任务及200路以下独立播放任务； 10.具有强大的分控功能、完整的鉴权体系，支持多用户同时远程登录管理； 11.强大的定时功能，支持多达100个定时方案，每个定时方案支持200个定时点，定时方案可随时切换； 12.支持今日定时点任务一览，包括已执行、正在执行、未执行的定时任务，提供任务详细信息、倒计时显示等功能； 13.系统支持节目源监听及终端现场监听功能； 14.支持系统配置文件的备份、导入、导出； 15.支持WEB远程管理歌曲库，支持新建/删除/重命名歌曲列表、上传/删除歌曲等操作； 16.支持全系列产品的日志查询、过滤、检索、导出功能，包括运行日志、播放日志、消防日志、寻呼日志等日志类型； 17.灵活管理所有终端分区，包括播放控制、音源控制、状态控制等； 18.支持对全系列设备的参数管理，具有强大的DSP音效处理功能，预设流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和等音效，提供10段DSP参量均衡图形化调节；针对支持蓝牙5.0功能的终端（选配），提供蓝牙名称、密码修改功能； 19.所有控制界面均具备灵活的分区设备检索功能，支持分区/分组独立管理 20.系统维护方便，支持远程、本地管理与维护 | 套 | 1 |
| 3 | 话筒 | 1.高品质话筒，内置两种钟声。 2.具有延时自动关闭功能； 3.可弯曲式话筒。 4.话筒输出电压 600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压 600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类：上音符和下音符 7.频率范围 100Hz-15kHz 8.失真度 MIC：≤1% 9.频响50-13500HZ 10.阻抗600欧姆 11.灵敏度：-62dB | 只 | 1 |
| 4 | IP网络音箱 | 1.网络壁挂终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等 2.全数字化设计，高保真、语音传输指数高 3.内置2*20W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置 4.专业DSP音效处理芯片，支持10 段参量均衡音效处理，具有高保真CD音质 5.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 6.可脱离服务器接受紧急寻呼，音量自动调节到设定值 7.可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容 8.支持DHCP、静态IP网络模式；支持AUTO IP功能，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，自动切换到临时IP 9.支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 | 套 | 1 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议 2.支持Web配置，操作方便、简单 3.4路单声/立体声线路输入 4.电源输入 AC100-240V 50Hz/60Hz 5.网络 Rj45(10/100M) 6.音频输入灵敏度 0.775V 7.频率响应 80-16000Hz 8.工业级设计，工作环境温度-40℃ ~ +70℃ | 台 | 1 |
| 6 | 消防信号智能接口 | 1.铝合金磨砂面板，1U金属机身； 2.前面板1.9英寸全彩屏显示，5位按键设计，可显示设置频谱、IP地址、时间和显示触发通道数量等； 3.1路标准RJ45网络接口； 4.32路消防报警接入端子，非排线接入，方便快捷，可多台级联； 5.设置报警复位按钮，可手动复位； 6.带2路断电器触点短路信号输出（直流2A电流)，触发报警器等短路触发其他设备； 7.报警接入信号、电平输入或短路信号输入或电平和短路混合输入； | 台 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源 2.可以通过定时器自动控制或人工控制 3.插座总容量达4.5KVA 4.电源插座输出容量 总容量4.5kVA ,16通道， 220V，每个插座最大输出电流为10A 5.定时器控制信号 短路信号 （0V） 6.动作间隔时间 0.4s-0.5s 7.电源 AC220-240V/50-60Hz/20A | 台 | 1 |
| 8 | 网络寻呼话筒 | 1. 专业桌面式网络寻呼话筒设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身 2. 高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮 3. 采用7”IPS高清显示屏，170°宽视角，全方位无障碍显示 4. 采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便 5. 图形化界面、信息显示一目了然，操作简单便捷 6. 支持分区广播、分组广播、全区广播 7. 支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议 8. 内置专业DSP啸叫抑制模块 9. 应急一键寻呼，带防护盖，防止误操作 10.MIC具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间 11.内置3W全频高保真扬声器，用于监听和对讲 12.支持背景音讲话，话音自动优先 13.具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能 14.1路3.5耳机接口线路输入，支持单声道或立体声输入，具有采集播放功能 15.1路3.5耳机接口线路输出，支持外接功率放大器 16.具备服务器断网后仍然能够进行广播功能 17.启动网络寻呼，MIC具有手动打开/关闭静音功能 18.标准RJ45网络接口，支持局域网和广域网 | 台 | 1 |
| 9 | IP网络功放终端120W | 1.采用高档2U铝合金磨砂面板制造； 2.可挂接在网络到达的任何地方, 采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输； 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作； 4.网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流； 5.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类； 6.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码； 7.面板集成7个状态指示灯，工作状态一目了然，1个网络连接状态显示，4个信号状态显示，1个短路保护显示，1个过温保护显示； 8.前面板无极调节旋钮，方便调节本地调节音量； 9.后面板外置1路AU×线路输入、1路AU×线路输出，方便扩展本地其他音源广播，与本地功率扩展； 10.后面外置100V EMC输入，具有优先级管理功能，默音电平量可调节； 11.具有优先级管理功能，默音电平量可调节； 内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω定阻输出，效率高达90%以上； 内置DSP音效处理芯片，让广播指标进一步提升； 功放额定输出功率:120W | 台 | 3 |
| 10 | 天花喇叭 | 1.额定/最大功率：1.5/3/6W 2.输入电压：70V-110 3.频率响应：110-1300Hz 4.安装开孔尺寸：Φ100mm 5.灵敏度：89dB 6.扬声器：3 ” | 只 | 25 |
| 11 | 音频连接线 | 卡农音频连接线 | 条 | 4 |
| 12 | 音频连接线 | 莲花音频连接线 | 条 | 1 |
| 13 | 音频连接线 | 网线 | 条 | 3 |
| 14 | 广播专用音箱线（用于室内） | RVV2*1.5 | 米 | 300 |
| 五、会议及LED屏系统 |  |  |  |  |
| 会议系统（案件指挥中心/会议室） |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 1.频率响应：不劣70Hz-20KHz 2.灵敏度(1W@1m)：≥95dB 3.标称抗阻：8Ω 4.额定功率：≥150W 5.低音单元：≥1×8＂ 6.扩散角度：≥90°×≥60°(H×V） 7.最大声压级：≥117dB | 个 | 6 |
| 2 | 音箱专用支架 | 定制 | 个 | 6 |
| 3 | 专业功放 | 1.8Ω，双通道驱动；≥300W×2 2.4Ω，双通道驱动：≥450W×2 3.信噪比（20Hz-20kHz）：100dB 4.输入灵敏度：0.775V 5.转换速率:>20V/us 6.输出电路：ClassD 7.总谐波失真(THD)：<0.05% 8.频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB 9.阻尼因数：>150 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 | 台 | 1 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈 | 主机技术特点: 1.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2.高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3.采用四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒； 4.内置20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 5.一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 6.带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF信号强度以及设置操作； 7.使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 8.红外数据自动同步功能（SYNC）：4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 9.采用UHF530-670MHz频段载波； 10.标配4条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)； 11.配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖； 12.金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。 鹅颈会议话筒技术特点： 高科技金属面板设计，内置天线，整体新颖时尚¬庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态； 采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气； 话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰； 话筒带发言计时功能； 侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量； 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； | 台 | 1 |
| 6 | 15.6寸升降显示器 | 功能：该设备采用行业领先的嵌入式架构；可根据不同的会议需要，对液晶屏升降一体终端进行单独控制、组网控制的设定。 产品特点： 1.此设备采用全贴合带高清一体化超薄设计，全机身厚度46mm，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，彰显升降显示触控屏整体美观大方。 2.机身采用钢结构，优质钢材加上200度高温双层工业烤漆，保证五年内不生锈（正常室内环境）；圆角面板设计，表面180#超细喷砂阳极氧化处理，色泽光亮、手感细腻，面板颜色采用高端枪灰色工业风，面板厚度仅为3MM，宽度仅46MM；显示屏框架、机箱都为优质钢材使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 3.升降器采用齿轮加齿条的运行模式（无皮带和钢丝的热胀冷缩及形变风险），3静音滑块滑行（三点式平衡固定），保证速度统一，升降一致，低噪音、运转稳定、振动小、寿命长，并且升降速度可选优雅升降（缓升缓降）、快速升降，速度可调（最快8秒）。 4.智能会议升降一体终端15.6英寸IPS视网膜高触摸显示屏，分辨率1920*1080dpi，IPS视网膜高清屏并采用AG+AF涂层，显示效果清晰无反光无指纹，支持全屏触控（10ms快速反应），可滑屏、拖动、缩放查看会议资料，屏幕升起翻转角度可达45度，支持手掰和电动两种翻转方式。 5.智能会议升降一体终端主屏幕支持HDMI和VGA、二路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 6.设备可通过中控及软件（232/485）协议进行分组或集中控制，一键可让室内所有的设备都上升、下降或停止。 7.升降器内置兆芯工控板（允许主机外挂），硬件配置处理器采用C-960芯片 KX-U6580的CPU，主频≧ 2.5G,内存≧4G,固态硬盘≧128G（常规外挂主机）。 8.升降器采用步进电机，摒弃了传统升降器使用的无刷电机,传统升降器在运行时，会存在强弱电干扰，存在屏幕黑屏、闪屏等故障，步进电机则是运用直流电磁原理（弱电）与屏幕（弱电）不会造成干扰问题，电机寿命可达10万小时+，具有芯片驱动可调节可控制。 9.升降器结构采用模块化设计，每个模块都支持快拆快装，显示模块可独立拆卸更换（打开上节盖板即可，无需拆动其他配件），升降控制模块支持热插拔，可快速更换。 10.桌面面板带防尘滑动USB接口，可外接U盘临时上传会议文件或连接鼠标键盘；面板右侧带有五个控制按键，采用肤感硅胶材质和超静音设计，并支持工作状态指示灯闪烁，以及故障红色指示灯闪烁功能，开关机按键具有防误操作设计。 11.安全可靠设计，机身内部采用强弱电分流，内部运行无强电、无干扰；全机内部强接地，减少冬季用机静电风险；全机线缆使用铁氟龙及屏蔽线保证机内无干扰；升降器支持防夹手功能；升降器支持IP43等级防护(意外溅水50ml无影响)，整机使用更安全。 12.故障维修，支持远程报错，远程识别，快速反应，内部采用模块化设计，快速维修。 13.数据传输走无线信号和saas化服务器、芯片RK3288.四根wiff接收天线。含软件。 | 台 | 13 |
| 7 | 嵌入式会议话筒 | 1.嵌入式安装会议话筒座，采用铝合金拉丝工艺，分拆式设计 2.话筒具有6个辅助功能键和1个开启/关闭键、1个优先键（NX-8601C主席专有） 3.支持一键式语言切换，一键MUTE静音和两键话筒音量、两键喇叭音量控制，按键都具有红色指示发光，操作直观，有效防止操作失误 4.支持讨论及视频自动跟踪功能 5.话筒所有按键采用高品质长寿命防潮防尘开关，带有LCD液晶屏显示，显示会议当前设备状态 6.具有LED液晶屏显示并可切换中/英文操作界面 7.具有耳机监听功能 8.使用SYSTEM D型连接线。单元具有9P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线。 9.具有ID地址码显示和话筒音量、耳机音量显示、话筒开/关状态显示 10.可独立调节话筒输出声音大小功能，适应不同发言人声，解决会议扩声声压不一致难题 11.可独立调节耳机声音大小功能 12.话筒开启/关闭按键直接显示工作状态，操作直观简单，有效防止误操作 13.数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽 14.输入灵敏度高，频响宽，不易产生啸叫 15.电源由主机单元提供DC18V，属安全电压 16.主席数量不受限制，并可置于任意位置 17.金属底座，抗干扰性好 18.抗手机、RF射频干扰 | 台 | 13 |
| 8 | 会议话筒 | 1.系统主机与话筒单元通过标准网线连接，可接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯 2.支持 Dante. AVB、QTDSP-DPT 网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化，满足音频高保真传输的要求 3.具有发言讨论、摄像跟踪、ID 编码等功能 4.每个话筒单元音量可独立调节，同时支持31段均衡可独立调节 5.可实现对系统内每一台发言单元进行独立录音，具有独立的数字识别码，信号流可输出为第三方语音系统识别 6.音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz音频采样频率 7.具有环形手拉手双机备份连接功能，当主控系统主机出现故障不能正常工作时，备份系统主机立刻启动接管会议，确保会议正常进行 8.可以进行内部文字通讯短消息，便于会议进行中传递信息 9.系统麦克风配合系统主机通过TCP/IP连接方式可以实现远程诊断和远程升级 10.麦克风可以设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限) 11.每台麦克风可独立工作，确保系统中任意一台麦克风的故障和更换，都不会影响到整套系统的正常运行 12.每台麦克风具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复 | 台 | 15 |
| 9 | 会议主机 | 1.系统主机集会议讨论，视像自动跟踪功能于一体； 2.主机的话筒接口具有三合一输入方式：（1）八芯航空接口，（2）八芯卡龙接口，（3）RJ45网线接口，有助于工程接线方便任意选配； 3.具有中控代码RS-232接口，且具有双向发码功能； 4.可安装19英寸标准机柜，系统具有断电自动记忆功能； 5.坚固的铝合金外形美观耐用，可实现摄像自动跟踪功能； 6.系统主机与摄像头的连接，采用RS232/RS485通讯协议； 7.最多可配置6台摄像机； 8.录音功能，支持32G以下的U盘； 9.系统主机具有声控打开话筒功能； 10.具有中、英文LCD菜单显示屏，通过功能键实现会议功能菜单设置； 11.四路单元端口，其中每路最多30个代表单元； 12.可实现多种会议模式； 全开放讨论模式，（FREE）同时打开的单元数量不受限制； 自动模式，（AUTOMATIC）发言单元数量1/2/3/4/5/6个可调，后来打开话筒关闭最早主席话筒发言； 主席模式：（C.ONLY）只准主席话筒发言； 13.具备接收发送中控代码，可与中控系统实现联动，控制会议主机所有功能等多发触发。 | 台 | 1 |
| 10 | 55寸液晶显示器 | 55寸 4K | 台 | 4 |
| 11 | 4K分布式全功能一体节点 | 1.具备高清HDMI接口不少于2个，支持信号输入输出，支持信号环出功能，具备3.5mm音频接口不少于2个，支持音频的输入和输出，支持音频环出功能，不少于2路USB-A端口，支持windows、linux、mac、中标麒麟等操作平台的鼠标、键盘，不少于1路USB-B端口，支持兼容USB HID的键鼠，不少于1路3.81mm凤凰端子的RS232接口，不少于1路3.81mm凤凰端子的继电器接口，具备不少于1路的光纤接口及不少于1路的RJ45接口，支持双链路备份功能, 具备不少于2路RJ45接口，支持手拉手的REF外同步接口，实现内同步和外同步功能； 2.为了实现稳定可靠的供电及方便施工，需同时支持POE供电及适配器供电，用于电源冗余备份； 3.★为达到超高清显示，需支持HDMI1.4，兼容DVI1.0协议，支持输入输出分辨率达到3840*2160@30hz，支持4:4:4的色彩空间，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 4.为了系统安全，全系统节点采用嵌入式软件设计，国产化硬件设计，系统无崩溃和病毒入侵风险，无服务器纯分布式架构，任意一个节点故障不影响其他节点正常工作； 5.所有终端设备均支持双链路备份功能，可通过一光一网方式接入两台不同的交换系统，当其中一条链路故障时，自动跳转另外一条链路进行传输，无需人工干预；主备链路只需要1个IP地址，主备切换时间小于2S（秒），切换过程中画面无黑屏，无闪烁； 6.支持输入和输出，即同一个节点既能同时接入信号源编码进入系统内供其他节点调用又能同时接显示器调用系统内其他信号源进行显示，一个节点当两个节点使用，降低项目中节点的用量，节省费用； 7.高清显示终端输出支持4K及以下任意分辨率裁剪功能，适合各种尺寸各种点间距LED大屏；具备任意拼接，缩放，漫游，叠加，置顶/置底，开窗/关窗,平铺，全屏，画中画显示，且画质良好，兼容LED/DID/LCD/DLP各类屏幕墙，无需拼接器或背投器； 8.支持自定义任意分辨率裁剪功能，适合各种尺寸各种点间距 LED 大屏； 9.具备帧同步功能，保证高速运动的画面在各个物理显示单元（含液晶拼接、LCD拼接、LED拼接大屏）上能达到同帧播放的效果，提供流畅、实时、连贯的运动画面； 10.支持超高分或多屏计算机输出跨越模式的超高分辨率（8K，16K 等整幅桌面）到大屏点对点显示的帧同步功能，各区域图像之间在严格的同步线测试下，不存在中断，错位等情况，达到严格同步效果； 11.无服务器纯分布式架构，任意一个节点故障不影响其他节点正常工作； 12.终端或服务器均为国产化硬件设计架构，核心CPU处理芯片采用国产化嵌入式芯片与FPGA组合，采用国产嵌入式HiLinux系统，国产化自主嵌入式软件设计开发； 13.支持一套键鼠管理多台显示屏幕，无数量限制；支持规则结构和异型结构跨屏；支持横屏和竖屏组合跨屏功能；适应客户的任意操作习惯和业务需求；支持一套键盘鼠标同时管理多台计算机主机，计算机主机数量没有限制，实现一人多机单人多业务管理功能； 14.支持无规律任意跨屏、跳跃跨屏；可任意方向无序跨屏，没有任何连接限制；支持快捷键跨屏，实现无鼠标下快速定位跨屏，支持多屏间放大缩小； 15.支持不同分辨率混合切换，切换过程无黑屏，切换时间小于10ms（毫秒）； 16.支持消息队列、可根据信号的轻重缓急进行自动排序并不同颜色标注；支持和警示灯联动，告知用户有信号被推送过来，便于及时处理； 17.为了音频、视频的灵活调用，节点需支持音频、视频分离切换，支持音频的加嵌解嵌； 18.具备超大静态拼接底图上传显示功能，实现高分辨率底图精细点对点显示； 19.具备字幕功能，可对字体，大小，颜色，位置进行更改设置； 20.具备预开窗功能，支持在管理后台上预先对屏幕布局，布局完成后一键切换给屏幕墙，便于场景的无缝衔接；具备场景预案功能，支持预案编辑、保存、切换调用； 21.具备统信、麒麟、linux等客户端管控功能，实现全系统的调度和管理； 22.为减少节点的故障点，所有节点需采用无风扇设计。 | 台 | 22 |
| 12 | 网络化音视频传输系统 | 一款应用于WiFi系列触摸屏的人机界面及指令编程软件，其功能强大、稳定，控件模式设计，全新的拖拽式编程方式方便用户轻松掌握。 2D/3D按钮、进度条、滑动条、图片/视频、文本、列表工具齐全，便于方便地设计友好的用户界面； 支持指令透传功能，简化编程过程和学习门槛； 支持LUA脚本功能，让复杂的控制事件程序编制过程化繁为简； 支持TCP/UDP通讯控制； 支持Https通讯控制； 双向通讯机制，可轻松获取周边设备工作状态； 支持视频预览功能，让操作更直观高效； 支持web功能，在系统操作管理的同时方便资讯查询； | 套 | 1 |
| 13 | 卧式支架 | 定制 | 套 | 4 |
| 14 | LED屏 | 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD ★像素间距：1.25mm，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 像素密度：625000点/㎡ 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320 × 160mm 模组分辨率：160 × 80 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz | ㎡ | 15.21 |
| 15 | LED屏配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：20KW 输出回路：6个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW | 套 | 1 |
| 16 | 发送卡 | 6网口 2K LED发送卡 采用1U半宽机架式设计 支持1路HDMI1.4视频信号输入，6路网口带载输出，带载高达390万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持通过客户端等多软件端进行操作支持 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口连接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 视频输入接口：HDMI1.4*1 视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入极限宽度：320~4096 视频输入极限高度：180~4096 LED带载输出接口：千兆网口*6 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载390万像素，可自定义分辨率 视频输出极限宽度：320~5120 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*1 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1.串口*1.RS485*1.USB 2.0*1 | 个 | 6 |
| 17 | 音视频一体化边缘节点 | 1.★一体化完全数字化架构，主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎≥1 个，独立业务插槽数≥8个，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.设备高度6U，设备深度400mm； 3.主机面板具有7寸的彩色显示屏及5个状态指示灯； 4.主控引擎具有设备电压，电流，功率，频率的检测功能，且可通过显示屏及外部显示设备显示设备状态； 5.主控引擎主机具有千兆电口≥8 个，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥51/126Mpps，带路由功能； 6.主控引擎具有在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式 7.主控引擎具有VPN内流量的可视化监控，网址过滤策略，匹配阻断、放行策略后可根据需要选择是否记录日志 8.业务板卡具有的功率放大功能，8欧姆：4*550w；4欧姆：4*750w；桥接8欧姆：2*1375w；2欧姆：2*1563w； 9.业务板卡在音频处理方面展现出极高的性能：48kHz 的采样频率，配备24Bit ADC（模数转换器）和 24BitDAC（数模转换器）。 10.业务板卡支持≥16通道平衡输入音频通道；≥16个平衡音频输出通道；所有输入通道支持MIC输入；支持48V幻象供电； 11.业务板卡具有每通道集前级放大、噪声门、压缩器、16 段参量均衡、延时器及自动混音台于一身，全面优化音频质量，轻松应对各种复杂音频处理需求； 12.★具有远程监控功能且带远程网络控制及本地数字方式控制功能，同时带模拟和数字输入，可做数模备份，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 13.业务板具有专业插拔接口，可于主控引擎系统进行数据通讯； 14.支持2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频段自适应调频技术，添加无线基站组成无线有线两用会议系统，与麦克风可以进行内部短消息的功能，可独立调节每台话筒单元增益和31段均衡。 15.支持Dante、AVB、DPT网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化； 16.▲最大支持18个HDMI接口，支持信号输入输出，最大支持≥18个3.5mm音频接口，支持音频的输入和输出； 17.支持4K及以下任意分辨率裁剪功能，适合各种尺寸各种点间距 LED 大屏；具备任意拼接，缩放，漫游，叠加，置顶/置底，开窗/关窗,平铺，全屏，画中画显示，且画质良好，兼容LED/DID/LCD/DLP各类屏幕墙，无需拼接器或背投器； 18.支持不同分辨率混合切换，切换过程无黑屏，切换时间小于 10ms（毫秒）； 19.具备预开窗功能，支持在管理平台上预先对屏幕布局，布局完成后一键切换给屏幕墙，便于场景的无缝衔接；具备场景预案功能，支持预案编辑、保存、切换调用，具备字幕功能，可对字体，大小，颜色，位置进行更改设置； 20.具备≥8 路DB9可编程串行通讯端口，支持RS-232.RS-485通讯协议；具备端口复用功能，可RS-232.RS-485功能复用； 21.▲核心CPU处理芯片采用国产化嵌入式芯片CPU：四核64位Cortex-A55，主频最高2.0GHz ARM G52 2EENPU ； 22.▲GPU：支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1 支持1T算力。 | 台 | 1 |
| 18 | 音视频一体化边缘节点控制软件 | 1.登录可选择远程物联平台或本地网关两种方式进行登录;使用远程物联平台模式则可以使用租户账号进行登录，访问该租户下所有会议室，通过选择会议室进行控制;使用本地网关模式则直接访问网关IP绑定的会议室进行控制，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.使用远程物联平台模式登录后展示该租户会议室列表，切换不同会议室可以对应会议室的设备。 3.可通过屏幕墙.切换场景等方式展示后台配置的各种视频的拼接.缩放.漫游.叠加等等画面，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 4.可控制无线话筒的开关及切换各种话筒模式【先进先出.主席对话.指定发言.限时发言.申请发言.按键发言】，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 5.控制升降屏的开启与关闭。 6.控制空调的开启与关闭，温度调节，模式切换。 7.控制窗帘的开启与关闭。 8.控制八通道音量大小。 9.控制时序电源的开启与关闭。 10.如室内温度.湿度.PM 值.甲醛.电压.视频矩阵.时序电源状态等。 11.通过切换会议场景来达到快捷切换各控制项状态。 | 套 | 1 |
| 19 | 无线路由器 | 无线传输速率: 450Mbps 有线传输率: 10/100Mbps 无线传输速率: 450Mbps 网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率: 2.4G USB接口数量: 不支持 是否支持VPN: 不支持 是否内置防火墙: 是 是否支持WDS: 支持 | 台 | 1 |
| 20 | 平板电脑 | 内存容量：128GB 分辨率：2560*1600 支持IPv6：支持IPv6 护眼模式：莱茵认证 CPU核心数：八核屏幕 尺寸：10.95英寸 运行内存：8GB | 台 | 1 |
| 21 | 会议摄像机 | 1.摄像机需与视频终端同一品牌。 2.采用一体化设计，包括1个用于追踪的PTZ摄像机、1个全景摄像机 3.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 4.▲主摄像机图像传感器采用不小于1/2.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160p）30Hz、4K2K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25.720p60、720p50等高清信号输出，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 5.主摄像机支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 6.主摄像机支持广角镜头，水平视角不小于80°。 7.全景摄像机图像传感器采用不小于1/2.7"4K2K 图像传感器。 8.全景摄像机支持广角镜头，水平视角不小于110°。 9.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口。 10.支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。 11.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 12.支持智能取景，可实现自动识别会场人员位置并动态调节取景器至采集所有参会人的视角。 13.支持演讲者跟踪功能，可实现自动跟踪锁定会场中的某位参会人，并取景近景画面。 14.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 15.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能 16.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 3 |
| 22 | 会议终端 | 1.终端采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2.终端采用国产嵌入式操作系统，核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 3.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 5.支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722.G.729.G.719.G.728.G.722.1 C 、Opus等音频协议。 6.支持H.239.BFCP双流协议标准。 7.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 8.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 9.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 10.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 11.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 12.▲支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 13.▲支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps，支持本地录像，直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 14.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 15.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。 16.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 17.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 18.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 19.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 20、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。 21.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源22.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 23.▲终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1.SM2.SM3.SM4等国密加密算法，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 24.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 25.支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范。 26.支持防火墙和NAT穿越。 27.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| 23 | 电源时序器 | 1.配备≥2.2寸可触控高清彩色显示器，界面简约，操作更人性化； 2.可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 3.开关通道输出≥8路，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围1~999秒）； 4.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 5.欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 6.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 7.配置RS232和RS485接口，支持级联、外控、中央控制设备控制； 8.额定输出总电流：≥40A，单路额定输出电流：≥20A，输入电源：AC110V-220V ±10% 50~60Hz。 | 台 | 2 |
| 24 | 电源控制器 | 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 具有键盘锁（LOCK）功能。 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 25 | 机柜 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 可移动扩声系统（2F案件研讨室） |  |  |  |  |
| 1 | 无线数字会议系统主机 | 产品特点： 1.采用数控加工立体面和表面阳极化抗氧化处理，拉丝铝板与有机片的结合，19英寸标准机柜2U设计大小； 2.主机采用4.3寸高清电容触控显示屏，支持中英文菜单选择切换； 3.最大可使用199支话筒，可匹配多支主席、代表话筒； 4.主机内置日期时间计时器，可将时间同步给所有话筒，精准时间提高会议效率； 5.具备多种发言模式：主席模式、先进先出、后进先出、限制模式，发言人数可调1-4人同时发言； 6.配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 7.具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪，增加高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议，通过USB接口连接电脑支持通过软件调试，简单直观； 8.具备信号自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 9.支持一键对频所有已开启电源的话筒，可随时扫描失联的无线话筒，支持单独分配话筒ID，同时可单独编辑无线话筒； 10.内置啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度； 11.具备实时节能监测功能，主机断电后，会议单元自动关闭，方便、环保节能； 12.具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 13.须外接无线数字会议接收单元，接收单元与主机之间采用网线传输信号及供电连接，线长可达100米； | 台 | 1 |
| 2 | 无线数字会议接收单元 | 产品特点： 1.无线数字信号传输技术，音质高保真，无压缩感，清晰通透； 2.采用网线供电，信电合一传输技术，线长可达100米； 3.标配安装支架，可壁挂、吸顶安装； 技术参数： 1.载波频率 ：UHF 600MHz-700MHz,433MHz； 2.接收有效距离：无障碍直线40米； 3.最大功耗：10W； | 台 | 1 |
| 3 | 无线数字会议代表单元（方杆） | 产品特点： 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 3.话筒具有2.4寸彩色显示屏，色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4.内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达7小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配20孔充电机）； 5.话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 6.触摸式话筒开关，防尘易清理，话筒打开电源后图标亮起，具有持久耐用，无开关声； 7.配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯； 8.采用可插拔式（单）短咪杆（可选配方形鹅颈长杆话筒或方形黑色哑光喷漆工艺（双）短咪杆），声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50-80CM； | 只 | 10 |
| 4 | 无线会议单元充电箱 | 产品特点： 1.具备20口USB充电机，可同时给20个设备充电； 2.多重短路保护，短接自动切断输出； 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 功能特点： 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫。 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响 7.内置数字压限器:可提高拾音的距离 8.内置10段图示均衡器：频率控制更精确 9.各功能可通过本机或连接电脑设置 技术参数： 1.2-XLR和2-TRS： 平衡或非平衡输入方式 2.输入阻抗 平衡：22K， 3.最大输入电平： 4（VPP） 4.2-XLR和2-TRS： 平衡或非平衡输出方式 5.输出阻抗 平衡：150欧，非平衡： 300欧 6.最大输出电平： 4.0V（VPP） 7.采样频率： 48KHz 8.动态范围： >100dB（A计权） 9.失真度： <0. 5% 10.频率响应： +/- 2dB （直通频响30Hz to 20kHz.反馈抑制频响 50Hz~18KHz) 11.底噪声： <1mV | 台 | 1 |
| 6 | 8路调音台 | 功能特点： 1.8路平衡式话筒输入，2组母线输出，1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.话筒提供优质的+48V幻像电源； 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）； 5.1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 6.采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； 技术参数： 1.最大输出电平：19dBm (1 KHz, THD=0.5%)； 2.剩余噪声：-74dB； 3.信噪比：71dB； 4.等效噪声源输入电动势：-120dBm； 5.耳机输出功率： 40mw (1 KHz, THD=0.5%, 200Ω)； 6.均衡：低频： 80Hz±15dB；中频： 2.5KHz±15dB；高频： 12KHz±15dB； 7.增益控制：单声道： 50dB；立体声： +4dB~-10dB； 8.频率响应： 20Hz~20 KHz； 9.总谐波失真+噪声： ≤0.05%(1KHz,0.775V)； | 台 | 1 |
| 7 | 双通道数字功放 | 功能特点： 1.高能效比CLASS-D架构，实现高效能比和低发热量的优势同时延长设备使用寿命； 2.高效率功率转换电路、功率输出强劲，低能源损耗，节能减排，绿色环保。 3.每个独立通道内置全自动电路保护功能，包括软启动、直流、过载、过热、欠压、短路保护及削波限幅等有效的保证设备安全长期使用； 4.双风道高效内部进出风设计，搭载双风扇散热排风系统，有效排除热量避免积热，确保设备长时间、高可靠性运行和使用； 5.前面板提供精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯； 6.支持立体声、并接、桥接三种工作模式切换； 7.采用XLR平衡输入端子，专业SPEAKON四芯输出端子，高效信号传输，插拔便捷。 技术参数： 1．功率（8Ω）：2X500W； 2．功率（4Ω）：2X750W； 3．桥接功率（8Ω）：1X1500W； 4．RMS输出电压 ：63.2 V 5．THD+N总谐波失真加噪声： 0.05% 6．频率响应：20Hz－20KHz(±0.2dB)； 7．S/N信噪比：≥100dB； 8．阻尼系数：≥1000； 9．输入灵敏度：0.775Vrms，26dB可选； 10．输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入； 11．保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护、短路保护、内置软启动保护。 | 台 | 1 |
| 8 | 8寸全频箱 | 1.单元配置：1x8寸低音单元 50芯音圈，180W/8Ω，140磁 1x25mm高音单元 25芯音圈，1寸口径，20W/8Ω； 2.音箱材质：15mm中纤板； 3.表面处理：点漆； 4.音箱铁网：1.2mm多孔钢网内衬防尘棉； 5.频响范围：75Hz-20KHz 6.灵敏度：96dB 7.额定功率：200W、峰值功率：800W 8.最大声压级：122dB 9.阻抗：8（Ω） 10.分频点：2.5KHz 11.覆盖角：80°×50°（H×V） | 只 | 2 |
| 9 | 音箱三脚架 | 加厚型音箱脚架 单只可承重50公斤 | 个 | 2 |
| 10 | 航空移动机柜 | 16U航空箱机柜+3块隔层 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材跳线 | 音响跳线、设备跳线、音频接头等； | 项 | 1 |
| LED屏系统（检察办案大厅） |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD ★像素间距：2mm 像素密度：250000点/㎡ 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320 × 160mm 模组分辨率：160 × 80 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz | ㎡ | 12.96 |
| 2 | 接收卡 | 单卡带载支持256*256，256*512 支持逐点亮色度校正、可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到一致，提高显示屏的画质 支持灯板Flash管理。支持灯板Flash校正数据。支持mapping功能。 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件査看接收卡的温度和电压。 支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实 为保证长时间工作稳定在60℃±2摄氏度环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形损伤 为保证系统的兼容及稳定性，接收系统厂家与LED显示屏厂家为同一制造商 | 块 | 30 |
| 3 | 视频处理器 | 支持2路HDMI1.3,1路DVI，视频输出支持6个千兆网口输出 支持设备默认开启自动信源搜索功能。 无需电脑支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能 产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃ 6设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，IP地址，输出网口状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB链接或网线链接状态，屏体亮度 为保证系统的兼容及稳定性，拼接控制器厂家与LED显示屏厂家为同一制造商 | 套 | 1 |
| 4 | LED屏配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：17KW 输出回路：5个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW | 套 | 1 |
| 六、办案系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 1.≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3.支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 3.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级 4.▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 5.设备红外补光距离100米，支持SmartIR 6.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能 7.▲支持人员目标侦测过滤功能，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 8.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 54 |
| 2 | 拾音器 | 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～70平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-46dB，信噪比：70dB。含电源适配器。 | 个 | 31 |
| 3 | 人脸自助核验门禁 | 人脸自助核验门禁，支持200W像素双摄像头，白光&红外补光灯，不小于8寸触控屏 识别距离不低于0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围 支持存储不少于20,000人脸库和100,000卡片（IC/M1/CPU卡），50,000指纹 支持活体检测，支持人脸、刷卡、指纹、人脸&刷卡&指纹、远程求助开门等多种开门方式 | 台 | 12 |
| 4 | 门禁电源 | 机壳式电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/8.5A输出。 | 个 | 23 |
| 5 | 双门电磁锁 | 280kg双门磁力锁，室内型，适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。供电：DC12V/1A，外形尺寸：500mm*51.8mm*27.9mm（长*宽*高）。 | 把 | 4 |
| 6 | 双门电磁锁支架（ZL型） | ZL型磁力锁专用多功能支架，适合内推门安装。L型外形尺寸：500mm*30.4mm*48.4mm（长*宽*高）。Z型外形尺寸：180mm*50mm*54.3mm（长*宽*高）。 | 个 | 4 |
| 7 | 流程管控终端 | 流程管控终端，配合对接办案区业务系统应用，200万像素摄像头，13.3寸触控屏；内置16GB eMMC；支持人脸识别；具备以太网口、RS485.门锁控制接口、门磁接口。内置MIC和扬声器。DC12V供电，功耗30W，自带电源适配器。 | 台 | 18 |
| 8 | 单门电磁锁 | 280kg单门磁力锁，室内型，适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。供电：DC12V/500mA，外形尺寸：250mm*51.8mm*27.9mm（长*宽*高）。 | 把 | 17 |
| 9 | 电磁锁支架（ZL型） | ZL型磁力锁专用多功能支架，适合内推门安装 外形尺寸：253mm*30.4mm*61.3mm（长*宽*高） | 个 | 17 |
| 10 | 出门开关 | 出门开关，采用防火材料混合树脂，供电：DC12V/200mA，外形尺寸：86mm*86mm*20mm（长*宽*高）。 | 个 | 14 |
| 11 | 闭门器 | 闭门器，适配最大门宽950mm，最大门重40-65kg，速度1：180°-15°，速度2：15°-0°，重量1.5kg，尺寸：180mm*40mmx63mm（长*宽*高）。 | 个 | 19 |
| 12 | 显示单元 | 86寸显示设备 | 台 | 1 |
| 13 | 集中光盘刻录主机 | 集全自动智能机械手臂，光盘打印，光盘刻录功能于一体，光盘容量100张，2×DVD刻录机，USB 3.0，全自动喷墨，单彩色墨盒。 | 台 | 1 |
| 14 | DVD刻录光盘 | DVD-R 16速 4.7G | 桶 | 10 |
| 15 | 桌面式自助打印刻录终端 | 桌面式自助打印刻录终端，不小于21寸显示触摸屏；支持IC卡刷卡；千兆网口；搭配光盘打印刻录机使用，对接执法办案业务系统，实现录像视频、笔录附件等文件的自助光盘打印刻录控制操作。 | 台 | 1 |
| 16 | 操作电脑 | 处理器： HG 3350 (8核/16线程/3.0 GHz） 内存： 16 GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存 SSD硬盘：1个 512 G SSD HDD硬盘：1个1 T HDD，硬盘转速5400转 显卡：独立显卡型号RX550，显存容量4 GB，视频接口1个HDMI，1个DP，0个VGA 光驱：带光驱 电源：350 W 机箱大小：11 L 机箱颜色：黑色 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：UOS1070不激活 前置USB接口：2个USB 3.0,1个USB 2.0,1个Type-C 后置USB接口：4个USB 3.0,2个USB 2.0,1个Type-C 硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x8插槽,1个PCIE3.0 x4插槽 音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 其他接口： 1个RS232串口 | 台 | 5 |
| 17 | 物证展示台 | 实物展示台，不低于800万像素，整机不低于180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，支持HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 6 |
| 18 | 高清视频编码器 | 单路高清编码器。支持H.265/H.264编码格式,支持1920*1200/1080P/720P/D1/CIF分辨率，支持1路DVI-I或HDMI输入， | 台 | 1 |
| 19 | 集中式综合业务平台 | 集中式综合业务平台，内含电源，自动温控，对外有两个千兆网络接口，提供不少于8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块,可以混合装配。 | 台 | 1 |
| 20 | 拼接解码模块 | 双路高清视频解码模块。支持拼接、漫游功能； 支持开窗支持H.265/H.264 输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示）， 解码性能支持2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、16×720P | 块 | 2 |
| 21 | 指挥对讲主机 | 对讲主机，支持与分机或主机的双向可视对讲。对分机报警状态显示及监听监视等功能。 | 台 | 1 |
| 22 | 46寸拼接屏 | 46英寸#0.88mm拼缝#普亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：0.88 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² | 台 | 9 |
| 23 | 解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264.H.265.Smart264.Smart265.MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 | 台 | 1 |
| 24 | 拼接屏支架 | 定制 | 套 | 1 |
| 25 | 条屏幕 | P4.75单色 尺寸3.13m*0.546m | 套 | 1 |
| 26 | 会议屏 | - 设备采用一体化集成设计，采用全包裹铝合金机身,内置摄像机、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、触控屏。 2.支持7×24小时长时间开机运行，产品稳定工作，无终端卡顿、音频采集、播放失效、屏幕黑屏、花屏异常现象。 3.所投产品CPU核数不低于8核，主频≥2.4GHz,内存≥16G，存储≥64G。 4.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准 - 支持H.264 Baseline Profile、H.264 High Profile、H.265。 6.支持MPEG-4.AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722.G.729音频协议，支持双声道立体声功能。 7.设备内置麦克风、扬声器、摄像机，采集分辨率≥4K 30，支持4倍数字变焦，水平视角≥82°广角 8.视频接口要求：至少支持2路HDMI2.0 高清视频输入接口；至少支持1路HDMI2.0 高清视频输出接口。 9.音频接口要求：至少3路以上独立音频输入接口，音频接口类别包括3.5mm接口、USB接口等；至少支持1路独立音频输出接口。 10.支持H.239.BFCP标准双流协议。 11.会议视频分辨率、帧率支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 12.支持主流4K30编码情况下，辅流支持4K30编码，同时支持主流4K60解码。 13.具备较强的网络抗丢包能力，30%的网络丢包时声音清晰连续，视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克；80%的网络丢包时声音清晰连续，可准确理解。 14.终端支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4呼叫和IPv6呼叫，支持IPv4.IPv6混合组网。 15.H.323协议下，支持 H.235协议的音视频加密；SIP协议下支持TLS控制信令加密，SIP协议下支持SRTP码流加密；支持AES256加密算法，支持双流加密。 | 台 | 1 |
| 27 | 可视对讲分机 | 可视对讲分机，内置扬声器、麦克风及摄像头，实现与主机的实时可视对讲。支持回声抵消及广播等功能。 | 台 | 6 |
| 28 | 手动报警按钮 | 八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。 | 个 | 7 |
| 29 | 卫生间针孔型高清网络摄像机 | 针孔型高清网络摄像机，2.5mm定焦镜头。不低于1/2.8英寸200W像素CMOS传感器，不低于0.0001Lux星光级超低照度，支持120dB超宽动态，支持强光抑制。 | 台 | 1 |
| 30 | 会议平板 | ★86寸会议平板，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 双系统设计，安卓与 Windows 双系统 Android 14.0+Windows 11。 5000 万像素摄像头，强视频采集能力；8 阵列麦克风与 20W 扩声喇叭 支持传屏器/Link/P2P/局域网多种无线投屏方式。 支持 WIFI6，双无线模块保障网络稳定快速。 支持批注、书写等功能，书写流畅。 支持 BYOM 视频会议，及 Windows 系统内置视频会议功能。 支持第三方应用、IOT 平台及硬件接口调用，还可自定义桌面和信源。 | 台 | 1 |
| 31 | OPS模块 | 产品类型 插拔式模块化电脑 CPU 四核 ARM Cortex-A55+i5-12450H Mali-G52 内存 8G ＋256G 支持系统 Windows11 64bit | 台 | 1 |
| 32 | 智能笔 | 识别原理结构笔（仅适用于红外屏） 按键3（功能键/上翻键/下翻键） 无线翻页支持 笔头直径4.5mm 书写精度3.0mm 遥控技术BLE 通信距离≥10m 配对方式BLE 指示灯颜色红、绿、蓝三色 | 个 | 1 |
| 33 | 无线传屏器 | 单按键设计，一按即可传屏,支持触摸回传、扩展屏显示,传输视频、音频和触摸信号 支持 4 分屏传输，分屏可独立回传 功耗低，无需单独供电，传输距离15米. 最多可同时连接 8 台电脑 支持Windows 7. macOS 10.10及以上操作系统 | 个 | 1 |
| 34 | 移动支架 | 白色铝合金外观，时尚设计自带大托盘，便捷使用静音万向轮，轻松移动便捷安装设计，轻松装配适配55／65／75／86 英寸设备 | 台 | 1 |
| 35 | 特写摄像机 | 1.★≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3.支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 4.设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调 5.设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； 6.各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 8.设备支持AEC回声消除、混音录像功能 9.设备红外补光距离100米，支持SmartIR 10.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能; 11.设备应具备20%抗丢包能力 12.内置Speaker，内置mic 13.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 |
| 37 | 55寸显示器 | 支持HDMI/DVI等接口,1080P分辨率。 | 台 | 1 |
| 38 | 同录主机 | 1.采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等2.模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。 3.不少于4个SATA接口，每个SATA接口支持不低于8TB硬盘。 4.内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 5.支持在触控屏上查询案件信息及设备控制，完成一键开始/停止刻录、重点标记、画面合成风格、刻录参数、网络参数、音频参数及系统时间等系统配置操作。 6.内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱。 7.视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711.G.722.AAC_LC、ADPCM和Opus。 8.支持不少于4路IP摄像机接入； 9.支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面； 10.支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323； 11.支持1路远程点接入； 12.支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，3等分，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分、自定义设置等13种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成； 13.支持OSD叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加（配合温湿度计）。 14.支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 15.录像存储超出存储总容量时，支持循环覆盖、停止录像； 16.支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致；支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能； 17.支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能； 18.支持客户端实时展示CPU占用率、内存占用率、掉电关机次数及异常重启次数等信息。 19.支持片头叠加功能，支持自定义内容。 | 台 | 1 |
| 40 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。 | 台 | 5 |
| 41 | 温湿度显示屏 | 时间温湿度屏，显示审讯室的温度和湿度信息；支持RS485协议、支持以太网接入，配合审讯主机叠加温湿度信息。 | 台 | 6 |
| 42 | 46寸显示屏（含壁挂支架） | 46寸高清显示屏，含6米HDMI成品跳线1根、壁挂支架 | 台 | 6 |
| 43 | 智能审讯一体桌增强型（左位升降屏） | 1.智能审讯一体桌，产品尺寸（长x高x宽）：1930mmx860mmx753mm。 2.桌沿软包，包含触摸中控屏、同步录音录像服务器、43英寸电视机、21.5英寸升降屏、人物特写摄像机、对讲分机、拾音器、报警按钮等。实现审讯、讯问时一体化智能控制功能。 3.▲同步录音录像服务器：不小于8寸电容触控显示屏，支持双 DVD 刻录光驱或蓝光 DVD 光驱,光驱支持热插拔，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 4.▲触摸中控屏：触摸中控屏支持一键电源开关、同录主机控制、升降屏控制、前屏展示内容控制;前屏展示内容控制支持对物证展台、外接电脑视频源、桌体电脑视频源、远端视频源的切换，实现在前置显示屏 显示不同信号源，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 | 台 | 4 |
| 44 | LED电子门牌 | 门头显示屏，屏幕分辨率为128*32，屏幕尺寸：长*宽*高64cm*17.5cm*2.2cm，间距：P4.75mm，颜色：双色；内含LED控制卡，以太网接口。 | 个 | 6 |
| 45 | 窗口对讲机 | 全自动免提双向对讲。 微电脑处理电路，彻底解决回音、啸叫。 采用与主机一体的高性能会议话筒，美观大方，放音逼真、清晰、洪亮。 系统内外音量可以单独调节，且内外只用一根连线，安装简洁。 | 套 | 1 |
| 46 | 液晶拼接显示单元 | 55"液晶显示单元,光源:LED光源;拼缝:3.5mm,亮度:700cd/平方,分辨率:1920*1080 | 片 | 2 |
| 47 | 55寸液压前维护支架 | 55寸单元定制液压前维护壁装支架，金属材质，颜色黑 | 片 | 2 |
| 48 | 双路高清视频解码器 | 1.设备应采用嵌入式LINUX系统，运行安全稳定 ； 2.设备应支持不少于2路HDMI、1路VGA显示输出，HDMI与VGA双屏同时显示，HDMI最高分辨率支持4K，VGA最高分辨率支持1080P； 3.设备视频解码格式应支持H.264.H.265； 4.设备解码显示性能，应支持4路（3840×2160）@25fps、8路（2592×1520）@25fps、18路（1920×1080）@25fps、32路（704×576）@25fps； 5.设备解码显示画面风格，应支持4/9/16等分画面格显示，以及1大8小、1大15小不等分画面风格显示； 6.设备应支持3竖屏画面解码，解码分辨率2160×4096，帧率25fps； 7.设备应支持1路音频输入/1路音频输出； 8.设备音频LineOut输出应支持以左、右声道的形式同时输出两个解码通道的音频； 9.设备通信接口应支持1路100M/1000M自适应网口、1个RS485串口、1个USB3.0接口； 10.设备音频解码格式，应支持ADPCM、AACLC、G.711U、G.711A、G.722.G.726； 11.设备应支持本地显示编码功能，支持将本地显示输出的画面编码成一路1080P分辨率、H.264码流，方便远程浏览； 12.设备应支持丢包重传功能； 13.设备应支持点对点即编码设备和解码器直连解码，并支持双向语音和回声抵消功能； 14.设备应支持RTSP协议主动获取码流并解码显示。 | 套 | 1 |
| 49 | 可视对讲主机 | 对讲主机，不小于10寸智能触摸电容屏。支持与分机或主机的双向可视对讲。对分机报警状态显示及监听监视等功能。 | 台 | 1 |
| 50 | 人证核验终端 | 桌面式人证核验终端，不小于13寸显示触摸屏；不低于200W像素人脸识别摄像头，带补光；身份证信息、指纹采集；千兆网口；DC12V/2A供电；对接办案区业务系统。 | 台 | 1 |
| 51 | 自助执法办案一体机 | 自助执法办案一体机，立式核验登记终端，不小于19寸显示触摸屏；不低于200W像素人脸识别摄像头，带补光；身份证信息器、电子签名屏、指纹采集；IC卡刷卡；集成定位手环、胸卡存储抽屉，并提供充电电源接口；千兆网口；AC220V供电；对接办案区业务系统。 | 台 | 1 |
| 52 | 24门随身物品保管主柜 | 用于随身物品保管，24门箱体，不小于7寸液晶屏显示，刷卡、二维码、远程联网开门，每个箱子尺寸：310*430*281mm（宽深高），柜子整体尺寸1700*430*1900（宽深高） | 台 | 1 |
| 53 | 读卡器 | 非接触式IC读卡器，工作频率 13.56（Mhz），读卡时间 1（s），感应距离 ≥ 5（cm），电源功率 1（W），通讯方式 USB | 台 | 1 |
| 54 | 高拍仪 | 拍摄A4幅面以下，主摄像头(文件摄像头)不低于500万，人像摄像头不低于200万，定焦，支持接入国产化操作系统；对接办案区业务系统应用 | 台 | 1 |
| 55 | 验钞机 | 计数显示屏：有 点钞速度：≥900张/分钟 | 台 | 1 |
| 56 | 安检门 | 外型尺寸：2230mm (高)×835mm (宽)×580mm (深) 通道尺寸：1990mm (高)×700mm (宽)×500mm (深) 整机重量：65KG 工作电压：AC90V～240V 50／60Hz 功耗：＜10W 区位：6-18个区位 工作频率范围：1—100个频段 灵敏度：0~999级可调 工作环境温度：-20℃～65℃ 安装环境：宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向 区位探测金属物精度范围：最高灵敏度＜10g金属 显示屏：7英寸操作液晶屏，新型调试程序界面，操作更加简便易懂。 | 套 | 1 |
| 57 | 手持金属探测器 | 工作频段：约25 KHz 净重：400 g（不含电池） 电源：标准6F22/15F8H 9V电池或充电电池 使用温度：-15℃ to +55℃ 功率：270MW | 个 | 1 |
| 58 | IC门禁卡 | IC门禁卡 | 张 | 50 |
| 59 | 声光报警器 | 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 |
| 60 | 办案区智能管控平台 | 1.支持办案区管理、智能审讯、系统管理等模块，支持相关插件下载； 2.支持入区登记、人身检查、财物暂存、信息采集、候问、讯/询问、物品返还、出区登记、重新入区办案流程信息管理； 3.▲支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息；支持登记办案民警信息；支持人证核验功能，自动录入嫌疑人信息；添加其他人员登记功能；支持涉案人、办案人、管理员电子签名、指纹；支持同案混关检测。 4.支持读入身份证信息并配合定位手环自动读取手环编号； 5.支持人身安全检查信息登记功能，支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息； 6.支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片，支持通过文字输入、支持通过人形图对身体伤痕位置进行标注； 7.支持财物暂登记功能，可选类型为随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号； 8.支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片；支持本地上传，支持远程控制/腕带控制存物开箱；支持图形化显示柜子使用状态信息（柜口号、嫌疑人显示）； 9.支持信息采集台账生成，支持对身高、体重、人像、足迹、指（掌）纹等信息采集，自动生成电子台账，并支持台账预览、打印、导出。 10.支持各候问室状态可视化展示，包括各候问室的当前在押人数信息；支持嫌疑人自动分配候问室，分配的规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离。支持自动记录嫌疑人进入候问室时间、离开时间，生成候问台账，并支持预览、打印、导出。 11.支持可视化显示各个询/讯问室的使用情况，查看可进行询/讯问的人员列表。 12.支持财物返还登记功能，并支持领取人电子签名、指纹捺印； 13.支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记；支持手环和民警卡片解绑收回；支持办案中心的台账管理，并支持打印、预览； 14.▲支持查看登记过且已最终离所的人员列表，将人员在办案流程中录入的信息导出为涉案人员办案中心使用情况登记表，支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子指纹图片。支持嫌疑人轨迹回放、支持嫌疑人、其他人员轨迹录像联动视频回放、下载，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 15.支持嫌疑人临时出区后再次重新入区； 16.▲支持执法办案流程固化及非固化，支持一案一打包（支持嫌疑人的案件信息、笔录信息、附件信息、审讯录像、轨迹录像进行一案一打包及集中刻录），提供第三方检测报告加盖投标人公章。 17.支持同案、腕带拆卸、求助、候问室无民警值守、心率异常、血压异常、男女混关等多种告警业务； 18.支持控制平台接入录像设备进行录音、录像操作，支持一键开启讯问过程同步录音录像功能； 19.支持监控画面的画中画功能，不少于6个画面； 20.▲支持对审讯主机进行光盘检测、检测是否有光盘、及光盘总容量和已使用容量；支持平台控制审讯主机同步进行光盘数据的实时直刻和硬盘存储的并行备份，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 21.支持协同办案功能，两个办案室能互相查看对方实时视频和笔录，并可实现多方在线对讲、讨论； 22.支持将获取到的环境温、湿度信息同步叠加到监控视频画面上；支持将获取到的生命体征信息（血氧、心率、血压）同步叠加到监控视频画面上； 23.支持远程参审指挥功能，指挥人员可远程对系统内的前端高清音视频的实时浏览与控制、实时笔录的查看、案件资料及审讯录音录像的查阅、对审讯人员远程指挥等； | 套 | 1 |
| 61 | 管控平台授权 | 管控平台授权 | 套 | 1 |
| 62 | 国产化服务器 | 国产化处理器、国产化操作系统，2U标准机架设计，支持虚拟化部署。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。硬件参数：多核处理器， 内存：64GB ,480GSSD固态硬盘，机械硬盘：2×4T文件冗余备份；网络接口2×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×HDMI；1×RS232；6×USB3.0接口。 | 台 | 1 |
| 63 | 国产化平台服务器软件 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10针对企业级关键业务，适应虚拟化、云计算、大数据、工业互联网时代对主机系统可靠性、安全性、性能、扩展性和实时性的需求，依据CMMI 5级标准研制的内生安全、云原生支持、国产平台优化、高性能、易管理的新一代自主服务器操作系统；同源支持飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等自主平台；可支撑构建大型数据中心、高可用集群和负载均衡集群及虚拟化应用服务、分布式文件系统等，广泛应用于政府、国防、金融、教育、财税、公安、审计、交通、医疗、制造等领域 | 套 | 1 |
| 64 | 3D地图模型 | 根据办案区现场实际情况定制3D模型图 | 套 | 1 |
| 65 | 地图工作站 | 处理器： HG 3350 (8核/16线程/3.0 GHz） 内存： 16 GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存 SSD硬盘：1个 512 G SSD HDD硬盘：1个1 T HDD，硬盘转速5400转 显卡：独立显卡型号RX550，显存容量4 GB，视频接口1个HDMI，1个DP，0个VGA 光驱：带光驱 电源：350 W 机箱大小：11 L 机箱颜色：黑色 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：UOS1070不激活 前置USB接口：2个USB 3.0,1个USB 2.0,1个Type-C 后置USB接口：4个USB 3.0,2个USB 2.0,1个Type-C 硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x8插槽,1个PCIE3.0 x4插槽 音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 其他接口： 1个RS232串口 | 台 | 1 |
| 66 | 综合安防管理一体机 | 1.嵌入式设计，提供安全可靠、高性能的统一设备管理系统。 2.▲支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、巡更系统、人员出入口系统、车辆出入口系统、智能分析系统等子系统的统一接入管理，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 3.门禁模块支持多种门禁主机接入和配置。 4.报警模块支持报警主机管理，可展示输入输出状态、可自定义输入输出点类型。 5.对讲模块支持对讲主机、分机设备管理，可展示对讲主机、分机状态。 6.智能柜模块支持对智能柜主柜、辅柜的管理，可远程开柜。 7.人证核验模块支持接入人证核验主机，展示主机实时状态。 8.监控模块支持监控平台、前端的接入与管理。 9.定位模块支持标签配置和地图配置，支持定位参数自定义设置。 10.支持对系统内置服务的运维监管，包括服务类型、服务名、版本号、更新时间、状态等。 11.提供标准的Restful接口，便于二次开发 | 台 | 1 |
| 67 | 音视频管理平台 | 1.设备可实现实时浏览、录像回放、电视墙等功能； 2.单台设备支持不少于300个监控点的接入； 3.支持主流厂商设备接入，可实现实时视频浏览、存储、回放、上墙功能； 4.支持H.264.H.265.MPEG4视频编码格式； 5.设备管理支持按组织机构、收藏夹2种类型管理； 6.支持前端设备注册管理、支持前端设备的参数配置、支持平台设备远程复位； 7.支持录像回放上墙功能； 8.支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制； 9.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区，保证重要录像不丢失； 10.支持数据备份到本地硬盘、U盘、NAS、ISCSI磁盘阵列、云存储中，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份数据快速恢复系统数据； 11.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图； 12.支持多倍速放像，支持1/16.1/8.1/4.1/2.1.2.4.8.16倍速播放； 13.支持不少于16路异步放像和不少于16路同步放像功能； 14.支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应； 15.支持当监控业务平台宕机或断网的情况下，录像业务不受任何影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 | 台 | 1 |
| 68 | 音视频管理平台授权 | 监控点的License报价。 | 个 | 300 |
| 69 | 磁盘存储阵列 | 1.机架式，36盘位云存储。 2.双冗余电源，冗余风扇，支持电源、风扇直接插拔。 3.2个万兆光口、2个千兆以太网口。 4.▲支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 5.▲支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 6.支持非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。 7.控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在控制节点全部损坏情况下，可从完好的存储节点中恢复系统元数据。 8.集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 | 台 | 7 |
| 70 | 视频智能分析管理系统 | 智能分析管理服务器，软硬件一体设计，实现检察院行业特定场景音视频智能分析功能。 算法支持以下类型： 讯问监督：检测讯问过程中是否有异常情况，如单人讯问、讯问超时、讯问人与被讯问人异常接触、被讯问人独处； 检察制服检测：检测检察工作人员制服是否规范，如未穿制服； 监所监督：检测单人提押、被谈话人独处、谈话超时、巡视异常及人数异常等； 异常行为检测：检测打电话、抽烟等异常行为； 区域看防：检测区域内是否发生进入、离开、超时逗留、人员聚集、离岗情况； 视频诊断：视频诊断即视频质量检测，检测类型包括：画面清晰度、偏色、干扰、视频丢失； 声音检测：声音强度检测，如：声音丢失、大声喧哗； 警戒线：检测人员是否有攀高行为； 剧烈运动：检测打架等剧烈运动； 姿态检测：检测起身、倒地、打瞌睡、站立、静坐等姿态； | 台 | 1 |
| 71 | 可视对讲一体机 | 1.负责整个系统的运行通信、设备信息的设置存储； 2.主要负责配置对讲终端，管理寻呼话筒和对讲终端，可以进行呼叫、监听、监视、可进行视频回放、远程升级、控制输入输出设备等功能，提供与综合安防管理软件对接接口； | 台 | 1 |
| 72 | 智能人脸识别终端 | 具有强悍的计算性能，优秀的算法和完善的应用。支持GB28181.ONVIF、RTSP标准及及大部分第三方网络摄像机视频接入；金属机身，一体式设计，宽温版-10~55℃；静音设计，尺寸小巧，可放置在机房、办公环境、室外弱电箱等各种位置 | 个 | 1 |
| 73 | 报警网络模块 | 16路报警控制器，支持网络接口，支持16路开关量输入，接入电压DC3-35V。支持16路继电器输出，接入电压AC＜48V 10A，DC小于35V 10A具有过载保护、过压保护、短路保护等多重保护。支持输入输出联动如监室门状态采集联动门灯显示，支持远程控制监室电器设备开关。 | 台 | 1 |
| 74 | 报警模块配电箱 | 报警网络模块配电箱，材质：优质冷轧钢板。 | 个 | 1 |
| 75 | 视频定位跟踪系统 | 1.支持3D/2D地图切换、地图平移、放大缩小，3D地图支持地图上下左右立体旋转，点击区域可显示对应区域绑定摄像机视频。 2.▲单系统支持接入不少于200路摄像机同时在线，实时显示不少于200人位置。定位精度误差范围小于20cm，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 3.▲支持查看在区人员、出区人员的历史轨迹，轨迹应自然连续非多段折线，支持按时间轴回放历史轨迹和录音录像，轨迹列表可按进入时间、离开时间展示，点击对应时间段可自动关联周边多个位置录音录像。支持摄像机管理，包括视频浏览、录像回放、人员库查看、下发等，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 4.人员库支持黑名单库、白名单库、临时白名单库设定； 5.支持识别未登记出区涉案人员产生报警； 6.提供视频跟踪、地图相关第三方接口供业务平台调用。 | 套 | 1 |
| 76 | 智能定位系统一体机 | 1.一体化专业服务器，内置64位多核处理器及高性能GPU ； 2.标配固态硬盘+机械硬盘，可有效确保系统稳定运行及数据安全性； 3.内置统一部署、运行管理模块，可实现业务软件的一键化部署。 | 台 | 1 |
| 77 | 校时服务器 | 1.设备尺寸：支持1U机架式安装； 2.支持GPS、北斗、NTP校时 3.超高守时能力 4.支持多槽位配置，单NTP卡支持≥4个NTP端口，支持端口绑定、双卡绑定功能 5.可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 6.支持双机冗余配置 7.支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）进行授时 单端口授时容量≥15000次/秒 8.设备支持子钟授时及管理功能 9.可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理，具备NTP客户端在线监测功能 | 台 | 1 |
| 78 | 安检机 | 4233单视角双能安检机 先进的物质属性识别技术 有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色 智能识别技术 自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和X射线成像软件深度融合，识别效果更优 低辐射剂量 辐射泄漏剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求 可变速 可根据场景实现一键速度切换 事件追溯 将人脸信息同包裹成像信息有机结合，实现异常事件快速追溯 安检联网 支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理 数据存储 支持安检机视频、图片、报警信息本地存储、查看、调用 快速登录 提供指纹登录功能，避免繁琐的密码输入 轻量化设计 整体尺寸小、重量轻，适合安检空间狭小及需要快速布置的场景 通道尺寸：420mm*330mm 外观尺寸：1250mm*650mm*690mm 传送带高度：110mm 传送带速度：0.16m/s、0.2m/s 重量：＜180kg 电源：AC220V(+10%~-15%) 50±3Hz 工作温度：5℃～40℃ 功耗：＜0.56kVA 线分辨力：φ0.102mm 空间分辨力：1.0mm（水平和竖直） 泄漏剂量：＜1μGy/h，距离设备外壳50mm 操作系统：Linux 显示屏分辨率：1920*1080 X射线发生器：120kV 1.0mA（可调） | 套 | 1 |
| 79 | 无人机 | 哈苏1亿像素主摄，三摄配置全面升级360°全向云台，支持竖拍与"盗梦空间"效果最长51分钟续航，最高90km/h飞行速度O4+图传系统，无障碍传输距离30km。电池容量6654mAh，最长飞行时间约51分钟，最高续航里程41km；240W桌面充电器支持三块电池并充（90分钟满三块，单块51分钟），支持关机快充。最高飞行速度25m/s（90km/h），抗风能力7级；避障系统集成前/后/下向双目视觉+侧向传感器，前向激光雷达支持0.1lux低光环境避障（避障速度18m/s）；目标追踪能力优秀，被树木遮挡仍可持续追踪地面车辆。传输采用O4+图传系统（无障碍距离30km，支持10bit端到端HDR），WiFi 6传输速度最高80MB/s。 遥控器配备7英寸MiniLED屏幕（2000尼特亮度）、128GB存储，支持APP安装；屏幕旋转可联动云台切换竖拍模式；摇杆为免拆卸、可折叠设计，与屏幕折叠联动提升便携性。争议点：主摄焦距从24mm变为28mm，影响狭窄空间（如室内、建筑）拍摄，需更远距离收纳内容，户外场景影响较小。 主机1套、3块电池、充电管家、单肩包、1块增强图传模块3。 | 台 | 1 |
| 七、机房工程 |  |  |  |  |
| 机房配电及装修 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机（60KVA） | 60KVA，高频塔式 额定容量：60KW/60KVA 额定输入电压：380/400/415Vac 输入电压范围：138Vac~485Vac 相数：三相五线 输入频率范围：40~70 Hz 输入功率因数：>0.99 输出电压：380/400/415(1±1%)Vac 输出频率：市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机50±0.1或60±0.1 整机效率：最高可达97％ 功率因数：1.0 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1.铅酸蓄电池，容量：12V 100AH 2.外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹;外观 标识应清晰。 3.结构：正、负极端子应有明显标志，且便于连结构接。 4.阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的阻燃性能要求。 5.气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破气密性 裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6.容量保存率：静置28天后容量保存率应≥96%。 7.防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 8.封口剂性能：环境温度-30C~+65C之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 | 台 | 64 |
| 3 | 电池柜 | 每组可以放32节12V100Ah电池摆放要求 电池汇流开关，200A/3P 1个直流断路器； 电池分组开关，125A/3P 2个直流断路器； 主接线35mm²单芯， 电池组到直流开关箱 主接线 70mm² ，单芯，电池开关箱到UPS主机 | 台 | 2 |
| 4 | UPS楼层配电箱 | 每个箱体至少配置5条配电回路，采用优质电子元器件 | 台 | 3 |
| 5 | 机房彩钢板 | 1.墙面彩钢板，宽度1200mm，高度根据现场要求定制，选用国产优质钢板且厚度≥0.6mm。表面采用静电喷涂工艺，漆膜厚度≥30μm。内衬圣戈班石膏板或同等档次，产品整体厚度≥12.6mm，满足相关要求。 | 平方米 | 133.5 |
| 6 | 龙骨 | 主、副龙骨 | 平方米 | 133.5 |
| 7 | 保温棉 | 墙内吸音保温棉 | 平方米 | 133.5 |
| 8 | 装饰盖条 | 3000mm | 根 | 30 |
| 9 | 阳角收边条 | 3000mm | 支 | 4 |
| 10 | 阴角收边条 | 3000mm | 支 | 8 |
| 11 | 铝扣板吊顶 | 1.规格600*600*0.8mm，表面涂层厚度不小于60μm，吊顶正面为哑光白。 | 平方米 | 61.4 |
| 12 | 收边条 | 25*25mm | 米 | 30 |
| 13 | 机房顶面地面保温 |  | 项 | 1 |
| 14 | 钢制静电地板 | 1.钢制无边防静电地板，600*600*35mm，选用优质钢板，表层防静电喷塑处理，内填充国标水泥，加发泡剂，少许纤维，加强韧性。地板贴面采用1.2mm厚高耐磨防开裂HPL材质。防静电地板集中载荷≥300KG，均布载荷≥1250KG，采用缩管支架，规格25*1.2mm，横梁厚度1.0mm。 2.耐磨性能：符合SJ/T11236-2020的要求，表面耐磨性能实测结果≥4300转。 | 平方 | 61.4 |
| 15 | 踢脚线 | 不锈钢，高度：10cm | 米 | 43.8 |
| 16 | 接地铜排 | 30*3mm | 米 | 53 |
| 17 | 铜箔带 | 100*0.3mm | 米 | 202 |
| 18 | 接地线 | BVR6 | 米 | 60 |
| 19 | 接地线 | BVR50 | 米 | 50 |
| 20 | 等电位箱 | 局部等电位端子箱，含端子排 | 台 | 2 |
| 21 | 机房踏步 | 定制 | 套 | 2 |
| 22 | 设备底座 | 定制 | 套 | 20 |
| 23 | 五孔插座 | 10A 250V | 个 | 5 |
| 24 | 电缆 | ZR-YJV-4*70+1*35㎡ | 米 | 25 |
| 25 | 电缆 | ZR-YJV-5*6㎡ | 米 | 20 |
| 26 | 电源线 | ZR-YJV3*4 | 米 | 180 |
| 中心机房（微模块） |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜+网络机柜 | 1.机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装； 2.要求静态承载能力不小于2200kg； 3.机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于70% | 台 | 13 |
| 2 | 机柜侧板 | 一侧两块，上下两段式结构，适用于深度1200mm高度2000mm机柜 | 块 | 3 |
| 3 | 配电排（PDU） | 1.5U黑色，20位10A国标+4位16A国标+指示灯+浪涌+32A接线盒 | 个 | 26 |
| 4 | 固定天窗 | 功能天窗、控制天窗，可安装摄像头、烟感、温湿度等动环，无翻转功能，材质冷轧钢板。 | 套 | 2 |
| 5 | 玻璃天窗 | 1.600宽全玻璃天窗,用于1200mm密封通道; 2.翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm。同时为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，要求钢化玻璃透光率应不小于90%. | 套 | 6 |
| 6 | 电动平移门 | 1.密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m； 2.微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 | 组 | 2 |
| 7 | 100mm深围框 | 适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景 | 套 | 1 |
| 8 | 大屏门盒 | 双开推拉门大屏门盒-配套新造型双开推拉门使用-用于2000mm高1200mm深机柜 | 套 | 1 |
| 9 | 600mm宽线槽 | 用于600mm宽机柜 | 套 | 8 |
| 10 | 顶部围板 | 用于密封600mm宽机柜顶部线槽 | 套 | 8 |
| 11 | LED灯 | 1.RGB-LED灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色 2.智能照明：具备四种颜色指示灯与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、严重告警、次要告警、提示告警进行联动，对应4种指示灯颜色。 | 套 | 2 |
| 12 | 其他配套附件 | 机柜下封板、0号包装（安装指南及辅料）、地脚灯等 | 项 | 1 |
| 13 | 一体化UPS柜 | 1.UPS、UPS输入输出、IT配电、空调及通道照明配电等，应包含在1个柜位内 ，形成完整的模块供配电方案，以满足机房配电灵活性和可扩容性。总体要求如下： 1）输入输出空开要求：总输入空开容量≥400A/3P、UPS输入输出空开容量≥250A/3P、空调空开容量≥63A/3P、IT空开容量≥40A/1P、照明空开容量≥10A/1P。 2）集成UPS电源：模块化UPS主机框≥120KVA，当前单套机框配置3个功率模块，单个模块功率不大于30KVA，构成2+1供电架构。 2.一体化UPS产品应具备较高的抗震等级，可以在极端条件下保持可靠运行。 3.UPS应满足YD/T 2165《通信用模块化不间断电源》标准，采用模块化设计，单功率模块的额定输出功率≥30KVA ，且功率模块、旁路模块 和控制模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。 4.UPS系统应具有人机交互性能，采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。 5.配电设备应实现精确监测，要求设备可采集和存储如下运行参数： 1) 主路输入相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、母排温度等； 2) IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、支路温度、负载率等；支路电能支持按月、按年统计。 | 台 | 1 |
| 14 | 功率模块 | 一体化UPS配套功率模块，30KVA/30KW | 个 | 3 |
| 15 | 后备电池组（暂按1小时备电） | 1.铅酸蓄电池，容量：12V 100AH 2.外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹;外观 标识应清晰。 3.结构：正、负极端子应有明显标志，且便于连结构接。 4.阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的阻燃性能要求。 5.气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破气密性 裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6.容量保存率：静置28天后容量保存率应≥96%。 7.防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 8.封口剂性能：环境温度-30C~+65C之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 | 节 | 80 |
| 16 | 电池架 | 可放置40节100AH蓄电池 | 套 | 4 |
| 17 | 电池保护开关 | 配套电池保护开关 | 套 | 2 |
| 18 | 线束 | 电池间连接线等其他强电线缆、监控和告警电缆等 | 套 | 2 |
| 19 | 行级精密空调室内机 | 1.行级送风精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风； 2.行级精密空调尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一； 3.应具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）=1； 4.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 5.精密空调采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 6.精密空调控制器采用7寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动； 7.采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，具备显著的节能效果，加湿量不小于3kg/h。 8.为提高行级空调运行的可靠性，行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点。 9.精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活。 | 台 | 2 |
| 20 | 精密空调室外机 | 智能温控产品-风冷-室外机-1107H*1356W*1094D | 台 | 2 |
| 21 | 精密空调液管、气管等铜管 | 空调配套冷凝管25米，给排水管及配套附件，制冷剂R410A | 套 | 2 |
| 22 | 微模块监控采集器 | 1.机房控制器：支持无线通讯，应满足IEEE 802.15.4标准。 2.应支持双路电源，环网通信，可靠性高； 3.应提供2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率。WAN接口只支持单接口通讯。 4.应提供4G模块，支持短信发送和4G组网（支持中国联通/移动全网通），同时兼容3G通讯（WCDMA制式）和 2G（GSM制式）通讯，提供一个标准SIM卡插槽。 5.应支持PAD和手机APP实时查看设备信息，方便运维。 6.应支持PoE总线供电及通信，通信效率高。 7.应提供微模块的PUE统计分析和历史查询功。 | 套 | 1 |
| 23 | 智能ETH插座 | 网络配件-48VDC-4个POE接口 | 个 | 4 |
| 24 | 43寸触摸显示屏 | 1.43英寸，分辨率1920×1080，多点触控。 2.智慧屏支持无线和有线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 3.应内置摄像头，支持人脸识别，像素280万。 4.通过红外传感器实现无触摸唤醒。 | 个 | 1 |
| 25 | 半球形摄像机 | 1.图像传感器：1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS。 2.支持最低照度：彩色0.002Lux；黑白0.001Lux。 3.防护等级IP67。 4.最大分辨率：1920px*1080p@H265,1M。 | 套 | 2 |
| 26 | 天窗翻转开启系统 | 天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 套 | 1 |
| 27 | 通道内照明系统 | 1.通道照明采用LED灯，安装在通道的两侧顶部； 2.光颜色正白色；防护等级IP20。 | 套 | 1 |
| 28 | 通道门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统、出门按钮等 | 套 | 2 |
| 29 | 多功能传感器 | 1.集成温度、湿度、和烟感于一体的多参数监测传感器； 2.提供1路POE接口，支持IEEE802.3at标准； 3.预留1个RS485接口，支持12V DC电源输入。 | 个 | 2 |
| 30 | 空调漏水检测系统 | 非定位式水浸传感器+非定位式水浸传感器检测绳-5m | 套 | 2 |
| 31 | 温湿度传感器 | 温度测量范围 -20℃～+70℃；湿度测量范围 5% RH～95% R；工作温度 -20℃～+70℃。 | 套 | 2 |
| 32 | 智能微模块执行器 | 通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息或照明按钮控制微模块内照明，并提供PAD充电接口；也可通过消防告警的联动信息或上位机的控制信息，控制通道的翻转天窗；通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。 | 套 | 2 |
| 33 | 其他配套附件 | 束线座+蜂鸣器等 | 套 | 1 |
| 八、综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | 穿线管 | JDG25 | 米 | 1551 |
| 2 | 桥架 | 300*100 | 米 | 225 |
| 3 | 桥架 | 200*100 | 米 | 142 |
| 4 | 桥架 | 100*100 | 米 | 60 |
| 5 | 接线盒 | 钢质H85*60 | 批 | 1 |
| 6 | 铁构件 |  | 批 | 1 |
| 九、高精度人员定位系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能轨迹跟踪平台软件 | 智能轨迹跟踪平台软件，主要用于管理、收集定位基站接收数据；基站、腕带、胸卡等设备接入数量不限；实现管控平台轨迹跟踪功能，可实现办案区人员视频轨迹跟踪，包括办案区全区录像过程打包关联，同时包括分区人数统计、单人审讯告警、防串供告警、羁押超时告警、人员外出告警、非法进入告警、未走规范流程告警等多种功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 国产化服务器 | 国产化处理器、国产化操作系统。 硬件参数：多核处理器， 内存：不低于64GB ,不小于480GSSD固态硬盘，机械硬盘：不小于2×4T。 | 台 | 1 |
| 3 | 高精度定位基站 | 高精度定位基站，实现办案区内公共走廊、房间精确定位。 | 个 | 20 |
| 4 | 生命体征监测电子腕带 | 生命体征监测电子腕带，高精度腕带单元，在押人员腕带佩戴使用，具备监测心率血压血氧；具备防水、防拆卸功能；可充电。 | 台 | 10 |
| 5 | 电子腕带充电座 | 【充电单元】电子腕带充电座，生命体征监测电子腕带专用，支持离线充电 | 个 | 2 |
| 6 | 电子腕带磁吸扣拆卸工具 | 【拆卸工具】磁吸扣式电子腕带拆卸专用，用于在押人员腕带的拆卸使用。 | 个 | 1 |
| 7 | 发卡器 | 【发卡器】桌面式发卡器，用于腕带及胸卡授权。 | 台 | 1 |
| 8 | POE交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持POE+； 3.支持 WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法； 4.MAC地址表容量≥16K，IPv4路由规格≥4000，IPv6路由规格≥1000； 5.支持定位指示灯，运维人员可远程开启或关闭设备指示灯进行现场定位； 6.支持Telemetry功能，实现设备数据实时采集上传； 7.支持快速POE和永久PoE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；交换机升级等操作重启时，对下挂的PD设备供电不会中断。 | 台 | 1 |
| 十、语音转写系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能语音转写一体机 | 1.智能语音转写服务器，内置先进的语音转写引擎，为笔录业务提供语音智能转写服务。 2.▲支持实时语音转写，近场(中文普通话，单人或多人有序发言)识别准确率>98%，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 3.▲支持根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号，提供第三方检测报告加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能语音转写授权 | 智能语音转写授权，支持对普通话连续语音进行转写，不少于13路授权 | 个 | 13 |
| 十一、智能运维系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理主机 | 智能运维管理主机，可以独立部署实现运维管理和视质分析功能。 支持拓扑管理、设备管理、告警管理、视质分析、录像检测、工单管理。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能运维管理系统视质分析许可 | 视质轮巡系统许可，不少于600路授权 | 个 | 600 |
| 3 | 智能运维管理系统录像检测许可 | 录像检测许可，不少于600路授权 | 个 | 600 |
| 十二、AI服务器 |  |  |  |  |
| 1 | AI服务器 | 处理器：Hygon 7390（2.7GHz，32核）*2颗 内存：32GB DDR4-3200MHz ECC RDIMM内存*16条 硬盘：960GB SATA 6Gbps 2.5英寸读取型固态硬盘*2个¦3.84TB U.2 16GTps Inspur 2.5英寸NS8500G2固态硬盘*4个 背板：8U.2 2.5英寸x8的前端硬盘模块背板*2 阵列卡：9361-8i 2G 12Gbps的RAID卡*1张 显卡：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell*2张 网卡：10Gbps 2端口 LC Inspur X710 PCIe MM M6网卡*1张 其他：2200W白金级电源，支持220V交流或240V直流*4个¦1.5米长的C19黑色电源线*4根¦630mm长的4U L型导轨*1个¦23000转/分钟的6056 NF5468M7风扇*6个 重要条件：需提供 VLLM 安装与部署支持，适配DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B FP16 模型，并长时间稳定运行（必须满足） | 台 | 1 |
| 十三、智能密集架 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电动双柱密集架（含软件） | 5组一列/23列,4500*560*2500，详见密智能双柱密集架参数 | m³ | 144.9 |
| 2 | 火灾报警联动控制器 | 火灾报警联动控制器（需与原有消防系统兼容，参考型号JB-TBL-TX3008C） 彩色界面显示和触摸操作 控制器标配7寸TFT彩色液晶屏和电容式触摸屏，汉字菜单和图形界面结合显示，清晰直观，通过简单操作即可实现系统的各种功能。 控制器采用壁挂式结构，单机设计最大容量为8个回路，总计1600个总线地址点。 功能配置灵活 控制器采用模块化设计，配置灵活方便，通过选配不同数量的回路板可实现总线设备从200点~3200点间任意配置，通过选配联网板可实现火灾报警控制器间的联网，通过选配通讯板可实现与图形显示装置的配接。 控制器配有总线操作盘，每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联，实现对该总线设备的启动、停动控制，解决了安装调试存在的不方便问题。 控制器配有多线控制盘，与我司生产的专用终端器配合使用，通过二线或三线连接，可对消防水泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制；同时，具有输出接口的断路、短路监测功能，最大限度的保障线路的可靠性。 控制器选用的模块式开关电源转换效率高，自带主、备电切换和精确的充放电管理功能，同时具有强大的输入过压保护、输出短路保护、备电反接保护和备电短接保护等功能。 主电电源 AC220V(范围187V～242V)，50Hz 备用电源 12V/17Ah铅酸电池，2节 液晶屏 7.0英寸TFT彩色液晶屏，800×480分辨率 触摸屏 电容式 回路点数 200点 最大容量 8回路 外形尺寸 539mm×156mm×550mm 使用环境 温度:0℃～+40℃，相对湿度:<95%RH，不凝露。 实配：壁挂式包含主面板（主板、电容式触摸屏、7 寸彩色液晶屏、打印机、2 路多线控制点等）、增加 1块联网卡、1块64点总线盘、1块8路多线控制盘、1台电源模块和2节 12V/17AH 铅酸蓄电池。 | 台 | 1 |
| 十四、集中打印及装订系统 |  |  |  |  |
| 1 | A3彩色多功能打印机 | 复印机彩色激光A3复印机打印复印扫描多功能一体机双面网络送稿器+双纸盒+内置装订器+工作台 | 台 | 3 |
| 十五、碎纸机 |  |  |  |  |
| 1 | 碎纸机 | 保密等级 德标四级保密 碎纸效果 4x10mm 段状 单次入纸 自动碎纸 400 张(A4/70g)、手动碎纸15 张(A4/70g) 碎纸时间 24 小时不停机 碎纸速度 3.0米/分钟 入口宽度 230mm 纸桶容量: 45L 电机功率 350w 可碎介质 办公用 A4 纸、光盘、卡、订书针、回形针 智能功能 过热停机保护、拉桶停机、自动进纸、自动退纸安全门指示、I℃ 感应锁、反转等。 | 台 | 3 |
|  | 十六、净水饮水一体机开水器 |  |  |  |
| 1 | 净水饮水一体机开水器 | 双水≥90L内胆 额定电压：380V 功率：≤5000W 控温方式：电子控温 定时功能：支持定时功能 过滤方式：≥四级过滤 类型：开水机 进水方式：自动进水 内胆容量：≥44.5L | 台 | 3 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准：

| 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 基准价=满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下：报价得分=（基准价/最终报价）×30%×100 | 30 |
| 技术参数 | 投标文件未提供"技术要求响应及偏离表"的，本项计0分。 设备清单中 ★条款内容不允许负偏离，否则做无效标处理。 设备清单中 ▲条款内容须按照招标文件技术指标和规格要求提供相应证明文件。如某功能参数要求提供证明材料但未提供的，视为该功能参数响应负偏离，每缺少一项扣2分，扣完30分为止。 全部满足技术条款要求的得30分。 | 30 |
| 企业资信 | 投标人具有信息安全服务资质（安全集成）、信息安全服务资质（安全应急），每提供一个得2分，共计4分，未提供不得分； | 4 |
| 供应商业绩 | 投标人自2022年1月1日至投标截止时间止承担过类似业绩，每有一个得2分，共计得6分 注：业绩证明材料须同时提供中标通知书、合同、验收证明，三者缺一不可。业绩有效时间以验收证明时间为准。 | 6 |
| 根据响应单位对本项目的总体方案进行评分 | 项目概述描述清晰、目标符合采购需求、并有具体落实措施（包含关键手段、具体步骤、解决关键问题的方式等）的得5分；项目概述描述清晰、目标符合采购需求、有落实措施的得3分；项目概述描述清晰、目标符合采购需求的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 根据响应单位提供的项目进度控制及工期保证措施进行评分 | 项目进度符合采购要求并有具体进度安排及工期保证措施，并且出具横道图体现施工周期的得5分；项目进度符合采购要求并有具体进度安排及工期保证措施得3分；承诺项目进度符合采购要求的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 拟投入本项目的人员情况比较 | 1、项目负责人具备IT服务项目经理(ITSS)、信息系统业务安全服务工程师证书,满足一项得1分，本项满分为2分。 2、技术负责人具备通信工程师、信息系统项目管理师证书,满足一项得1分，本项满分为2分。 3、项目团队成员应包含：信息安全等级测评师证书、密码安全工程师证书、防爆安装维护认证证书，每提供一项得1分，本项满分为3分。 （须提供项目团队所有人员近三个月在任意一个月缴纳的社保缴纳证明材料，不含询价当月）；（以上证明材料提供复印件）。 | 7 |
| 拟投入本项目的设备配备情况比较 | 设备配备完全满足采购需求、有规范的设备管理制度的得5分；设备配备基本满足采购需求、有规范的设备管理制度的得3分；设备配备基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 售后服务内容（响应时间、方式等）、保证措施等方面比较 | 响应时间快捷、响应方式符合采购需求、有完善的售后服务体系（紧急事务的处理、应急资源的保证、服务满意度调查等）、有具体的保证措施的得5分；响应时间较快、响应方式符合采购需求、有售后服务体系的得3分；响应时间一般、响应方式符合采购需求的得1分；未提供不得分。在5年原厂质保基础上额外提供一年可得3分，需提供投标人承诺函否则不得分。 | 8 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（不接受联合体的项目可不填写此内容）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价（大写）： （人民币：元） |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。