竞争性磋商文件

项目名称：江苏省文化和旅游厅北京西路15-1新办公楼弱电工程项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2024-0153

江苏省政府采购中心

2024年5月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 1

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………22

- 评审方法与评审标准………………………78

- 响应文件格式………………………………81

- 第一章  磋商邀请

受江苏省文化和旅游厅的委托，江苏省政府采购中心就江苏省文化和旅游厅北京西路15-1新办公楼弱电工程项目( JSZC-320000-SCZX-C2024-0153 )项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(江苏省文化和旅游厅北京西路15-1新办公楼弱电工程项目)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2024年6月4日    9点30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2024-0153

2.项目名称：江苏省文化和旅游厅北京西路15-1新办公楼弱电工程项目

3.预算金额：395万元

4.采购需求（简介）：详细内容见本磋商文件第四章

5.合同履行期限：详细磋商文件

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022年或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体参与磋商：不接受

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

1. 2024年6月4日9点30 分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省文化和旅游厅

地址：南京市鼓楼区华侨路街道龙蟠里9号

联系人：刘军

联系方式：025-87798724

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼

联系人：乔秀善

联系方式：025-83668530

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称： ****

项目编号：***

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款  支付时间：产品验收通过/服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目概述

文旅厅北京西路办公房信息化建设，紧密配合江苏省文旅厅发展战略，以江苏省文旅厅发展规划为依据，以江苏省文旅厅业务需求为核心，以完善管理信息系统功能、打好数字化文旅厅建设网络基础为重点，稳步实效地推进江苏省文旅厅信息化建设。通过完成网络集成、数据集成、音视频集成等，建成信息通畅、反应灵敏、手段先进、运转高效的楼宇，全面提升江苏省文旅厅整体工作效能。项目建设按照节约建设、充分预留的原则，确保满足基本办公需求和工程质量要求。

本次建设主要内容包括：

1.安防系统建设

1.1停车管理系统，出入口部署一套车牌自动识别系统，道闸采用一进一出，通过自动识别车牌车号实现车辆进场和离场的集中管理。

1.2消控室（监控中心），消控室负责大楼内部及整个楼宇周边的安全和监控，部署一套液晶拼接设备，配套46寸2行3列液晶拼接（共6块）。

2.会议系统建设

2.1指挥中心

指挥中心满足相关领导和专家等进行协同会商、指挥调度、任务下达的需要。指挥大厅位于文旅厅北京西路办公房三层。

（1）高清显示系统：显示屏面积约15㎡，采用≤P1.25mm精密小间距LED全彩屏。

（2）分布式系统：采用分布式构架，包括但不限于通过分布式管理系统对其进行屏幕管理、视频点播、音频管理、预监回显、授权管理、配置管理等。

（3）会议扩声系统：配备有源音箱及配套处理设备。

（4）会议发言系统：配备数字会议话筒和无线流动话筒，具备会议讨论功能。

（5）中央控制系统：中央控制系统部署于设备局域网内，对指挥中心内音视频设备进行集中控制。

（6）远程视频：指挥中心配置接入视频会议专网，保证业主方原有一套远程视频会议终端正常使用。

（7）内部网络系统：包含内网、互联网、政务外网等网络的接入。

2.2大会议室

大会议室位于文旅厅北京西路办公房三层，主要用于召开大型会议、培训等场所。

（1）高清显示系统：显示屏面积约15㎡，采用≤P1.25mm精密小间距LED全彩屏。

（2）分布式系统：采用分布式构架，包括但不限于通过分布式管理系统对其进行屏幕管理、视频点播、音频管理、授权管理、配置管理等。

（3）会议扩声系统：配备有源音箱及配套处理设备。

（4）会议发言系统：配备数字会议话筒和无线流动话筒，具备会议讨论功能。

（5）中央控制系统：中央控制系统部署于设备局域网内，对大会议室内音视频设备进行集中控制，实现互联互通。

（6）内部网络系统：包含内网、互联网、政务外网等网络的接入。

2.3党组会议室

（1）高清显示系统：新建一套98英寸会议平板。

（2）分布式系统：采用分布式构架，包括但不限于通过分布式管理系统对其进行屏幕管理、视频点播、音频管理、授权管理、配置管理等。

（3）会议扩声系统：配备音箱、功率放大器及配套处理设备;

（4）无纸化系统：配置15套无纸化升降屏及数字会议系统。

（5）中央控制系统：中央控制系统部署于设备局域网内，对指挥中心内音视频设备进行集中控制，实现互联互通。

（6）内部网络系统：包含内网、互联网、政务外网等网络的接入。

2.4厅长接待室：

（1）会议扩声系统：配备音箱及功率放大器及配套处理设备;

（2）会议发言系统：配备无线会议话筒，具备会议讨论功能。

2.5普通会议室：配置11台75寸会议平板一体机。

3.机房工程

本次机房建设为服务器及相关设备提供一个安全运行的空间，为从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境。

（1）机房建设等级应达到C级机房标准，机房工程设置动态环境监测系统。

环境改造，地面做防尘、防水、保温处理；墙面做防尘、防水、保温处理；顶面做防尘、保温处理。

（2）供配电系统，由UPS配电系统、动力配电系统两部分组成。

（3）制冷系统/机柜，采用微模块封闭通道，微模块部署服务器机柜、行间空调等。

（4）动环系统，对机房动力配电系统、环境系统、视频系统、门禁系统进行监控。

（5）新风排烟系统，包括机房新风的供给、日常排风、事故排风。

（6）配备防雷接地系统；

（7）机房布线，机房布线柜线缆部署

4.综合布线

设备间（配线架、跳线、机柜等等）以及弱电间进机房的光缆等，需与工作区（办公区、会议区等）、水平区基础工程线缆等各线路保持畅通。

5.计算机网络

计算机网络形式为星型拓扑结构，主要包括互联网、政务外网和无线wifi系统。互联网需设置防火墙，保证互联网的安全性。

二、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省文化和旅游厅北京西路15-1新办公楼弱电工程采购 | 软件和信息技术服务业 |

三、技术要求

1.安防系统建设清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1、道闸系统：含高清摄像机、高速道闸、LED显示屏、补光灯、车辆检测器等； 2、挡车器功能：挡车器联网后，可以通过软件独立的调节栏杆的抬杆和落杆速度； 3、挡车器的遥控距离大于30米； 4、挡车器有运行日志； 5、支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警； 6、提供图像、视频防篡改功能； 7、系统响应时间要求：从车辆身份信息确认至闸杆开启的响应时间小于2S； 8、出口LED显示屏不小于256mm×256mm； 9、显示屏支持红绿黄三色显示； 10、管理平台实现线上的停车场管理，通过能上网的设备（如：PC/平板/手机）访问平台，可以实时查看设备状态，并可以远程修改、录入功能参数，实现远程管理； 11、所有硬件工作有对应的日志记录，软件操作有对应的日志记录，能够快速的定位问题、解决问题； 12、支持设置向导功能，根据向导可配置相机常用参数； 13、支持过车数据记录。通过web可查询、导出过车记录； 14、数据安全性：在网络断开时先把抓拍到的图片存储在设备SD卡中，当网络恢复正常后将这部分图片上传指定的FTP服务器； 15、支持手动抓拍图片，录像功能； 16、内置喇叭，输出音量可调节，语速可调，发音人员男音、女音可配； 17、支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热； 18、系统需为后期平台开发预留接口，此项不再收费； 19、系统支持远程升级硬件程序。 | 1 | 台 |
| 2 | 停车系统设备要求 | （一）高速道闸 1、闸杆类型：支持直臂、曲臂、栅栏三种类型，方向可调； 2、闸杆长度：1米-5米可调节； 3、闸杆材质：铝合金 4、升降时间：0.6-2S可调 5、挡车器：遥控距离大于30米，有运行日志，联网后，可以通过软件独立的调节栏杆的抬杆和落杆速度，具有过热保护和放抬杆报警功能。 6、防砸功能：防砸方式需支持以下几种类型中的一种或多种，地感检测、红外检测、微波检测、雷达检测、遇阻反弹； 7、其他功能要求：①支持遥控一建进入/退出车队模式，车队模式下道闸保持常开，地感、雷达的关闸信号应不起作用；②断电时，可手动开启或关闭道闸杆，保障通行； （二）LED显示屏 1、显示屏不小于256mm×256mm；亮度≥5000cd/㎡；分辨率≥4096Dots； 2、显示固定内容：剩余车位、车牌、日期、时间、星期等； （三）车牌识别摄像机 1、传感器类型：CMOS或CCD； 2、分辨率：≥200万（1920×1080）； 3、识别速度：单辆车平均识别时间≤1s 4、适应车速：≥20Km/H 5、最小照度：0.001Lux-0.0002Lux； 6、智能识别：具有车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别等功能，车辆捕获率≥99%，车牌识别率≥99%； 7、补光灯控制：建议采用LED光源，自动光控、时控可选； 8、通讯方式：自适应以太网口； 9、图片格式：JPG； 10、视频传输：支持视频传输，实时观看码流； 11、触发方式：需同时满足视频触发（运动目标检测）及外部硬件触发； 12、脱机存储：摄像机可根据存储黑白名单自动控制道闸开/关，需支持白名单存储≥30000条、黑名单存储≥5000条、图片存储≥10000条，联网后自动上传更新； 13、车牌识别种类：需支持蓝牌、黄牌、白牌、新能源车牌、使领馆牌、省港两地车牌、军、警及武警牌； （四）智能服务器 1、电源：输入电压200 - 240V 2、通讯接口 TCP/IP网络通讯 3、内存≥16G 4、硬盘≥ 1T硬盘 5、网卡：10M/100M/1000M自适应以太网卡 （五）管理电脑 1、内存≥4G，硬盘≥500G，独立1G显卡，显示器≥20寸 （六）安装调试 本项目是交钥匙功能，含老设备拆除、新设备安装、调试等。 |  |  |
| 消控室（监控中心） |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | - 尺寸：46寸 - 背光类型：LED； 3、亮度：500cd/m2； 4、对比度：3500:1； 5、单机分辨率：1920×1080向下兼容； 6、可视角度：水平视角178°，垂直视角178°7、双边拼缝：1.7mm； 8、液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求； 9、LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果； 10、液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB。 | 6 | 套 |
|  |  | 拼接屏支架采用型材材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色，落地安装或者挂墙安装 |  |  |
|  |  | 所用工程线缆需为专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆及相关辅材 |  |  |

2.会议系统建设

2.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心 |  |  |  |
| 1 | 有源音箱 | 只 | 2 |
| 2 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 16路调音台 | 台 | 1 |
| 4 | 壁挂支架 | 套 | 2 |
| 5 | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 无线会议话筒（套装） | 套 | 1 |
| 7 | 外置天线 | 套 | 1 |
| 8 | 数字会议主机 | 台 | 1 |
| 9 | 数字主席机 | 只 | 1 |
| 10 | 数字代表机 | 只 | 13 |
| 11 | 演讲话筒 | 只 | 1 |
| 12 | 电源时序控制系统 | 台 | 2 |
| 13 | 分布式输入输出单元 | 只 | 10 |
| 14 | 无线触摸屏 | 只 | 1 |
| 15 | 无线路由器 | 只 | 1 |
| 16 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 17 | 智能中控软件 | 项 | 1 |
| 18 | 智能传输主机 | 套 | 1 |
| 19 | 高清摄像机 | 台 | 2 |
| 20 | 高清录播主机 | 台 | 1 |
| 21 | 录播主机系统软件 | 套 | 1 |
| 22 | 信息盒 | 套 | 4 |
| 23 | 电源线 | 米 | 200 |
| 24 | 音频线 | 米 | 200 |
| 25 | HDMI线 | 批 | 1 |
| 26 | 网线 | 箱 | 1 |
| 27 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 28 | 辅材配件 | 批 | 1 |
| 29 | 室内小间距LED显示屏 | 约15 | m² |
| 30 | 显示屏独立主控 | 1 | 套 |
| 31 | 多屏控制软件 | 1 | 套 |
| 32 | 安装结构 | 约15 | m² |
| 33 | 配电柜 | 1 | 台 |
| 34 | 工程线缆 | 1 | 套 |
| 大会议室 |  |  |  |
| 1 | 15寸有源主扩音箱 | 只 | 4 |
| 2 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂支架 | 套 | 4 |
| 4 | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 5 | 无线头戴话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 外置天线 | 套 | 1 |
| 7 | 数字会议主机 | 台 | 1 |
| 8 | 数字主席机 | 只 | 1 |
| 9 | 数字代表机 | 只 | 6 |
| 10 | 演讲话筒 | 只 | 1 |
| 11 | 电源时序控制系统 | 台 | 2 |
| 12 | 分布式输入输出单元 | 只 | 10 |
| 13 | 无线触摸屏 | 只 | 1 |
| 14 | 无线路由器 | 只 | 1 |
| 15 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 16 | 智能中控软件 | 项 | 1 |
| 17 | 智能传输主机 | 套 | 1 |
| 18 | 高清摄像机 | 台 | 2 |
| 19 | 高清录播主机 | 台 | 1 |
| 20 | 录播主机系统软件 | 套 | 1 |
| 21 | 信息盒 | 套 | 4 |
| 22 | 电源线 | 米 | 200 |
| 23 | 音频线 | 米 | 200 |
| 24 | HDMI线 | 批 | 1 |
| 25 | 网线 | 箱 | 1 |
| 26 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 27 | 辅材配件 | 批 | 1 |
| 28 | 室内小间距LED显示屏 | 约15 | m² |
| 29 | 显示屏独立主控 | 1 | 套 |
| 30 | 多屏控制软件 | 1 | 套 |
| 31 | 安装结构 | 约15 | m² |
| 32 | 配电柜 | 1 | 台 |
| 33 | 工程线缆 | 1 | 套 |
| 党组会议室 |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | 只 | 2 |
| 2 | 吸顶音箱 | 只 | 4 |
| 3 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 4 | 功率放大器 | 台 | 2 |
| 5 | 16路调音台 | 台 | 1 |
| 6 | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 7 | 外置天线 | 套 | 1 |
| 8 | 数字会议主机 | 台 | 1 |
| 9 | 数字主席机 | 只 | 1 |
| 10 | 数字代表机 | 只 | 14 |
| 11 | 电源时序控制系统 | 台 | 2 |
| 12 | 无纸化会议系统服务主机 | 台 | 1 |
| 13 | 高清编解码服务主机 | 只 | 1 |
| 14 | 超薄型高清电容式含话筒升降一体机 | 台 | 15 |
| 15 | 无纸化会议终端 | 只 | 15 |
| 16 | 分布式坐席协作节点 | 只 | 7 |
| 17 | 无线触摸屏 | 只 | 1 |
| 18 | 无线路由器 | 只 | 1 |
| 19 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 20 | 智能中控软件 | 项 | 1 |
| 21 | 信息盒 | 套 | 4 |
| 22 | 电源线 | 米 | 200 |
| 23 | 音箱线 | 米 | 200 |
| 24 | HDMI线 | 批 | 1 |
| 25 | 网线 | 箱 | 1 |
| 26 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 27 | 辅材配件 | 批 | 1 |
| 28 | 98英寸智能会议平板 | 1 | 台 |
| 29 | 智能会议平板智能笔 | 1 | 台 |
| 30 | 无线投屏器 | 1 | 台 |
| 31 | 安装支架 | 1 | 个 |
| 厅长接待室 |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 只 | 4 |
| 2 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 2 |
| 4 | 8路调音台 | 台 | 1 |
| 5 | 外置天线 | 套 | 1 |
| 6 | 无线会议话筒（套装） | 套 | 1 |
| 7 | 电源时序控制系统 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱线 | 米 | 50 |
| 9 | 22U机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材配件 | 批 | 1 |
| 普通会议室 |  |  |  |
| 1 | 会议平板一体机 | 11 | 台 |

2.2 技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15寸有源主扩音箱 | 1、有源非对称多用途紧凑型系统，可用于舞台监听； 2、低频驱动器≥15"； 3、高频驱动器≥1.4"； 4、频率响应（-10dB）：45Hz ~ 20kHz； 5、覆盖角度（水平×垂直，可旋转）：90°×60°； 6、最大声压级≥131dB ； 7、内置≥1000W峰值D类双路功率放大器模块； 8、内置DSP处理模块，可支持背部LCD屏和数据旋钮设置参数； |
| 2 | 有源音箱 | 1、低频驱动器≥15"； 2、高频驱动器≥1"； 3、频率响应（-10dB）≥45Hz ~ 20kHz； 4、覆盖角度（水平×垂直）≥90°×50°； 5、最大声压级≥135dB ； 6、内置≥1500W峰值D类双路功率放大器模块； 7、内置24位DSP处理模块，可支持背部LCD屏和数据旋钮设置参数，自带3段均衡，以0.1米为步进调整延时可调节，自带频率可调节FIR高通滤波器,可选择均衡参数预置； ▲8、手机等移动终端可通过APP进行远程控制和播放音乐（提供APP软件截图证明文件）； |
| 3 | 主扩音柱 | 1、驱动器≥4×3"； 2、频率响应（-10dB）：150Hz ~ 20kHz； ▲3、覆盖角度（-6dB）：120°H×可调节30°-45°V；（提供官网截图和音柱调节开关实物照片） 4、定阻持续/峰值功率≥80W/320W； 5、定压功率≥15W/30W/50W(100V)； 6、灵敏度≥93dB； 7、最大声压级≥118dB； 8、防水等级≥IP54； |
| 4 | 吸顶音箱 | 1、低频驱动器≥6.5"； 2、高频驱动器≥1"球顶高音； 3、频率响应（-10dB）：60Hz ~ 20kHz； 4、水平覆盖角度≥ 95°； 5、持续/峰值功率≥40W/160W； 6、灵敏度≥90dB； |
| 5 | 功率放大器 | 1、两通道功率放大器； 2、额定输出功率≥150W@8Ω；250W@4Ω； 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 4、电压增益：27dB； 5、信噪比（A计权）：>100dB； 6、输入阻抗（20Hz ~ 20kHz，平衡）：20kΩ； 7、频率响应（+0.1dB，1W）：20Hz ~ 20kHz； 8、总谐波失真：<0.05%； |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、输入通道数≥2； 2、输出通道数≥6； 3、采样率≥48kHz； 4、输入增益≥-40~+12dB； 5、输出增益≥-40~+12dB； 6、输入延时≤1S； 7、输出延时≤1S； 8、输入参量均衡≥7段； 9、输出参量均衡≥7段； |
| 7 | 壁挂支架 | 1、配套壁装支架 |
| 8 | 无线手持话筒 | 1、振荡方式:锁相环频率合成(PLL syntheized)； 2、频率范围: UHF 612MHz-698MHz； 3、频率稳定性: +0.001%； 4、最大频率偏: +50KHz； 5、调制方式: FM； 6、信噪比(S/N Ratio): > 105dB； 7、总谐波失真( T.H.D ):<0.5% @1KHz； |
| 9 | 无线头戴话筒 | 1、振荡方式:锁相环频率合成(PLL syntheized)； 2、频率范围: UHF 612MHz-698MHz； 3、频率稳定性: +0.001%； 4、最大频率偏: +50KHz； 5、调制方式: FM； 6、信噪比(S/N Ratio): > 105dB； 7、总谐波失真( T.H.D ):<0.5% @1KHz； |
| 10 | 外置天线 | - ≥4路天线放大器； 2、频率范围：500-900MHz； 3、增益：+6-9dB(Center Band)； 4、频宽：300MHz； 5、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线；天线输入插座可以直接配置适用頻帶范围內的各种单竿 6、天线、同軸天线、延长天线组及对数定向天线组； |
| 11 | 16路调音台 | 1、≥16路单声道与2组立体声输入； 2、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 3、5组AUX辅助输出； 4、100行程高分析度推子； 5、内置DSP数字24bit效果器； 6、≥7段立体声图示均衡器； 7、MP3播放器带USB接口带录音； |
| 12 | 8路调音台 | 1、≥8路单声道与2组立体声输入； 2、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 3、2组AUX辅助输出； 4、100行程高分析度推子； 5、内置DSP数字24bit效果器； 6、≥7段立体声图示均衡器； 7、MP3播放器带USB接口带录音； |
| 13 | 无线会议话筒（套装） | 1、含一台发射机，八只接收机； 2、UHF 612-850MHz频率范围可选，默认出厂使用频率为612-698MHz。可调频率； 3、精选频率各通道45个通道.采用UHF频段，PLL相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低； 4、具有最先进的自动、快速排除受干扰的工作频道的自动选讯功能； 5、后罢KEY LOCK锁频键，能有效防止按键误触带来的不便用过SQ的调节可以调高接收机灵敏度增加接收距离，调低可避免杂音干扰； |
| 14 | 数字会议主机 | 1、具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用；并可还原出厂设置； 2、具备声控启动话筒功能及门限级别可调节； 3、具备第三方中控控制可实现：视频跟踪、话筒开与关、切换会议模式等，采用工业RS232通讯协议； 4、采用高清彩色3.5英寸显示屏，具备中、英文菜单语言显示选择； 5、具备多路话筒连接口可备份环形连接，四路8芯专用会议单元连接端口，四路RJ45网线连接口，最多可连接≥60支会议系统单元，可连接扩展主机、电源中继器，可同时使用≥250支会议系统单元； 6、8种会议发言模式,适应不同类型会议需求； |
| 15 | 数字主席机 | 1、话筒单元使用≥2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 2、话筒单元使用感应式触摸式开关，无机械声、无惧灰尘，开关具备蓝色待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开； 3、专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm时声音清晰,配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM； 4、话筒单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔； 5、话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 6、话筒自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议线； 7、主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态； |
| 16 | 数字代表机 | 1、话筒单元使用≥2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 2、话筒单元使用感应式触摸式开关，无机械声、无惧灰尘，开关具备待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开； 3、专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm时声音清晰,配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM； 4、话筒单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔； 5、话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 6、话筒自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议线； |
| 17 | 演讲话筒 | 1、换能方式：电容式； 2、频率响应≥80Hz-15KHz； 3、指向性：超心型指向； 4、输出阻抗（欧姆）：1200Ω平衡； 5、讯噪比：65dB； 6、供电电压：幻象48V； 7、咪管类型：双杆双咪； |
| 18 | 电源时序控制系统 | 1、≥8路时序电源控制； 2、具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关；也可本地控制，支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理； 3、支持网络控制实现远程管理功能，通过APP进行管理，远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、可远程监测每个端口的开与关状态、系统运行状态。； 4、支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，通过网络检测总负载电流/电压； 5、支持手机/PAD等控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m； 6、当多台同时管理时，可自定义每台设备名称及每路电源名称，高效管理； 7、具有断电记忆功能，当设备突然断电数据自动存储； 8、面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示电压、电流、功率、功率因数、网络状态、工作状态及保护状态； |
| 19 | 分布式输入输出单元 | 1、采用全分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器； ▲2、单路输出节点最大支持3200W/8K30前端接入信号进行解码显示，最多支持16个4K或32个1080P前端接入进行同时解码显示，满足监控中心全高清视频监控应用场景（提供第三方检测报告并加盖公章）； 3、节点支持HDMI，DVI，VGA信号等，支持最低分辨率800*600到最高分辨率3840X2160@30Hz；输入节点能自动识别输入分辨率； ▲4、支持电脑笔记本、移动平板等实现一键无线/有线网络方式桌面上屏、远程控制、桌面共享、文件传输、互动标注等，实现无纸化会议协作（提供第三方检测报告并加盖公章）； 5、持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持16路图像平铺，支持2k图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用； 6、系统支持扩展中控功能，具有≥3路IR/IO接口，≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，音频输入输出接口，通过助手就能设置转码功能； |
| 20 | 无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸≥10英寸； 2、运行内存（RAM）≥6GB； 3、存储容量（ROM）≥128GB； 4、CPU核数八核； |
| 21 | 无线路由器 | 1、有线传输率：千兆端口； 2、无线传输速率：1900Mbps； 3、无线网络支持频率：2.4G&5G； |
| 22 | 智能中控主机 | 1、最大可支持8路隔离低压继电器； 2、最大可支持16路可编程串行通讯口RS232对外控制，其中最大可支持8路RS232双向控制； ▲3、≥8路弱电继电器接口，≥8路数字输入/输出/IO接口，≥8路视频、音频输入/输出接口；（提供第三方检测报告并加盖公章）； 4、最大可支持8路可编程IR发送； 5、1路网口、支持TCP-CLient、UDP-CLient、TCP-Server、UDP-Server、Telnet、Http、SNMP等协议服务，每个协议可以同时进行工作； 6、支持网络控制与组网管理控制；支持android、ios、Windows、鸿蒙等系统控制终端； |
| 23 | 智能中控软件 | 1、根据客户需求，定制化控制界面； |
| 24 | 智能传输主机 | 1、支持扫码投屏和投屏码投屏;支持≥4路无线投屏显示； ▲2、投屏发射端软件支持:首页功能(输入IP地址连接设备输入设备投屏码连接设备、二维码扫描连接设备、设备列表展示、开始投屏、停止投屏、投屏放大、投屏缩小)、系统设置(媒体设置、投屏码服务器地址设置、帮助查看)等功能。（提供符合GB/T 25000.51-2016测试标准检测报告复印件加盖公章证明）； 3、支持 2.4G+5G双频无线连接，支持K高清显示； 4、提供 AP 热点覆盖功能； 5、可提供无线投屏SDK开发工具包； 6、主机接口要求 HDMI≥1，RJ45 网口≥1，音频口≥1，USB 口≥2，天线≥3； |
| 25 | 高清摄像机 | 1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2、83.7°广角镜头：具有20倍光学变倍镜头选择，镜头具有83.7°无畸变宽视角。 3、三位一体的图像自动聚焦技术：注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE)、自动聚焦（AF)功能，完全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美三位一体图像自动调节。 4、 高清输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块、POE功能可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 |
| 26 | 高清录播主机 | 1、主机机身部分为1U机架设计； 2、视频模块：支持≥3路高清3G-SDI视频采集口，分别支持≥2路HDMI输入、输出接口，1路VGA输入、输出接口； 3、网络模块：主机支持100/1000M自适应网络，支持IPv4或IPv6双协议栈，具有≥6路RJ45接口其中四路具有POE。 4、音频模块：输入接口不小于4路、输出接口不小于2路，其中需具有凤凰接口，莲花接口与3.5接口。 ▲5、主机支持≥5路USB接口，用于外接设备与存储可用于导播和导出录像资源；控制接口≥8路，可用于控制摄像机与面板等设备（提供第三方检测报告并加盖公章）； 6、主机提供前置按键，整机开机、关机和节能等； 7、协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持云台控制协议； 8、支持H.265或H.264两种视频编码协议；支持根据网络情况码率和帧率的动态调节，保障画质和流畅性的平衡效果。 9、系统内置2T存储空间，具备自定义覆盖功能。 10、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； |
| 27 | 录播主机系统软件 | 配套管理软件 |
| 28 | 无纸化会议系统服务主机 | 1、Windows Server 2012 R2 操作系统以上； 2、内存≥DDR3 8G； 3、.硬盘≥1TB； 4.接口：USB2.0≥4、USB3.0≥2、COM≥1、3.5音频≥1、千兆网口≥1； 5、显卡≥NVIDIA专业图形显示卡 （2G显存）； 6、视频输出：HDMI≥1 DVI≥1； 7、超静音：采用AVC双滚珠铜芯风扇、转速在1500±10%RPM时噪音最高21.6dB(A)； 8、内嵌无纸化会议系统软件：会议主持权限功能、指定共享同屏功能、投票表决功能等； |
| 29 | 高清编解码服务主机 | 1、处理器 ：Intel i5四代处理器以上配置； 2、内存≥8G； 3、硬盘≥1TB； 4、主要功能：将视频编码数据流转换成网络编码流，再转换成视频编码输出投影等大屏幕； 5、内置高质量，多格式视频解码器及图形数字化芯片，并集成有2:1多路复用HDMI接收器，具备SDP处理能力，可处理PAL,NTSC和SECAM信号，同时还具备CP功能，可处理YPrPb和RGB分量格式，包括RGB图形； ▲6、 内嵌无纸化会议系统软件：会议主持权限功能、指定共享同屏功能、投票表决功能等。（提供第三方检测报告并加盖公章）； |
| 30 | 超薄型高清电容式含话筒升降一体机 | 1、≥17.3寸视网膜高清屏； 2、电容触摸和书写，十点触控，莫式7级。能调用windows墨迹书写，在屏幕上书写批注时原文件原笔迹书写原文件原笔迹保存； 3、在windows7或者更高版本运行。 4、可召集，录入，管理会议掌握控制会议进程； 5、系统支持doc、word、ppt、exel、avi、 jpg 、mp3、mp4、rmvb等文件格式。 6、视角：IPS全视角 7、屏幕比例 16:9 8、液晶屏分辨率 1920*1080 9、.操作平台 windows7以上 10、处理器 I5 11、设计结构：双导轨升降结构，超静音超平稳,全新的中控接线方式。 12、采用一体化隐藏设计，整机外观无一颗螺丝，实现了产品与桌面的无缝对接。 |
| 31 | 无纸化会议终端 | 1、处理器：I5 4代处理器以上 2、内存≥DDR3/8G 3、硬盘≥128G(SSD固态硬盘） 4、输入接口 RJ45≥1,,VGA≥1，HDMI≥1 5、USB 2.0≥14 USB3.0≥12 |
| 32 | 分布式坐席协作节点 | 1、采用完全分布式架构设计，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管理网络； 2、节点支持H.265视频编解码，码率2M-30M可调节，支持4:2:0、4:2:2、4:4:4逐行或隔行视频的编码和解码； 3、支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，支持4K信号16路图像叠加，支持1080p图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用； 4、节点支持HDMI输入、输出，兼容DVI，支持环出，支持光纤接口，RJ45网络接口，支持鼠标、键盘PS2接口； 5、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。 6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接。无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换； 7、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支 持H.264或265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器； 8、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态； 9、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M自动AI调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求； 10、可对屏幕墙显示内容进行布局的编排、存储、调用，可以设置定时操作，自动开窗口切换画面，无需人工干预；系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 11、节点支持POE与外部供电双供电模式； 12、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。 13、无需服务器支持节点状态装备查询，支持穿透防火墙穿透，同时支持B/S和C/S架构 14、支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换。 |
| 33 | 信息盒 | 含HDMI、卡农、网络等接口组合 |
| 34 | 电源线 | RVV3*2.5 |
| 35 | 音箱线 | EVJV2 |
| 36 | 音频线 | 120绕包双棉37芯音频线 |
| 37 | HDMI线 | 成品线缆 |
| 38 | 网线 | CAT6 |
| 39 | 42U机柜 | 42U标准机柜 |
| 40 | 22U机柜 | 20U标准机柜 |
| 41 | 辅材配件 | 各种音频接头、网络接头、音箱接头、视频等转接件、灯光杆； |
| 42 | 室内小间距LED显示屏 | - LED发光二极管：表贴三合一LED 2、点间距≤1.25mm 3、封装类型：COB 4、箱体类型：压铸铝箱体 5、像素密度≥640000 dots/m² 6、灰度等级：16bit，支持刷新率120-6300Hz可调, 7、整屏最大亮度可达1200cd/m² 8、对比度：动态20000:1/静态5000:1 |
| 43 | 显示屏独立主控 | 1、一路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，一路HDMI1.3视频输入 2、八个网口输出，最大带载520万像素 3、支持3840*2160以内自定义分辨率输入； 4、支持多台间同步，支持多图层、支持无人熄屏、支持全屏缩放、支持跑马屏 ▲5、支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） |
| 44 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 |
| 45 | 安装结构 | 电视墙 |
| 46 | 配电柜 | 20KW带漏电保护功能 |
| 47 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 |
| 48 | 98英寸智能会议平板 | - CPU：不低于四核A73+四核A53； - RAM：不低于12G（主控8G+摄像头4G）； - ROM：不低于32G； - 适用操作系统：Windows 7/8/10/11;Android； 5、Wi-Fi：1个Wi-Fi；1个热点； 6、Wi-Fi热点：支持2.4G/5G双频，支持热点和wifi同时开启； 7、面板尺寸：98英寸； 8、背光类型：DLED； 9、屏幕比例：16:9； 10、亮度：不低于400cd/m²； 11、分辨率：不低于3840(H)×2160(V)； 12、可视角度：水平 178°，垂直 178°； 13、使用寿命：不低于30000小时； 14、响应时间：<10ms； 15、像素：不低于4800万； 16、自动控制：自动翻转、自动白平衡； 17、最大分辨率：3840×2160； 18、存储：不低于8GB eMMC； 19、人脸检测：支持； 20、光感：1个； 21、前置物理按键：1个电源键； 22、接口满足：≥3个USB3.0；≥1个RJ45；≥1个micro USB2.0；≥1个RS232；≥1个Touch；≥1个HDMI IN；≥1个HDMI OUT；≥1个3.5mm Line Out；≥1个TYPE-C； 23、触摸技术类型：红外触控； 24、触摸点数：不少于20点； 25、触摸有效识别：不低于2mm； 26、书写方式：支持手指+书写笔（可磁吸）； 27、抗光干扰：防眩钢化玻璃； 28、表面硬度：莫氏七级； 29、精确书写点数：不少于10点； 30、功率：全频15W×3； 31、内置扬声器：2个全频喇叭+1个低音喇叭； 32、单个喇功率不小于15W； 33、存储指纹数：100个； 34、指纹分辨率：160×160； 35、认假率：0.001%； 36、拾音距离：6m~8m远场拾音； 37、麦克风数量：8个； 38、自动增益功能：支持； 39、指向性：全指向； 40、智能滤噪：是； 41、供电方式：100–240 VAC, 50 Hz/60Hz； 42、功耗：600W； 43、工作温度：0℃～+40℃； 44、储存温度：–10℃～+50℃； 45、产品材质：金属外壳； 46、安装方式：壁挂或者移动支架； 47、待机功耗：≤0.5W； 48、设备支持语音助手和手势识别功能：通过唤醒词唤醒语音助手后可发布语音指令，设备接受到语音指令后可进行相应的指令操作，可在熄屏状态下唤醒设备，打开白板，拍照，打开视频会议等，启用手势识别功能时，可隔空上下左右翻页或隔空手势截屏，设备自动保存截图至本地文件夹； ▲49、前置指纹模块1个，分辨率≥508DPI，认假率<0.001%，拒真率<0.1%，通过前置指纹模块录入指纹；具有指纹管理功能，支持不小于100个指纹数的连续录入，并可一键清空所有指纹数据，指纹识别可快速开屏和锁屏控制，增强产品使用的安全性及便捷性（提供第三方相关检测报告加盖公章）； 50、支持智能身份识别，设备可支持不少于200个身份录入，通过身份识别实现①设备唤醒：设备开启后，如果终端处于休眠状态，有人站在摄像头前面，摄像头检测到身份，就能自动唤醒；②身份解锁：屏幕唤醒后，识别身份解锁屏幕进入界面；③身份签到：通过身份识别技术进行会议签到。 |
| 49 | 智能会议平板智能笔 | 工作温度：-30~55°C |
| 50 | 无线投屏器 | 操作系统：Window7,8,10；MacOSX10.6,10.7及以上； 工作温度：5℃~40℃； 工作湿度：0%~80%无冷凝； |
| 51 | 安装支架 | 根据现场实际安装情况提供壁装或移动式 |
| 52 | 会议平板一体机 | 含会议平板、移动支架，投屏器 ops电脑模块 1、整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块及连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种使用环境； 2、液晶屏显示尺寸≥75英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶； 3、采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm； 4、屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜0.5mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透； 5、最大屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1200:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度可视角垂直≥60°； 为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。整机须内置非独立外扩展的摄像头，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于1080P的视频画面，须支持自动白平衡调节、自动曝光调节、PTZ调节，TV畸变＜2%。整机内置≥6个非独立外扩展的麦克风，可用于音频进行采集，拾音角度≥180°，拾音距离≥8米； 6、整机内置无线网卡须提供AP、Station工作模式，且支持AP&Station两种工作模式同时工作，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20米； 7、设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100-20KHz； 8、内置安卓系统， ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级；安卓主页面提供≥6个应用程序，并可以根据使用需求随意替换； 嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除； 9、嵌入式Android操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便实时保存书写内容。 |

3、机房工程清单及技术参数要求

| 序号 |  | 设备名称 | 参数 | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1、门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢制防火单开门 |  | 甲级钢制防火门,单开、1000*2200；耐火时间≥2H | 1 | 樘 |  |
| 2 | 甲级钢制防火双开门 |  | 甲级钢制防火门,双开、1500*2200；耐火时间≥2H | 1 | 樘 |  |
| 3 | 旧门拆除 |  | 机房两扇旧防火门拆除，垃圾清运 | 1 | 项 |  |
| 4 | 辅材 |  | 含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 1 | 项 |  |
| 2、顶面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面保温处理 |  | 20mm厚橡塑保温棉 | 47 | m² |  |
| 2 | 顶面防尘处理 |  | 内墙环保健康乳胶漆 | 47 | m² |  |
| 3 | 微孔铝扣板吊顶 |  | 600*600（mm) | 47 | m² |  |
| 3、墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙/柱面轻钢龙骨 |  | 75×45×0、6轻钢龙骨 | 125 | m² |  |
| 2 | 彩钢板 |  | 表材0.5烤漆钢板内衬12mm厚石膏板的复合板材；1200mm宽，0.5mm厚 | 125 | m² |  |
| 3 | 地面涂膜防水 |  | 1.5厚JS(三型）聚合物水泥防水涂料 | 125 | m² |  |
| 4 | 防尘漆 |  | 名称：防尘涂料 参数：打磨处理防尘涂料 | 125m² |  |  |
| 5 | 顶面防尘防潮处理 |  | 环保环氧树脂涂布一遍 | 125 | m² |  |
| 6 | 墙面保温 |  | 20mm厚橡塑保温棉，防火系数B1 | 125 | m² |  |
| 7 | 辅材 |  | 铝胶带、木工板、胶等 | 1 | 项 |  |
| 4、地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢防静电地板 |  | 600*600*32（mm）钢质无边防静电地板，含静电地板金属支撑腿 | 47 | m² |  |
| 2 | 地板吸盘 |  | 单杯吸盘 | 1 | 套 |  |
| 3 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 |  | 10cm×1.2cm拉丝不锈钢踢脚线 | 35 | 米 |  |
| 4 | 防尘漆 |  | 名称：防尘涂料 参数：打磨处理防尘涂料 | 47 | m² |  |
| 5 | 地面涂膜防水 |  | 1.5厚JS(三型）聚合物水泥防水涂料 | 47 | m² |  |
| 6 | 地面保温 |  | 20mm厚橡塑保温棉 | 47 | m² |  |
| 7 | 机房入口踏步处理 |  | 防静电地板制作，50*5角钢制作骨架，静电地板贴面，不锈钢收边 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电子驱鼠器 |  | 超声波驱鼠器 | 1 | 套 |  |
| 9 | 辅材 |  | 工具、胶等 | 1 | 项 |  |
| 机房配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60KVAUPS主机 |  | 1、UPS容量为60kVA，数量1套； 2、UPS主机应具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤2%额定输出电流，可并联数量≥4，多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备； ▲3、具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能（提供产品彩页，并加盖公章）； 4、UPS主机应具有EPO紧急关机和电池冷启动功能，请提供机器的实物图片进行证明； 5、UPS主机电池节数可以在30-44节之间设置； ▲6、UPS主机系列产品应该获得泰尔、节能、CE、抗震等第三方权威机构出具有效期的认证和报告,加盖公章； | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS输入输出线缆 |  | ZR-YJV-4*50+1*25 | 30 | 米 |  |
| 3 | 蓄电池 |  | 1、蓄电池应采用知名品牌的12V系列阀控式密封铅酸蓄电池； 2、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级; 3、蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供检测报告复印件； 4、蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部；电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质； 5、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大； 6、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露； 7、蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度； 8、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形； 9、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接； 10、蓄电池连接件压降应低于5mV，需提供检测报告复印件证明加盖公章； 11、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上； 12、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常； 13、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留； 14、蓄电池密封反应效率不低于96%； 15、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 16、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。 | 32 | 节 |  |
| 4 | UPS输入输出一体柜 |  | UPS输入输出一体柜 | 1 | 台 |  |
| 5 | 弱电间配电总箱 |  | 弱电间配电总箱 | 1 | 台 |  |
| 6 | 弱电间配电分箱 |  | 弱电间配电分箱 | 1 | 台 |  |
| 7 | 引至配电箱线缆 |  | YJV 3*6 | 45 | 米 |  |
| 8 | 机柜引入线缆 |  | YJV3*2.5m平方米 | 400 | 米 |  |
| 9 | 电池连接线 |  | 电池之间连接线及电池至主机线,BVR16 | 1 | 项 |  |
| 10 | UPS输入输出柜底座 |  | 定制 | 1 | 套 |  |
| 11 | ATS至配电柜线缆 |  | ZR-YJV-4*95+1*50 | 15 | 米 |  |
| 12 | 辅材 |  | 工具、胶等零配件 | 1 | 项 |  |
| 2、照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式平板LED灯 |  | 名称：嵌入式节能LED平板灯 规格：600*600 功率：32W | 8 | 套 |  |
| 2 | 应急嵌入式平板LED灯（接入UPS、 |  | 名称：嵌入式节能LED平板灯 规格：600*600 功率：32W | 4 | 套 |  |
| 3 | 辅材 |  | 扎带，配件等 | 1 | 项 |  |
| 3、机柜设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备柜 |  | 1、服务器机柜尺寸（宽*深*高mm)：不小于600*1200*2000； ▲2、机柜静态承载能力不小于2400kg，提供第三方检测报告加盖公章；机柜内各带电回路对地（或柜体)以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正炫试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA，提供第三方权威机构测试报告证明; 3、符合标准：IEC60297-2,GB/T3047、2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 4、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无气泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 5、机柜非承重部件板厚度不小于1.0mm，承重部件板厚度不小于1.5mm； 6、机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验； 7、机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前门开孔区域面积不小于80%，后门开孔区域面积不小于70%； 8、侧门：左右侧门采用上下两段式设计，带有弹扣锁，可免工具将侧板快速安装固定于框架上； 9、安装支持：机柜可支持带PDU运输；机柜底部要求密封，底板为可拆卸结构；安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户并快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施； 10、布线部件：采用上进上出的走线方式时，机柜顶部应设计进/出线口，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。进线孔位置应具有线缆固定装置和专用封闭装置，不允许漏风。机柜顶部须有专用走线桥架，强电与弱电隔离设计。 11、机柜接地：机柜及内部金属部件通过接地排多点接地和等电位连接；机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性； 12、每个机柜标配2个PDU，不少于12路国标插座。 | 9 | 台 |  |
| 2 | 电池柜 |  | 600*1200*2000mm电池柜 | 1 | 台 |  |
| 3 | 封闭通道系统 |  | 1、封闭通道顶板采用模块化设计，每个单元均能独立安装，并能与相邻的单元连接；可根据机柜宽度不同，提供多种通道顶板规格； 2、通道天窗应采用平顶结构，天窗开启后总高度不超过机柜顶部550mm，同时确保通道内高度不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全； 3、活动天窗采用电磁锁控制，应与消防信号联动。消防状态下电磁锁自动打开，天窗在重力作用下可自动打开，打开角度90°，并有限位装置，避免天窗开启后频繁大幅度晃动，最大限度地让消防气体进入通道内，动作可靠迅速；4、通道门为平移门，采用钢化玻璃外包优质冷轧钢板门框结构，通道门钢化玻璃面积≥60%；平移门顶部能安装可编辑显示内容的LED显示屏，自带温湿度显示，能隐藏式安装门禁系统内的电机驱动、控制系统等，平移门开启方式为自动开启/闭合，平移门在通道内外需同时满足：、开门按钮开门、门禁（密码+刷卡+指纹)开门的式；平移门开启时两侧需有多功能组合柜（在微模块长度方向上的深度≤250mm)，多功能组合柜具有以下功能：①平移门开启时具有藏门功能，平移门不外漏；②多功能组合柜需能安装单套微模块供配电中的配电单元； 5、通道门底部应配置毛刷，左右门之间配置密封贴，减少冷热气流混合； 6、微模块底座满足静态承重2500kg；通过8、9级烈度结构抗地震考核； | 1 | 套 |  |
| 4 | 设备底座 |  | 定制 | 10 | 套 |  |
| 5 | 设备就位 |  | 设备就位 | 1 | 项 |  |
| 6 | 机柜电缆 |  | YJV-3*4mm² | 80 | m |  |
| 7 | 机柜接地线缆 |  | ZN-BYJ16mm² | 20 | m |  |
| 4、机房空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 |  | 1、水平送风；总冷量≥40kW，显冷量≥40kW，风量≥8000m3/h（回风温度37℃，相对湿度24%)，室内机尺寸（宽*深*高)：600×1200×2000mm； 2、加热能力：加热量≥6kW；加湿能力：加湿量≥2kg/h； ▲3、投标产品提供第三方权威机构的检测报告，室内37℃，室外35℃额定工况下，能效比EER≥3.3，加盖公章； 4、满足8、9烈度抗震要求； 5、机房列间空调应配置高效、节能、低噪声的EC风机，能够实现风量的无级调节和备份。 能够根据附近机柜的温度自动调节送风量和制冷量；每个风机的状态均可以监控，一旦出现故障可以准确定位故障风机；每个风机模块均可以热插拔，维护时不影响整机的可用性； 6、蒸发器形式：为保证机内气流组织最优，避免由于多片蒸发器造成的紊流，投标产品应采用一块平板型蒸发器，不接受‘V’型蒸发器或多块蒸发器设计； 7、机房专用空调要求标配电子膨胀阀，实际冷量与负载精确匹配，能快速响应； 8、机房列间空调系统配置环保制冷剂R410a； 9、机房列间空调采用7英寸LCD全中文显示器，标准配置RS485，可选SNMP，最多可32 套机组轻松组网，可实现轮巡、备份与故障自动切换等功能，使空调整体智能、节能、安全的自适应运行； 10、所投产品应采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器和更加节能的湿膜加湿器，考虑整体设备的节能性和水质的特殊要求，本次招标不接受不易分拆更换的红外加湿器和电极式加湿； 11、为了方便后期的保养与维护，应采用100%全正面维护空调； 12、为实现节能的目的，考虑当地过渡气候及低温时间长等因素，投标的精密空调具备氟泵自然冷却节能功能，后续可通过升级增加氟泵模块实现节能。提供彩页或手册等证明文件； ▲13、投标产品应具备低噪音的特性，要求室内机噪音不超过70db，提供列间空调投标产品系列室内机第三方噪音测试报告复印件； 14、空调的控制应至少具备回风温湿度控制模式、送风温度控制模式、外置式温度传感器控制模式三种，并且可在显示屏操作选择控制模式。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 室内机供电电缆 |  | YJV-5*10mm² | 20 | 米 |  |
| 3 | 铜管 |  | 铜管、保温，支架等（30米内) | 60 | 米 |  |
| 4 | 室外机电源线 |  | ZR-RVV3*4 | 60 | 米 |  |
| 5 | 室外机通讯线 |  | RVVP2*0.5 | 60 | 米 |  |
| 6 | 进水排水 |  | PPR32 | 20 | 米 |  |
| 7 | 制冷剂 |  | R410a | 2 | 瓶 |  |
| 8 | 室外机支架 |  | 定制 | 2 | 套 |  |
| 9 | 辅材 |  | 铜弯头直头、氧气、氮气、乙炔等配套 | 2 | 套 |  |
| 10 | 设备底座 |  | 600*1200*300 | 2 | 个 |  |
| 5、机房动环系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境监控主机(含软件) |  | 2路220V供电。2 路网口，接入能力 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | (2路网口，10 路485，8路DI，2路 DO，16g emmc，2g ddr3) |  |  |  |
| 2 | 机房监控软件V1、0,嵌入式软件 |  | 该软件内置于监控主机中 | 1 | 套 |  |
| 3 | 串口服务器 |  | 提供8路RS485/422和1路10/100Base-TX网络接口，RS-485/422接口不带供电 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字量输入模块 |  | 8路隔离DI量输入，RS485信号输出，12V供电 | 1 | 个 |  |
| 5 | 工业电源 |  | 50W，12V，4.2A | 2 | 台 |  |
| 6 | 声光报警器 |  | 额定工作电压：12VDC 工作电压范围：9-15V 额定工作电流范围：60-85mA 声压范围：102±3Db 工作温度范围：-20℃~+60℃ 外壳尺寸：122×72×42mm | 1 | 个 |  |
| 7 | 配电通信接口软件 |  | 配电通信接口软件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 精密配电通信接口软件 |  | 精密配电通信接口软件 | 1 | 套 |  |
| 9 | UPS通信接口软件 |  | UPS通信接口软件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 精密空调通信接口软件 |  | 精密空调通信接口软件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 视频通信接口软件 |  | 视频通信接口软件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 门禁通信接口软件 |  | 门禁通信接口软件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 温湿度传感器 |  | 带LCD液晶显示，RS485接口，靠墙或吸顶安装，不带磁铁，12V供电，温度范围-20℃~70℃,湿度范围0～100%RH，温度精度±0.3℃,湿度精度±3%RH | 4 | 个 |  |
| 14 | 烟雾感应器 |  | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/ 常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 4 | 个 |  |
| 15 | 低压直流隔离转换模块 |  | DC继电器,JQX-13F-2Z-DC24V,24V,2Z,250VAC,10A | 1 | 台 |  |
| 16 | 漏水控制模块 |  | 额度电压：12VDC，工作电流：≤0.1A，1路继电器输出，可调灵敏度；只用在使用水浸绳的情况下，最大监测距离500米。 | 2 | 个 |  |
| 17 | 漏水绳 |  | 非定位，送胶贴，自带引出线，5m | 2 | 根 |  |
| 18 | 工业电源 |  | 50W，12V，4.2A | 1 | 台 |  |
| 19 | 嵌入式硬盘录像机 |  | 1、网络带宽接入80Mbps,储存80Mbps,转发60Mbps； 2、网络视频接入8路； 3、IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1、3M/720P；解码能力1×4K/1×6M/1×5M/2×4M/4×1080P/8×720P； 4、1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出； - 最大支持4路回放； - 视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 7、2个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T； 8、8个百兆带POE供电以太网口，1个千兆以太网口； 9、1个前置USB2.0接口/1个后置USB2.0接口； 10、1路支持音频输入/1路支持语音对讲输出； 11、报警接口无（可接受定制）；1个电源接口，电源适配器供电模式，输入DC48V电源。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 摄像机 |  | 监控摄像机，半球型，通道内安装，两百万像素高清网络摄像机， 1080P 高清录像 | 4 | 套 |  |
| 21 | 监控专用硬盘 |  | 硬盘，4TB，转速（rpm、：5400，传输速率：6Gb/s，接口：SATA | 2 | 套 |  |
| 22 | 双门网络型门禁控制器 |  | （双门）二路辅助输入二路辅助输出，TCP/IP与RS485通讯，含铁箱，电源；可接指纹仪。 | 2 | 个 |  |
| 23 | 门禁板专用机箱电源 |  | 50W，12V，4、2A | 2 | 个 |  |
| 24 | 指纹密码ID读卡器 |  | 尺寸：L183xW80xH42mm， 供电：DC12V， 读卡类型：指纹/ID卡/MF卡 键盘：微动开关键盘 屏幕：彩屏 | 4 | 台 |  |
| 25 | ID卡 |  | 根据需要配置，小型机房配10张（300平方以下) | 10 | 张 |  |
| 26 | 出门按钮 |  | 长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统。 | 2 | 个 |  |
| 27 | 双门磁力锁 |  | 承受360KG拉力,工作电流640mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能 | 2 | 把 |  |
| 28 | 磁力锁支架 |  | 180KG磁力锁LZ支架，使用范围：木门，铁门 | 4 | 套 |  |
| 29 | 交换机 |  | 8个10/100/1000Base-T以太网端口；无网管；交流供电 | 1 | 台 |  |
| 30 | 终端 |  | 分辨率1920*1080，4G/64G | 1 | 台 |  |
| 31 | 终端外框 |  | 外框 | 1 | 件 |  |
| 32 | 电源线 |  | 电源线 | 100 | 米 |  |
| 33 | 网线 |  | 6类非屏蔽 | 200 | 米 |  |
| 34 | 穿线管 |  | 镀锌钢管 | 200 | 米 |  |
| 35 | 辅材 |  | 设备安装辅材 | 1 | 批 |  |
| 6、机房新排风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 |  | XF800D风量：800m3/h；余压60pa；过滤效率大于95%；内置活性炭材质过滤器可对引进的新风进行除菌去异味；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 运行；过滤器更换提醒，功率150w |  |  |  |
| 2 | 防火阀 |  | 600*3003C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常开模式 | 1 | 个 |  |
| 3 | 风管 |  | 400*3000.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管 | 15 | 平米 |  |
| 4 | 风口 |  | 300*300，散流器风口 | 6 | 套 |  |
| 5 | 墙面控制器连接线缆及线管 |  | 新风机配套 | 1 | 项 |  |
| 6 | 防雨百叶风口 |  | 细叶风口，200*200内径 | 1 | 套 |  |
| 7 | 配件 |  | 风口链接软管1根，帆布1米，风管密封垫，新风口安装底座2个 | 1 | 项 |  |
| 7、机房事故后排风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流排风机 |  | PY3.5排风量：6000m3/h；功率750w，用电220v-50hz-1 | 1 | 台 |  |
| 2 | 排烟阀 |  | 400*2003C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常闭模式 | 1 | 个 |  |
| 3 | 风管 |  | 0、6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管 | 15 | 平米 |  |
| 4 | 风口 |  | 400*200，双层百叶风口 | 2 | 套 |  |
| 5 | 防雨百叶风口 |  | 细叶风口，200*200内径 | 1 | 套 |  |
| 6 | 墙面控制开关及连接线缆及线管 |  | 排风机配套 | 1 | 项 |  |
| 7 | 配件 |  | 风口链接软管1根，帆布1米，风管密封垫，新风口安装底座2个 | 1 | 项 |  |
| 8、防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 端子箱 |  | LEB | 1 | 台 |  |
| 2 | 接地母线 |  | 30*3 | 70 | 米 |  |
| 3 | 绝缘端子 |  | 绝缘端子 | 25 | 个 |  |
| 4 | 配线 |  | ZN-BYJ-50mm² | 20 | 米 |  |
| 5 | 自然接地体 |  | 优质 | 1 | 项 |  |
| 6 | 辅材 |  | 优质 | 1 | 项 |  |
| 9、机房布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24芯室内模光纤 |  | 24芯室内模光纤 | 120 | 米 |  |
| 2 | 24芯光纤配线架(满配熔接件、 |  | 1、规格:24芯光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳24芯LC尾纤的熔接: 3、配线架抽屉式设计，保证安装、检查、测试均非常方便； 4、设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求； 5、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 6、单模、多模两种光纤均适用； 7、安装、检查、测试都非常方便； | 14 | 个 |  |
| 3 | 尾纤 |  | 名称:LC单模柔性尾纤-1米; | 336 | 根 |  |
| 4 | 六类4对非屏蔽网线 |  | 性能：满足TIA/EIA568-C.2标准，能提供250MHz可靠信道带宽 导体线径：23AWG实心铜线导体 | 1200 | 米 |  |
| 5 | 六类24口非屏蔽RJ45配线架 |  | 名称:24口非屏蔽通用型水平配线架 | 14 | 个 |  |
| 6 | 理线架 |  | 类型：1U水平理线器，带盖板 规格：482.6mm*44.0mm*70mm（长*宽*深) 金属材质 | 14 | 个 |  |

4、综合布线清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 110配线架 | 安装要求：可安装在19”标准机柜中或墙挂式安装 端接对数：提供50对、100对、200对规格 外壳材料：聚碳酸酯 背板材料：采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂 标识：每５对以标识带区分 卡线范围：适应于22-26AWG线规 安装方式：带有固定脚的支架可直接安装在墙上，不带固定脚的支架可安装在限制深度的框架或墙上 50对、100对无腿和有腿跳线架，100、200对机架式跳线架等多种规格可供选择 | 26 | 只 |
| 2 | 19〞网孔门标准机柜(42U) | 规格(mm)：600（宽)*600(深)*2000(高） 全部选用优质冷轧钢板制作 厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 18 | 台 |
| 3 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 安装要求：可拆卸式模块化配线架，19英寸安装 端口数：24口满配 安装高度：1U 正面带有透明标签盖和标识纸 背面带有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落 打线方式：180度 IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 | 136 | 只 |
| 4 | 24芯机架式光纤配线架（含12个LC双工法兰） | 安装方式：标准19英寸机柜安装 板材材质：优质冷扎钢板 安装高度及端口数：1U、12口 可容纳最多光纤芯数：24芯（LC双工）、12芯（ST、SC、FC） | 17 | 只 |
| 5 | 48芯机架式光纤配线架（含24个LC双工法兰） | 安装方式：标准19英寸机柜安装 板材材质：优质冷扎钢板 安装高度及端口数：1U、24口 可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC） | 9 | 只 |
| 6 | 室内12芯光缆（会议室） |  | 300 | 米 |
| 7 | RJ45转110跳线 | 一端提供110鸭嘴连接，另一端提供RJ45连接头； | 621 | 根 |
| 8 | 单模LC光纤尾纤（1.5米） | 光纤尾纤一端带有连接器，另一端与光纤热熔 直径：0.9mm 插头类型：LC 光纤等级：单模9/125μm（OS2） | 820 | 根 |
| 9 | 熔纤 |  | 820 | 根 |
| 10 | 六类4对UTP电缆（会议室等区域） | 护套颜色：蓝色 线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白） 线规：23AWG 导体直径：0.57mm 符合TR型软圆铜线的要求 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 | 4000 | m |
| 11 | 六类非屏蔽RJ45跳线（灰色2米） | 插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试 导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG | 1400 | 根 |
| 12 | YJV3*6 |  | 50 | 米 |
| 13 | YJV3*4 |  | 150 | 米 |
| 14 | 双芯单模LC-LC光纤跳线（2米） | 产采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 插头类型：LC 光纤等级：单模9/125μm（OS2） | 165 | 根 |
| 15 | 水平前式理线架，1U | １Ｕ高度，适应于１９”标准机柜安装 采用高强度ＡＢＳ工程材料 设计简洁，易于安装，对于各种线缆提供灵活有效的安装管理，使布线系统整洁美观 | 188 | 只 |
| 16 | 小会议室桌插 | 含2个网络口，1个电源，1个HDMI | 20 | 只 |
| 17 | HDMI线5米 | HDMI线5米 | 10 | 只 |
| 18 | HDMI线10米 | HDMI线10米 | 10 | 只 |
| 综合管路（会议室） |  |  |  |  |
| 1 | 86接线盒 | 86接线盒 | 100 | 个 |
| 2 | JDG管20 | φ20，壁厚>=1.6mm | 550 | 米 |
| 3 | JDG管25 | φ25，壁厚>=1.6mm | 800 | 米 |
| 4 | 镀锌桥架100*50 | 100*50,壁厚≥1.2，防火金属桥架； | 100 | 米 |
| 5 | 桥架弯通 | 桥架弯通 | 10 | 个 |
| 6 | 桥架三通 | 桥架三通 | 5 | 个 |
| 7 | 桥架线槽安装接地铜编带 | 桥架线槽安装接地铜编带 | 20 | 根 |

- 计算网络系统清单及技术参数要求

| 序号 |  | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE接入交换机 |  | 1、 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps 2、 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） 3、支持POE+；POE供电功率≥125W 4、 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5、 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 6、 支持STP/RSTP/MSTP 7、 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8、 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9、 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 10、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3； | 39 | 台 |
| 2 | POE接入交换机 |  | 1、 性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥96Mpps 2、 端口：≥24千兆电+4千兆SFP 3、POE：支持POE+，POE供电≥370W 4、 MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥2K，ARP≥4K 5 、 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 6、 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 7、 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 8、 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； 10、 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 4 | 台 |
| 3 | 接入交换机 |  | 1、 性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥96Mpps 2、 端口：≥24千兆电+4千兆SFP或者4万兆SFP+ 3、 MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥2K，ARP≥4K 4、 、 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 5、 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 6、 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 7、 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink； 9、 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 10 | 台 |
| 4 | 接入交换机 |  | 1、 性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥126Mpps 2、 端口：≥48千兆电、≥4千兆SFP或者≥4万兆SFP+ 3、 MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥2K，ARP≥4K 4、 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 5、 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 6、 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 7、 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink； 9、 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 26 | 台 |
| 5 | 汇聚光交换机 |  | 1、交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥192Mpps，固化提供千兆光口≥24个，万兆以太网光口≥4个，1个Console口； 2、支持SDN/Openflow 1.3标准，支持多控制器，大幅简化了网络的管理及维护难度； 3、支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPF， BGP4，BGP4+ for IPv6，策略路由； 4、支持环网协议，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5、支持堆叠技术，支持通过标准以太网端口进行堆叠； 6、支持CLI命令行，Web网管，Telnet，支持SSH2.0等加密方式，支持SNMPv1/v2/v3，支持电源、风扇、温度告警。 | 1 | 台 |
| 6 | 核心交换机1 |  | 1、交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥222Mpps，固化提供千兆光口≥48个，万兆以太网光口≥4个，1个Console口； 2、支持SDN/Openflow 1.3标准，支持多控制器，大幅简化了网络的管理及维护难度； 3、支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPF， BGP4，BGP4+ for IPv6，策略路由； 4、支持环网协议，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5、支持堆叠技术，支持通过标准以太网端口进行堆叠； 6、支持CLI命令行，Web网管，Telnet，支持SSH2.0等加密方式，支持SNMPv1/v2/v3，支持电源、风扇、温度告警。 | 1 | 台 |
| 7 | 核心交换机2 |  | 1、 机型：机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥6； 2、 性能：交换能力≥76.8Tbps，转发率≥8640Mpps； 3、 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 4、 扩展：单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； 5、 可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理 6、 支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议 7、 支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000 8、 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术 9、 支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证 10、 满足双主控、双电源，千兆光口≥48个，千兆电口≥48个。 | 1 | 台 |
| 8 | 光模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 155 | 个 |
| 9 | 无线Ap |  | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议标准； 2、整机接入速率≥1.775Gbps(1.2Gbps+0.575Gbps)，整机空间流数≥4(5GHz 2*2 MIMO+2、4GHz 2*2 MIMO )； 3、接口数量≥1个，支持802.3at/af兼容供电； 4、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 5、支持壁挂、吸顶、86盒安装方式； 6、设备可支持1024个接入用户数； 7、要求投标产品为成熟产品。 | 72 | 台 |
| 10 | 无线控制器 |  | 1、 吞吐量：≥10Gbps，最大接入用户数≥2048 2、 AP管理： 最大管理AP≥256， 本次实配AP管理数≥78 3、 接口：WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console，内置双电源 4、 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 5、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 6、 支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑 7、 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能 8、 为保障网络全面运维，支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等 | 1 | 台 |
| 11 | 防火墙 |  | 1、1U机架式，不少于8个千兆电口,不少于2个千兆光口，不少于2个万兆光口，至少1个扩展槽，双电源，防火墙吞吐量≥8Gbps；IPS+AV吞吐量≥4Gbps；并发连接200万；每秒新建7.5万；Ipsec VPN吞吐2.2G；配置SSL VPN用户数600；包含3年硬件质保。配置3年防病毒库＋IPS攻击特征库＋url及应用特征库+资产管理+威胁情报升级功能授权。可扩展web应用防护功能模块。 2、可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式；支持DNS安全监测系统联动，可对恶意域名进行检测包括APT、挖矿、勒索病毒、木马远控、僵尸网络、系统后门、数据窃取、赌博、色情、灰色广告、黑灰推广、游戏、钓鱼网址、DGA域名、C&C域名等违规域名进行基于识别结果的实时响应，并且根据威胁信息进行设备本地安全事件上报；支持终端安全管理系统联动，支持防火墙设备从终端服务器上查询每台终端设备安全状态并进行分级统计展示。支持用户终端威胁信息进行本地安全事件上报，支持对本地威胁主机进行安全控制； 3、支持链路复制技术，支持视频会议优化，提供多路复制，单路收发功能，在多条链路间实现业务无缝切换，支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。 4、支持并开通IPSec VPN、GRE VPN，并且支持从管控平台查询到每条ipsec隧道、gre隧道的实时包、抖动、延迟数据以图形化界面进行展示。 5、支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡。 6、支持并开通SSL VPN，支持TCP BBR加速，支持证书认证。 7、支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题，支持SDWAN策略，安全策略、qos策略、流控、nat等统一下发。 | 1 | 台 |

本清单为本项目最低要求清单，供应商需自行勘察现场，补充清单未提到的配件辅材等。

四、商务要求

1.整体要求

供应商提供服务保障体系和完整合理的服务方案。供应商要投入充足的人力物力保证项目顺利进行，高质量按期完成项目工作任务；供应商应具有相应的软件开发能力，确保项目各系统与现有智慧文旅平台进行软件对接。

供应商所供的货物必须是全新未经使用的设备，符合生产厂家的出厂质量标准，符合国标的工艺材料制造要求。

供应商保证其提供的设备、材料及零部件等在生产工艺和产品质量方面均符合招标文件及合同规定的各项技术指标。

为保障实施服务质量，供应商应提供组织保障、技术保障及工期保障等质量保障措施。

项目实施期间，供应商遵守采购人各项管理制度和工作要求，与采购人工作作息保持同步，及时响应采购人的需求。

供应商制定的提供的培训教材、操作说明书等材料要详实、明了、易懂；数据真实、完整、准确、及时。

- 2.项目实施要求

合同签订后，2个月内完成基础支撑设施的安装、调试。

供应商应提供详尽的组织实施方案和施工进度表，同时提供项目团队组成，并设立项目负责人，负责项目软硬件产品的安装协调管理工作。

中标后，成交人必须向采购人提供完整的系统集成设计图纸，并附详细说明；系统建成后，成交人应提供与实际系统完全相符的相关施工图及详尽的文字说明。

系统集成必须按照相关标准对系统电源、信号线缆、防雷接地进行敷设，按规范制作线缆及标识、设备标牌。系统布线必须符合规范，合理、可靠、耐用，要求走线符合规范，并向用户提供相关图纸，成交人承担与此有关的材料购置、设计、安装的所有费用。

成交人应当提供测试方案，中标后拟定并向用户提交测试计划、测试内容和方法及测试报告。

采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.项目售后服务要求

（1）在终验合格结束后，所有硬件设备提供36个月7×24小时的免费保修服务，接到报修电话后4小时内作出响应，并在12小时内派维修工程师到现场进行故障处理。免费保修期从终验合格之日起计算。如果设备制造商原厂质保期大于36个月，则以厂家质保期为准（提供服务承诺函，免费更换部件）。

（2）质保期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由成交人负责。

（3）质保期内成交人提供定期维护、耗材更换服务及原厂季度巡检维护、不限次叫修服务。重点保障期时根据招标人要求提供驻场服务。

（4）成交人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由成交人承担。

（5）售后服务方案至少包括服务对象、服务方式、服务响应以及服务承诺等内容。

（6）供应商必须设立备品备件库，提供备品备件库地址，列明备品备件清单及数量。

4.项目培训要求

（1）培训方案至少包括培训安排、培训目标以及培训人员要求等内容。

（2）培训授课人必须是具备类似项目经验丰富的人员，或设备制造商原厂的培训师和技术员等。

（3）成交人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

（4）硬件培训：成交人应能保证传授系统结构、设计原理、设备界面、现场安装、测试、维护、故障诊断和故障定位等方面的技术内容。

（5）软件培训：成交人应能保证使接受培训人员对各类控制系统软件有比较深入的了解，使接受培训人员能独立完成各类功能的操作。

5.合同款项支付

双方签署合同生效后，甲方于二十个工作日内向乙方支付至合同总价的30%预付款，乙方将合同项下所有主要系统产品运至江苏省文化和旅游厅北京西路15-1新办公楼，乙方提交所需单据及货物签收单，经与中标清单核对无误后，甲方于二十个工作日内向乙方支付至合同总价的60%，合同项下所有产品及系统全部安装搭建完毕，加电调试完成，并初步验收合格后，甲方于二十个工作日内向乙方支付至合同总价的90%；合同项下产品及系统试运行30天并最终验收合格并结算审计后，甲方于二十个工作日内向乙方支付至合同总价的97%，余款作为质量保证金，项目三年质保期满且无重大问题（项目质保期从项目终验合格之日算起）后付清。

6.质保期：本项目保修期自项目竣工终验合格之日开始计算，保修期不少于3年。免费维修保养期内，由于质量等问题而发生故障保证无偿并迅速更换。

7.项目验收

经成交人申请，监理单位同意 ，采购人组织项目验收，验收期间涉及的所有费用由乙方承担成交人应负责在项目验收时将弱电工程的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档交付采购人，并配合采购人项目验收的各项工作。

8.服务承诺

采购人提供的配置清单仅为最少配置，供应商应根据自行现场勘查的结果结合采购人的需求进行投标方案和配置清单的编制，并提供相应的设施设备。供应商还需综合考虑本项目建设期间可能涉及的其他费用，以及保证整体项目顺利通过相关主管单位验收所必需的设备设施和配品配件及必要的整改措施，采购人不再支付与本项目相关的其他费用。（提供承诺书原件盖公章）

本项目其他费用包括但不限于：深化设计费、现场管理费、垃圾清运费、物业费、相关改造新建费用，货物仓储转运二次搬运或者多次搬运费，大件货物仓储、运输、人力上楼层费等为达到交付使用所必需的一切费用。

采购人有权要求成交人在5个工作日内在采购人指定的现场提供测试环境，并对采购文件中要求的功能项进行逐一测试。若成交人不能在指定日期内提供测试环境或者测试功能项不满足采购文件的要求，视为虚假应标，做废标处理。（提供承诺书原件并加盖公章）

9.现场勘查要求

为更好保证项目的顺利实施，各潜在供应商可对项目实施环境进行现场勘查。

现场勘查地点：江苏省南京市鼓楼区北京西路15-1号办公楼

现场勘察时间：签到开始时间：2024年5月27日下午14:30，签到截止时间：2024年5月27日下午15:00。

采购人联系人：袁洋  联系电话：13813906444

韩波  联系电话：17372770986

五、其他要求

1、项目属性:服务类项目。

2、进口产品投标：不接受

- 演示要求

上传视频演示：

（1）供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟

（2）演示内容如下：

①分布式视频及控制功能演示：使用不少于4个分布式坐席协作节点+交换机的主架构，演示单屏支持16路1920*1080视频信号开窗；演示平板接管并操作电脑主机，实现平板反控操作电脑上视频的播放暂停、PPT的翻页以及对WORD文档的操作；演示AI坐席OCR识别技术，通过坐席协作节点可以将电脑识别的内容直接拷贝到另一台电脑上。

②分布式坐席协作节点接口多样化展示：每个节点自带POE供电RJ45接口和DC口实现双供电模式；自带232接口、红外控制口以及音频输入输出口，自带OP光口，自带2个PS2接口可分别接入鼠标和键盘（需演示），为便于后期维护设备前面板需带有液晶显示屏，显示设备IP地址。

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评审方法与评审标准

（一）价格分（30分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

（二）技术要求响应（35分）

2.1投标产品具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“采购清单及主要技术指标”中的得35分，打“▲”的为重要指标，负偏离的每项扣1分,其它有负偏离的每项扣0.04分，扣完为止。（供应商需按照本采购文件，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码）否则评委会有权作负偏离处理。

（三）项目技术、实施、验收、售后服务方案（18分）

3.1会议系统技术解决方案：供应商应根据现场勘查情况及磋商文件要求提供具体详实的会议系统技术解决方案，能准确理解项目需求，对项目业务现状、项目目标有深刻的理解，能够详细阐述项目需求，对项目工作重点及工作难点有深刻的理解，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

3.2机房工程及综合布线技术解决方案：供应商应根据现场勘查情况及磋商文件要求提供具体详实的机房工程及综合布线技术解决方案，能准确理解项目需求，对项目业务现状、项目目标有深刻的理解，能够详细阐述项目需求，对项目工作重点及工作难点有深刻的理解，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

3.3网络系统技术解决方案：供应商应根据现场勘查情况及磋商文件要求提供具体详实的网络系统改造技术解决方案，能准确理解项目需求，对项目业务现状、项目目标有深刻的理解，能够详细阐述项目需求，对项目工作重点及工作难点有深刻的理解，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分）

3.4售后服务方案：供应商根据磋商文件要求提供具体详实的售后服务方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得1.5分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（3分）

3.5培训方案：供应商根据磋商文件要求提供具体详实的培训方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得1.5分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（3分）

（四）功能演示（5分）

上传视频演示：供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟

演示内容：

4.1分布式视频及控制功能演示：①使用不少于4个分布式坐席协作节点+交换机的主架构，演示单屏支持16路1920*1080视频信号开窗；②演示平板接管并操作电脑主机，实现平板反控操作电脑上视频的播放暂停、PPT的翻页以及对WORD文档的操作；③演示AI坐席OCR识别技术，通过坐席协作节点可以将电脑识别的内容直接拷贝到另一台电脑上。每一条演示内容符合得1分，不符合或未演示不得分，满分3分；

4.2、分布式坐席协作节点接口多样化展示：①每个节点自带POE供电RJ45接口和DC口实现双供电模式；②自带232接口、红外控制口以及音频输入输出口，自带OP光口，自带2个PS2接口可分别接入鼠标和键盘（需演示），为便于后期维护设备前面板需带有液晶显示屏，显示设备IP地址。每一条演示内容符合得1分，不符合或未演示不得分，满分2分。

（五）供应商履约能力（10分）

5.1供应商具有ISO9001、ISO20000、ISO27001 管理体系认证证书得1分。（供应商提供相应复印件证明材料）

5.2供应商应为本项目实施配备项目团队，项目团队至少包括1名项目经理、1名技术负责人和若干名实施人员。项目经理具有高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员CISP证书，每个证书得1分，最多得2分。项目技术负责人具有高级工程师（工程专业）职称证书、一级建造师证书（机电专业），每个证书得1分，最多得2分。项目实施其他人员中（除项目经理、技术负责人外），具有高级工程师（工程专业）证书、网络工程师证书、，每1个证书得1分，最多得2分。（以上所有人员提供有效证书复印件及供应商为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明材料；项目实施人员中同时具有多种证书或多人持有一种证书的，仅计算一次）（6分）

注：以上相关证书均须提供复印件并加盖供应商公章。

5.3供应商提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似综合音视频系统集成项目案例，每提供一个得1分，最多得3分；未提供者本项不得分（提供合同复印件，时间以合同为准，提供的证明材料应能反映出相关清单内容，否则视为未提供）。

（六）节能环保（2分）

6.1响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

6.2响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

注：以上涉及提供资料的，采购人有权在成交后签订合同前要求供应商提供原件复查，若有虚假，一经查实，均以虚假投标响应处理。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2022年或2023年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件6）

8.响应函（格式见附件7）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条供应商必须在响应文件中提供

相关材料，否则作无效响应处理；6条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（货物类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。3.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件1 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。