无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2025-0006

项目名称：无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目

采 购 人：无锡市妇幼保健院

采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

二○二五年三月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受无锡市妇幼保健院的委托，江苏信中天工程咨询有限公司就无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目（JSZC-320200-SXZT-G2025-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年3月31日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2025-0006

2.项目名称：无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目

3.项目预算金额：135万元/2年

4.项目最高限价：135万元

5.采购方式：公开招标

6.项目概述：无锡市妇幼保健院位于无锡市槐树巷48号，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等专科医院，为确保医院变电所设备正常运行，对医院妇科楼、门诊楼、产科楼变电所进行运行维保项目采购。

7.采购内容：

运行维护范围：产科楼10KV总变电所和门诊楼1#、妇科楼2#变电所内变压器、10KV高压柜、400V低压柜、发电机、电气设备等所有设施的日常运行、人员24小时值班、维护、检查和设备故障抢修。

| 位置 | 变压器（台） | 容量（KVA） | 10KV高压柜 （台） | 0.4KV低压柜（台）） | 直流屏柜 | 发电机功率（200KW/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产科楼总变 | 2 | 1250 | 14 | 18 | 1 | 1 |
| 门诊1#分变 | 2 | 1250 | 1 | 18 | / | / |
| 妇科2#分变 | 2 | 1600 | 1 | 18 | / | / |
| 合计 | 6 | 8200 | 16 | 54 | 1 | 1 |

总变电所采用10KV双电源同供，其中第一路电源由10kv妇幼线供电，第二路电源由10kv凤雏线供电，均为专用电缆进线。

8.项目地点：无锡市妇幼保健院爱婴大楼、门诊楼、妇科楼。

9.合同履行期限：2年。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）；

2.2本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.3通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任能力的营业执照或相关部门的登记证明文件；

3.2具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，财务状况良好；

3.3具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；

3.4具备有效期内的安全生产许可证；

3.5同时具备[承装类承装（修、试）电力设施许可证四级]（含）以上资质；

3.6同时具备[承修类承装（修、试）电力设施许可证四级]（含）以上资质；

3.7同时具备[承试类承装（修、试）电力设施许可证四级]（含）以上资质；

3.8本项目不接受联合体；

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月31日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市妇幼保健院

地    址：无锡市槐树巷48号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信中天工程咨询有限公司

地    址：无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁大厦5楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人联系人：张老师 郭老师；电话：0510- 81910719  0510-81910723

代理机构联系人：袁丽萍、张成东、曹佶；电话：0510-85886808；电子邮箱：wxztzb@163.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏信中天工程咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1中标供应商在领取中标通知书时向代理机构支付采购代理服务费。采购代理服务费以该标段的中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费计费费率：100万元及以下的费率为1.5%*50%，100万元-500万元费率为0.8%*50%。

4.2投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏信中天工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.代理服务费：

30.1中标供应商在领取中标通知书时向代理机构支付采购代理服务费。采购代理服务费以该标段的中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费计费费率：100万元及以下的费率为1.5%*50%，100万元-500万元费率为0.8%*50%。

七、授予合同

31.签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

32.服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）；

（小写）：

- 质量和服务要求及验收标准：

- 本合同服务期限：

- 服务地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，乙方两份，甲方两份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：                                                                   乙方账号：

- 合同条款

根据采购编号            采购文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

根据采购文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次服务采购及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容：甲方向乙方购买                       。

（二） 价格及支付：

1、按此次成交价格执行，合同总标的额为             元。

2、付款方式：如合同履行到位，维保费用结合服务考核情况，每半年支付服务费的25%，如合同履行不到位，根据考核情况进行扣款。考核表见合同附件。支付周期根据甲方审批流程和账期执行。乙方向甲方开具正式发票后，甲方将款项汇入乙方指定银行账户。

- （三）项目概况

项目名称：无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目

项目地点：无锡市妇幼保健院爱婴大楼、门诊楼、妇科楼。

项目范围和内容：产科楼10KV总变电所和门诊楼1#、妇科楼2#变电所内变压器、10KV高压柜、400V低压柜、发电机、电气设备等所有设施的日常运行、人员24小时值班、维护、检查和设备故障抢修。

- （四） 项目期限

项目合同服务期：2年

- （五）项目质量和检查验收

本项目质量标准：按照《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国特种作业操作证》《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构用电安全生产工作管理指南》等电气行业相关国家法律规范及无锡供电公司相关要求和标准。

1、乙方必须严格按国家颁发的有关规范、采购文件、采购文件的有关规定、甲方响应文件及甲方要求图纸、技术要求进行运维，并接受甲方的监督检查。

2、乙方确定的现场负责人及运维人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。

3、 乙方雇用的所有特殊工种人员、各种领班以上人员的资质，均应符合国家及江苏省的有关规定。应培训后持有该项工作的上岗证和资质证书，在服务期间佩戴上岗证上岗或上墙公示，供甲方随时检查。

（六）服务要求

1、严格执行变电所安全运行管理制度及设备巡回检查、设备安全检修、值班、安全操作、交接班、维护保养等制度，保证变电所安全运行。乙方工作人员必须经过岗前培训，熟练掌握岗位制度、规范及各类应急处理流程，应知应会掌握到位，熟练掌握运用变电所现有运行系统包括监控平台及设备报警平台。遵守甲方制定各项规章制度。接受甲方和供电公司用监组的监督和指导。乙方工作人员认真执行24小时值班制度，在岗在位不得缺岗、脱岗，值班人员不得做与工作无关的事情，如睡觉、玩手机、看视频等。

2、做好变电所设备故障抢修服务。乙方运维人员发现问题应立即向甲、乙双方负责人汇报，并做好记录。

3、乙方值班人员每天主要工作包括且不少于如下内容：

（1）清扫变电所外围场地，使用器材、物品等摆放有序，环境整洁。按运行规程要求进行运行检查，并做好设备运行记录和交接班记录（各类电度计量）。

（2）在日常值班巡视及例行巡查过程中发现问题，需以书面形式向甲方提出意见，经甲方确认后，需要更换的配件由甲方提供，或委托乙方代为采购。

（3）按照供电公司相关要求、变电所维修保养安全管理规范及标准要求进行维护保养，保证变电所安全运行。按运行规程要求进行运行检查，每2小时巡视检查一次并做好APP登记，对检查发现的隐患应及时上报并处理，高温或极端天气期间按照甲方要求检查设备并出具检查报告。

（4）变电所监控中心及相应设施设备的维修、维护及监控平台数据的联网及运行维护。（提供监控运行数据及相关设备设施端口的互通共享。服务期满后，应毫无保留地将运行相关数据及设备设施等交予院方）。

4、运行维护内容

（1）对10kv/400v变电所、发电机等所有设备、设施进行日常维护、保养，确保所有设施设备始终处于良好的运行状态。按照变电所运行规程进行日常检查，并做好设备运行记录。

（2）10KV高压柜做好内部设备检查，检查隔离开关、断路器操作机构的机械性能，引排的紧固性能，操作回路、信号回路的电气性能及联锁装置的可靠性，保护继电器定值复验，检查测量仪表。变压器检查，检查温控设备和桩头搭接处，变压器温度等。按照需求方要求做好定期保养，每年至少一次，确保各项设备运行正常。

（3）400V低压柜检查清扫，定期检查柜内母排及接头，开关操作灵活可靠，检查仪表情况，检查二次辅助设施完好情况，检查控制回路，检查电容器容量及变电所接地网接地电阻（每年至少一次）。发电机维护、检查每月一次。

（4）10KV双路同供二条高压专线电缆的维护、检查和事故抢修。10KV 高压专线：（三凤变 凤雏线 2409米）、（学前变 妇幼线 642米），每年一次。

（5）乙方变电所值班人员管理，需持有特种作业操作证（高压电工作业）， 及3年以上实际值班运行经验的电工对10kv、0.4kv变电所高低压设备24小时巡视、检查。设定技术管理人员1名，总变电所值班人员采用双人双岗模式。采用监控模式的，必须按照国家及供电公司相应的标准规范执行。

（6）乙方根据无锡供电公司及行业有关规定制订变电所运行规程，并上墙固定，严格执行运行规程要求进行日常检查，并建立台账。

5、运维、抢修规范要求

（1）乙方入场前需提供详细的变电所运维计划、变电所安全运行管理制度，并配备符合此项目要求的技术人员，并提交甲方验收。

（2）乙方严格执行变电所安全运行管理制度及设备巡回检查、设备安全检修、值班、安全操作、交接班、维护保养等制度，保证变电所安全运行。遵守甲方制定各项规章制度。接受甲方和供电公司用监组的监督和指导。

（3）乙方接到事故抢修通知后，   分钟内到达现场实施抢修作业，完成变电所突发性电气设备故障修复并尽快恢复送电。按照院方要求免费完成变电所设施设备的年度预防性试验，并取得合格的试验报告。

（4）乙方值班人员每天主要工作包括且不少于如下内容：

a.清扫变电所范围场地，使用器材、物品等摆放有序，环境整洁。按运行规程要求进行运行检查，并做好设备运行记录和交接班记录（各类电度计量）。

b.乙方在日常值班巡视及例行巡查过程中发现问题，需以书面形式向甲方提出意见，经甲方确认后，需要更换的配件由甲方提供，或委托乙方代为采购。

（5）乙方维保人员在维修、抢修施工的过程中，应当负责落实现场安全防护措施，签订安全承诺书，如果发生安全和人员伤亡事故，一切法律责任及其赔偿全部由乙方承担。

- （七）违约责任

1、由于乙方操作方法不当造成周边的建筑物、设备设施的损坏，乙方应负责修复或照价赔偿。

2、在运维过程中要保证其他设备的安全，不得随意对其他设备进行变动、改造，如对其他设备造成的损失要恢复完好并按价赔偿。

3、乙方在维修、抢修施工的过程中，应当负责落实现场安全防护措施，如果发生安全和人员伤亡事故，一切法律责任及其赔偿全部由乙方承担。

4、因乙方人员操作不当或失误引起电网及设备的经济损失，由乙方负责，乙方应视违规情节对有关人员严肃处理，处理意见反馈给甲方。

5、其他考核内容见附《变电所运行维保项目服务质量考核表》。

（八） 合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并盖章后即生效。

2、合同签订后自乙方正式入场之日起甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，向项目所在地法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

合同附件：

变电所运行维保项目服务质量考核表

考核时间：                                    得分：

| 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 要求 | 严格按照合同，人员配备到位，持证上岗。值班人员认真执行24小时值班制度，不得缺岗，值班人员不得做与工作无关的事情。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 制度和培训 | 岗位管理制度、操作规范和应急预案健全，并培训到位。工作人员熟悉掌握岗位制度、规范及各类应急处理流程，应知应会掌握到位。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 设备 运行 | 根据规范及医院要求，制定详细的变电所维保计划。对10kv/400v变电所、发电机等所有设备、设施进行日常维护、保养，配合完成预防性试验工作，确保其始终处于良好的运行状态。对变电所二路进线线路（凤雏线和学前线）进行检查维护，并做好相应记录。因维护不到位，造成设施设备故障1次，扣3分。情节严重者，扣3～10分。 | 20 |  |
| 日常 运维 | 1、按运行规程要求进行运行检查，并做好设备各类运行记录、电度计量记录和交接班记录。 2、规范执行工作票和操作票制度。 3、环境卫生整洁：清扫变电所外围场地，物品、使用器材等摆放有序。 4、对检查发现的隐患应及时登记和上报或处理。 发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 20 |  |
| 安全 生产 | 1、应急物资齐全、完好，账物卡相符，摆放整齐，标识清楚。 2、安全护具、用具齐全，按期试验有合格标志，定点、定位管理，保持清洁、完好，摆放整齐，数量充足，按规定使用；围栏绳、围栏网要规整盘好；围栏齐全，高度符合标准；警告牌齐全准确，数量满足现场要求，并定期对护具进行巡视检查。 3、电缆沟盖板平整无松动，电缆孔洞封堵可靠，且用阻燃材料封堵。 4、防小动物（猫、鼠、鸟）措施可靠，高压室内应有防潮措施。 5、消防设施设备齐备。 6、对外来人员进行现场安全知识教育，并做好外来人员登记记录。 发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 应急 抢修 | 接到事故抢修通知后，半小时内到达现场实施抢修作业，完成变电所突发性电气设备故障修复并尽快恢复送电。 未按规定时间及时到位或无故拖延修复时间的一次扣2分。情节严重者，扣3～10分。 | 10 |  |
| 其他 任务 | 遵守医院制定各项规章制度，积极主动配合完成医院各类应急任务。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 其他 | 检查中发现考核细则中未包含的问题，视情况进行扣分。 | 10 |  |
| 备注 | 总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每1分扣500元；总得分＜90分，每1分扣800元。 |  |  |

被考核方：                          考核方：

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：其他未列明行业

第一部分  采购项目信息

一、项目概述：无锡市妇幼保健院位于无锡市槐树巷48号，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等专科医院，为确保医院变电所设备正常运行，对医院妇科楼、门诊楼、产科楼变电所进行运行维保项目采购。

二、采购内容：

运行维护范围：产科楼10KV总变电所和门诊楼1#、妇科楼2#变电所内变压器、10KV高压柜、400V低压柜、发电机、电气设备等所有设施的日常运行、人员24小时值班、维护、检查和设备故障抢修。

| 位置 | 变压器（台） | 容量（KVA） | 10KV高压柜 （台） | 0.4KV低压柜（台）） | 直流屏柜 | 发电机功率（200KW/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产科楼总变 | 2 | 1250 | 14 | 18 | 1 | 1 |
| 门诊1#分变 | 2 | 1250 | 1 | 18 | / | / |
| 妇科2#分变 | 2 | 1600 | 1 | 18 | / | / |
| 合计 | 6 | 8200 | 16 | 54 | 1 | 1 |

总变电所采用10KV双电源同供，其中第一路电源由10kv妇幼线供电，第二路电源由10kv凤雏线供电，均为专用电缆进线。

项目地点：无锡市妇幼保健院爱婴大楼、门诊楼、妇科楼。

- 技术需求：

1、按照变电所运行制度、规程对变电所所有高、低电柜设备设施进行日常维护、维修、保养检查工作，做好设备运行和交接班等记录，确保其始终处于良好的运行状态。按期完成预防性试验工作，对发电机定期进行维护、维修及保养等工作。

2、10KV高压柜做好内部设备检查，检查隔离开关、断路器操作机构的机械性能，引排的紧固性能，操作回路、信号回路的电气性能及联锁装置的可靠性，保护继电器定值复验，检查测量仪表。变压器检查，检查温控设备和桩头搭接处，变压器温度等。按照需求方要求做好定期维护、维修、检查保养工作，每年至少一次，确保各项设备运行正常。

3、400V低压柜检查清扫，定期检查柜内母排及接头，开关操作灵活可靠，检查仪表情况，检查二次辅助设施完好情况，检查控制回路，检查电容器容量及变电所接地网接地电阻（每年至少一次）。发电机维修、保养、检查每月一次。

4、10KV双路同供二条高压专线电缆的维护、检查和事故抢修。10KV 高压专线：（三凤变 凤雏线 2409米）、（学前变 妇幼线 642米），每年检查一次。

5、变电所设施设备的年度预防性试验，并取得合格的试验报告。

6、24小时值班模式：

变电所值班总人员为6人，另设定项目技术管理人员1名，总变电所值班采用双人双岗模式，所有人员需持有3年以上特种作业操作证（高压电工作业），监控模式下，根据医院变电所的设备、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的级别，设置相应的监控中心，分变电所内采用无人值班、少人值守的运行管理模式。设立监控中心于主变电所内，并安排全天 24h 专人值班，每班不少于 2 人，且应明确其中 1 人为值长。

7、维修、抢修规范要求：

（1）提供详细的变电所维保计划。在维保过程中要保证其他设备的安全，不得随意对其他设备进行变动、改造，如对其他设备造成的损失要恢复完好并按价赔偿。

（2）维保单位维保人员在维修、抢修施工的过程中，应当负责落实现场安全防护措施，签订安全承诺书，如果发生安全和人员伤亡事故，一切法律责任及其赔偿全部由维保单位承担。

（3）变电所预防性试验费用及所有设备设施维修费用由维保单位承担，维修配件由甲方提供。变电所设备发生故障，维修人员在接到通知半小时内到达现场实施抢修作业，直至设备恢复正常运行。

四、商务需求：

1、严格执行变电所安全运行管理制度及设备巡回检查、设备安全检修、值班、安全操作、交接班、维护保养等制度，保证变电所安全运行。工作人员必须经过岗前培训，熟练掌握岗位制度、规范及各类应急处理流程，应知应会掌握到位，熟练掌握运用变电所现有运行系统包括监控平台及设备报警平台。遵守甲方制定各项规章制度。接受甲方和供电公司用监组的监督和指导。工作人员认真执行24小时值班制度，在岗在位不得缺岗、脱岗，值班人员不得做与工作无关的事情，如睡觉、玩手机、看视频等。

2、做好变电所设备故障抢修服务。运维人员发现问题应立即向甲、乙双方负责人汇报，并做好记录。

3、值班人员每天主要工作包括且不少于如下内容：

（1）清扫变电所外围场地，使用器材、物品等摆放有序，环境整洁。按运行规程要求进行运行检查，并做好设备运行记录和交接班记录（各类电度计量）。

（2）在日常值班巡视及例行巡查过程中发现问题，需以书面形式向甲方提出意见，经甲方确认后，需要更换的配件由甲方提供，或委托乙方代为采购。

（3）按照供电公司相关要求、变电所维修保养安全管理规范及标准要求进行维护保养，保证变电所安全运行。按运行规程要求进行运行检查，每2小时巡视检查一次并做好APP登记，对检查发现的隐患应及时上报并处理，高温或极端天气期间按照甲方要求检查设备并出具检查报告。

（4）变电所监控中心及相应设施设备的维修、维护及监控平台数据的联网及运行维护。（提供监控运行数据及相关设备设施端口的互通共享。服务期满后，应毫无保留地将运行相关数据及设备设施等交予院方）。

（5）每月经院方考核总得分≥95分，不扣服务费；如考核得分低于90分，第1次甲方对其进行约谈。第二次考核得分低于90分，扣款翻倍。第三次考核得分低于90分甲方有权解除合同。如考核得分低于80分，甲方有权直接解除合同。

五、付款方式：

如合同履行到位，维保费用结合服务考核情况，每半年支付服务费的25%，如合同履行不到位，根据考核情况进行扣款。考核表见合同附件。支付周期根据医院审批流程和账期执行。中标方向院方开具正式发票后，院方将款项汇入中标方指定银行账户。

- 采购项目附件

变电所运行维保项目服务质量考核表

考核时间：                                    得分：

| 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 要求 | 严格按照合同，人员配备到位，持证上岗。值班人员认真执行24小时值班制度，不得缺岗，值班人员不得做与工作无关的事情。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 制度和培训 | 岗位管理制度、操作规范和应急预案健全，并培训到位。工作人员熟悉掌握岗位制度、规范及各类应急处理流程，应知应会掌握到位。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 设备 运行 | 根据规范及医院要求，制定详细的变电所维保计划。对10kv/400v变电所、发电机等所有设备、设施进行日常维护、保养，配合完成预防性试验工作，确保其始终处于良好的运行状态。对变电所二路进线线路（凤雏线和学前线）进行检查维护，并做好相应记录。因维护不到位，造成设施设备故障1次，扣3分。情节严重者，扣3～10分。 | 20 |  |
| 日常 运维 | 1、按运行规程要求进行运行检查，并做好设备各类运行记录、电度计量记录和交接班记录。 2、规范执行工作票和操作票制度。 3、环境卫生整洁：清扫变电所外围场地，物品、使用器材等摆放有序。 4、对检查发现的隐患应及时登记和上报或处理。 发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 20 |  |
| 安全 生产 | 1、应急物资齐全、完好，账物卡相符，摆放整齐，标识清楚。 2、安全护具、用具齐全，按期试验有合格标志，定点、定位管理，保持清洁、完好，摆放整齐，数量充足，按规定使用；围栏绳、围栏网要规整盘好；围栏齐全，高度符合标准；警告牌齐全准确，数量满足现场要求，并定期对护具进行巡视检查。 3、电缆沟盖板平整无松动，电缆孔洞封堵可靠，且用阻燃材料封堵。 4、防小动物（猫、鼠、鸟）措施可靠，高压室内应有防潮措施。 5、消防设施设备齐备。 6、对外来人员进行现场安全知识教育，并做好外来人员登记记录。 发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 应急 抢修 | 接到事故抢修通知后，半小时内到达现场实施抢修作业，完成变电所突发性电气设备故障修复并尽快恢复送电。 未按规定时间及时到位或无故拖延修复时间的一次扣2分。情节严重者，扣3～10分。 | 10 |  |
| 其他 任务 | 遵守医院制定各项规章制度，积极主动配合完成医院各类应急任务。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 其他 | 检查中发现考核细则中未包含的问题，视情况进行扣分。 | 10 |  |
| 备注 | 总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每1分扣500元；总得分＜90分，每1分扣800元。 |  |  |

被考核方：                          考核方：

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

政府采购信用担保

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

        - 价格（20分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 投标供应商评价（20分）：

2.1、业绩（5分）

投标供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日有同类项目业绩的，每有一个得2.5分，最高得5分。（同一甲方只按一个业绩计算；提供业绩合同或框架协议，以及与业绩合同或框架协议所对应的发票，上述扫描件加盖公章放入投标文件内，未提供或提供资料不符合要求均不得分）

2.2、证书（3分）

投标供应商具备质量管理体系认证证书（有效期内）、环境管理体系认证证书（有效期内）、职业健康安全管理体系认证证书（有效期内），认证范围包含本次采购内容，有一项得1分，最高得3分。（提供上述证书扫描件加盖公章放入投标文件内，未提供或提供资料不符合要求均不得分）

2.3、应急响应（5分）

应急事件发生时，投标供应商承诺维修人员在接到通知20—30分钟内（含）到达现场实施抢修作业的得3分；承诺20分钟以内（含）到达现场实施抢修作业的得5分。承诺内容包含但不限于本项内容，承诺书格式自拟，提供承诺书和能在规定时间内到达的证明材料，两者缺一不可。（提供承诺书及证明材料加盖公章放入投标文件内，未提供或提供资料不符合要求均不得分）

2.4、人员配备（7分）

1）投标供应商拟派本项目驻场人员中必须配备高压电工作业证，在此基础上，驻场人员具备电力相关专业的中级及以上职称的，有1人得1分，最高得2分。投标时提供有效的高压电工作业证扫描件及职称证书扫描件加盖公章（如果职称证书无法体现专业，请同时提供《专业技术资格评审申报表》扫描件，以评审专业或学科为准），不提供或提供不符合要求均不得分。

2）投标供应商拟派本项目项目负责人具备电力相关专业高级职称的，得2分。需提供职称证书扫描件加盖公章（如果职称证书无法体现专业，请同时提供《专业技术资格评审申报表》扫描件，以评审专业或学科为准），不提供或提供不符合要求均不得分。

3）投标供应商拟派本项目组人员中有机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证的，有1人得1分，本项最高得3分。需提供人员建造师注册证书和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证扫描件加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

注：以上1）-3）项中的人员必须提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商为其依法缴纳的社保缴费证明扫描件加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

        - 技术标（60分）：

3.1、本项目的维保、运行、检修抢修实施方案（10分）

针对本项目供应商提供变电所运行维护总体管理设想，采用信息技术手段，提供总体服务和管理模式方案（须包含主要工作和任务），实施过程中的维修保养、变电所运行、检修抢修等内容的方案，须具体化、针对性强。

方案详细具体，针对性、可操作性强，思路合理，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得8分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得6分；方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得4分；方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.2、投标供应商的组织架构、各岗位职责分工、管理机制（8分）

组织架构、各岗位职责分工、管理机制详细完整，人员职责分工明确，得8分；

组织架构、各岗位职责分工、管理机制较详细，人员职责分工较合理，得6分；

组织架构、各岗位职责分工、管理机制简单，人员职责分工一般，得4分；

无组织架构、各岗位职责分工、管理机制，未提供人员职责分工，不得分。

3.3、针对本项目的特点、重点和难点，质量管理措施（9分）

在维保、运行、检修抢修等与本项目相关方面的服务特点、重点和难点以及服务质量管理措施。

管理措施详细具体，针对性、可操作性强，思路合理，得9分；管理措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得7分；管理措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得5分；管理措施可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得3分；管理措施无可操作性，思路不合理或未提供管理措施，不得分。

3.4、岗前培训及阶段性培训管理（5分）

熟练掌握运用变电所现有运行系统包括监控平台及设备报警平台。维保、运行、检修抢修的岗前人员操作培训及平时分段性监控平台数据应用等培训管理方案。按运行规程要求进行运行检查，每2小时巡视检查一次并做好APP登记，对监控平台熟练掌握及应用等。

培训方案、管理详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得5分；培训方案、管理较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得3分；培训方案、管理简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得2分；培训方案、管理可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；培训方案、管理无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.5、日常维护保养、快速维修响应时间方案（10分）

方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得4分；方案可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3.6、特殊情况的应急预案措施（7分）

针对本项目发生紧急故障时的抢修人员组织、响应时间、安全防护措施和物资配备方案等。到岗抢修方案以及针对各种特发故障情况做出的应急预案。

预案措施详细具体，针对性、可操作性强，思路合理，得7分；预案措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得5分；预案措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；预案措施可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得2分；预案措施无可操作性，思路不合理或未提供预案措施，不得分。

- 3.7、信息化管理服务能力（6分）

- 投标供应商承担变电所监控中心及相应设施设备的维修、维护及监控平台数据的联网运行维护。提供监控运行数据及相关设备设施端口的互通共享。完善的信息化模式，包含报警平台的维护及管理、监控系统的维护与保养等。

- 措施详细具体，针对性、可操作性强，思路合理，得6分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得4分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得2分；措施可操作较差，思路不尽合理，制作方案较差，得1分；措施无可操作性，思路不合理或未提供措施，不得分。

3.8、预防性试验方案（5分）

- 针对本项目实施过程中预防性试验方案内容描述详细、切实可行有效且满足采购人需求的得5分；针对本项目实施过程中预防性试验方案内容阐述较合理清晰、基本满足要求的得3分；针对本项目实施过程中预防性试验方案内容阐述不尽合理、描述简单、存在瑕疵的得1分；未提供任何内容的该项不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件： （1）具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质； （2）具备有效期内的安全生产许可证； （3）同时具备[承装类承装（修、试）电力设施许可证四级]（含）以上资质； （4）同时具备[承修类承装（修、试）电力设施许可证四级]（含）以上资质； （5）同时具备[承试类承装（修、试）电力设施许可证四级]（含）以上资质； | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～8项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2025-0006

项目名称：无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-SXZT-G2025-0006项目，兹授权：

被授权人的姓名：；性别：；年龄：；职务：；

被授权人的身份证号码：；联系方式：；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：年月日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：               被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏信中天工程咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-SXZT-G2025-0006进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏信中天工程咨询有限公司：

我方收到贵方JSZC-320200-SXZT-G2025-0006招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏信中天工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话： ；传真：；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-SXZT-G2025-0006在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足磋商文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

- 八、开标一览表：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2025-0006

| 项目名称 | 投标总价（元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 无锡市妇幼保健院变电所运行维保项目 |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2025-0006

| 序号 | 变压器（台） | 维保要求 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产科楼总变 | 2 | 满足采购人及采购文件要求 |  | 服务期2年 |
| 门诊1#分变 | 2 | 满足采购人及采购文件要求 |  | 服务期2年 |
| 妇科2#分变 | 2 | 满足采购人及采购文件要求 |  | 服务期2年 |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏信中天工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- 十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2025-0006

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2025-0006

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- 十二、其他内容（如有）