## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 电气设备安装工程 |  |  | 1
1 | 030404017001 | A型应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱4YJ 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、1.5 3.安装方式:明装，安装距地 1.6米 4.此箱门上应有明显的消防标志，另外制作此箱时应采用内衬岩棉对箱体进行防火保护，此箱防护等级不低于IP33。 5.:未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | A型应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱3YJ、2YJ、1YJ 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、1.5 3.安装方式:明装，安装距地 1.6米 4.此箱门上应有明显的消防标志，另外制作此箱时应采用内衬岩棉对箱体进行防火保护，此箱防护等级不低于IP33。 5.:未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 3
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 40.23
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDUZDN-RYS-2×2.5 | m | 738.23
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDUZDN-RVSP-2×1.5 | m | 257.03
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDUZDN-BYJ-2.5 | m | 220.86
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZCN-YJY-3*2.5+PE2.5 | m | 20
8 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）安全出口标志灯 2.型号:LED灯1*1W,自带蓄电池,采用中型标志灯 3.安装形式:壁装,门上方0.2米 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 11
9 | 030412004002 | 疏散指示灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)单向疏散指示标志灯 2.型号:LED灯1*1W,自带蓄电池,采用中型标志灯 3.安装形式:壁装,底边距地0.5米,带金属防护网 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 23
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030412004003 | 单向双面多信息复合疏散指示标志灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）单向双面多信息复合疏散指示标志灯 2.型号:LED灯1*1W，自带蓄电池，采用中型标志灯 3.安装形式:吊装,底边距地 2.5 米 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 16
11 | 030412004004 | 应急照明壁灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)应急照明壁灯 2.型号:LED灯1*9W,自带蓄电池 3.安装形式:壁装,底边距地2.8米,平常不点亮 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 80
12 | 030412004005 | 楼层标志灯 | 1.名称:非集中控制型A型（36V）楼层标志灯 2.型号：LED灯1*1W，自带蓄电池，采用中型标志灯 3.安装形式:壁装,底边距地 2.2米 4.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 12
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:具有联网功能的独立式火灾探测器 2.规格:与应急照明产品配套,应有标识,平时勿动 3.安装高度：吸顶安装. 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 24
14 | 030904003001 | 应急照明手动控制按钮 | 1.名称:应急照明手动控制按钮 2.规格:与应急照明产品配套，应有标识，平时勿动 3.安装高度为 1.3 米 4.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 8
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 174
16 | 030409005001 | 避雷网 | 1.采用Φ12热镀锌圆钢和原有避雷可靠连接 2.未尽事宜详见设计图纸 | m | 5.2
17 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.系统调试 | 系统 | 1
|  | 给排水工程 |  |  | 1
18 | 031001007001 | 衬塑钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 | m | 10
19 | 031003003001 | 沟槽式阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 031003003002 | 沟槽式阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
21 | 031003003003 | 沟槽式阀门 | 1.类型:自带排气阀 2.详见图纸 | 个 | 1
22 | 031003013001 | 水表 | 1.水表dn50 2.螺纹连接 | 个 | 1
|  | 消防水工程 |  |  | 1
23 | 031001001001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100，管道压力等级为1.6MPa。 4.连接形式:沟槽连接 5.含沟槽管件 6.管道系统水冲洗吹扫 7.含开孔，打洞 8.未尽事宜详见设计图纸 | m | 251.71
24 | 031001001002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65，管道压力等级为1.6MPa。 4.连接形式:沟槽连接 5.:含沟槽管件 6.管道系统水冲洗吹扫 7.含开孔，打洞 8.未尽事宜详见设计图纸 | m | 58.78
25 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4*2，放置灭火器箱内 2.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 50
26 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜减压稳压消火栓 2.规格：1800X700X160 SNZ65 Φ19 L=25m(栓口为旋转型) 3.室内消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,每个消火栓箱内配DN65消火栓一个,DN65长25m涤纶衬胶水带一条,DN65x19mm直流水枪一支,消防软管卷盘一套(JPS1.6-19 L=30m)。室内消火栓栓口动压均采用0.25MPa,充实水柱采用10m。 4.在消火栓箱体内设置报警指示,屋顶水箱出水管流量开关和水泵出水管压力开关、消防泵房和消防控制中心均可启动消防泵工作。 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 25
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030901010002 | 屋顶试验消火栓 | 1.名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜减压稳压消火栓 2.规格：1800X700X160 SNZ65 Φ19 L=25m(栓口为旋转型) 3.室内消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,每个消火栓箱内配DN65消火栓一个,DN65长25m涤纶衬胶水带一条,DN65x19mm直流水枪一支,消防软管卷盘一套(JPS1.6-19 L=30m)。室内消火栓栓口动压均采用0.25MPa,充实水柱采用10m。 4.在消火栓箱体内设置报警指示,屋顶水箱出水管流量开关和水泵出水管压力开关、消防泵房和消防控制中心均可启动消防泵工作。 5.未尽事宜详见设计图纸 | 套 | 1
28 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架 2.未尽事宜详见设计图纸 | kg | 255.24
29 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道和设备等在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 2.消火栓管刷红色调和漆二道。 3.未尽事宜详见设计图纸 | m2 | 97.84
30 | 031208007001 | 消防管保温 | 1.位于室外明露的消防管需保温,保温材料采用阻燃橡塑海绵板或管壳,保温层厚度50mm,外缠玻璃丝布绑扎,外刷两道调和漆。保温应在管道系统完成强度试压合格及除锈防腐处理完成后进行。 2.未尽事宜详见设计图纸 | m2 | 25.23
31 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.流量开关流量为1.0L/S 3.未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 1
32 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管制作、安装DN100 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1
33 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管制作、安装DN100 2.管道穿越楼板时须设置钢套管。套管高出装饰地面不小于20mm;卫生间内的套管高出装饰地面不小于50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 3.未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 9
34 | 031003003004 | 沟槽式阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 17
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030601004002 | 抗震支架 | 1.抗震支架 2.所有抗震支吊架必须安装于建筑的结构主体部位,例如承重墙,结构梁、楼板等,不得设于轻质墙体上。 3.上述有关抗震支吊架设置的要求,未详尽之处,详见《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8章 4.未尽事宜详见设计图纸 | 项 | 1
36 | 030109012001 | 箱泵一体化泵站 | 1.箱泵一体化泵站，采购及安装 2.WXB-18-3.6-30-I，有效容积18立方米，消火栓稳压泵型号:XBD3.4/1.04-40L-160 气压罐:容积150L 型号:SQLΦ600*0.6 Q=3.6m3/h H=30m N=2.2KW 一用一备 3.包含与给水、排水、消防水连接所有配件、消火栓稳压泵控制柜等，结算时不在考虑其他配件费用。 4.未尽事宜详见设计图纸 4.设备需经甲方验收，符合设计要求及消防验收规范 | 台 | 1
分部分项合计
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：综合楼安装改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 表-13 规费、税金项目计价表(格式二)
规费、税金项目计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20