苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0037

采购单位：苏州市立医院本部

采购内容：手术室等部门净化维保服务

项目类别：服务类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二○二四年十月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 手术室等部门净化维保服务 |
| 2 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 4 | 磋商文件 份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2024年10月23日9：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间 地点 | 2024年10月23日9：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 评审时间 地点 | 2024年10月23日9：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 8 | 成交 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。单个项目收费不低于3500.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为￥27100.00；由成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 开户行：建行苏州何山分理处 账 号：32250198864100000050 |
| 9 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况 手术室等部门净化维保服务JSZC-320500-HDPY-C2024-0037采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2024-10-23 9:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0037

2.项目名称：手术室等部门净化维保服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：贰佰壹拾万元整（￥2100000.00）

最高限价：

| 院区 | 分项预算金额（元） |
| --- | --- |
| 道前院区（含教学培训基地） | 1200000.00 |
| 白塔院区 | 440000.00 |
| 山塘、康复院区 | 460000.00 |

注：响应报价不得超过本次采购预算金额及上述列表中各分项预算金额；否则作无效响应报价处理。

5.采购需求：针对苏州市立医院（道前院区，白塔院区，山塘、康复院区）净化系统进行日常值班维护检查，确保维保区域的温度、湿度、洁净度在正常使用范围、满足各科室使用要求（具体详见采购文件）。

6.合同履行期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自采购公告发布之日起至2024年10月17日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：苏采云系统

3.方式：苏采云系统报名后自行下载

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2024-10-23 9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2024-10-23 9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-68616651。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子响应文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作，按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件（《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市立医院本部

地址：苏州市道前街26号

联系人：王俊文

联系电话：0512-62362541

2.采购代理机构信息

名称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室

联系人：褚萍

联系电话：0512-65274327

3.项目联系方式

项目联系人：褚萍、吕涵军、崔鸿青

电话：0512-65274327

二、供应商须知

- 1.总则

- 1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方苏州市立医院。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州惠德普源企业咨询有限公司。

- 1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

- 1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4评审标准

2.1.5合同及响应文件格式：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏（苏州市）政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

- 2.3响应文件的提交及编制

2.3.1电子响应文件要求

- 2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作，按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件（《苏采云系统供应商操作手册》网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 2.3.1.2电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2.3.1.3电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

2.3.1.4供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

2.3.1.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成

2.4.1封面；

2.4.2磋商响应函；

2.4.3磋商响应单位情况表；

2.4.4磋商响应报价表（开标一览表）；

2.4.5报价明细表（如有）。

2.4.6资格审查响应文件

2.4.6.1供应商关于资格的声明函；

2.4.6.2响应单位法定代表人身份证复印件；

2.4.6.3响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.6.4具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2.4.6.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期财务报表复印件或银行出具的资信证明原件扫描件）；

2.4.6.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件）；

2.4.6.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2.4.6.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4.6.9未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.4.6.10其它有关资格证明的文件。

2.4.7符合性审查响应文件

2.4.7.1磋商响应函；

2.4.7.2偏离表；

2.4.7.3其他有关符合性证明的文件。

2.4.8综合评审响应文件

2.4.8.1根据磋商文件要求制定本项目详细的服务和实施方案、服务方式、质量保证等；

2.4.8.2服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

2.4.8.3《项目经验一览表》（如有）；

2.4.8.4其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等评审所需资料（如有）。

2.4.9企业报价折扣证明：

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

- 3.响应文件提交

3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.磋商采购程序

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄

清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯

顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

4.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

4.13响应无效和终止磋商活动条款

4.13.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）响应文件签署不符合要求的；

3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

4）响应文件制作机器码一致；

5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.13.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.13.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

4.13.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.13.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 4.14确定成交、询问及质疑

- 4.14.1确定成交供应商

- 4.14.1.1采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 4.14.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。

- 4.14.2询问及质疑

4.14.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.14.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.14.2.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4.14.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

4.14.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.14.2.4.2质疑项目的名称、编号；

4.14.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.14.2.4.4事实依据；

4.14.2.4.5必要的法律依据；

4.14.2.4.6提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：苏州惠德普源企业咨询有限公司（联系地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；电话：0512-65274327；联系人：褚萍）

5.成交通知书

5.1成交通知书：确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

5.2成交通知书将成为合同的组成部分。

5.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

5.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

5.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 6.授予合同

- 6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 6.2服务的追加、减少

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

7.服务费

7.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

7.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

7.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhdpy@126.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

三、采购需求

受苏州市立医院本部委托，苏州惠德普源企业咨询有限公司对其手术室等部门净化维保服务采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0037

- 二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：贰佰壹拾万元整（￥2100000.00）

最高限价：

| 院区 | 分项预算金额（元） |
| --- | --- |
| 道前院区（含教学培训基地） | 1200000.00 |
| 白塔院区 | 440000.00 |
| 山塘、康复院区 | 460000.00 |

注：响应报价不得超过本次采购预算金额及上述列表中各分项预算金额；否则作无效响应报价处理。

四、采购内容及要求：

- 1、项目概述：针对苏州市立医院（道前院区，白塔院区，山塘、康复院区）净化系统进行日常值班维护检查，确保维保区域的温度、湿度、洁净度在正常使用范围、满足各科室使用要求。

- 2、维保范围及数量：

- 2.1苏州市立医院（道前院区）：

| 序号 | 系统名称 | 净化机组数量（台） | 室外机组 | 室外机组数量（台） | 品牌 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-14楼实验室空调净化系统 | 19 | 风冷模块机组 | 10 | 雅士 | 教学实验基地 |
| 2 | 教育基地制剂室空调净化系统 | 5 | 螺杆机组 | 1 | 申菱 | 教学实验基地 |
| 3 | 核酸检测实验室空调净化系统 | 5 | 风冷模块机组 | 3 | 天加 | 教学实验基地 |
| 4 | 2号楼4层生殖中心实验室空调净化系统 | 3 | 风冷热泵机组 | 3 | 雅士 | 道前院区2号楼 |
| 5 | 产房空调净化 系统 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 雅士 | 道前院区9号楼 |
| 6 | 产科手术室空调净化系统 | 2 | 风冷热泵机组 | 2 | 雅士 | 道前院区9号楼 |
| 7 | 门诊手术室空调净化系统 | 3 | 风冷热泵机组 | 3 | 雅士 | 道前院区1号楼 |
| 8 | EICU空调净化 系统 | 3 | 风冷热泵机组 | 2 | 雅士 | 道前院区1号楼 |
| 9 | PGD实验室空调 净化系统 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 雅士 | 道前院区2号楼 |
| 10 | 人工授精空调 净化系统 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 雅士 | 道前院区2号楼 |
| 11 | 12号楼2层负压病房空调净化 系统 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 天加 | 道前院区12号楼 |
| 12 | 新生儿病房空调净化系统 | 5 | 风冷热泵机组 | 3 | 雅士 | 道前院区9号楼 |
| 13 | 5号楼空调净化 系统 | 4 | 风冷热泵机组 | 4 | 雅士 | 道前院区5号楼 |
| 14 | 9号楼1层洁净手术室空调净化 系统 | 5 | 风冷模块机组 | 2 | 天加 | 道前院区9号楼 |
| 15 | 11号楼实验室空调净化系统 | 2 | 风冷热泵机组 | 6 | 维克 | 道前院区11号楼 |
| 16 | 8号楼手术室空调净化系统 | 21 | 螺杆机组 |  |  | 道前院区8号楼 |
|  | 合计 | 81 |  | 43 |  |  |

- 2.2苏州市立医院（白塔院区）：

| 序号 | 系统名称 | 净化机组数量（台） | 室外机组 | 室外机组数量（台） | 品牌 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室空调 净化系统 | 16 | 风冷热泵机组 |  | 约克 | 白塔院区外科楼 |
| 2 | 门诊ICU1 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 欧科 | 白塔院区门诊楼 |
| 3 | 门诊ICU2 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 欧科 | 白塔院区门诊楼 |
| 4 | 产房 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 雅士 | 白塔院区外科楼 |
| 5 | 病理科 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 雅士 | 白塔院区内科楼 |
| 6 | DSA手术室 | 1 | 风冷热泵机组 | 3 | 天加 | 白塔院区内科楼 |
| 7 | 门诊1F清创室 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 申菱 | 白塔院区门诊楼 |
| 8 | 门诊2F手术室 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 申菱 | 白塔院区门诊楼 |
| 9 | 直线加速器 | 2 | 风冷热泵机组 | 2 | 艾默生 | 白塔院区内科楼 |
| 10 | 肿瘤实验室 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 申菱 | 白塔院区内科楼 |
| 11 | 静脉配置中心 | 2 | 风冷热泵机组 | 2 | 天加 | 白塔院区内科楼 |
| 12 | 二楼ICU新风机 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 申菱 | 白塔院区门诊楼 |
| 13 | 二楼ICU净化单元 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 申菱 | 白塔院区门诊楼 |
| 14 | 供应室 | 1 | 风冷热泵机组 | 1 | 格力 | 白塔院区内科楼 |
|  | 合计 | 31 |  | 17 |  |  |

- 2.3苏州市立医院（山塘、康复院区）：

| 序号 | 系统名称 | 净化机组数量（台） | 室外机组 | 室外机组数量（台） | 品牌 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室空调净化系统 | 10 | 风冷模块机组 | 7 | 雅士 | 山塘院区 |
| 2 | 供应室 | 2 | 风冷模块机组 | 2 | 格力 | 山塘院区 |
| 3 | 实验室 | 5 | 风冷热泵机组 | 3 | 盾安 | 瑞华 |
| 4 | 静脉配置中心 | 2 | 风冷热泵机组 | 2 |  | 山塘院区 |
| 5 | 手术室空调净化系统 | 6 | 风冷模块机组 | 6 | 天加、博凌绿风 | 康复院区 |
|  | 合计 | 25 |  | 20 |  |  |

- 3、服务内容及要求：

- 3.1手术室等部门净化系统维护

- 3.1.1过滤器更换（合同期内）：

- 循环机组初效过滤器2个月更换一次；中效过滤器3个月更换一次；亚高效过滤器3个月更换一次。

- 3.1.2过滤器（见下表）

| 道前院区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 8号楼手术室 | 初效过滤器 G4 | 47 | 6 | 282 |
| 2 | 教育基地核酸检测实验室（送风） | 初效过滤器 G4 | 6 | 12 | 72 |
| 3 | 教育基地制剂室、7-14楼实验室 | 初效过滤器 G4 | 88 | 6 | 528 |
| 4 | 生殖中心 | 初效过滤器 G4 | 15 | 6 | 90 |
| 5 | 产房 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 6 | 产科手术室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 7 | 门诊手术室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 8 | 本部ICU | 初效过滤器 G4 | 8 | 6 | 48 |
| 9 | PGD实验室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 10 | 人工授精实验室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 11 | 新生儿病房 | 初效过滤器 G4 | 20 | 6 | 120 |
| 12 | 5号楼 | 初效过滤器 G4 | 8 | 6 | 48 |
| 13 | 9号楼1层手术室 | 初效过滤器 G4 | 24 | 6 | 144 |
| 14 | 11号楼实验室 | 初效过滤器 G4 | 10 | 6 | 60 |
| 15 | 8号楼手术室 | 中效过滤器 F6 | 100 | 4 | 400 |
| 16 | 8号楼手术室 | 中效过滤器 F8 | 47 | 4 | 188 |
| 17 | 教育基地核酸检测实验室（送风） | 中效过滤器 F7 | 6 | 12 | 72 |
| 18 | 教育基地核酸检测实验室（排风） | 中效过滤器 F7 | 12 | 6 | 72 |
| 19 | 教育基地制剂室、7-14楼实验室 | 中效过滤器 F7 | 84 | 4 | 336 |
| 20 | 生殖中心 | 中效过滤器 F7 | 15 | 4 | 60 |
| 21 | 产房 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 22 | 产科手术室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 23 | 门诊手术室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 24 | ICU | 中效过滤器 F7 | 8 | 4 | 32 |
| 25 | PGD实验室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 26 | 人工授精实验室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 27 | 新生儿病房 | 中效过滤器 F7 | 20 | 4 | 80 |
| 28 | 5号楼 | 中效过滤器 F7 | 8 | 4 | 32 |
| 29 | 9号楼1层手术室 | 中效过滤器 F7 | 24 | 4 | 96 |
| 30 | 11号楼实验室 | 中效过滤器 F7 | 10 | 4 | 40 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 | 81 | 台 |  |  |
| 2 | 螺杆机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 冷却塔清洗、加药 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 风冷模块机组 （含冷冻水管道） | 15 | 台 |  |  |
| 5 | 循环水泵 | 9 | 台 |  |  |
| 6 | 风冷热泵机组 | 23 | 台 |  |  |
| 白塔院区 |  |  |  |  |  |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 手术室 | 中效过滤器 F7 | 25 | 6 | 150 |
| 2 | 手术室 | 中效过滤器 F8 | 48 | 4 | 192 |
| 3 | 门诊ICU（大） | 初效过滤器 G4 | 9 | 6 | 54 |
| 4 | 门诊ICU（大） | 中效过滤器 F8 | 9 | 4 | 36 |
| 5 | 门诊ICU（小） | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 6 | 门诊ICU（小） | 中效过滤器 F8 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 产房 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 8 | 产房 | 中效过滤器 F8 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | 病理科 | 初效过滤器 G4 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | 病理科 | 中效过滤器 F8 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | DSA手术室 | 初效过滤器 G4 | 22 | 6 | 132 |
| 12 | DSA手术室 | 中效过滤器 F8 | 6 | 4 | 24 |
| 13 | DSA手术室 | 亚高效过滤器 H10 | 6 | 4 | 24 |
| 14 | 门诊1F清创室 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 15 | 门诊1F清创室 | 中效过滤器 F8 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | 门诊2F手术室 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 17 | 门诊2F手术室 | 中效过滤器 F8 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | 直线加速器 | 初效过滤器 G4 | 16 | 6 | 96 |
| 19 | 肿瘤实验室 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 20 | 肿瘤实验室 | 中效过滤器 F8 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | 静脉配置中心 | 初效过滤器 G4 | 7 | 12 | 84 |
| 22 | 静脉配置中心 | 中效过滤器 F8 | 7 | 6 | 42 |
| 23 | 二楼ICU新风机 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | 二楼ICU净化单元 | 初效过滤器 G4 | 6 | 4 | 24 |
| 25 | 垃圾房 | 活性炭初效过滤器G4 | 1 | 4 | 4 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 | 31 | 台 |  |  |
| 2 | 风冷热泵机组 | 17 | 台 |  |  |
| 山塘、康复院区 |  |  |  |  |  |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 手术室 | 亚高效过滤器 H10 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 手术室 | 洁净回风口过滤网 | 40 | 2 | 80 |
| 3 | 手术室 | 初效过滤器 G4 | 63 | 6 | 378 |
| 4 | 手术室 | 中效过滤器 F7 | 47 | 4 | 188 |
| 5 | 供应室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 6 | 供应室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 瑞华实验室 | 初效过滤器 G4 | 21 | 6 | 126 |
| 8 | 瑞华实验室 | 中效过滤器 F7 | 21 | 4 | 84 |
| 9 | 静脉配置中心 | 初效过滤器 G4 | 7 | 12 | 84 |
| 10 | 静脉配置中心 | 中效过滤器 F8 | 7 | 6 | 42 |
| 11 | 康复医院 | 洁净回风口过滤网 | 56 | 2 | 112 |
| 12 | 康复医院 | 初效过滤器 G4 | 25 | 6 | 150 |
| 13 | 康复医院 | 中效过滤器 F7 | 25 | 4 | 100 |
| 14 | 康复医院 | 亚高效过滤器 H10 | 7 | 4 | 28 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 | 25 | 台 |  |  |
| 2 | 风冷模块机组（含管道） | 15 | 台 |  |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | 5 | 台 |  |  |
| 4 | 循环水泵 | 8 | 台 |  |  |

3.1.3过滤器参数要求：

（1）初效过滤器性能

外框：铝框 厚0.9mm

滤材：无纺布

过滤效率等级：G4

使用环境：温度-5℃～50℃，湿度20%RH～80%RH

（2）中效过滤器性能

外框：铝型材 厚0.9mm

滤材：化学纤维

过滤效率等级：F8

标准：F8

使用环境：温度-5℃～50℃，湿度20RH～90%RH

（3）亚高效过滤器性能

外框：铝型材 厚1.2mm

滤材：超细玻纤

护网：钢网喷涂

密封胶：聚氨脂

气密条：EVA

过滤效率等级：H14

标准：H14

使用环境：温度-10℃～80℃，湿度20RH～90%RH

3.2日常基本维护与保养：根据现代化医院管理要求，对通风系统、空调机房内的设备定期维护与保养；保证洁净设施处于正常状态，各项指标符合要求。

3.2.1每周检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 巡回检查 |
| 2 | 洁净回风口过滤网清洗 |

- 3.2.2每半月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 比例调节阀 |
| 2 | 初、中效过滤器 |
| 3 | 设备内部清洁（空调机组） |

- 3.2.3每月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 控制箱 |
| 2 | 温湿度探头 |
| 3 | 冷凝水排放 |
| 4 | 检修门密封性能 |
| 5 | 清洗压缩空气干燥过滤器 |
| 6 | 检查风机电机传动附件 |
| 7 | 水盘清洗 |
| 8 | 压力表、温度计 |
| 9 | 加湿器 |
| 10 | 调整皮带松紧 |

- 3.2.4每三个月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗冷冻水过滤器 |
| 2 | 清洗电极式加湿器加湿桶 |

- 3.2.5每六个月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗热水过滤器 |
| 2 | 消音器清洁、检查 |
| 3 | 风机减震弹簧检查 |
| 4 | 检查风机电机机顶紧螺丝 |
| 5 | 检查风机轴承 |

- 3.2.6每年检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗风机 |
| 2 | 风机电机轴承加润滑油 |
| 3 | 检查清洗冷热水盘管 |
| 4 | 风机接口帆布口检查 |
| 5 | 机组内部、外部清洗 |

4、项目人员配备及要求：

4.1针对本项目配备运维服务团队，其中包括项目经理1人，其它专业服务人员3人。

4.2工作日每天确保有3人在岗值班，节假日每天确保有2人在岗值班。

5.伴随服务：

5.1成交单位须备常规部件（建立应急配件库）；紧急故障发生后，接采购单位通知后成交单位应在半小时内赶到故障现场进行维护修理；一般部件更换和故障排除，应在1小时内完成；非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后2小时内修复完毕。配件质保期1年，配件费经审计后按审定价支付。

5.2在日常维护中涉及需要进行工程改造；设备设施维修、更换的可由成交单位提供整改方案及计划，但最终方案及实施由采购单位按有关规定决定。

6、考核要求：采购单位每月对成交单位进行考核。

| 维修及维保情况的考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 考核 情况 | 考核理由 |
| 1 | 工作流程及管理制度的执行 | 1、违反工作流程和管理制度的执行，扣款500~1000元。 |  |  |
|  |  | 2、违反工作流程和管理制度的执行，且给医院带来损失的，直接责任除赔偿损失外，扣款5000元；间接责任，扣款3000元。 |  |  |
| 2 | 响应的及时性 | 维修不及时影响进度，扣款50~500元。 |  |  |
| 3 | 维修、维保的质量 | 维修不达标的，扣款200~2000元；维保没有达到考核标准的，每项扣款100~1000元；上级部门检查或重大活动中发现的问题，每项扣款100~1000元。 |  |  |
| 4 | 其它方面的工作情况 | 如：清场不及时，相互推诿，领导现场检查发现存在的问题等，每项扣款50~200元。 |  |  |
| 5 | 病区的满意度 | 根据病区反馈的情况，经查实视情节轻重，扣50~500元。 |  |  |
| 6 | 2880专线的满意度 | 根据实际情况，视情节轻重，扣50~200元。 |  |  |

- 五、综合说明：

- 1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

- 2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

- 3、报价包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、各种税费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 4、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

- 5、服务地点：采购单位指定地点。

- 六、政府采购政策：

1、小、微企业

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、评分标准

（一）报价得分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（二）技术服务部分（60分）

1、整体维护方案：方案内容科学合理、操作性及实用性强，具有针对性的得10分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得7分；方案内容简单、操作性及实用性一般的得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

2、日常保养和巡检方案：方案内容科学合理、操作性及实用性强，针对性强得10分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得7分；方案内容简单、操作性及实用性一般得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

3、质量保证措施：保障措施考虑全面科学、具有合理性及可行性，针对性强得10分；保障措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得7分；保障措施片面、合理性及可行性一般得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

4、内部管理制度（包括组织架构、各岗位人员的职责分工以及管理机制等方面）：管理机制合理科学、管理规章制度规范具有可行性得10分；管理机制比较合理科学、管理规章制度可行性较强得7分；管理机制、管理规章制度可行性一般得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

5、服务重点难点分析和合理化建议：分析完整详细、建议科学可行性高，针对性强得10分；分析较完整详细、建议具有一定的科学性及可行性、针对性较强得7分；分析完整性、合理性及建议可行性一般得4分；分析不完整、建议欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

6、突发事件应急措施：应急措施考虑全面科学、具有合理性及可行性、针对性强得10分；应急措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得7分；应急措施片面、合理性及可行性、针对性一般得4分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

（三）服务团队人员比较（17分）

1、项目经理：7分

1.1具有一级建造师（机电专业）得4分；二级建造师（机电专业）得2分。

1.2具有高级及以上职称的得3分；中级及以下职称的得1分。

2、拟派运维服务团队（项目经理除外）：10分

1.1具有与本项目相关专业的特种作业证书，每提供一个证书得2分，最高得4分。

1.2具有与本项目相关的职业技能证书，包括但不限于电工、管道工、通风工等，每提供一个证书得2分，最高得6分。

注：以上1-2评分项，响应文件中需提供以上人员的相关证书扫描件或复印件及响应单位为其缴纳的近期社保缴纳证明，否则不得分。

（三）响应单位履约能力比较（13分）

1、响应单位具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分（响应文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，提供资料不符合或不提供不得分）。

2、响应单位2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩合同得2分，最高得10分（响应文件中需提供完整合同扫描件或复印件，提供资料不符合或不提供不得分）。

五、合同主要条款

甲方（采购单位）：                 乙方（成交供应商）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

根据苏州市立医院的手术室等部门净化维保服务采购竞争性磋商文件（编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0037）、该项目的《成交通知书》、《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：手术室等部门净化维保服务。

二、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按竞争性磋商文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

- 服务内容：详见采购文件及乙方的响应文件。

三、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为人民币：大写（            ），小写（          ），报价包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、各种税费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：合同签订后，每季度为一个结算周期，根据每季度的考核结果进行结算。甲方在每个季度的下个月结算上季度的费用（扣除考核扣款）。乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付每季度最终的结算款项。配件质保期1年，配件费经审计后按审定价支付。

3.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.付款方式：数字人民币支付或银行账户转账。乙方钱包或账户信息如下：

账户开户银行：

账户开户名称：

账户账号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

四、服务质量与检验：待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与响应承诺有出入时，应作详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

五、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

六、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

七、伴随服务：

1.乙方须备常规部件（建立应急配件库）；紧急故障发生后，接甲方通知后乙方应在半小时内赶到故障现场进行维护修理；一般部件更换和故障排除，应在1小时内完成；非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后2小时内修复完毕。

2.在日常维护中涉及需要进行工程改造；设备设施维修、更换的可由乙方提供整改方案及计划，但最终方案及实施由甲方按有关规定决定。

八、违约责任：

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但此项违约金不超过逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或交付的服务不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2乙方逾期完成的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应按照逾期合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。如乙方无正当理由，逾期超过15日未交付的，视为乙方不能履行本合同，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方相应损失。

2.3乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

2.4乙方如有其它违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.5乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

2.6甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

九、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十一、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十二、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、合同的解除：

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十四、其它约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的磋商响应文件；

1.3乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4竞争性磋商文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十五、合同的生效：本合同（采购编号：JSZC-320500-HDPY-C2024-0037）经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后网上备案。

十六、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

六、附件格式

格式1：磋商响应报价表（按投标系统内统一格式）

磋商响应报价表

磋商响应单位（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 格式2：分项报价明细表

分项报价明细表

| 序号 | 院区 | 分项预算金额（元） | 金额（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道前院区（含教学培训基地） | 1200000.00 |  |  |
| 2 | 白塔院区 | 440000.00 |  |  |
| 3 | 山塘、康复院区 | 460000.00 |  |  |
| 合计金额 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

2.响应报价不得超过本次采购预算金额及各分项预算金额。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 格式3：磋商响应函

磋商响应函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

- 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           传真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式4：法定代表人授权委托书

法人授权委托书

采购编号：

日期：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为          号的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：                       法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            响应单位公章：

格式5：磋商响应单位情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式6：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式7：响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                          采购编号：             号

| 序号 | 磋商响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期（2022年或2023年度）财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明 |
| 7 | 合格磋商响应单位的特定条件（如有，按磋商公告要求） |  | 提供相关证明材料 |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式8：偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式10：项目服务方案（参考格式）

项目服务方案

提示： 1、供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取服务方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

- 注：磋商响应单位可参照上述格式自拟。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式11：业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式12：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

格式13：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）