## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
一、太湖大道隧道
1 | 030901013001 | 灭火器箱 | 1、名称:消防器箱壳更换（仅箱壳） 2、规格、型号:760*690*210mm,304不锈钢σ=1.2定制,防水等级：≥IP65 3、旧箱体拆除，新箱体安装，旧箱体考虑残值 4、箱体采用镀锌膨胀螺栓固定，螺栓点位均布 | 套 | 216
2 | 030901013002 | 灭火器 | 1、名称:MPZ水基型灭火器更换 2、工作内容:6KG,环保型，碳钢瓶体，灭火级别,ABEF 3、含灭火器专业报废处理费 | 具 | 426
3 | 030901011001 | 消火栓箱 | 1、名称:消火栓更换 2、型号、规格:1100*700*210mm,304不锈钢σ=1.2定制 3、消火栓内含自救底板、挂钩、消火栓龙头；衬胶水龙带；开花喷雾直流水枪；消防软管卷盘；支管阀门。 4、旧箱体拆除，新箱体安装。 5、消火栓箱计算残值费，箱内设备残值费与弃置费考虑冲抵 | 套 | 216
4 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓系统调试 2、500点以下 | 系统 | 1
分部小计
二、蠡湖隧道
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1、名称:消火栓设备配件更换 2、更换内容:1、消火栓龙头1只，SN65，球墨铸铁三铜铸铁手轮； 2、支管阀门1只，DN25，两片式304不锈钢球阀； 3、衬胶水龙带1条，13-65-25水带+KD内扣，聚氨酯衬胶加厚； 4、开花喷雾直流水枪1只，DN65，铝合金； 5、消防自救盘1套，JPS1.6-19/25，三层软管；6、消火栓箱内设备残值费与弃置费考虑冲抵 | 套 | 46
6 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓系统调试 2、50点以下 | 系统 | 1
分部小计
三、青祁隧道
7 | 030901011003 | 室外消火栓 | 1、名称:消火栓设备配件更换 2、更换内容:1、消火栓龙头2只，SN65，球墨铸铁三铜铸铁手轮； 2、支管阀门2只，DN25，两片式304不锈钢球阀； 3、衬胶水龙带2条，13-65-25水带+KD内扣，聚氨酯衬胶加厚； 4、开花喷雾直流水枪2只，DN65，铝合金； 5、消防自救盘1套，JPS1.6-19/25，三层软管；6、消火栓箱内设备残值费与弃置费考虑冲抵 | 套 | 58
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称:稳压泵及阀门更换 2、工作内容:1、管道离心泵50GDL18-15*2(Y2-100L-2-3KW) 2、含闸阀4只，软接头4只，止回阀2只 | 台 | 2
9 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓系统调试 2、100点以下 | 系统 | 1
分部小计
四、惠山隧道
10 | 030901011004 | 室外消火栓 | 1、名称:消火栓设备配件更换 2、更换内容:1、消火栓龙头2只，SN65，球墨铸铁三铜铸铁手轮； 2、支管阀门2只，DN25，两片式304不锈钢球阀； 3、衬胶水龙带2条，13-65-25水带+KD内扣，聚氨酯衬胶加厚； 4、开花喷雾直流水枪2只，DN65，铝合金；5、消火栓箱内设备残值费与弃置费考虑冲抵 | 套 | 64
11 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称:稳压泵及阀门更换 2、工作内容:1、稳压泵25LG3-10X4-1.5KW 2、含闸阀4只，软接头4只，止回阀2只 | 台 | 2
12 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓系统调试 2、100点以下 | 系统 | 1
分部小计
五、金城隧道
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030901011005 | 室外消火栓 | 1、名称:消火栓设备配件更换 2、更换内容:1、消火栓龙头1只，SN65，球墨铸铁三铜铸铁手轮； 2、支管阀门1只，DN25，两片式304不锈钢球阀； 3、衬胶水龙带1条，13-65-25水带+KD内扣，聚氨酯衬胶加厚； 4、开花喷雾直流水枪1只，DN65，铝合金； 5、消防自救盘1套，JPS1.6-19/25，三层软管；6、消火栓箱内设备残值费与弃置费考虑冲抵 | 套 | 17
14 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓系统调试 2、50点以下 | 系统 | 1
分部小计
六、学府立交
15 | 030901011006 | 室外消火栓 | 1、名称:消火栓设备配件更换 2、更换内容:1、消火栓龙头1只，SN65，球墨铸铁三铜铸铁手轮； 2、支管阀门1只，DN25，两片式304不锈钢球阀； 3、衬胶水龙带1条，13-65-25水带+KD内扣，聚氨酯衬胶加厚； 4、开花喷雾直流水枪1只，DN65，铝合金； 5、消防自救盘1套，JPS1.6-19/25，三层软管；6、消火栓箱内设备残值费与弃置费考虑冲抵 | 套 | 39
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030109001003 | 离心式泵 | 1、名称:稳压泵及阀门更换 2、工作内容:1、稳压泵25LWG3-10*6 N=2.2KW 2、含闸阀4只，软接头4只，止回阀2只 | 台 | 2
17 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓系统调试 2、50点以下 | 系统 | 1
分部小计
七、隧道控制中心
18 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、灭火剂瓶组（钢瓶容量120L，钢瓶贮存压力4.2Mpa）压力表更换 | 台 | 20
19 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1、名称:氮气启动装置更换 2、规格:型号：QP4/6 包含：钢瓶、电磁阀、压力表 容量：4L； 贮存压力：6Mpa； | 套 | 3
20 | 030902003001 | 不锈钢管管件 | 名称：不锈钢波纹管（工业金属钢丝软管，内丝接口） 型号：QRG40/5.3 规格：DN40×600 工作压力5.3Mpa； | 支 | 20
21 | 030902003002 | 不锈钢管管件 | 1、名称:变径接头更换 2、规格:50*40 | 支 | 20
22 | 03B001 | 1、名称:药剂检测及补充 | 2、规格:HFC-227ea药剂 | kg | 1800
23 | 030109001004 | 离心式泵 | 1、名称:稳压泵及阀门更换 2、工作内容:1、稳压泵流量4m³/h 总扬程16m，功率1.5KW 3、含闸阀4只，软接头4只，止回阀2只 | 台 | 2
24 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1、灭火剂瓶组检测检测费 2、检测内容：检测内容：钢瓶、容器阀（DN40）、虹吸管 | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1、气体灭火系统调试费 2、规格：40L | 点 | 3
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 041104003001 | 护栏片 | 1、临时交通护栏片 | 项 | 1
3 | 041104003002 | 临时交通设施 | 1、水马、防撞桶、锥形桶、爆闪灯等临时交通设施 | 项 | 1
4 | 041104003003 | 临时用电 | 1、柴油发电机或临时接电等 2、按项包干 | 项 | 1
5 | 04B001 | 安全生产责任保险 | 1、承包单位应当在办理施工许可手续节点之前投保安全生产责任保险 2、 承包单位履行如实告知义务，实时上报有关建设工程项目的基础信息、动态信息至全市安全生产责任保险管理平台 3、投标人按《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》的通知 中B档投保，该保费由投标人考虑报价；报价不足时由投标人补足. | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B003 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.59】

## 1.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防水 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
一、太湖大道隧道
1 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:消火栓手报按钮更换 2、规格:执行标准：《手动火灾报警按钮》（GB19880-2005） 主信号线电压峰值：C24V 额定电流：200mA 监视电流：250uA 报警电流：1.85mA 使用温度范围：-10℃～+50℃ 使用湿度范围：20%～95% 钢板涂饰：密胺烤漆〔红色) 形状：圆形 防水等级：本体≥IP66（无须加装防水盒） 使用方式：地址设定器设定地址，按钮式（可复位重复使用） | 个 | 216
2 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称:消防模块箱更换 2、规格：800*800*100mm，,304不锈钢σ=1.2，防水等级：≥IP65 | 个 | 216
3 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称:输入输出模块更换 2、参数：工作电压：DC20V～26V（总线供给） 控制输出：有源输出 0.5A/24V 线 制：二总线、无极性 指示灯：正常巡检时闪亮，动作时常亮； 环境温度：-10℃～+50℃ 环境相对湿度：≤95％ | 个 | 223
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1、名称:输入模块更换 2、参数：执行标准：《消防联动控制系统》（GB16806-2006） 主信号线电压峰值：DC24V 输出信号电压：DC24V 工作电流：0.25mA 回路数：1回路/1地址 使用温度范围：-10℃～+50℃ 重量：约71g | 个 | 241
5 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称:终端器模块更换 2、参数：使用温度范围：-10℃～+50℃ | 个 | 223
6 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1、名称:双波长火焰探测器专用模块更换 2、参数:工作电压：DC20V～26V（总线供给） 控制输出：有源输出 0.5A/24V 线 制：二总线、无极性 指示灯：正常巡检时闪亮，动作时常亮； 环境温度：-10℃～+50℃ 环境相对湿度：≤95％ | 个 | 196
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:双波长火焰探测器更换 2、参数：监视角度：水平方向180度（隧道内视角全覆盖）； 探测范围：0污损时，半径45米；50%污损时，半径32米； 响应时间：在任何不利点，0.5㎡汽油火下响应时间＜30s； 自适应检测功能：可靠的故障自诊断，自动根据探测窗口污染情况调节探测器灵敏度，具备探测窗表面污损检测功能，达到50%污损时，发出报警信息，以提醒及时清洁维护； 工作电压：DC24V±10% 监视电流：7mA 报警电流：65mA 防护等级：≥IP66 污损检测：间隔≤45秒，两次检测污损率均超过50%时，自动故障报警； 以下受光照时情况，受光不动作： 用温度2856±50K的白热电球照明5000LX、用灯照明10000LX、用荧光灯照明10000LX、用自然光照明10000LX 用回转灯照明1000LX（赤、黄、绿、青、紫） | 个 | 196
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1、名称:火报用（中继模块）更换 2、参数：执行标准：《消防联动控制系统》（GB16806-2006） 主信号线电压峰值：DC24V 输出信号电压：DC24V 报警电流：1.8mA 回路数：1回路/1地址 使用温度范围：-10℃～+50℃ | 个 | 462
9 | 030904004001 | 消防警铃 | 1、名称:消防警铃更换 2、参数：额定电压电流：DC24V，10MA2. 使用电压范围：DC24V±15% 声压级：94dB 使用温度范围：-10℃～+50℃ 涂饰：密胺烤漆（红色） 类型：具有断线监视功能 | 个 | 4
10 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称:智能感烟探测器（带地址）更换 2、参数：执行标准：《点型感烟火灾探测器》（GB4715-2024） 工作电压：DC24V 监视电流：0.25mA 报警电流：1.85mA 指示灯：双红色确认灯 环境温度：-10℃～+50℃ | 个 | 35
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称:火灾显示盘（LCD）更换 2、参数：执行标准:《火灾显示盘》（GB17429-2011） 电源电压:DC24V 电路电压:DC5V 额定电流: 50mA 使用温度范围：-10℃～+50℃ 输入信号：串行码RS485 接口配线数：≥4线 传输速度：2400bps、4800bps、9600bps | 台 | 4
12 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称：报警主机更换 2、参数：主电源：AC220V，50Hz (-15%~10%) 直流电源：DC 24V(-10%~+10%) 消耗电流：监视状态0.9A，报警状态1.7A 备用电源：DC24V，26AH 回路容量：单回路连接255个智能地址 控制器容量：单机可连接12个回路，每个回路可连接255个地址（二总线），单机容量3060点。 总线长度：1000m-3000m 通讯接口：根据项目要求，提供R232/R485多功能串口和10M／100M自适应以太网口 输出显示：彩色液晶触摸屏，全中文汉字输出 | 台 | 3
13 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1、SIU连接盒更换 2、接口类型‌：支持单模光纤。 光纤芯数‌：≥2芯 | 个 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称：空气采样式感烟火灾探测器更换 2、参数：电源电压：21.6V～26.4VDC 电流：250mA 使用温度范围：-10℃～+60℃ 使用湿度范围：0～90%不凝露 灵敏度范围(%Obs/m)：0.0015%～25% 显示率：0.0015%obs/m 探测原理：激光散射探测和颗粒分析 粒子灵敏范围：0.003μ～10μ 灰尘识别原理：3D3激光识别灰尘(LDD)技术 采样管长度：静态空气中最长不超过50m，流动空气中最长不超过25m 采样管直径：3/4"标准管 推荐采样管的数量：10 报警等级：4级(辅助，预警，1级，2级) 激光腔服务年限：10年以上(取决于使用环境) 编程：通过RS232/RS485接入编程模块或者计算机网络数据线 RS485数据线长度：不超过1.2Km 外壳防护等级：≥IP50 采样管入口：1个 排气管出口：1个 | 台 | 10
15 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、火灾报警系统调试 2、500点以下 | 系统 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
2 | 041104003001 | 护栏片 | 1、临时交通护栏片 | 项 | 1
3 | 041104003002 | 临时交通设施 | 1、水马、防撞桶、锥形桶、爆闪灯等临时交通设施 | 项 | 1
4 | 041104003003 | 临时用电 | 1、柴油发电机或临时接电等 2、按项包干 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.59】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.59】

## 2.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目-消防电 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.59】