昆山市政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320583-XKYG-T2025-0004

采购项目：空调系统、锅炉、排风机组维保服务

采购单位：昆山市中西医结合医院

江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目录

第一章 竞争性谈判邀请函	3

第二章 响应人须知	6

第三章 采购需求	13

第四章 评审程序	41

第五章 评审方法	46

第六章 合同主要内容	48

第七章 响应文件格式	56

# 第一章 竞争性谈判邀请函

江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司受昆山市中西医结合医院的委托，为其拟采购的空调系统、锅炉、排风机组维保服务组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-XKYG-T2025-0004；

2.项目名称：空调系统、锅炉、排风机组维保服务；

3.采购方式：竞争性谈判；

4.预算金额：人民币贰佰壹拾肆万元整（人民币：2140000.00元）

5.采购需求：空调、锅炉、排风机组维保采购（具体详见清单）；

6.服务期限：2年，具体在合同中明确；

7.本项目不接受联合体响应；

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函，见第七章），所属行业为其他未列明行业，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：

3.1供应商具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质；

3.2供应商具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；

3.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注:响应单位要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于响应单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：自公告发布之日起至2025年10月09日24:00（北京时间）。

2.获取谈判文方式：登录“苏采云”系统自行下载谈判文件。

3.谈判文件售价：0元。

4.供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年10月11日10:30（北京时间）。

2、开标时间：2025年10月11日10:30（北京时间）。

3、远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准。

4、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、履约保证金：无。

六、公告信息：

1、本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；

2、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

七、成交服务费：成交服务费由成交单位支付，本项目固定收取代理费11900.00元，该费用应在领取成交通知书时付清。

八、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

九、联系事项

1、采购单位信息：

名称：昆山市中西医结合医院

地址：昆山市花桥金融大道388号

联系人：许春松              联系电话：0512-57691004

2、采购代理机构信息

名称：江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司

地址：江苏省昆山市陆家镇新民路12号3号厂房东侧三楼

联系人：曹江、杨金梅        联系电话：0512-57503882

3、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854

备注：本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

# 第二章 响应人须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目服务的报价应包括完成空调系统、锅炉、排风机组维保服务的全部内容所需的费用：完成本项工作全部服务所需的人工费（包括人员工资、所有发生的加班工资、人员的社保、保险等），台账资料材料费、交通费以及在巡查过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应按《分项报价表》中的谈判项目计算单价和总价。《分项报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

1.响应文件封面（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、响应单位名称）；

2.基本目录；

3.开标一览表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）；

4.资格条件：

供应商必须提交“4.1-4.4”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

4.1响应承诺函（格式见第七章）；

4.2供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.2.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.3供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

4.3.1中小企业声明函（此声明函格式见第七章）；

4.3.2残疾人福利性单位声明函（此声明函格式见第七章）；

4.3.3监狱企业证明文件；

4.4特定资格条件的证明材料：

4.4.1具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质证书；

4.4.2具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质证书；

4.4.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）；

4.5法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第七章）；

5.符合性条件：

5.1分项报价表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.2供应商情况表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.3关于资格文件的声明函（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.4 偏离表（技术、商务）（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.5 项目人员配置表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.6驻场服务承诺函（格式自拟，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.7过滤器更换方案（格式自拟，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.8满足医院安全管理要求的承诺函（格式自拟，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.9供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）A类Ⅲ级（含）以上证书（必须提供有效期内的证书扫描件，否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

5.10远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第七章）；

5.11项目相关的符合性审查证明材料（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）。

6、注意事项：

（1）资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

（2）符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（5）供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7、响应文件编制说明

7.1电子响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2绿色采购

若本次采购的货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在响应文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

三、响应文件的制作、上传、撤回及修改

3.1响应文件的制作、上传

3.1.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。

3.1.2制作电子响应文件时，应按照谈判文件要求加盖供应商电子公章。

3.1.3电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，响应人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因响应人自身原因造成的电子响应文件上传不成功由响应人自行承担全部责任。

3.2响应文件的递交

3.2.1响应人应当在投标截止时间前制作并上传电子响应文件.

3.2.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

3.3响应截止时间

3.3.1 响应人上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的投标截止时间。

响应人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因响应人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本谈判文件无效条款相关规定做无效投标处理。

3.3.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.4响应文件的拒收

代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

3.5响应文件的撤回和修改

3.5.1响应人在响应文件网上提交截止时间前，可以对其电子响应文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在响应文件网上提交截止时间之后，响应人不得对其电子响应文件作任何修改。

3.5.2响应人在响应文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

四、谈判文件的澄清和修改

4.1供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

4.2在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

4.3采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.4供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

五、质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果、自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

5.2本次谈判文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

5.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.3.2质疑项目的名称、编号、谈判公告发布时间、开标时间；

5.3.3提起质疑的日期、具体的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.3.4质疑事项的事实依据及必要的法律依据；

5.3.5按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理；

5.3.6依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）。

5.3.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

5.3.8供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.4供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

5.5采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网”的“采购公告”发布本项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

5.6根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对谈判文件提出质疑的供应商，必须是依法获取谈判文件，请将合法获取谈判文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

5.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

5.9以下情形的质疑不予受理：

5.9.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.9.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.9.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.9.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.9.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

六、其他事项

（一）成交服务费

1.成交服务费由成交单位支付，本项目固定收取代理费11900.00元，该费用应在领取成交通知书时付清。

2.该费用由成交单位基本账户转至我司成交服务费基本账户。（企业名称：江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司  账  号：1102231709000119010  开户行：中国工商银行股份有限公司昆山花望路支行）

3.成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，我单位保留诉讼的权利。

4.成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

（二）监督

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

（三）未尽事宜

1.按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

2.成交后成交单位需提供与网上投标文件一致的书面响应文件2套，用于项目归档。

# 第三章 采购需求

本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320583-XKYG-T2025-0004；

2.项目名称：空调系统、锅炉、排风机组维保服务；

3.采购单位名称：昆山市中西医结合医院；

4.服务期限：2年，具体在合同中明确；

5.项目团队基本配置要求：人员要求（以下打★项为本项目实质性响应项，投标单位须在响应文件内提供全部满足要求的相关证明材料，不提供将被视为无效响应）

★5.1项目负责人1名：须持有机电专业二级及以上建造师证书，负责本项目售后维护管理（响应文件中须提供相关人员有效证书扫描件、身份证扫描件及本单位近六个月为其缴纳的社保证明，人员不能与项目组成员重复）。

★5.2项目组成员：

（1）驻场人员：至少2名，每人须同时持有国家应急管理部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（电工作业）》。

（2）其他维修人员：至少4名，每人至少持有国家应急管理部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业、焊接与热切割作业、电工作业）其中一种作业操作证。

（响应文件中须提供相关人员有效证书扫描件、身份证扫描件及本单位近六个月为其缴纳的社保证明，项目组成员不能重复、不能与项目负责人重复，提供现场2名常驻人员商业意外保险）。

5.3若团队人员不能完成工作内容的1项或多项工作内容，需请其他人员完成，此费用由维护保养单位自行支出，包含在成交费用中。到位人员有变动时须提前一周通知采购单位，并取得采购单位同意。

5.4排班要求：工作日日班岗位人数，不得少于2人，24小时值班。节假日值班人员不少于1人，如更换人员要及时向甲方报备。

5.5服务响应要求：设备在检测和使用过程中如有损坏或系统出现报警故障时，维保单位接到医院通知后30分钟内到场维修，根据医院要求提出维修方案并负责维修，常规故障在2小时内处理完毕，严重故障在48小时内维修完成，同时做好相关记录并双方相关人员签字确认，列入双方考核内容。如维保单位不能在限定时间内完成维修工作，医院有权外请其它维修单位维修，所涉及一切费用（含人工费、差旅费、材料费以及所含税金）都由维保单位支付，并承担相应责任。

★5.6、驻场服务要求：维保单位应根据院方的要求，派出不少于2名固定的维保人员驻场为院方服务，驻场的维保人员必须具备制冷证、电工证、；在维保期间，维保单位驻场人员须24小时保障空调系统正常运行，维保单位驻场人员应及时发现问题并处理，并与院方技术人员密切配合好日常保障工作。（响应文件中须提供服务承诺函，并加盖公章）

5.7维修服务

维修配件：在日常修理、更换日常材料、配件过程中产生单件单价500元以下零配件更换费用由维保方免费提供更换（因甲方装修改造导致批量更换报价按实结算）；未经需方同意而购置的500元以上的零配件，需方不予报销，更换的配件质保期一年，自安装调试验收合格之日开始计算。

6.管理制度要求

维护保养单位必须建立相应的管理制度，包括人员管理制度、服务维保制度、应急维修制度、故障处理制度、问题汇报制度等，确保工作有序、高效开展，在响应文件中列明相关的管理制度及主要内容。

6.1工作汇报管理制度

合同开始年度初期提交年度工作计划，每月30日前提交当月工作总结及下月工作安排等，计划必须为所有维保范围内的工作，包括人员安排、工作内容、时间节点、工作完成标准、相应的工具器具、耗材准备、备品备件准备等相关细节。

★6.2安全管理要求（投标单位须在响应文件内提供全部满足要求的承诺函，不提供将被视为无效响应）

由于维护保养单位工作人员过失或对维保范围内的设备不严格按照相关设施安全标准或国家相关安全标准的规定进行运行、维保、维修工作而造成的损失由维护保养单位负责，并由维护保养单位承担由此造成的全部经济损失。及时向甲方报备与此服务有关的管理过程中发生的一切纠纷，乙方派驻甲方执行服务任务的人员是经过乙方岗位培训的人员，这些人员的行为规范必须同时严格遵守甲方相关的规章制度。乙方工作人员在工作过程中或上下班过程中如遇伤害事故，造成自身或他人人身损害或财产损失，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任，若因此使甲方遭受索赔或受到其他不利影响，甲方赔偿后，有权向乙方全额追偿，并向乙方主张合同总价20%的违约金，以及甲方为实现权利支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费等。

★6.3供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）A类Ⅲ级（含）以上证书（投标单位须在响应文件内提供有效期内的相关证书扫描件，不提供将被视为无效响应）。

7、项目建设内容综述，包括但不限于如下内容：

| 项目 | 涉及区域/设备 | 服务内容 |  | 核心标准 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保服务 | 全院区空调 | 中央空调系统 | 中央空调系统相关设备维护保养；冷水机组供\回水温度按环境状态（夏季/冬季）调整到标准要求，电机积水状态月度检测保障排水通畅；空调水路、水阀季度检修及清洁、修复；空调出风口清洗消毒；新风机组滤网更换；空调机箱、机组风机、换热换冷翅片、排风机季度检修维护，保障清洁与运行顺畅；空调风管维护检修、风阀位置核较、电机运行季度维护保养；燃气锅炉维修保养；热交换机组、电热式风幕机、热回收新风机组保养。泵组清洁检修，工作状态检测，安全性检测、阀门检较、电机润滑；冷却塔清洁、安全性检测及配件更换，工作状态检测及校准，冷凝器清洗或更换，冷却塔设备养护，水质检测及药量化验； | 月度巡检报告，季度巡检报告，制冷剂压力/油位检查，安全阀年检，水质管理（pH 7.0-8.5，浊度≤50 NTU）符合国标要求；季度滤网清洗，冷凝器清洗，冷媒压力符合设计要求，换季深度清洁，水管、风管完整，电源安全稳定；电机设备运行顺畅，运行效率达标，出风均匀性，空气质量符合设计要求 | 确保空调系统稳定安全运行；全院区室内舒适度保障；能源消耗优化节约，完整的维保记录和检测报告满足合规性检查 |
|  |  | 多联机系统 | 多联机室外机组、室内机组、洁净室新风机组相关设备保养，配件维护或更换，安全保护装置定期校验及调整，运行状态检测及校准 |  |  |
|  |  | 分体式空调 | 分体式一拖一（1.5P~5P）保养，安全性检测及配件加固或更换，设备清洁除锈及运行状态检校； |  |  |
|  | 净化区(手术室、ICU等净化区域) | 空调系统、电气系统、各类控制系统 | 净化区空调机组运行状态检校，初效、高效过滤器更换；净化区空调风口维修与保养；风管、风阀、水管、水阀、过滤、自动控制装置、加湿器等的检修、调整及更换，水系统、滤网、加湿桶的清洗；医用刷手池的维修与保养；净洁区环境年检；定期巡检；自动门运行状态及相关设备检校、配件维护或更换，进、出风口的清洗等内容（根据医院要求） | 过滤器更换，风机风管清洁，循环水路管运行顺畅及清洁，空气质量、压差等参数达标；感应门开关及传动机械检测，洁净区环境年检(GB50333、GB/T16294) | 设备运行可靠节能，降低故障率，延长使用寿命，优化运行能耗；环境参数稳定达标，确保洁净区温度、湿度、压差、换气次数、洁净度符合国家卫生标准；合理气流组织与消毒显著降低微生物浓度； |
|  | 全院楼宇自控系统 | 变频器、DDC箱、继电器、传感器、电动执行器检测 | 检查变频器接线、DDC箱接线、继电器接线、传感器界接线及安全加固；电动执行器开启灵活度、开度准确检测及矫正；接触器、继电器动作试验及参数调试，传感器、执行器动作与信号校准，未达标设备更换 | 接线紧固、DDC工作状态（通信与执行能力）评估，传感器与执行器精度校验，误差低于标准要求；系统响应速度、系统响应时间提升 | 接线安装符合设计要求和技术标准，传感器校准误差小于控制精度要求，DDC信号响应时间控制在设计要求内 |
|  | 清洁净化 | 集中空调通风系统 | 1.各类过滤器严格按周期检查，根据根据堵塞率或阻力值进行清洗消毒或更换； 2. 空气处理机组及其他部件：按照国家有关标准每年对集中空调通风系统空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘、风管、风口等主要部件进行清洗消毒，对空气过滤网、过滤器、净化器等部件进行清洗或者更换。 集中空调通风系统有开放式冷却塔的，卫生管理责任人应当按照规定对冷却水持续进行消毒。 3.每年对开放式冷却塔与冷却水系统至少每季度1次清洗与消毒。 4.风管、排风口、回风口过滤器（网）应根据污染情况定期清洗消毒。特殊要求：遇污染及时清洗消毒。 5. 疫情处理要求：经空气传播性疾病暴发流行，宜对全院的集中空调通风系统进行全面清洁与消毒。 运行手册要求所有检查和清消皆记录在案 | 清洁标准参考《医院空气净化管理标准ws/T368-2025》5.5.1； 过滤器维护要求：新风入口过滤器（网）、粗效过滤器、中效过滤器的维护按5.5.1.6条要求执行；末端高效过滤器：更换负压隔离病房排风装置中的高效过滤器时应先消毒，并做好防护。 风口清洁要求：排风口、回风口过滤器（网）应根据污染情况定期清洗消毒，遇污染及时清洗消毒。（与集中空调系统要求一致） 机组清洁要求：空气处理机组、新风系统组应定期检查，保持清洁。 注意：遇污染时（标准中多次强调）所有通风和净化设备（机械通风设备、各类风口过滤器等）应及时进行清洁与消毒。 应设专门维护管理人员，制定运行手册，所有检查和清洗消毒工作都应有记录。 | 集中空调通风系统的卫生学评价和清洗消毒应符合 WS/T 10004 和 WS/T 10005 的要求。 频率：卫生学评价应每年≥1次。 根据适用于手术部、II类环境（如ICU）、III类环境（如普通病房）的净化方法要求及不同情况下空气净化方法空气净化监测效果达到标准要求。 · 监测部门：感染高风险部门（手术室、ICU、移植病房等）。 · 监测频率：每季度一次，特殊情况随时监测。 · 监测方法：遵循 GB 50333（洁净区域）或 GB 15982（非洁净区域）。 |
|  |  | 风机盘管系统 | 加强冷却盘管、冷凝水盘及冷凝水的处理，防止微生物污染。 接诊空气传播疾病患者，在患者离开后，宜对诊疗房间的风口、冷凝水盘、风机盘管等设备和部件进行清洗、消毒或更换。运行手册要求所有检查和清消皆记录在案 |  |  |
|  |  | 全空气空调系统 | 接诊空气传播疾病患者后，宜对该区域系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或更换。运行手册要求所有检查和清消皆记录在案 |  |  |
|  |  | 紫外线灯消毒 | 灯管表面清洁，每周用 70%~80%（体积比）乙醇棉球/纱布擦拭 1 次。 特殊要求：发现灯管表面有灰尘、油污时，应及时擦拭。至少每半年进行辐射照度测试。运行手册要求所有检查和清消皆记录在案 | 清洁、辐射照度测试达标 | 评估合格 |
| 系统修复 | 全院楼宇自控系统 | 楼控系统恢复 | 系统调试及温度自动调节功能恢复，硬件设备连接线路检测及优化或更换，设备控制效率算法提升，恢复BAS核心功能，统一接入智慧后勤一站式平台 | 减少人工巡检；故障响应提速，提升现场管控效率，实现对排风、空调等设备的自动化控制，实现一平台集中管理 | 实现能耗降低，优化设备管控响应，保障设备稳定运行，提升环境稳定性 |
|  | 空调机组传感器群 | 硬件升级 | 更换故障设备（传感器、执行器、控制器等）并优化通信线路 | 提升数据采集实时性、信号响应及时 | 数据采集延迟时间缩短，完善一体化平台管理 |
|  | 空调机房冷热源设备 | 系统升级 | 冷热源群控系统部署，安装智能监控及远程管理平台，实现对冷热源设备的实时监控和远程控制（出水 温度、远程开关机、故障报警等）,实时监控设备运行状态和远程控制调整设备参数，实现隐患排查 | 主机COP值优化，避免低效运行，预计降低机房冷耗；解决“大流量小温差”问题，降能耗 | 实现智能化监测、远程控制与集中管理，能源利用率提升，能耗分析及预警 |

二、维护清单（具体以现场空调系统及新风系统的现场设备数量为准）

| （一）空调、锅炉、新风等系统维护保养--设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 中央空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式冷水机组 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 螺杆式水冷机组 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 立式空调箱 | 台 | 9 |  |  |
| 4 | 暗藏式风机盘管 | 台 | 689 |  |  |
| 5 | 新风空调箱 | 台 | 9 |  |  |
| 6 | 单级循环泵 | 台 | 10 |  |  |
| 7 | 冷却塔 | 组 | 3 |  |  |
| 8 | 板式换热器 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 定压补水装置 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 自动加药装置 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 水处理设备 | 组 | 2 |  |  |
| 12 | 热水锅炉 | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 燃烧机 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 中央空调控制柜 | 台 | 3 |  |  |
| 15 | 水管管道、阀门、保温等 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | 空调通风管道保温风口等 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | FCU风机盘管 | 套 | 689 |  |  |
| 多联机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室外机组 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 多联机室内机组 | 台 | 110 |  |  |
| 3 | 洁净室新风机组 | 台 | 3 |  |  |
| 分体式一拖一空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分体式一拖一 (5P) | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 分体式一拖一 (3P) | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 分体式一拖一 (2P) | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 分体式一拖一 (1.5p) | 台 | 46 |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热式风幕机 | 台 | 17 |  |  |
| 2 | 热回收新风机组 | 台 | 21 |  |  |
| 3 | 高效低噪音排风机 | 台 | 60 |  |  |
| 4 | 热交换机组 | 台 | 2 |  |  |
| （二）净化区维护保养--设备清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一层静脉配置中心 | 电动式感应自动门1800*2300 | 台 | 1 | 智迪锐 |
| 2 |  | 净化空调机组（含控制面板） | 台 | 3 | 维克 |
| 3 |  | 加湿器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 一层供应室 | 电动式感应自动门 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 净化空调机组（含控制面板） | 台 | 1 | 维克 |
| 6 |  | 加湿器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 三层ICU | 电动式感应自动门 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 净化空调机组（含控制面板） | 台 | 1 | 维克 |
| 9 |  | 加湿器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 三层手术部 | 电动式感应自动门 | 台 | 10 |  |
| 11 |  | 净化空调机组（含控制面板） | 台 | 11 | 维克 |
| 12 |  | 加湿器 | 台 | 8 |  |
| 13 | 四层产房 | 电动式感应自动门 | 台 | 3 |  |
| 14 |  | 净化空调机组（含控制面板） | 台 | 1 | 维克 |
| 15 |  | 加湿器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 二层病理和检验科 | 90度自动感应自动门 | 台 | 2 |  |
| 17 |  | 净化空调机组（含控制面板） | 台 | 1 | 维克 |
| 18 |  | 加湿器 | 台 | 1 |  |
| 19 | 三层内镜中心 | 电动式感应自动门 | 台 | 6 |  |
| 20 | 设备 | 四管制一体化机组 | 台 | 2 | 维克，仅含风冷热泵平时保养维修 |
| 21 |  | 水泵 | 台 | 4 | 仅含水泵平时保养维修 |
| 22 |  | 风机盘管 | 台 | 143 | 仅含风机盘管平时保养维修 |
| 23 |  | 医用刷手池维修与保养 | 台 | 6 |  |
| （三）洁净手术区环境检测-清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 维护内容 | 具体数量 | 单位 | 数量 |
| 1 | 洁净手术区环境检测 | 手术部 | 百级手术室3间 | 项 | 1 |
| 2 | 洁净手术区环境检测 | 手术部 | 万级手术室6间 | 项 | 1 |
| 3 | 洁净手术区环境检测 | 手术部 | 十万级1间 | 项 | 1 |
| （四）洁净静配中心环境检测-清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 维护内容 | 具体数量 | 单位 | 数量 |
| 1 | 洁净静配中心环境检测 | 静配中心 | 万级4间 | 项 | 1 |
| 2 | 洁净静配中心环境检测 | 静配中心 | 十万级4间 | 项 | 1 |
| （五）洁净PCR实验室环境检测-清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 维护内容 | 具体数量 | 单位 | 数量 |
| 1 | 洁净PCR实验室环境检测 | PCR实验室 | 万级实验室6间 | 项 | 1 |
| (六）楼控系统恢复 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 特征型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | DDC控制器 | automatedlogic se6104a | BAS | 台 | 10 |
| 2 | 光纤 | 铠装、室外单模4*1.0 | BAS | 米 | 500 |
| 3 | 阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RVVSP 2*1.0,对绞2 芯屏蔽线 | BAS | 米 | 2000 |
| 4 | 线管 | KBG套管Φ25*1.2mm | BAS | 米 | 200 |
| 5 | 桥架线槽 | 镀锌电缆桥架线槽 50*50*1.5金属桥架线槽 | BAS | 米 | 200 |
| 6 | 电源线 | ZR-BV2.5 | BAS | 米 | 100 |
| 7 | 成套基业箱 | 500*400*200 201材质1.0mm厚 内含 1.24VAC变压器 2套 2.PVC材质线槽 3.铜导轨 4.接线端子 5.漏电保护器 | BAS | 套 | 10 |
| 8 | 通讯网关 | modbus转BACnet IP通讯网关 |  | 套 | 3 |
| 9 | 修复机电设备监控系统（BAS) | 1.重构控制系统架构 重新考虑系统可扩展性和灵活性。采用开放协议和模块化设计，确保系统未来能集成新设备和服务。，采用大数据和机器学习算法优化能效。 2.升级多维度控制能力：支持实时启停、参数调节、模式切换等基础操作，结合报警触发、定时任务及AI预测的自动化联动，并集成一键应急响应与逃生通道管理等应急功能。 3、安全闭环流程：通过权限校验、风险评估、二次确认及加密通信保障指令安全，结合操作日志记录与故障回滚机制，确保控制动作的可追溯性与可靠性。 4、跨系统协同集成：与楼宇自控、安防、能源管理等系统联动，实现设备调控与能耗优化、监控视角切换等跨领域协同。 5、智能优化策略：基于AI分析历史数据动态调整控制参数，识别高频人工操作场景并转化为自动化策略，持续提升调控效率与设备寿命周期管理水平。 | 全院 | 套 | 1 |
| 10 | 机电标准故障库 | 1、对机电故障事项建立分类并绑定科室，用于报修时维修事项分类的选择以及无人值守模式开启时的自动受理工单。 2、根据机电故障事项分类录入对应的维修事项，用于报修时维修事项的选择，增加维修工作效率。 3、维护机电故障事项对应的损坏原因以及解决方案，记录的维修事项损坏原因可以给维修员维修时在工单详情展示在APP工单详情页面给维修员提供解决方案。 | 全院 | 套 | 1 |
| 11 | 传感器数据采集升级 | 升级高精度传感器： a.温湿度传感器（±0.5℃精度，±3%RH） b.CO₂浓度传感（用于新风联动控制） c.压差传感器（监测过滤器堵塞状态） | 全院 | 项 | 1 |
| (7）冷热源群控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能管理平台 | 1.实时监控 2.数据分析 3.节能优化 4.预测维护 5.远程控制 6.报表统计 7.节能改造建议 8.环境监测 |  | 项 | 1 |
| 2 | 节能控制柜 | 控制柜以PLC为基础，执行中央控制站发出的指令，对冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔及相关执行机构实施控制。同时，模糊控制柜通过相关传感器采集系统运行参数，然后将采集到的参数带入控制程序，通过模糊算法来优化程序计算。 |  | 台 | 4 |
| 3 | 光纤 | 铠装、室外单模4*1.0 | BAS | 米 | 500 |
| 4 | 阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RVVSP 2*1.0,对绞2 芯屏蔽线 | BAS | 米 | 800 |
| 5 | 线管 | KBG套管Φ25*1.2mm | BAS | 米 | 100 |
| 6 | 桥架线槽 | 镀锌电缆桥架线槽 50*50*1.5金属桥架线槽 | BAS | 米 | 200 |
| 7 | 电源线 | ZR-BV2.5 | BAS | 米 | 100 |

三、服务项目及内容：

（一）本项目维保服务主要为（包括但不限于如下内容）：

（1）、中央空调系统维护保养、净化区维护保养、全院空调出风口清洗消毒、全院新风机组滤网更换、净化区空调机组和高效过滤器更换、净化区空调风口维修与保养、热水锅炉维修保养、热交换机组、排风机组维修保养。

（2）、净化区涉及的区域为一层静配中心、一层供应室、三层ICU、三层手术部、四层产房、二层病理和检验科、二层血透室、三层内镜中心，维保服务内容为以上区域内的空调系统、电气系统、各类控制系统等。

（3）、洁净手术区环境检测。按照院方要求针对实际开放洁净区域进行环境检测（手术室），并提供符合国家要求的第三方合格监测报告。

4.空调主机的年检（特种设备年检）及附件的检测等内容。

（二）、保养内容：

1、运行管理：对清单内系统的运行操作、巡查点检、故障应急处理等。

2、日常、月、季、年度保养：对清单内的设备、水系统、电气系统、自控系统的保养、维护、保洁等。

3、日常维修：出现的系统、设备、零配件等故障，及时维修（并保证所用零配件均为原厂正品全新配件）。

4、安全防护：保证所有空调系统设备设施正常及安全，保证现场施工安全。

5、能耗监测、节能管理、技改方案提报、空调改扩建工程监督、管理等。

6、按照院方要求针对实际开放洁净区域进行环境检测，并提供符合国家要求的第三方合格监测报告。检测标准参考：GD50333  GB/t16294  静脉用药调配中心建设与管理指南等。（维护频率：每年1次，费用由维保单位承担）。

7、中央空调系统维护保养：

7.1中央空调系统包含：离心式冷水机组、螺杆式水冷机组、立式空调箱、暗藏式风机盘管、新风空调箱、单级循环泵、冷却塔、板式换热器、定压补水装置、自动加药装置、水处理设备、热水锅炉、燃烧机、中央空调控制柜、水管管道、阀门、保温空调通风管道、保温、风口等方面的维保；

7.2多联机：多联机室外机组、洁净室新风机组的维保；

7.3分体式一拖一空调系统的维保；

7.4其他设备包含：电热式风幕机、热回收新风机组、高效低噪音排风机的维保；

8、净化区维护保养：

8.1一层静脉配置中心：电动式感应自动门1800*2300、净化空调机组（含控制面板）、加湿器。

8.2一层供应室：电动式感应自动门、净化空调机组（含控制面板）、加湿器。

8.3三层ICU：电动式感应自动门、净化空调机组（含控制面板）、加湿器。

8.4三层手术部：电动式感应自动门、净化空调机组（含控制面板）、加湿器。

8.5四层产房：电动式感应自动门、净化空调机组（含控制面板）、加湿器。

8.6二层病理和检验科：90度自动感应自动门、净化空调机组（含控制面板）、加湿器。

8.7三层内镜中心：电动式感应自动门。

8.8其它公用设备：风冷热泵、水泵、风机盘管、医用刷手池维修与保养。

上述范围详见维保设备清单，具体以现场情况为准。

（三）、保养要求：

1、相关保养细则要求：维护保养单位应根据相关保养细则规定对空调系统进行全面检测、维修和保养，做好日常巡视检查并详细记录巡视情况。

| 维保检查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查保养周期 | 检查标准或方法 |
| （一） | 净化空调类设备维护保养 |  |  |
| 室内空调检查 |  |  |  |
| 1-1 | 洁净室温度调节与检查 | 每月一次 | 洁净室温度应保持在21～25C. 把设定温度提高或降低2度，检查30分钟内温度能否跟随响应。 |
| 1-2 | 洁净室湿度调节与检查 | 每月一次 | 洁净室湿度应保持在30%～60%. 把设定湿度提高或降低5%，检查30分钟内湿度能否跟随响应。 |
| 1-3 | 洁净室压差调节与检查 | 每月一次 | 百级手术室正压应保持大于5Pa的压差。其余级别洁净室对相邻低级别区域应保持大于5Pa。设计要求负压的应小于-1Pa。 |
| 1-4 | 洁净室回、排风口（送风口）表面检查 | 每三月一次 | 回、排风口（送风口）等金属表面油漆应光滑无干裂现象。 |
| 1-5 | 洁净室回风口（排风口）过滤棉检查与更换 | 每两月一次 | 检查回风口（排风口）过滤棉是否干净，影响洁净效果。洁净室回、排风初效过滤器应60天更换一次。 |
| 1-6 | 洁净度（尘埃粒子数）检测 | 每一年一次 | 检测前先进行保洁与系统自净（不少于20分钟）按不同净化级别的洁净室相关测点数进行检测，根据检测数据判断合格与否，并整理成文件备查。 |
| 1-7 | 送、回、排风量、噪音的检测 | 每六月一次 | 用风速仪或风量罩检测送、回、排风量，根据检测数据计算出换气次数（百级测定工作面风速）判断合格与否，并整理成文件备查。 |
| 空调水系统检查 |  |  |  |
| 1-8 | 空调机组供回水温度检查 | 每月一次 | 连续观察几台机组的供回水温度计。夏季空调冷冻水温度应保持进7度、出12度。冬季空调热水水温应保持进55度、出45度左右。 |
| 1-9 | 空调机组冷凝水、蒸汽冷却水排放检查，机组接水盘检查 | 每月一次 | 检查机组电动机舱是否有积水现象，排水是否顺畅。 |
| 1-10 | 空调机组水阀检查 | 每三月一次 | 检查手动水阀，如有锈蚀现象，应及时清理锈迹，并作防锈处理。 |
| 1-11 | 空调水系统管路保温情况检查 | 每三月一次 | 空调水系统管路保温应完整，无破损。发现有破损现象应及时予以修复。 |
| 空调风系统检查 |  |  |  |
| 1-12 | 空调机组箱体检查 | 每三月一次 | 检查箱体是否变形、漏风；连接管保温、套管是否完好；门、门锁是否完好、漏风，空调箱内外是否清洁、有无开裂漏风现象。 |
| 1-13 | 空调机组风机检查 | 每三月一次 | 检查风机（转动时有无异常声音） |
| 1-14 | 换热、换冷盘管翅片检查 | 每三月一次 | 换热、换冷盘管翅片是否有堵塞、氧化现象。 |
| 1-15 | 传动皮带检查 | 每三月一次 | 检查皮带张力是否正常、老化开裂，如有及时更换。 |
| 1-16 | 排风机检查 | 每三月一次 | 检查轴承表面是否干燥和异响，如有，加注黄油。 |
| 1-17 | 空调系统风管检查 | 每三月一次 | 检查保温棉是否脱胶，有无起鼓、脱落、开裂现象。 |
| 1-18 | 电动风阀、手动风阀检查 | 每三月一次 | 电动风阀是否在正确位置，开关是否与空调机组的启停状态一致。 |
| 1-19 | 空调机组电机检查 | 每三月一次 | 检查运行电流、温升是否正常，轴承温度是否正常，扇叶、护罩、底角螺栓是否松动，轴承是否定期加油，停用一段时间后再启动前，检查绝缘。 |
| 空调过滤器检查 |  |  |  |
| 1-20 | 新风机组初效过滤器检查 | 每月一次 | 现场检查，及时按需更换 |
| 1-21 | 新风机组中效过滤器检查 | 每月一次 | 现场检查，及时按需更换 |
| 1-22 | 循环机组初效过滤器检查 | 每月一次 | 现场检查，及时按需更换 |
| 1-23 | 新风机组亚高效过滤器检查 | 每三月一次 | 现场检查，及时按需更换 |
| 1-24 | 循环机组中效过滤器检查 | 每三月一次 | 现场检查，及时按需更换 |
| 1-25 | 排风中效过滤器检查 | 每三月一次 | 现场检查，及时按需更换 |
| 1-26 | 洁净室高效过滤器检查 | 根据设定的压差报警后更换 | 洁净室高效过滤器更换时间根据安装在高效框两端的压差来设定，当控制面板上高效报警信号灯亮时，应更换。 |
| 1-27 | 高效过滤器的密封检查 | 每六月一次 | 高效过滤器安装完成后，用尘埃粒子计数器进行边框检漏检查。把空气采集管离检测对象顺风向20mm处，慢速移动采集，结果为零为合格。 |
| 空调加湿器检查 |  |  |  |
| 1-28 | 加湿器的供水（供汽）检查 | 每月一次（一年6次） | 检查进水管进水量，是否有漏水现象，蒸汽供汽管是否漏气和开裂、折弯。 |
| 1-29 | 电极加湿器的控制板、电源检查 | 每月一次（一年6次） | 检查加湿器的控制板、电源的220、24V、10V是否正常。 |
| 1-30 | 加湿和机组运行连锁功能检查 | 每月一次（一年6次） | 通过开机/停机检查加湿信号和机组运行信号是否连锁动作。 |
| 1-31 | 电极式加湿器的加湿桶、电极检查 | 每月一次（一年6次） | 检查加湿桶是否完整和漏气，桶内是否有杂质，需定期清洗、清理。电极板小于原长度的一半，则应更换。 |
| 1-32 | 加湿器的疏水装置检查 | 每月一次（一年6次） | 蒸汽加湿的情况下，检查蒸汽管路的冷凝水是否会倒流进机组，冷凝水排水时检查空调箱是否有积水。 |
| 空调自控动力检查 |  |  |  |
| 1-33 | 风机电加热检查 | 每月一次 | 检查电加热高温保护功能健全，检测电加热运行电流是否符合额定电流。 |
| 1-34 | 接触器、继电器检查 | 每月一次 | 对每个接触器、继电器做动作试验，动作应灵敏，无闪跳/电磁音等现象， |
| 1-35 | 各传感器、执行器检查 | 每月一次 | 检查各传感器、执行器电源是否正常，动作与DDC信号是否匹配。 |
| 1-36 | PK箱箱体门上指示灯工作状态检查 | 每三月一次 | PK箱箱体门上指示灯应根据功能需求正确点亮，发现异常应检查原因，损坏应及时更换。 |
| 1-37 | 手、自动转换、起停旋扭检查 | 每三月一次 | 检查手、自动转换、起停开关是否能自由切换运行状态。 |
| 1-38 | 箱内分支回路接线检查 | 每三月一次 | 检查PK箱内分支回路接线是否松动，小线槽盖板应封闭严实。 |
| 1-39 | 电机运转电流检查 | 每三月一次 | 根据电动机功率检查运行电流是否在额定范围内。 |
| 1-40 | 热继电器参数调整 | 每六月一次 | 对热继电器参数进行调整时，应先检查电机运行电流是否符合额定功率，并进行调整。 |
| 1-41 | PK箱总电源进线牢固性检查 | 每六月一次 | PK箱总电源进线连接应牢固无松动现象。 |
| 1-42 | 系统压力表温度计 | 每月一次 | 定期检查压力表和温度计是否准确，如有偏差及时更换。 |
| 1-43 | 保温材料 | 每月一次 | 定期检查保温材料是否完整，发现破损及时修复。 |
| （二） | 感应自动门检查维护保养 |  |  |
| 感应自动门检查 |  |  |  |
| 2-1 | 自动门门板是否缺螺丝，开关是否正常，光电灵敏度是否正常 | 每月一次 | 检查光电开关是否灵敏地开关门 |
| 2-2 | 安全光线、踢脚开关是否能正常工作（做动作实验检查） | 每月一次 | 检查安全光线、踢脚开关是否能正常地开关门 |
| 2-3 | 检查门体行走时情况，检查皮带、马达轴承、滑轮情况 | 每月一次 | 检查门体行走时有无杂音、碰撞、晃动，皮带、马达轴承是否有杂音，滑轮是否与导轨外侧相碰，滑轮是否有杂物。 |
| 2-4 | 止摆器是否松动，止摆器槽是否脱落 | 每月一次 | 检查止摆器是否松动，止摆器模是否脱落 |
| 2-5 | 踢脚开关检查 | 每三月一次 | 踢脚开关外是否歪斜，缺螺杆。 |
| 2-6 | 机箱盖板检查 | 每三月一次 | 机箱盖板是否平整、缺螺丝 |
| 2-7 | 术中灯检查 | 每三月一次 | 术中灯是否正常工作，面板是否紧贴机箱盖板，是否歪斜，进线是否固定、牢固。 |
| 2-8 | 机箱布线情况检查 | 每三月一次 | 检查控制线是否整齐、固定、否则会造成控制线扯断，损坏设备 |
| 2-9 | 导轨上面限位器是否被撞歪 | 每三月一次 | 检查导轨上面的限位器是否被撞歪 |

表2空气处理机组维护保养要求

| 序号 | 项 目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出水温度及温差温度计误差 | 检测 | 1次/年 |
| 2 | 进出水压力及压差压力表误差 | 检测 | 1次/年 |
| 3 | 机组各连接口结合严密、无缝隙 | 检查 | 1次/年 |
| 4 | 送风段皮带 | 调整 | 1次/季度 |
| 5 | 送风段皮带更换 | 更换 | 1次/年 |
| 6 | 送风电动机及风机 | 紧固、润滑 | 1次/半年 |
| 7 | 机组内壁清洁、生物污染物检测 | 清洁、检测 | 1次/季度 |
| 8 | 空气过滤器 | 更换 | 参照《医院洁净手术部建筑基础规范》(GB50333)及各地环境状况制定 |
| 9 | 加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测 | 检测 | 1次/年 |
| 10 | 管道、阀门保温严密、无跑冒滴漏，阀门启闭灵活 | 检查 | 1次/年 |
| 11 | 风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活 | 检查 | 1次/年 |
| 12 | 电加热工作正常、无异味、锈蚀 | 检查 | 1次/年 |
| 13 | 直膨机室外机表冷器 | 清洗 | 1次/月 |
| 14 | 表冷(热)段 | 清洗消毒 | 1次/半年 |
| 15 | 机组压差、温湿度传感器误差 | 检测 | 1次/年 |
| 16 | 风道、新风机组 | 清洗 | 1次/年 |

表3  自控系统维护保养要求

| 序号 | 项 目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 2 | DDC箱接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 3 | 继电器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 4 | 传感器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 5 | 电动执行器开启灵活、开度准确 | 检测 | 1次/年 |
| 注：WS/T 368—2025医院空气净化管理规范8.2。 |  |  |  |

1.1、制冷主机部分（维护频率：每年1次），包括并不限于以下内容：

每年4-5月中旬，由维护保养单位维保人员对3台制冷主机进行运行前的大检修保养。具体内容包括但不限于：轴承和轴封的冷却、润滑、密封应良好，不得有过热、异常声音或振动等现象。空调通风系统冷热源的燃油、燃气管道系统的防静电接地装置应定期检查、维护、试验。 防静电接地装置应正常有效。 水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查，并应正常工作。 应定期检查、记录水冷冷水机组冷凝器的进出口压差，其数值不应超过机组额定阻力值。 制冷机组的运行工况应符合技术要求，不应有超温、超压现象。 压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻 保护、电动机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全，应定期校验。压缩式 制冷设备的冷冻油油标应醒目，油位正常，油质符合要求。

（1）检查主机的制冷剂压力情况，压力不足的添加制冷剂；

（2）更换主机的大、小干燥过滤器；

（3）更换主机的油过滤器；

（4）更换主机的润滑油；

（5）检查控制柜电器的工作情况，发现异常及时处理；

（6）检查处理主机蒸发器、冷凝器的结垢情况，保持换热温差不高于2度等；

（7）做好机组运行相关记录。

1.2、空调循环水泵(维护频率：每月1次)，包括并不限于以下内容：

（1）检查进水回水压力及压力表是否正常；

（2）检查水泵散热叶轮是否完好；

（3）检查水泵电机工作状况有无异常噪声及震动；

（4）检查水泵密封圈有无漏水现象；

（5）检查各蝶阀，止回阀是否正常；

（6）水泵电机加高速润滑油；

（7）检查水泵接线柱是否牢靠；

（8）检查水泵电机绝缘性；

1.3、冷却塔及屋面冷却管道部分（保养频次每月检查1次），包括并不限于以下内容：

对冷却塔风机的电机轴承进行清洗加油，更换磨损的轴承。检测电机的绝缘值。

（1）检查风机皮带，更换磨损的皮带；

（2）检查、维修保养控制柜电器的工作情况，发现异常及时处理；

（3）清理各布水喷头；

（4）清理导流散热片；

（5）清理集水盆；

（6）对冷却塔设备锈蚀部分进行除锈、防腐；

（7）检查、维修保养自动浮球阀的开启、关闭灵活情况；

（8）检查并处理供、回水管路的渗、漏情况；

（9）管路锈蚀部位除锈、刷漆；

（10）冷却系统加水，开启循环泵；

（11）清理管道过滤器；

（12）系统排污直至水质清亮；

（13）系统加水处理药剂、取样化验，据结果调整药量直至取样化验合格；

（14）运行期间必须按规定的药量进行加药，定期化验，确保水质合格；

（15）对冷却塔进行入冬前的维护保养，关闭供水阀，泄掉系统水，泄水阀处于常开位置，做好裸露设备的防冻工作。

1.4、末端风机盘管，包括并不限于以下内容：

（1）滤网清洗要求每年2次，对末端风机盘管的进、出风口、管路过滤器进行清洗；

（2）检查维修保养各风机盘管的运行情况；

（3）如电机能否正常运转、声音是否异常；

（4）控制开关是否灵活等，发现异常及时处理；

（5）空调运行期间日常检修保养工作及科室报修故障处理工作。

1.5、水处理服务，包括并不限于以下内容：

定期进行水质分析，在开机7～10天内开始第一次检测，运行时每运行月度检测一次水质应符合 《采暖空调系统水质》（GB/T 29044），冷却水系统应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻的水处理功能。包含水系统的清洗、预膜及日常处理，夏季运行每月提供1次现场服务对循环水进行采样、分析、报告水质分析，水质不达标进行处理。水处理的内容由维护保养单位提供，但须包含不限于以下内容：

（1）提供水处理药剂，日常加药、药剂剂量及配比调整、水样采集、实验分析（维护保养单位提供）；

（2）指导排污量、排污时间及表面处理的开泵、关泵等相关的内容；

（3）为预防系统过滤器堵塞, 提供日常维护保养服务；

（4）运行每月提供一份水质报告及水质评价和建议书，确保水质达标。

采购单位有权委托第三方检测，检测及整改费用由维护保养单位承担，水处理及末端设备水质验收标准如下：

| 指标 | 单位 | 冷却水 | 冷冻水 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH |  | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 |
| 总硬度 | (以碳酸钙计) mg/L | <800 | <200 | <200 |
| Fe | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Cu | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 总溶固 | mg/L | ≤3000 | ≤2500 | ≤2500 |
| 浊度 | NTU | ≤50 | ≤20 | ≤20 |
| 细菌 | 个/ml | <10四次方 | <103 | <103 |

注：维护保养单位应视实际运行季节，侧重于现场情况，调节服务频率，完成相关服务内容。

1.6、VRV空调机组及分体空调维护，包括并不限于以下内容：

（1）根据空调使用情况的季节性，每年对空调设备进行运行前的检查和试运行；

（2）每年清洗空调室内机过滤网1—3次；

（3）清洗室外机冷凝器每年2次，改善空调室外机换热效果；

（4）测量室内机、室外机电流。电压，确认电源线的安全性能；

（5）测量系统压力，确保压力合格，排除缺制冷剂（R410A）情况；

（6）确认机器接线端子，确认是否有松动情况；

（7）对室内机蒸发器进行清理，确保空气清新、健康；

（8）制冷前进行冷凝水排水试验，并检查冷媒管及冷凝水管保温情况；

（9）检查各类扇叶，松动的及时紧固，损坏的进行更换；

（10）检查风机电机，绕组断路、短路或接地的及时修理或更换，轴承是否缺油，轴承损坏的及时更换，更换损坏的传动皮带；

（11）检查压缩机、风机的工作电流，检查压缩机机油的油位、颜色，如有异常及时更换处理；

（12）检查压缩机工作时的震动，各部件的温度；

（13）检查氟系统压力、如果压力异常应查明原因及时处理，检查冷媒的颜色、状况及冷媒系统的气密性，如有异常应查明原因及时处理；

（14）对电控箱、柜内部进行清洁，固定所有电气接线端子；

（15）检查膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀件的工作状态；

（16）检查自动控制系统的动作程序；

（17）检查空调机组是否有异常的噪音、震动，查明原因及时解决；

（18）检查各安全保护系统装置及设定值是否都符合要求，不符合的重新调整；

（19）检查工况模式，各工况模式是否都能在各自工作条件下正常运行；

（20）检查出风口、回风口的温度、风量及系统运行、保温状况；

（21）室外机压缩机冷冻油过滤保养（必要时更换）；

（22）对主机机壳、基础支架进行去污、除锈、防腐处理；

（23）日常运行故障排除。

1.7、锅炉维保内容：包括并不限于以下内容，如实记录，建立维保台账：

月度维护保养:负责对锅炉系统设备按以上维护保养内容每月进行一次例行的维护保。季度维护保养:为提高保养质量,每季度安排一次停炉,作全面检查、调试、维护保养,时间双方约定。

年度维护保养:在技术监督局对锅炉有关设备进行年检之前,对系统进行全面检查、维修保养,使设备各项检测项目合格达标。

年检：必须在技术监督局对锅炉有关设备进行年检之前,派人对系统进行全面检查、维修保养,确保各项检测项目合格达标。

（1）检查水泵的运行参数、管道、阀门、进出口压力读数是否正常，管线各压力表读数与控制系统显示压力值应一致；

（2）检查水泵轴承的发热情况，调较水泵，更换轴承；

（3）检查水泵及电机振动及噪声，调整阀门或更换易损件（轴承）；

（4）检查水泵电机的轴承发热情况，调整阀门使水泵工作在合理参数，更换易损件（轴承）；

（5）检查水泵电机的电流、电压是否正常，调整阀门使水泵工作在合理参数，配合现场运行人员检查；

（6）检查整台水泵的安装紧固件是否松动，拧紧松动的紧固件；

（7）定期转动泵轴，防止机封损坏；

（8）检查水泵和水泵的机封是否泄漏及泄漏点，维修更换易损件（机械密封、橡胶密封圈，垫子）；

（9）对锅炉安全阀，压力表、温度计按照规范进行年检（费用由中标单位承担）；

（10）定期清洁，保持锅炉燃气喷嘴的清洁；

（11）保持过滤网清洁，过滤器前后压力压差不得大于设计值；

（12）应对室内燃气管线密闭性进行检查，不得有泄漏；

（13）检查燃气泄漏报警系统的可靠性，出现问题应及时修复。

（14）锅炉由成交单位联系原生产厂家进行维修保养，维修保养费用全部由成交单位承担。

1.8、净化空调系统维保内容：

对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。包含机房组合式净化空调机组、恒温恒湿自动控制柜、净化空调送、回风系统；净化空调冷热媒系统；各种自控传感器、执行器。

（1）对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养；

（2）对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器(DDC)、仪器仪表进行检查调整、维修服务；

（3）对净化系统区域中的设备和配件，如:风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务；

（4）定期巡检，并提供检修、巡检内容的维保单，每次维修巡检后由甲方使用部门的签认后有效；

（5）每一年对手术室的净化指标按照《国家标准》进行一次检测，确保符合要求，测试结果书面交与甲方。

1.9、新风机组保养内容：

1.9.1、日常维护

（1）运行状态检查

观察风机运行是否平稳，有无异常噪音（如摩擦声、振动声）、异味或过热现象。

检查控制面板显示是否正常，确认送 / 回风温度、湿度、风压等参数符合设定值。

查看电源、电气线路连接是否牢固，有无松动、老化或破损。

（2）滤网初步检查与清洁

每周目视检查初效滤网的堵塞情况，若表面灰尘较多，用压缩空气或吸尘器清理；若已严重堵塞及时更换。

（3）凝结水系统检查

确认冷凝水盘无积水、无杂物堵塞，排水软管 / 管道通畅，避免因积水滋生细菌或导致底盘锈蚀。

（4）风口与风管检查

检查送 / 回风口格栅是否完好，有无灰尘堆积，定期清洁；确认风管接口无漏风现象。

1.9.2、季度保养（每 3 个月，由专业维护人员执行）

（1）滤网全面更换与清洁

更换初效滤网（根据使用环境，污染严重地区可缩短至 2 个月）。

清洁或更换中效滤网，根据应用区域设定更换或清洗消毒频率。

（2）表冷器 / 加热器清洁与检查

表冷器（夏季核心）：用专用翅片清洗剂（中性）喷洒在翅片表面，低压清水从迎风面冲洗至无污垢流出，避免高压水流冲歪翅片；同时检查铜管有无腐蚀、泄漏。

加热器（冬季核心）：若为电加热器，检查加热管表面是否积尘、结垢，用干布擦拭清洁，确认接线端子牢固、绝缘层无破损；若为热水 / 蒸汽加热器，检查换热器有无堵塞、泄漏，疏通进出水管路。

（3）风机及传动系统维护

检查风机叶轮：拆除风机外壳，用抹布或吸尘器清理叶轮表面的灰尘、油污，避免因叶轮积尘导致动平衡失调、振动增大。

润滑传动部件：对风机轴承（滚动轴承）加注锂基润滑脂；检查皮带传动系统，若皮带松弛或出现裂纹、磨损，及时张紧或更换。

（4）电气系统检修

确认电机运行电流在额定范围内。

检查接触器、继电器等电气元件的触点有无烧蚀、氧化，确保接触良好。

（5）加湿器维护

电极式加湿器：排空水箱，清除内壁水垢，更换老化的电极棒；检查水位传感器是否灵敏，防止干烧。

湿膜加湿器：清洁湿膜表面的灰尘、藻类，检查供水系统是否通畅，更换堵塞的喷头。

1.9.3、年度深度保养（每年 1 次，由专业团队执行）

（1）核心部件拆解检修

风机：拆除电机与叶轮，检查轴承磨损情况（若有异响、卡顿需更换轴承）；校准叶轮动平衡，避免长期振动导致设备损坏。

表冷器 / 加热器：对铜管进行压力测试（表冷器通常测试压力 0.8MPa，保压 30 分钟无泄漏），修复轻微腐蚀或泄漏点；若翅片大面积变形，用翅片校正器修复。

（2）控制系统校准与升级

用专业仪器校准温度传感器、湿度传感器、风压传感器的精度。

检查 PLC 控制器、触摸屏的程序运行是否稳定，根据设备使用需求升级控制逻辑。

（3）风管与箱体清洁

清理送 / 回风管道内部的积尘、杂物，必要时用消毒药剂（如过氧乙酸）进行管道消毒，防止微生物滋生。

清理机组箱体内部的灰尘、油污，检查箱体保温层有无破损、脱落，及时修补（避免冷凝水结露导致箱体锈蚀）。

（4）安全保护系统测试

测试过载保护（电机过载时是否自动停机）、超温保护（加热器超温时是否切断电源）、防冻保护（表冷器温度低于 5℃时是否启动防冻措施）等功能，确保可靠运行。

（5）设备性能评估与报告

检测机组的送风量、新风量、过滤效率、热交换效率，生成性能评估报告。

根据报告提出优化建议，如更换高效滤网、升级热交换芯体等，确保设备符合设计标准。

| 新风机组日常检查、清洁滤网、更换频率汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 设备名称 | 清洁 频次 | 滤网更 换频次 | 日常检 查频次 | 发现问题 |
| 手术室/静脉用药配置中心 | 回风口过滤网 | 2天/次 | 2个月/次 | 每周/次 |  |
|  | 出风口过滤网 | 每周/次 | 3个月/次 | 每周/次 |  |
|  | 末端高效过滤器 | 每月/次 | 2年/更换 | 每年/次 | 阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用三年及时更换 |
| 室外新风机组 | 粗效滤网 | 每周/次 | 2个月/次 | 每周/次 |  |
|  | 中效过滤器 |  | 3个月/次 | 每周/次 | 发现污染或堵塞及时更换 |
|  | 新风机组回风口 | 每周/次 |  | 每周/次 | 检查回风口、出风口是否有灰尘 |
|  | 新风机组新风口 | 每周/次 |  | 每周/次 | 机组运转情况 |

★1.10、过滤器更换（数量以现场实际为准,费用由维保方承担）

★注：维护保养单位提供维保服务方案应该包含但不限于以下服务维保内容，还需提供应急措施方案、维保计划、合理化建议等，未提供视为未实质性响应，作无效标处理。

1）净化区空调机组和高效过滤器更换清单，具体数据以现场为准。

| 序号 | 设备编号 | 过滤器规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHU-101(一层静脉配制及药房) | 板式G4&290*595*46mm | 个 | 3 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 2 | AHU-102(一层静脉配制及药房) | 板式G4&290*595*46mm | 个 | 4 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 4 | 3个月一次，1年/4次 |
| 3 | XF-101(一层静脉配制及药房) | 板式G3&290*595*46mm | 个 | 2 | 2个月一次，1年/6次 |
| 4 | MAU-101(一层供应室) | 板式G4&290*595*46mm | 个 | 3 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 5 | AHU-310(三层ICU) | 板式G3&595*595*46mm | 个 | 2 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 板式G3&290*595*46mm | 个 | 3 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 袋式F7&592*592*381*21mm-8P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 6 | AHU-301(三层手术部) | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 7 | AHU-302(三层手术部) | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
|  |  | 袋式F7&490*592*381*21mm-5P | 个 | 1 | 3个月一次，1年/4次 |
| 8 | AHU-303(三层手术部) | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 9 | AHU-304(三层手术部) | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 10 | AHU-305(三层手术部) | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 11 | AHU-306 (三层手术部) | 袋式F7&592*592*381*21mm-8P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
| 12 | AHU-307(三层手术部) | 袋式F7&592*592*381*21mm-8P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
| 13 | AHU-308(三层手术部) | 袋式F7&592*592*381*21mm-8P | 个 | 6 | 3个月一次，1年/4次 |
| 14 | AHU-309(三层手术部) | 袋式F7&592*592*381*21mm-8P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 2 | 3个月一次，1年/4次 |
| 15 | PAU-301(三层手术部) | 板式G3&595*595*46mm | 个 | 6 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 袋式F7&592*592*381*21mm-8P | 个 | 6 | 3个月一次，1年/4次 |
|  |  | 密褶式H10&592*592*292*21 | 个 | 6 | 1年一次，1年/1次 |
| 16 | XF-301(三层手术部) | 板式G3&290*595*46mm | 个 | 2 | 2个月一次，1年/6次 |
| 17 | MAU-401(四层产房) | 板式G4&290*595*46mm | 个 | 3 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 18 | MAU-2-PCR | 板式G4&290*595*46mm | 个 | 3 | 2个月一次，1年/6次 |
|  |  | 袋式F7&287*592*381*21mm-4P | 个 | 3 | 3个月一次，1年/4次 |
| 注：1.新风机组PAU内初效过滤器宜2个月更换一次。 2.新风机组PAU内中效过滤器宜3个月更换一次； 3.新风机组PAU内亚高效过滤器宜1年更换一次； 4.循环机组AHU内初效过滤器宜2个月更换一次，中效过滤器宜3个月更换一次； 5.手术室下部回风口内初效过滤器及其他净化区域下部回风口、上部门铰型回、排风口内初效过滤器需定期更换，一般更换期不宜超过2个月； 6.高效过滤器一般2年换一次。 |  |  |  |  |  |

1.11、参考2025医院空气净化管理标准，空调系统管理要求如下：

1.11.1、集中空调通风系统

集中空调通风系统应符合 GB 51039、WS 10013、WS 488、WS 696 的要求。

集中空调通风系统卫生学评价、清洗消毒应符合 WS/T 10004 和WS/T 10005 的要求。

空气过滤器的检查周期、评价指标及管理要求宜按表 1 进行。

表 1 空气过滤器检查周期、评价指标及管理要求

| 过滤器种类 | 检查周期 | 评价指标 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新风入口过滤器（网） | 7d | 网眼被堵塞>50% | 清洗并消毒 |
| 重复使用型粗效过滤 器 | 20d | 网眼被堵塞>50% | 清洗并消毒 |
| 一次性使用型粗效过 滤器 | ≤2 个月 | 阻力高于额定初阻力 50Pa | 更换 |
| 中效过滤器 | ≤4 个月 | 阻力高于额定初阻力60Pa | 更换 |

1）空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年两次进行清洗。每年对开放式冷却塔与冷却水系统应至少进行1次清洗与消毒。

2）公共区域排风口、回风口过滤器（网）每月1次，遇污染及时清洗消毒。

3）经空气传播性疾病暴发流行时，当空调通风系统的类型、新风来源或供风范围等情况不清楚时，应暂时关闭空调系统。

4）经空气传播疾病患者隔离病区（房）的空调冷凝水应集中收集后排入污水处理系统。污水处理系统不合格时，冷凝水应经消毒处理后排入下水道，冷凝水消毒首选含氯消毒剂。

5）经空气传播性疾病暴发流行结束后，宜对全院的集中空调通风系统进行全面清洁与消毒。

1.11.2、风机盘管空调系统的管理要求：

1）运行过程中应加强冷却盘管、冷凝水盘及冷凝水的清洁与消毒，冷却盘管每年不低于两次，冷凝水盘每月一次，冷凝水每月随水盘查样，防倒灌、二次污染。

2）如接诊了经空气传播性疾病患者，待患者离开后收治其他疾病患者前，宜对诊疗房间的风口、冷凝水盘、风机盘管等设备和部件进行清洗、消毒或更换。

3）风机盘管加新风空调系统：当经空气传播性疾病暴发流行时，新风系统应在场所启用前 1h开启，并保证排风系统正常运行；排风系统应在场所每天启用前或关闭后，提前或延后运行 1h。

4）无新风风机盘管空调系统：当经空气传播性疾病暴发流行时，应检查每个独立温控空间，其 送、回风应具有封闭的风管与风机盘管机组直接连接，不应从连通吊顶内取回风；同时应先打开门窗通 风 20min～30min 后，再开启空调，调至最大风量，运行至少 5min 后再关闭门窗；空调关闭后，打开门 窗通风换气至少 30min。

1.11.3、维护与保养要求

1）新风入口过滤器（网）、粗效过滤器、中效过滤器的维护按照10.1的表1要求执行。

2）末端亚高效或高效过滤器宜每年检查 1 次，当阻力达到运行初阻力 2 倍时宜更换；负压隔离病房排风装置中的高效过滤器更换时应先消毒，并做好防护。

3）排风口、回风口过滤器（网）应根据污染情况定期清洗消毒，如遇污染，及时清洗消毒。

4）设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

2、维保要求：

（1）建立健全科室净化设备的保养计划并严格按计划实施，科室需要的运行、维修和保养资料需留存备份。

（2）维保人员在更换完过滤器及维护后应打扫清理，保持机房干净整洁。

（3）维保人员在完成设备维护后及时检查净化空调运行情况并做好运行记录，保证各洁净室内温湿度、空气压力值、新风量在标准范围内。每月记录电子档和纸质档交医院保存。

（4）所有保养、清洁、检查及维修，均需建立完整台帐（有前后对比照）。

（5）通过对净化系统设备的维护保养，保证手术室净化区域及其洁净辅房的各项洁净指标完全符合相关规范的各项指标要求；考核发现不符合要求的，扣除相关服务费用，并承担给医院带来的所有经济损失。

（6）通过对手术室等区域的净化系统设备的维护保养，保证手术室的各个洁净空间指标完全符合相关规范的各项指标要求；各个洁净空间不允许发生因净化空调系统原因引起的感染事件，考核发现不符合要求，扣除相关服务费用，并承担给医院带来的所有经济损失（不包含因洁净区域清洁工作所造成的感染事件在内）。

（7）通过对净化系统设备的维护保养，保证设备的年正常运行率达到98%以上。

（8）所有更换耗材、配件需符合国家相关规范以及技术要求，具有合格证。

（9）常规维修24小时内响应，应急维修需在1小时内响应，并到场维修。

（10）医院常驻维保人员需负责对所有维保区域的空调系统、电气系统、各类控制系统进行故障维修，定期巡检，并做好相关记录。

（11）根据我院6S要求，对全院空调内机和外机开关做好对应的标识。

3、智慧高效机房改造内容：

1、恢复楼控系统，保障医疗环境安全稳定，有利于运维工作的开展，楼控系统能够自动调节医院内的空调等设备，减少人工干预，提高工作效率。当前楼宇自控系统（BAS）50%处于非正常工作状态，硬件设备（传感器、执行器、控制器）存在连接线路老化、软件控制算法效率不足等问题，导致医疗环境调控依赖人工干预，运维成本高且存在安全隐患。系统功能恢复与优化：恢复BAS核心功能，实现对排风、空调等设备的自动化调控，减少人工干预，保障医疗环境安全稳定。硬件升级：更换故障传感器与控制器，优化设备间通信线路，提升数据采集实时性。

2、软件重构：引入故障树分析（FTA）模型定位潜在风险，部署预测性维护算法；基于机器学习优化控制策略，实现空调系统动态节能调控。

3、通过楼控系统，医院能够实现对能源消耗的精准控制，避免能源浪费。例如，在人员稀少或夜间等非高峰时段，楼控系统能够自动降低照明和空调的功率，从而降低医院运营成本。有利于冷热源系统的运维保养，原有的冷热源系统存在效率低下、能耗过高等问题。因此，建设高效、智能的冷热源群控系统成为解决这一问题的关键。通过群控系统，可以实现对冷热源设备的集中管理和优化控制，确保医院各区域在改扩建后仍然能够获得稳定、高效的冷热供应。实现对冷热源设备的智能化管理和优化调度，根据医院各区域的实际需求自动调节冷热源的输出量和运行参数，从而降低能耗、提升能源利用效率，冷热源群控系统则可以通过智能化的界面和远程监控功能，实现对冷热源设备的实时监控和远程控制，大大提高了管理的便捷性和效率。同时，群控系统还可以对冷热源设备的运行状态进行实时监测和预警，及时发现并处理潜在的安全隐患，确保医院运行的安全稳定。

4、具体改造措施如下：

| 序号 | 使用现状 | 改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 人工调节效率低，空调设备凭人员经验进行开关机。 | 现场增加传感器、PLC，通过动态调整设备运行参数（如水温、风量），减少无效能耗。 |
| 2、 | 空调系统长期处于高负荷运行状态。 | 安装高效机房管理软件，匹配最优节能策略，水泵及主机改变频，避免频繁启停与超负荷运行，降低机械损耗。 |
| 3、 | 数据处理能力较弱，无法实现能耗相关的深度分析功能，无法为医院节能降耗提供有力的数据支持。 | 通过高效机房管理软件，统计分析数据，为进一步节能提供依据 |

# 第四章 评审程序

一、谈判流程

1.开标由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间（10分钟）内对响应文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形：

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了采购预算。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中打★项为实质性要求和条件）。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7供应商查询中，不同供应商上传响应文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）。

2.8如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

3.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

6.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

6.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟以内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

8.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在苏采云系统向成交供应商发送成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第五章 评审方法

一、成交规则

1.本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

二、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 本次采购的产品（服务）数量、技术参数等采购需求的符合性 |  |  |
| 3 | 服务期限、付款方式、质保期限等的响应情况 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他条款 |  |  |

备注：响应文件中的内容需和谈判文件相关指标对应绑定，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

# 第六章 合同主要内容

采购人（甲方）：

服务商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和服务单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立 空调系统、锅炉、排风机组维保服务 合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担甲方管辖范围内的空调、锅炉、排风机等设备的维护保养和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同内容

1.项目编号：JSZC-320583-XKYG-T2025-0004

2.项目名称：空调系统、锅炉、排风机组维保服务

3.服务范围：昆山市中西医结合医院

4.服务期限：贰年，自     年    月    日起至     年    月    日止。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前一个月以书面形式通知对方。

三、合同金额：人民币（大写）：               元整（￥           ），合同总价款按此次成交价格执行，包括完成空调系统、锅炉、排风机组维保服务的全部内容所需的费用：完成本项工作全部服务所需的人工费（包括人员工资、所有发生的加班工资、人员的社保、保险等），台账资料材料费、交通费以及在巡查过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

其中锅炉由成交单位联系原生产厂家进行维修保养，维修保养费用全部由成交单位承担。

四、付款方式:

付款时间：按季度付款，每季度（三个月）支付一次，根据考核结果（考核表详见合同附件），甲方支付当季服务费用。考核由甲方现场管理人员组织，每月考核一次，分综合考核和日常考核。

五、履约保证金：无。

六、甲方责任：

6.1为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

6.2甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

七、乙方责任：

2.1乙方应建立各类管理规章制度和实施细则、年、季度、月度计划等管理档案资料，每月定期向甲方书面报告。

2.2乙方在服务工作中应当做到文明工作、安全生产，经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核，工作中采取必要的安全防范措施和现场人员管理。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作等导致的设备损坏、安全事故、被盗等事故，经权威部门鉴定确属乙方责任的，则由乙方承担全部责任，与甲方无关，并对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。乙方有重大过失行为，对甲方造成重大损失或造成严重社会影响，甲方有权单方面终止合同，一切责任由乙方承担。

2.3乙方应确保有关工作人员按国家规定具备相关工种的上岗证和健康体检证条件，并按国家有关部门规定，定期组织体检且有年审合格记录。

2.4乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整至甲方同意。

2.5乙方工作人员无法完成任务，甲方发现两次仍不予改正的，甲方有权要求乙方按要求更换相应人员，乙方应当立即更换符合要求的人员。

2.6乙方工作人员在工作过程中或上下班过程中如遇伤害事故，造成自身或他人人身损害或财产损失，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任，若因此使甲方遭受索赔或受到其他不利影响，甲方赔偿后，有权向乙方全额追偿，并向乙方主张合同总价20%的违约金，以及甲方为实现权利支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费等。

2.7乙方应与其工作人员之间签订劳动合同，按时足额发放工资，并按法律规定缴纳各项社会保险费用，乙方与其工作人员之间发生的一切争议（包括但不限于劳动争议、雇主责任争议等），均由乙方自行处理，与甲方无关；若因此使甲方遭受索赔或受到其他不利影响，甲方赔偿后，有权向乙方全额追偿，并向乙方主张合同总价20%的违约金，以及甲方为实现权利支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费等。

八、违约责任及索赔：

甲乙双方任何一方违反合同约定，不履行或履行不符合约定的，均视为违约，除承担以下条款规定的违约责任外，守约方有权要求违约方承担合同总价20%的违约金，同时另承担守约方为实现权利支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费等。

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定的，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同规定付款，则应当在付款逾期第20日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

8. 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

九、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2.如果和解或者调解不成的，双方中的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十一、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

十二、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

4.如遇上级部门进行医共体相关要求，中止本服务，根据上级部门医共体要求执行。

十三、合同生效：

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、成交的响应文件、成交通知书、成交单位在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式叁份，甲乙双方、采购代理机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

（以下无正文）

甲方(盖章)：                                 乙方（盖章）：

法定代表人：	                             法定代表人：

或其授权代表：                               或其授权代表：

年   月   日                               年   月   日

合同附件：

附件

昆山市中西医结合医院空调、新风机组等考核办法：

（一）考核目的：

为加强医院空调系统的科学化、精细化、规范化管理，确保空调系统安全、稳定、高效、节能运行，特制定本办法。其核心目的如下：

考核方案：

1、甲方每月组织一次考核，考核分为综合考核与日常考核两部分。

2、综合考核：

1）标准与扣费：综合考核采用百分制（满分100分），合格线为90分。甲方将根据考核评分结果，按以下标准扣减当月维保费用：

（1）得分介于85分（含）至90分（不含）：每低1分，扣减当月维保费用的5%.

（2）得分低于85分：每低1分，扣减当月维保费用的20%，当月维保费用最多不超过30%。

2）合同终止条款：若出现以下任何一种情况，甲方有权单方面立即终止本合同，且无需承担任何违约责任：

（1）遇空调清洗不到位，导致院内感染暴发。

（2）在合同服务期内，累计三次及以上综合考核得分低于80分。

（3）伪造维保记录。

（4）导致人体损伤致残或身亡。

3、日常考核：日常考核针对具体服务事项与标准（详见附件《昆山市中西医结合医院空调、排风机组及新风系统维护保养考核表》）；乙方出现任何不达标项，甲方将直接依据方案规定的金额或比例，在当月维保费用中累计扣减，该方案为本合同附件，甲方有权对其进行修订和完善，并以书面形式通知乙方，日常考核扣款与综合考核扣款并行执行。

4、内容：人员管理（15分）、设备运维管理（25分）、维护保养规范性（20分）、能效与能耗管理（10分）、安全与院感控制（25分）、持续改进（5分），（详见考核表）

5、特别条款考核：对手术室、检验科PCR实验室、静配中心等净化空调区域，除常规考核外，每年必须委托有资质的第三方进行空气洁净度（尘埃粒子、沉降菌）、静压差、换气次数等指标的检测。检测报告作为硬性考核指标，一项不合格即视为季度考评不达标；

6、经双方协商同意，根据服务指标完成情况，可动态调整考核指标。

7、考核结果书面通知服务机构，5个工作日有异议可提出复议。

| 昆山市中西医结合医院空调、排风机组及新风系统维护保养考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  | 考核时间： |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分细则及考核标准 | 扣分/加分 |
| 1 | 人员管理 （15分） | ★维保作业人员应取得 相应的作业资格证（5分） | 持证人员比例=100%，每低于1%扣1分， 考核标准：证件扫描+随机抽查 |  |
|  |  | 培训合格率（2分） | 年度培训考核合格率≥95%得2分，每低5%扣1分； 考核标准：培训记录+考核成绩 |  |
|  |  | 维保人员维修到岗及时率（3分） | 日常维修1小时内响应，1次未响应或未处理扣0.5分；应急响应30分钟内到岗次数占比≥98%得3分，每低1%扣0.5分； 考核标准：科室报修+消控室登记签到记录 |  |
|  |  | 人员出勤率及稳定性（5分） | 同一项目组人员年离职率≤10%得1.5分，每超5%扣1分，每月出勤率≥90%得1.5分，未达标扣1.5分； 考核标准：查看考勤记录+定期提供人员变更记录 |  |
| 2 | 设备运维管理 （25分） | 设备完好率（5分） | 机组（空调、排风、新风）运行正常，无异常噪音/振动，完好率≥95% 得5分；每降低5%扣2分，≤80%得0分 考核标准：现场检查设备运行记录，抽查3台机组运行状态 |  |
|  |  | 维修保养记录（5分） | 每月维修记录完整（包括医生活接单）得5分；未完成1次扣1分（5次以上扣5分），无记录得0分 考核标准：每月维修记录+医生活接单记录（包含评价指标） |  |
|  |  | ★温湿度控制达标率（10分） | 科室温湿度符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333）要求，得10分；每超标1处扣2分，关键区域（如ICU、手术室）超标得0分（否决项） 考核标准：随机抽查5个区域温湿度监测数据 |  |
|  |  | ★仪表、安全阀校准（5分） | 设备仪表、安全阀全部按时校准得5分；当次未校准扣2分，超期未校准得0分 考核标准：核查校准证书及现场仪表准确性 |  |
| 3 | 维护保养 规范性 （20分） | 定期维护计划执行（10分） | 根据合同且按照医院制定的科室清洗计划完成滤网清洗、皮带调整、轴承润滑、主机及冷却塔等维护得 10分；每缺1次扣2分，无计划得0分 考核标准：核查校准证书及现场仪表准确性 |  |
|  |  | ★层流滤网更换（5分） | 初效滤网每2个月更换1次，中效每3个月更换1次，高效每1-2年更换得5分；更换下来的滤网妥善处理，1处未执行扣2分，高效滤网超期未换得0分（否决项） 考核标准：查看滤网更换记录及积尘情况（科室反馈信息也在考核之内） |  |
|  |  | 冷凝器/管路清洁（5分） | 无积水、藻类或霉菌滋生等得5分；1处污染扣1分，严重堵塞积聚冷凝水造成设施损坏得0分 考核标准：现场查看空调水管及天花板情况 |  |
| 4 | 能效与 能耗管理 （10分） | 单位面积能耗（5分） | 空调系统能耗≤医院年均值得10分；超5%扣3分，超15%得0分 考核标准：高峰期对比上季度能耗数据+历史基准（去年同期对比） |  |
|  |  | 管道保温完好率（5分） | 风管/水管保温层等无破损、结露得5分；每破损1处扣1分，大面积失效得0分 考核标准：现场抽查管道保温状态 |  |
| 5 | 安全与院 感控制 （25分） | ★微生物污染检测（10分） | 风口微生物（浮游菌/沉降菌等）符合GB 15982得10分；1处超标扣5分，手术室超标得0分（否决项） 考核标准：第三方检测报告或现场采样 |  |
|  |  | 安全违规次数（5分） | 未严格执行安全操作规程、未断电操作等违规≤1次/季得5分，每增1次扣2分； 考核标准：总务+安全办检查、监控视频记录 |  |
|  |  | 应急管理（5分） | 备用机组可15分钟内启动，年度演练≥2次得 5分；启动失败扣5分，无演练记录得0分 考核标准：现场测试备用机组，检查演练记录 |  |
|  |  | 检测（5分） | 集中空调通风系统每年至少1次卫生检测，完成检测且结果合格得5分，未检测扣5分 考核标准：查看检测报告 |  |
| 6 | 持续改进 （5分） | 问题整改率（5分） | 上周期提出问题的整改完成率100%得5分，每未完成1项扣2分； 考核标准：整改报告+验收记录 |  |
| 扣分： 分； 加分： 分 扣费： |  |  | 得分 |  |
| 分管领导签字： 监察审计室签字： |  |  |  |  |
| 考核科室负责人签字： 科室对接人签字： |  |  |  |  |

# 第七章 响应文件格式

响应文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 资格证明文件 | 附件1：资格证明文件 |
|  | 响应承诺函 | 附件2：响应承诺函 |
|  | 中小企业声明函 | 附件3：中小企业声明函 |
|  | 残疾人福利性单位声明函 | 附件4：残疾人福利性单位声明函 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 附件5：法定代表人授权委托书 |
|  | 开标一览表 | 附件6：开标一览表 |
|  | 分项报价表 | 附件7：分项报价表 |
|  | 偏离表（技术、商务） | 附件8：偏离表（技术、商务） |
|  | 人员配置情况表 | 附件9：人员配置情况表 |
|  | 远程参与开标会议诚信承诺书 | 附件10：远程参与开标会议诚信承诺书 |

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：资格证明文件

1）供应商情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

2）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为         号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法人（签字或盖章）：

（投标方）公章：

年	     月 	    日

## 附件2：响应承诺函

响应承诺函

致：（采购人名称）、江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意谈判文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的谈判文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照谈判文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有独立承担民事责任的能力；

4.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90天；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果在谈判文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本谈判文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商： （加盖公章 ）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 附件3：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

响应人：（公章）

日期：    年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件4：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

日期：    年  月  日

## 附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （公司名称） 的法定代表人，现授权委托      （被授权人姓名）      （被授权人身份证号）代表我公司参加贵公司组织实施的项目编号为            号的采购活动。被授权人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

被授权人：                             职务：

身份证号码：                           联系电话：

被授权人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 附件6：开标一览表

开标一览表（统一格式，不得修改格式）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 空调系统、锅炉、排风机组维保服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 附件7：分项报价表

投标报价明细表

| 序号 | 标的名称（维护内容） | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币 元 （¥： ） |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

说明：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.表中所列项目必须核算明细，如有增加，可自行添加。

## 附件8：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 附件9：人员配置情况表

人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

注：格式自拟，可参考以上格式，本页不够可另加页附后。

## 附件10：远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致:        (采购人)

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标（成交）。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日