编号：JSZC-320000-SWGC-C2025-0140号

- 扬州大学超低温冰箱集中存放地建设项目（二次）

- 竞争性磋商文件

- 江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月11日

目录

第一章 扬州大学超低温冰箱集中存放地建设项目（二次）采购公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	27

第五章 评审方法和评审标准	56

第六章 竞争性磋商响应文件格式	60

第一章 扬州大学超低温冰箱集中存放地建设项目（二次）采购公告

江苏苏维工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州大学（以下简称“采购人”）的委托，就其扬州大学超低温冰箱集中存放地建设项目（二次）进行竞争性磋商，现欢迎符合相关条件的供应商响应。

项目概况：

扬州大学超低温冰箱集中存放地建设项目（二次）的潜在供应商应在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行获取采购文件，并于2025年7月22日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SWGC-C2025-0140号

项目名称：扬州大学超低温冰箱集中存放地建设项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：本项目预算价184.581万元。

最高限价：164.05万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见第四章项目需求、工程量清单及图纸。

合同履行期限：工期为合同签订后50天，质保期为验收合格后至少2年。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖供应商公章）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.6供应商信用承诺函（原件加盖供应商公章）

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业采购。供应商参加磋商时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。（原件加盖供应商公章）

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（提供证书复印件加盖供应商公章）

3.2供应商具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖供应商公章）.

3.3供应商在磋商响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（【机电工程施工总承包三级及以上】或【建筑机电安装工程专业承包三级及以上】资质）动态监管结果不得处于不合格状态。(提供承诺书，格式自拟，原件加盖供应商公章）

三、获取采购文件

获取期限：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载磋商文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

获取地点：“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”

获取方式：磋商文件在“扬州大学采购管理办公室网”上获取，供应商如确定参加磋商，请在公告期限内及时登录扬州大学采购管理办公室网（http：//cgb.yzu.edu.cn/）注册、登录、报名。线上报名截止时间2025年7月21日 12:00（北京时间）。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

注：本项目第一次采购时已缴纳标书费的供应商参加本次采购无须再次缴纳标书费，但必须将系统中第一次采购的缴费回执单或转账凭证与其他响应文件一同装订，封入文件袋，否则为无效响应。第一次采购时未缴纳标书费的供应商应在本次采购的规定时间内报名，并交费至下列账户，后将转账凭证与其他响应文件一同装订，封入文件袋，否则为无效响应。

工本费缴费账户信息：

开户名称：扬州大学

开户银行：扬州市工行汶河支行

银行帐号：1108022009000002048

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月22日9点30分（北京时间）

地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标一室（扬州市邗江区翠岗路48号）

注：供应商须由法定代表人或其授权委托人现场参加磋商并递交响应文件，否则响应文件不予接收。递交响应文件时现场核查法定代表人或授权委托人身份证原件。

五、开启

时间：2025年7月22日9点30分（北京时间）

地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标一室（扬州市邗江区翠岗路48号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应文件份数：纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（应为不加密的U盘或光盘形式递交、内容为盖章后的纸质版响应文件的扫描件和jsbgtb格式的响应报价电子文件，电子版内容应与纸质文件正本一致，随纸质正本文件一并或单独密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、本项目在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布公告。

3、各供应商须明确项目授权代表，且出席活动的人数限1人。进场后的供应商应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动。

4、本次磋商不收取磋商保证金。

5、本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：扬州大学

地    址：扬州市邗江区大学南路88号

项目联系人：徐斌           柏甫荣

联系电话：13605270336     0514-87977298

2.采购代理机构信息

名    称：江苏苏维工程管理有限公司

地　　址：扬州市邗江区翠岗路48号

项目联系人：黄炎

电　　 话：0514-82129101

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月11日

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏苏维工程管理有限公司（以下简称代理机构） 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）收取文件工本费300元。采用线上报名方式，投标（响应）人应当按照《扬州大学采购管理系统--供应商操作手册》（下载地址：http：//cgb.yzu.edu.cn/info/1084/5117.htm），登录扬州大学采购管理办公室网（http：//cgb.yzu.edu.cn/）注册、登录、报名、交费。如未按要求操作，导致投标（响应）无效，由此产生的风险自行承担。

4.3本次采购（招标）收取清标费50元，递交响应文件时现金缴纳，否则响应文件不予接收。

4.4本次采购由成交人在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。

| 项目 类型 | 100万以下 | 100万以上 | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代理费 （单位：元） | 代理费 （折扣率） | 代理费 （单位：元） |
| 货物 | 2000元 | 27.17 % | 10000元 |
| 服务 |  |  |  |
| 工程 |  | 27 % |  |

基准费率表

| 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由成交人支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

4.5专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自采购公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

本项目无磋商保证金

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

5.3对响应文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当通过对响应文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的工程量的偏差、供应商资信、不良行为等方面的复核，响应报价的算术性错误、错漏项、取费、响应报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组会对清标成果审议后，本工程商务报价将利用辅助评标系统进行电子辅助清标，由清标软件对各单位的商务文件进行初步清理，如出现偏差时，磋商小组应当进行核对并最终进行认定。需要供应商进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向供应商发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

5.4所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.5 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.6 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州大学采购管理办公室网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http：//pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

2.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.4.2质疑项目的名称、编号；

2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4.4事实依据；

2.4.5必要的法律依据；

2.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8 诚实信用

2.8.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.8.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

2.8.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

2.8.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交内容进行转包。成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4如成交人在规定时间不与学校签订合同、主动放弃成交资格或无正当理由终止合同履行的，将列入学校不良行为记录名单，我校有权在学校相关网址公开供应商不良行为黑名单信息，并保留在一至三年内禁止其参加学校采购活动的权利。

2、履约保证金

见合同条款

七、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

扬州大学（以下简称甲方）与                （以下简称乙方），根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经过招标采购与技术洽谈，按照响应文件的要求及承诺，在信任与协商的基础上，就乙方为甲方提供下列产品及技术服务达成本合同书，条款如下：

一、采购清单：

乙方向甲方提供下列产品及施工：

| 名 称 | 型号规格 |  | 数量 | 单 价 | 总价 | 生产厂家 | 质保 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数要求：响应文件为本合同的技术参数及配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额：

合同总额人民币                。¥           元。

三、实施方式：

3.1 完成时间：202  年    月     日前。如甲方提出推迟，按重新约定时间执行。

3.2 实施地点：

3.3乙方按照产品名称、产地、标准、型号、规格、数量及原装全套标配附件，送至甲方指定地点，由双方共同清点核实、交货。

四、付款方式：

4.1 合同总额包括但不限于所有设备、材料、管理费、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及服务费等直至完全交付甲方使用的所有费用；

4.2合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

4.3竣工且审计结束后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付至审定结算价的97%；

4.4余款（审定结算价的3%）为质量保证金，质保期满后无质量问题，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内一次性付清审定结算价的余款。

4.5付款严格按照扬大审计【2021】7号文执行。

五、组成本合同的有关文件

5.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5.3 关于本项目政府采购的磋商文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；                   （2）产品配置与报价文件；

（3）工程量清单；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方磋商时提供的响应文件。

六、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

八、履约保证金

8.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

8.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

8.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4 履约保证金收取：无

九、转包或分包

9.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

9.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

十、验收标准：

10.1 仪器设备验收标准：响应文件的技术参数作为验收标准。

乙方所提供的仪器设备是对中国大陆行销产品，具有该产品质保证书，厂商认定的进货渠道证明及备查记号。国产仪器设备应有出厂合格证书、质保证书、技术标准（质量标准）、装箱单等，包装完好。乙方应保证对其所供的仪器设备享有完整的权利。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

11.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

十三、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，采购文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在七个工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照采购文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：          。

十四、违约责任：

14.1 双方应按合同约定的期限履行合同。除发生不可抗力外，乙方每迟交一天，向甲方交纳合同总额5‰的违约金；甲方如未能按期支付货款，由甲方支付乙方每日5‰的违约金。

14.2 乙方所供仪器设备如不符合本合同第十三项验收标准、不符合响应文件中所承诺的技术标准、不符合国家相关强制性技术标准，甲方有权退货，并按乙方延误供货所造成的损失情况，向甲方交纳违约金。

14.3 如果甲方使用乙方所供仪器设备，因乙方的权利瑕疵而受到第三方的追究，乙方要代替甲方向第三方承担责任，并赔偿甲方的经济损失。

14.4如果因乙方原因本合同终止，乙方应在合同终止之日起五个工作日内无条件退还甲方已付的合同预付款项，且甲方保留向乙方追究因此造成的相关损失的权利。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十七、本合同为一式柒份，合同附件、合同备忘录与本合同正文具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执两份，见证方及财政监管部门各执一份。

十八、未尽事宜，双方协商后可签订合同备忘录。

十九、乙方在项目实施中做好安全工作，一切安全责任由乙方承担。

二十、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

二十一、其它约定事项： 提供正规的增值税专用发票

二十二、扬州大学开票资料

户    名： 扬州大学

开   户  行： 中国工商银行扬州分行汶河支行

账    号： 1108022009000002048

统一社会信用代码：12320000466007837W 地 址： 扬州市大学南路88号

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -

甲    方：   扬 州 大 学	          乙    方：

甲方代表：	                      乙方代表：

电    话：   0514-87977298          电    话：

用户代表：                          账   号：

开   户：

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- -- - -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - -- -- -- -- 附：工程量清单

工程质量保修书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                              工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

1、质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，

按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为  2年 ，从工程竣工验收合格之日起，因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

2、在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3、质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分承包人需另行支付。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用年限内，乙方要确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的3%。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币（大写） ：          。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或授权签约人）：                    （或授权签约人）：

日期： 2024年  月  日

- 施工单位安全施工承诺书

本单位郑重承诺∶在___________工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规规章、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。切实履行总承包单位对施工现场的安全生产负总责的法定义务，决不以包代管，决不违法分包、转包和挂靠，确保工程质量和施工安全。

单位法定代表人_         授权            为本工程项目负责人。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| 法定代表人（签名） |  | 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  |  |  |
| 项目经理（签名） |  | 承诺日期 |  |
| 联系方式 |  |  |  |

（单位公章）

第四章 项目需求

- 项目概述

本项目为扬州大学生命科学大楼超低温冰箱集中存放地建设的交钥匙工程（具体位置见平面图），项目含供电线路配置，内容包括新建墙体、墙面、吊顶、玻璃隔断、移门、地面建设；空调、电气照明以及从楼层配电箱到项目建设点的电线电缆、超低温冰箱智能化管理平台和全部的配套辅助材料等，实现对139台超低温冰箱的运行监管、电量统计等智能化管控。

供应商需结合本项进行深化设计，并提供全套设计图和效果图。设计施工用量为参考用量，最终数量以实结算。

1.总体要求

本项目建设地点为生命科学大楼主楼地下室一层，建筑面积约645平方米，建筑层高为6.3米（超低温冰箱存放地建成有效高度要求不低于2.5米）。本项目所涉及设备、材料以及全部的安装辅材均为全新未使用产品，产品质量符合国家现行相关标准和要求。

1.1基础装修：主要包括隔墙、门、墙面、顶面、地面局部修复等。新砌240平方米的混凝土砌块隔墙隔出超低温冰箱存放地单独区域，存放地内加装285平方米的玻璃隔断，安装感应玻璃门14樘（具体位置和需求可参考设计图）。

- 1.1.1混凝土砌块隔墙的灰缝尺寸应满足要求，并做到横平竖直、深浅一致、搭接平顺、光滑密实。不得有瞎缝、假缝、透明缝。墙体无裂缝、无渗漏。结构柱、过梁等均应符合设计要求和规范、标准规定。

- 1.1.2钢化玻璃隔断铝合金结构框架，表面环氧树脂喷涂处理，表面平整无毛刺。钢化玻璃的通透性优良，玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。玻璃隔墙接缝应横平竖直。玻璃板隔墙嵌缝及勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

- 1.1.3 玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合质量验收标准的规定：立面垂直度：≤ 2mm；阴阳角方正：≤ 2mm；接缝直线度；≤ 2mm；接缝高低差：≤ 2mm；接缝宽度：≤ 1mm。

1.1.4地面采用环氧树脂自流平地面，表面平整、密实，无明显裂纹、针孔等缺陷，表面颜色及光泽应均匀一致，符合设计要求，无肉眼可见的明显差异。树脂自流平地面需不小于三层的施工要求（其中环氧底料不少于一层；厚聚氨酯防水层不小于两层）。

- 1.1.5吊顶采用铝扣顶面。整面龙骨骨架应顺直、无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合要求。顶面表面平正，洁净、颜色一致，无污染、反锈等缺陷。接缝形式符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致、平直、整齐。

1.2电气系统：主要包括空调系统、电力配电系统（配电箱、电线电缆、穿管配线、开关插座等）、灯光照明以及全部辅材和整体安装。

1.2.1 空调系统

1.2.1.1 空调设备主要包括VRV多联机（室外机）环保型机组,四面出风空调室内机以及控制配件和安装辅材。

- 1.2.1.2 空调设备外观有良好的刚性和防腐性能。应有较高的长期运行稳定性，机组平均无故障运行时长不小于10万小时。

- 1.2.1.3 四面出风空调室内机要求安装必须调平，水平度保持在±1°之内，减少运行中产生噪音,避免冷凝水由接水盘中溢出。悬挂吊杆必须能够承受室内机的2倍重量，若吊杆长度超过 1.5m 时，须使用三角固定，保证机组运转不会发生异常的振动和噪音。

1.2.1.4 空调的安装和设计满足使用要求的前提下，充分考虑节能增效。

1.2.2 灯光照明：采用节能灯组，并且要适用地下一层的使用环境，灯具的平均使用寿命应不低于30000小时。

1.2.3 电力配电系统

1.2.3.1 所有管线安装符合国家标准和设计要求，需由上往下安装至用电位置。

1.2.3.2施工过程中应确保桥架、电缆井等施工的质量和尺寸符合国家相关规范和现场的实际情况。

1.2.3.3 电力系统配置方案应在符合国家相关规范的基础上，提供最优的设计，确保电力系统最经济、最高效、最安全运行。

1.3智能管理平台：主要包括智能化集中监测系统（无线冰箱数据采集器、智能插座、环境温湿度传感器及管理软件）、安防监控、监视屏、门禁系统以及配套的机柜，穿管配线和全部辅材等。

1.3.1 智能管理平台中所涉及到的全部硬件设施（包含安装辅材）均需要适应地下一层的特殊环境（包括温度、湿度，噪声以及电磁场等），全年365天每天24h连续工作要求。

1.3.2智能管理平台中所涉及软件，必须是实时、多任务处理的操作平台，符合GUI操作习惯，并提供简便易学的工具软件（如在线帮助），便于用户掌握运用。

1.3.3智能管理平台具有各个模块的数据管理、通信管理、接口（界面）管理、历史信息的存储和复制、综合统计报告以及计量计费操作等功能。

1.3.4智能管理平台采用3D的全新可视化展示界面，模型真实，细节处无突兀或变形，用户可以创建可缩放的画面，以保证再放大时能展示所有细节，建模要求针对房间、设备实现分维度展示；集设备固有数据、动态运行数据、实验室信息或相关视频于一体，一站式汇总设备所有信息数据，满足恒温设施管理的各项要求。

1.3.5 智能管理平台必须采用成熟、先进的开发平台，保证其开放性.软件系统必须完整统一、不接受链接跳转网页拼凑等形式。系统要具有良好的可移植性和联网功能，便于功能和系统的扩充和升级。

1.3.6 智能管理平台具备便捷的扩展性，可接入不同数量，不同品牌超低温的冰箱，对接入超低温冰箱进行单独管理和计费等相应功能。

2．设计主要参考标准规范（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(2013年版）

《民用建筑设计统一标准》      （GB50352-2019)

《建筑设计防火规范》           (GB50016-2014)(2018版)

《建筑内部装修设计防火规范》   （GB50222-2017)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）

《民用建筑电气设计标准》        （GB 51348-2019）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2018)

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB 50354-2005）

《建筑玻璃应用技术规范》        （JGJ 113-2015）

《科学实验建设计规范》          （JGJ 91-2019）

《实验室建筑技术规范》      （GB 50346-2004）

《建筑防火通用规范》        （GB 55037-2022）

《建筑环境通用规范》        （GB 55016-2021）

《民用建筑通用规范》        （GB 55031-2022）

二、技术要求

1.基础装修：

1.1改造内容

1.1.1原主结构建筑墙体不动，加砌混凝土砌块墙；成品腻子乳胶漆饰面处理；

1.1.2新建玻璃隔断、玻璃门窗等；根据实验需求新建分割隔墙，根据功能布局分隔功能间；

1.1.3原水泥板地面基础已完成，地面做200mm C20细石混凝土抹平，防水处理后环氧自流平面涂层；

1.1.4顶面：采用铝扣板吊顶，同时方便更换灯具；

1.1.5门：配套感应玻璃门、防火钢板门等；

1.1.6其他未注明区域：原墙面脱离墙皮铲除，原墙面重新腻子乳胶漆饰面处理，局部施工过程中若破坏原有墙面使用相邻材料修复处理；

1.1.7 对原有消防系统进行改造，保证超低温冰箱集中存放地建设符合消防规范。

1.2施工方案

1.2.1混凝土砌块墙体

1.2.1.1墙体厚度:180mm厚；采用600mm×240mm×180mm砌块厚加砌混凝土砌块,两侧墙面批石膏砂浆,施工完成后200mm厚。砌筑到顶超过5m及转角处做结构柱,隔墙底端、顶端做圈梁:门上、窗上做过梁,门边、窗边做抱框。混凝土砌块墙体耐火时间≥2小时；

1.2.1.2植筋、双面325水泥砂浆抹灰；钢筋混凝土圈梁、结构柱和抱框；砂浆强度等级:专用砂浆砌筑；

1.2.1.3混凝土墙面刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）325水泥砂浆抹灰，10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面、10mm厚1:3水泥砂浆找平；

1.2.1.4结构梁与砌筑墙体加钢丝防裂网；C20混凝土抹平处理；基层腻子处理两遍；环保型墙面漆处理两遍；

1.2.1.5砌筑砂浆的保水性能要好(分层厚度不大于20mm)，拌和均匀。砂浆配合比按试配单配，采用重量比，水泥、砂、石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等的配料精度控制在±5%以内。砂浆随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆要分别在拌制完成后3h和4h内使用完毕；如果施工天气最高气温大于30℃，分别在拌制完成后2h和3h内使用完毕；

1.2.1.6 加砌混凝土砌块与原有墙面及混凝土墙连接处,高度间距每500mm需使用专用L型连接件拉结固定；

1.2.1.7 原建筑墙与新砌砖墙交接处侧面需要加设30cm宽钢丝网,即一面15cm,预埋管线部位也铺设钢丝网,以避免开裂；

1.2.1.8 空调及设备机房的墙体需要等设备主机安装完毕无误后,再进行墙体砌筑。

1.2.2腻子基层

1.2.2.1清理基层（墙面）4.2m；

1.2.2.2刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）；

- 1.2.2.3 12mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平；

1.2.2.4满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平；

1.2.2.5防潮涂料两道横纵方向各刷一道。

1.2.3 乳胶漆无机涂料

1.2.3.1基层处理：（墙面）4.2m；将墙面或顶面上的灰渣等杂物清理干净，将墙面或顶面的浮灰尘土扫净。用石膏腻于将墙面磕碰处、麻面、缝隙等修补好，干燥后用砂纸将凸出处磨平；

1.2.3.2刮腻子：满刮2mm厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平；

1.2.3.3刷第一遍无机涂料：将面层仔细清扫干净，将粉尘擦净。刷第二遍无机涂料：用细砂纸将小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清理干净；刷第三遍无机涂料：用细砂纸将小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清理干净；

1.2.3.4涂层养护：自然养护，干透；

1.2.3.5乳胶漆涂刷使用的材料品种、颜色符合设计要求,涂刷面颜色一致,不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时,喷点疏密均匀,不允许有连皮现象,不允许有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉,门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹；

1.2.4细石混凝土楼地地面

1.2.4.1细石混凝土面层，50mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹平；

1.2.4.2水泥浆一道（内掺建筑胶）,现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,上返100mm。不锈钢踢脚线，304材质，型材厚度≥1.0mm。

1.2.5环氧树脂自流平地面

1.2.5.1 环氧自流平地面(防水层)；≥3.0mm厚环氧自流平面涂层；

1.2.5.2 环氧底料一道；1.5mm厚聚氨酯防水层(两道），沿墙上翻至少300mm。

1.2.6铝扣板吊顶

1.2.6.1采用≥ 0.8 mm厚度铝扣板；尺寸规格600mm×600mm ,铝扣板的表面覆膜，具有良好的防污和装饰效果；

1.2.6.2采用轻钢主龙骨和副龙骨。 U 型主龙骨的宽度 38~60mm之间，厚度在不小于1.0 mm。龙骨表面应进行镀锌处理，以增强其防锈性能，镀锌层的厚度≥0.1mm；

1.2.6.3主龙骨的间距 900~1200mm 之间，主龙骨应与顶面通过膨胀螺栓或吊杆进行可靠固定，吊杆的直径≥ 8mm，吊杆间距与主龙骨间距相匹配；

1.2.6.4副龙骨要与主龙骨垂直安装，通过挂件或自攻螺丝等方式牢固连接；

1.2.6.5铝扣板之间的拼接应紧密、平整，相邻板材的高低差≤ 0.5mm；

1.2.6.6有灯具、通风口等设备的位置，要提前预留好开口，开口尺寸应准确无误，铝扣板与设备的衔接处应美观、密封良好。

1.2.7型材玻璃隔墙

1.2.7.1 100mm×5mm结构框架；型材壁厚≥1.2mm，表面环氧树脂喷涂处理。玻璃隔断方便观察内部情况。并保持采光的通透性；

1.2.7.2边框：100mm×5mm,型材壁厚≥1.2mm，表面环氧树脂喷涂处理铝合金；单层玻璃隔断明框式；≥8mm钢化玻璃；

1.2.7.3全高玻璃隔墙高度：≥2.8m; 不到结构吊顶，玻璃隔断上梁做龙骨支撑横梁石膏板隔断到结构楼板；

1.2.7.4耐火极限≥1.0小时；

1.2.7.5各模块之间4~6mm凹缝,凹缝间必须考虑皮条密封处理，以避免影响隔声及清洁性能；不允许螺丝和镀锌钢件外露。

1.2.8感应玻璃门

1.2.8.1 玻璃门采用≥10mm厚度钢化玻璃，其强度高，抗冲击性能强；

1.2.8.2  45mm×60mm门框,铝合金材质，型材壁厚≥1.2mm，表面环氧树脂喷涂处理；

1.2.8.3 门体采用自动感应传感控制方式。在紧急情况（如停电、系统故障等）也可手动控制开启或关闭门体,手动控制方式包括钥匙开关、按钮开关等。门体在运行过程中，具备防夹功能；

1.2.8.4 玻璃门开关系统支持远程控制功能，可连接到超低温冰箱集中存地的智能控制系统或者使用手机 APP 等方式。

1.2.9  成品甲级双扇防火隔音门

1.2.9.1成品甲级双扇防火隔音门，门框采用≥1.5mm厚钢板，门扇面板采用≥1.2mm厚钢板。加固件采用≥1.5mm厚钢板；

1.2.9.2成品甲级双扇防火隔音门，耐火极限≥1.5小时，需符合消防规定防火等级要求，不得改变其内部结构。保证火灾时无需工具即可开启，并应在显著位置设置具有使用提示的标识；

1.2.9.3 成品甲级双扇防火隔音门包含双层玻璃观察窗（防火玻璃）、门套、 门锁、把手、合页、闭门器、顺序器等五金件，其中门锁、合页等五金配件的熔融温度不低于950℃；

1.2.9.4成品甲级双扇防火隔音门需要加强门框，配置自动闭门器、自动升降密封条；

1.2.9.5在做门、包门套前必须复核现场预留门洞位，门洞大小及高度是否符合施工图上的要求。门窗洞修整、框周边塞缝、灌浆,满足消防验收标准。

- 1.2.10 消防改造

1.2.10.1原有消防系统管路泄水放尽，拆卸DN25喷淋头，延长喷淋管道，安装喷淋头，试压完成后与消防水系统联动测试正常；

1.2.10.2拆卸原有烟感，吊顶板下安装原有烟感并编码联动测试正常。

2．电气系统

2.1空调系统

▲2.1.1空调系统：贯彻环保、节能、资源综合利用的概念，在保证实验室功能的前提下，系统长期稳定运行可靠。多联机机组具备高效除霜、气液分离器多孔设计、冷媒自动充注、多流道电控驱动模块冷媒散热、智能管理系统功能，并提供第三方CMA检测报告复印件加盖供应商公章；

2.1.2低温冰箱间单独设置四面出风空调系统，室外机设置在楼宇北侧机动车上下坡道的外墙（参考示意图，经用户确认安装位置），满足全年制冷需求。具备低待机技术，待机功率最低至1W，实现超低功率待机；

▲2.1.3机组采用冷媒直冷散热技术，冷媒能全方位与热源直接换热，达到对电子元器件表面温度的控制。室外机组具备换热器分区控制,并提供第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告复印件加盖供应商公章；

▲2.1.4空调室外机组需通过冲击电压≥ 6000V 的防雷击测试，并提供第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告复印件加盖供应商公章。空调室外机标配自动防自动除尘、防雷击技术功能，以满足在特殊天气正常运行；

▲2.1.5 室内机具有远距离送风、四面独立调节，防直吹功能，调节导风板角度,可实现水平低风风速不大于0.3m/s，并提供第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告复印件加盖供应商公章。空调室内机壳体、室内机面板、室外机面板及线控器外壳均采用抗老化技术；

2.2空调部分安装

2.2.1多联机安装，多联式空调冷媒管保温采用橡塑绝热材料（难燃级别），保温厚度如下：6.35~25.4的，厚≥25mm；28.6~40.7的，厚≥30mm；≥40.7的，厚≥35mm。凝结水管采用≥20mm厚的橡塑绝热材料；

2.2.2空调冷剂管采用去磷无缝紫铜管，管径须根据室内外机间距和弯头等实际条件核实确定，确保空调机正常运行，其实际出力之衰减≤10%；

2.2.3空调冷剂管除与室内外机连接处外，中间不可出现接头；

2.2.4 冷媒配管应严格干燥、清洁、气密性原则，干燥是安装前铜管内禁止有水分进入，配管后要吹净和真空干燥；

2.2.5冷媒管开口应有封堵措施，以防止水分、脏物、灰尘等进入管内。冷媒管穿墙一定要把管头包扎严密，暂时不连接的、已安装好的管子要把管口包扎好。清洁一是施工时应注意管内清洗；二是焊接时采用氮气置换焊，最后吹净。气密性一是保证焊接质量和喇叭口连接质量；二是最后的气密性试验；

2.2.6冷媒管支吊架:立管中的气管超过10m时，每隔不超过10m处安装一个存油弯头；

2.2.7控制线全部采用屏蔽双绞线，穿套管安装,并单独敷设，禁止将控制线和冷媒管，电源线等捆扎在一起，当电源线与控制线平行走时，应保持在 300mm以上的距离以防干扰；

2.2.8在冷媒管施工时一起把保温套管穿好，留出焊接口处，最后处理焊口。施工时绝对禁止绝热层断段现象，保温套管搭接处一定要用胶带粘结；

2.2.9气密性试验：系统安装完毕应用氮气对系统进行管路吹扫及气密性加压试验。按4.8MPa，48小时保压标准进行检定是否有漏气；

2.2.10 冷凝水管采用加厚型给水用 U-PVC塑料管,坡度不宜 <0.003，冷凝立管采用镀锌钢管，管径DN32（以空调冷凝水接口为准）；

2.2.11 冷凝水管支吊架间距为1-1.5m。水平管始端设清扫口；

2.2.12空调供回水管道：供回水管道均外刷三道防锈漆，焊口处理后另补刷防锈漆；保温材料使用30mm厚采用难燃B1级闭孔橡塑管壳保温，导热系数≤0.03W/m.℃，阻湿因子大于10000；管道设计工作压力1.2MPa。室外空调水管保温材料外需另加不燃铝箔保护壳；

2.2.13空调水管道穿越墙体和楼板时保温层不能间断，在墙体或楼板的两侧应设置夹 板，中间的空间用保温材料填充紧密，水管穿过防火墙处应采取防火封堵措施并设置固定支架，穿过防火墙两侧各2米范围内的风管保温材料应采用不燃材料，穿过处的空隙应用非燃烧材料填塞，排烟风管软接头应采用不燃材料制作；

2.2.14水管及风管支、吊、托架必须设置在保温层外部且不得损坏保温层，管道与支吊架之间应设置不小于保温层厚度的垫木，所用垫木均应做沥青防腐处理。

2.3电力配电系统

2.3.1配电间设置一台总配电柜，经电缆连接到负一层配电房；

2.3.2总配电柜分别引电缆至超低温设备存放室配电箱。配电箱通过桥架在吊顶上方和功能柱引线缆至重要设备附近做智能插座，给设备供电使用。

2.3.3配电箱

2.3.3.1配电箱箱体安装满足《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2021》相关要求。配电箱内应附有配电系统图，配电箱内断路器应标有醒目编号；配电箱内的主要电气元件选用西门子、施耐德或ABB等或优于以上品牌，且符合国家标准及设计要求；

2.3.3.2配电箱内导轨须用≥0.8mm厚冷轧钢板表面做热镀锌处理；层板要求热镀锌并有可靠接地, 压接线必须使用铜鼻子，严禁使用开口铜鼻子；

2.3.3.3箱内接地“汇流排”与电源地线直接连接；接地线采铜编织。绝缘电阻值馈电线路必须大于10MΩ，二次回路必须大于10MΩ；

2.3.3.4所有配电箱应留有10%～15%的元器件安装空间，以备元器件调整用；

2.3.3.5照明配电箱内，应分别设置中性线N和保护地线（PE线）汇流排（采用内六角螺栓），中性线N和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号；照明配电箱（板）内的交流，直流或不同电压等级的电源，并具有明显标识。

2.4电线电缆及插座

2.4.1电线电缆

2.4.1.1动力电缆：选用WDZBN-YJY型B级阻燃电缆(燃烧性能B1级)；

2.4.1.2照明线路：选用WDZBN-BYJ型B级阻燃铜芯塑料线(燃烧性能B1级)；

2.4.1.3消防线路:选用NH-BV-750型耐火铜芯塑料线 (其干线选用WDZA-RTTYZ-0.6/1型矿物绝缘电缆，矿物绝缘电缆附件的耐火等级应等同于本体)；

2.4.1.4电线、电缆符合GB/T12706、GB12666等国家标准，生产厂应有主管部门颁发的生产许可证，电缆的截面在光照下光亮。无杂质；多次弯折后其绝缘层就不准断裂；断裂后的绝缘层，不能用手撕裂；电线、电缆应有国家认可 “3C”认证；

2.4.1.5所有线路经电缆桥架布置至设备。电缆梯架须由热浸镀锌低碳钢制作，表面进行热浸镀锌或喷粉烘烤处理，板材厚度≥2.5 mm，最小长度为 2 m，金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。电缆梯架的两条边框至少为40mm宽的顶缘卷边以增加强度，梯级的中心间隔约为 300mm，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。梯架盖板板材厚度≥1.2mm；

2.4.1.6所有电缆桥架、梯架和金属线槽都加装盖板，并配置锁扣；

2.4.1.7敷设消防电缆的封闭式线槽应外刷防火涂料。

2.4.2插座(墙面)

2.4.2.1由插座配电箱引出插座的主线导线为（除特殊标注外，均为4mm）WDZBN-BYJ-450/750V铜芯低烟无卤阻燃耐火电线。电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线“黄/绿；控制线：白电缆电线配管采用电线管；

2.4.2.2墙面插座采用2+3安全型错位插座，10A（IP54，超薄型），墙内暗装，距地0.3m；

2.4.2.3插座回路均采用漏电保护，插座间PE线不允许串联连接。

2.5照明系统

2.5.1灯具选用节能型光源LED灯；功率≥20w, 灯具功率因数大于0.9; 效率/效能≥75%/100lm/w；

2.5.2灯内导线应绝缘良好，无漏电现象，配线严禁外露，穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈、挂锡。灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘的现象；

2.5.3安全出口标志灯与疏散指示灯：带充电电池的安全出口标志灯（1×10w）门上0.1m安装，疏散指示灯（1×10w）吸顶或距地0.5m嵌入式安装。安装时应注意高度一致，应按灯具的外型选择合适的位置使其平正不歪斜；灯开关距地1.3m暗装。

3.智能管理平台

- 3.1 智能化集中监测系统

系统集成超低温冰箱温度监测、环境温湿度监测和能耗监测模块，实现24小时全程实时监管超低温冰箱运行状况及环境温湿度和能耗信息。系统通过数据采集，自动生成月度、季度和年度报表，并过手机APP应用软件及短信形式进行发送温温度等报警信息。

系统支持多种平台的数据浏览，可以在PC端和主流移动端进行数据展示、支持以HTML5方式的浏览器访问。系统具备后期升级扩展功能，方便后期更新和新增功能模块，系统便于维护和迭代优化。

系统国产化要求

本次建设的项目响应国家安全可控政策，与国产化进行适配。

（1）系统需要针对处理器架构如龙芯、飞腾、兆芯、麒麟中的至少一种进行适配。确保能够在相应的硬件平台上稳定运行。

（2）系统需要适应国产存储设备的特点，根据存储设备的性能进行相应的优化，以提高数据的读写速度。

（3）系统需要针对不同的服务器操作系统如银河麒麟、统信、方德、欧拉等进行适配，确保能够在相应的操作系统上正常安装、运行和卸载。

（4）系统需要至少适配一种国产化数据库如PolarDB、OceanBase、OpenGauss、金仓、达梦、Gbase等，确保数据安全稳定。

3.1.1 管理软件

3.1.1.1采用B/S架构，支持本地客户端集中监测与远程移动端信息监测功能，系统层级分为设备层、控制层、管理层；

3.1.1.2多用户访问，并发用户：支持数量≥400个用户并发访问；能够实时采集和获取设备层数据，具备高数据处理能力，数据采集速度≥40万条/秒（s)；

3.1.1.3能够实时记录和存储数据，具备高数据存储能力，数据存储速度≥4万条/秒（s)；

3.1.1.4具有设备的数字化管理与远程信息监测与故障信息推送功能，具备历史数据记录，数据报表导出，历史数据曲线和报警信息记录功能。具备分析统计功能，具备运营数据统计和分析，环境监控统计分析和异常报警分析统计功能；（需要演示，本条不参与技术响应评分）

▲3.1.1.5具备用户管理分级权限功能，具备用户编号、账户名称、部门归属、联系方式、操作权限创建和修改功能。用户信息需要与学校一卡通对接（提供功能截图加盖投标人公章和与学校一卡通信息对接承诺函原件加盖投标人公章，承诺函格式自拟。）；

3.1.1.6具备报警管理功能，报警信息可根据普通、重要、严重等级进行划分，报警信息包含报警名称、触发信息、报警级别、报警类型、报警区域位置、报警信息描述、报警时间等信息；

3.1.1.7数字孪生超低温冰箱集中存放的3D场景（包括超低温冰箱存放信息，环境设施，门禁信息等）。（需要演示，本条不参与技术响应评分）

3.1.1.8可反映各种被监测设备的工作状态（包含超低温冰箱的温度、用电，功率等物理量，以及区域所有者信息、使用信息、出入信息等各类自定义信息），可同步显示多个模拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表。软件具备安全容错功能, 避免数据丢失。（需要演示，本条不参与技术响应评分）

3.1.1.9 提供手机APP应用软件，远程监控实验室设备运行状态及接收相关报警信息,实现平台数据和管理的便携易用特性，手机端管理功能与PC端平台统一，支持远程访问、实时数据查询及报警推送功能。支持短信报警发送功能。手机平台可接入用户使用数量不设上限；

▲3.1.1.10 智能监控系统须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供复印件并加盖企业公章。数据采集系统须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供复印件并加盖供应商公章。

3.1.2设施温控管理系统（超低温冰箱监测系统）

3.1.2.1系统通过无线超低温传感器对不少于139台超低温冰箱内的温度数据实现精确、快速采集与发送，超低温采集传感器采用LORA无线通信方式与LORA网关进行数据传输。且接入的系统数量不受限制；

3.1.2.2 LORA网关将数据上传至实验室智能化集中监测系统，进行数据展示、分析、存储。可通过可视化趋势曲线对历史数据进行分析；

3.1.2.3 快速查询异常数据及出现异常的时间。用户可在手机端通过APP应用软件和PC端实时查看设备内温度数据，并接收和推送报警信息；

3.1.2.4无线温度传感器

▲3.1.2.4.1支持监测参数：温度监测范围:-200~50℃，测量精度±0.5℃（提供第三方检测机构出具的设备温湿度精度校准证书，复印件加盖供应商公章）；

3.1.2.4.2配置方式：手机NFC配置；调试串口：1个USB Type C口（可用于本地配置）；

3.1.2.4.3供电方式：内置（可替换）≥19000毫安锂电池（ER34615），续航≥10年（10分钟上报周期），自带自动检测电池剩余容量，低于指定容量后能通过无线数据网关发送电量告警信息；

3.1.2.4.4工作温度：-30°C～70°C；

3.1.2.4.5防护等级≥IP67；

3.1.2.5无线网关

3.1.2.5.1通信协议：LORA D2D或标准LORA WAN；

3.1.2.5.2工作频段：CN470-510MHz ；

3.1.2.5.3硬件配置：4核处理器，1.3 GHz, 64-bit ARM Cortex-A35，512 MB DDR3 RAM内存，8 GB eMMC闪存；

3.1.2.5.4供电方式：Type-C供电（5V,2A）/ 802.3 af标准PoE供电 防护等级：IP30；

3.1.2.5.5网口：千兆PoE网口；

3.1.2.5.6具有1 个复位按钮，1× Type-C 调试接口；具有多种LED指示灯： 1×SYSTEM, 1×LoRa；

3.1.2.5.7支持蜂窝网络：七模全网通，支持三大运营商网络；

3.1.2.5.8 Wi-Fi： IEEE 802.11 b/g/n，2.4GHz （客户端与AP模式）。

3.1.3 房间温湿度监测系统

房间内设置房间温湿度传感器，实时监测房间温湿度，并在房间触摸屏和集中监控屏上实时显示房间温湿度值，当房间温湿度超限时，触摸屏和集中监控屏上显示相应的报警信息，并自动生成报警记录。

▲3.1.3.1支持监测参数：温度监测范围:-20~70℃，测量精度±0.5℃（提供第三方检测机构出具的设备温湿度精度校准证书，复印件加盖供应商公章）；

3.1.3.2配置方式：手机NFC配置；调试串口：1个USB Type C口（可用于本地配置）；

3.1.3.3供电方式：内置（可替换）≥19000毫安锂电池（ER34615），续航≥10年（10分钟上报周期），自带自动检测电池剩余容量，低于指定容量后能通过无线数据网关发送电量告警信息；

3.1.3.4工作温度：-30°C～70°C；

3.1.3.5防护等级≥IP67；

3.1.4 智能插座

3.1.4.1符合GBT18268-2010电磁兼容中⼯业场所⽤设备的抗扰度试验要求。满⾜⾏业相关要求并完成3C认证；

3.1.4.2异常断电报警：保证当插座外部断电后可完成最后⼀次实时报警；

3.1.4.3信息交互频率：电压、电流、实时功率、开关情况、异常报警等相关信息最短1min/次 最⻓24h/次；

▲3.1.4.4 用电量统计功能：智能插座联接设备的用电信息统计功能，包用电压、电流、实时功率统计（提供功能截图加盖投标人公章。）；

3.1.4.5输入电压：AC110V~240V，输出电压：AC110V~240V、最大负载：4000W  16A，工作温度：-2050℃；

3.1.4.6实时上传开关状态（状态变化），并接受后台控制指令；可通过“手动/设置”按钮，手动控制继电器接通或断开；

3.1.4.7 LORA 通讯连接至智能终端，上报当前电量显示状态。通过远程可实现远程抄表、远程跳合闸等相关功能，可以连接到管理系统平台和APP上；

3.1.4.8 智能插座采用单相两极三极错位安全型插座，16A，吊装方式离地面75cm安装。并用金属套管保护。

3.2安防监控

3.2.1主机系统采用全数字系统，所有视频信号可手动系统模式：视频监控系统采用数字视频监控系统，由彩色数字摄像机/自动切换，系统控制方式为编码控制。NVR切换控制，记录和重放等功能。监控系统采用编码控制方式。由全景监控摄像机、硬盘录像机、交换机、机柜、信息采集系统、监视器等组成，通过以上设备可完成对现场所有区域的图像信号采集；

3.2.2 全景监控摄像机：根据存放地的实际情况摄像机采用吸顶方式。监控点位数不小于32个球机（具体安装位置参考示意图）以确保覆盖区域内所有出入口、走廊全部的公共区域以及实验室内部。摄像机要求为≥4K 1/2.7' CMOS 臻全彩广角网络摄像机，全彩级高灵敏度感器，配置F1.0超大光圈镜头， 最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 3.6 m~∞ 焦距&视场角: 4mm，水平视场角：180°±10°，垂直视场角：47.4°，防补光过曝: 支持 补光灯类型: 白光补光距离: 最远可达30 m。支持网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。启动及工作温湿度: -30℃~60℃；湿度小于95%（无凝结）。供电方式: DC：12V ±25%，支持防反接保护电流及功耗: DC：12V，0.8 A，最大功耗：9.5W。防护: IP67；

3.2.3视频图像及存储要求：最大图像尺寸:3840*1080   视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，存储图像应有摄像机位、日期、时间等数据；1个月的全部时段可逆查。 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器.存储软件要求中文操作；

3.2.4所有前端摄像机的电源由机房内的POE交换机集中供电。信号线采用超六类网线，穿桥架及线管敷设。

3.2.5 硬盘录像机

3.2.5.1主处理器：工业级微控制器；

3.2.5.2分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP; 1080p;720p;960p;D1;CIF

3.2.5.3解码能力：

不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；

开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；

3.2.5.4 视音频输出: 支持HDMI和VGA接口，分辨率最高达4K。CVBS输出:2路，BNC接口(电平:1.0Vp-p阻抗:750)分辨率:PAL制式704*576、NTSC制式704*480。HDMI输出:1路，分辨率:1920*1080/60HZ、1280*1024/60Hz、1280*720/60Hz、1024*768/60Hz.VGA 输出:1路 ，分辨率:1920*1080/60HZ、1280*1024/60Hz、1280*720/60Hz、1024*768/60Hz。音频输出:2路，RCA接口(线性电平，阻抗:1K)。

3.2.5.5 视频编码：视频压缩标准:H.264。视频编码分辨率:第1、5、9、13、17、21、25、29通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF实时编码，其余通道可支持2CIF/CIF/QCIF实时编码。视频帧率:PAL:1/16-25帧/秒、NTSC:1/16-30帧/秒视频码率:32Kbps-3072Kbps,可自定义，3072Kbps。码流类型:复合流/视频流。音频压缩标准:G.711u。音频码率:64Kbps。双码流:支持。同步回放:支持16路

3.2.5.6 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T；RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）"。

3.2.5.7 RAID：RAID 0/1/5/6/10；

3.2.5.8 可连续录像、定时录像、报警录像、运动检测录像。录像保存: 支持本地存储、NAS存储、云存储。视频回放: 支持多通道同步回放，支持快进、慢放、帧进、帧退等功能。

3.2.6 交换机

3.2.6.1交换容量≥672Gbps,转发性能≥196Mpps,固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个；支持双模块化可热插拔电源；

3.2.6.2支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个；

3.2.6.3环网协议：支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；

3.2.6.4支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

3.2.6.5端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；

3.2.6.6工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；工作温度：-10℃～55℃。

3.2.7信息采集系统（供货产品非OEM）

3.2.7.1 CPU:英特尔 至强 4410T 2.7G, 27M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR5- 4000;

3.2.7.2内存:32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列, 16Gb BASE x8;

3.2.7.3硬盘:4T 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸 热插拔;

3.2.7.4主板：PowerEdge T560 主板 含 Broadcom 5720 双端口 1Gb 主板集成 LOM；

3.2.7.5风扇：高性能风扇 x8 含风扇冗余；

3.2.7.6电源：双, 全冗余 (1+1), 热插拔电源, 2400W。

3.2.8 机柜

标准24U机柜，600mm宽，800mm深，冷轧钢板，前后网孔门，带理线架、层板。

3.3门禁系统

3.3.1支持TCP/IP通讯方式，满足卡码脸多介质身份核验需求。当进行卡码脸身份核验成功后，电磁锁自动打开；

3.3.2 支持信息管理功能，包括师生姓名、学工号、性别、部门、可以进入房间区域，有效期以及联系方法等内容，需要与学校一卡通信息对接；

3.3.3 支持不同区域内人员进出入管理和统计功能，可以按进出时间、进出类型、进出方式、姓名、学工号等条件的多种授权设定和统计查询。设定访客管理，可以根据临时需求对不同区域、不同人员设置进入许可；

3.3.4当有陌生人等异常通行时，可以报警进行提醒。

- 3.3.5 支持移动端模式（可H5嵌入），按照角色进行划分权限，不同角色人员登录授权不同的显示菜单。具有网页端相同的管理、统计功能。（需要演示，本条不参与技术响应评分）

3.4监控显示屏

3.4.1不小于43英寸，带操作系统，分辨率不低于4K，红外触摸屏，高亮度，高对比度，大视角；

3.4.2具有USB3.0接口，支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备；

3.4.3不低于ARM Cortex A8处理器；

3.4.4显示器亮度：≥250cd/m²。

- 详单：

| 序号 | 项目 描述 | 技术规格/参数等信息 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础装修 |  |  |  |
| 1.1 | 加砌块砌墙 | 1.部位：加砌混凝土砌块隔墙 | 240 | ㎡ |
|  |  | 2.隔墙材质：600mm×240mm×180mm砌块厚加气混凝土切块，200mm两侧墙面批石膏砂浆，砌筑到顶，结构梁与砌筑墙体加钢丝防裂网:C20混凝土抹平处理:内置加固钢筋施工完成后200mm厚，砌筑到顶 3.超过5m及转角处作结构柱，隔墙底端，顶端做圈梁，门上、窗上做过梁，门边、窗边做抱框。耐火时间2小时。 |  |  |
| 1.2 | 腻子基层 | 1.清理基层 2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.12厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 | 750 | ㎡ |
|  |  | 4.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 5.防潮涂料两道横纵方向各刷一道 |  |  |
| 1.3 | 乳胶漆 | 无机涂料 （墙面）4.2m | 750 | ㎡ |
|  |  | 1.清理基层 |  |  |
|  |  | 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平（单列） |  |  |
|  |  | 3.涂饰底涂料 |  |  |
|  |  | 4.涂饰面层涂料 |  |  |
|  |  | 5.涂饰第二遍面层涂料 |  |  |
| 1.1.4 | 细石混凝土楼地面 | 1.细石混凝土面层 | 388 | ㎡ |
|  |  | 2.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹平 |  |  |
|  |  | 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） |  |  |
| 1.5 | 环氧自流平地面 | 1.环氧自流平地面(防水层) | 388 | ㎡ |
|  |  | 2.3.0mm厚环氧自流平面涂层 |  |  |
|  |  | 3.环氧底料一道 |  |  |
|  |  | 4.1.5厚聚氨酯防水层(两道），沿墙上翻至少300mm（单列） |  |  |
|  |  | 5.50厚C20细石混凝土随打随抹平（单列） |  |  |
|  |  | 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层。 |  |  |
|  |  | 7.上返100mm环氧踢脚线。踢脚线用316不锈钢材质，型材厚度≥1.0mm |  |  |
| 1.6 | 铝扣板吊顶 | 采用≥ 0.8 mm厚度铝扣板；尺寸规格600mm×600mm 。 | 388 | ㎡ |
| 1.7 | 墙面玻璃隔断 | 1.100mm×5 mm结构框架；型材壁厚不小于1.2mm.表面环氧树脂喷涂处理。玻璃隔断方便观察内部情况。并保持采光的通透性。 | 285 | ㎡ |
|  |  | 2.边框：边框：100mm×5 mm,型材壁厚≥1.2mm，表面环氧树脂喷涂处理铝合金；单层玻璃隔断明框式；≥8mm钢化玻璃； |  |  |
|  |  | 3.玻璃隔断上梁做龙骨支撑横梁石膏板隔断到结构楼板； | 117 | ㎡ |
| 1.8 | 感应玻璃门 | 1.有框单门1200mm×2600mm。 | 14 | 套 |
|  |  | 2.玻璃门采用≥10mm厚度钢化玻璃，其强度高，抗冲击性能强。 |  |  |
|  |  | 3.门框采用铝合金材质，型材壁厚不小于1.2mm，表面环氧树脂喷涂处理。以保证其结构强度。 |  |  |
|  |  | 4.门体采用自动感应传感控制方式；可手动控制，也可以远程控制。 |  |  |
| 1.9 | 钢制成品双开甲级防火门 （FM甲1522） | 1.成品甲级双扇防火隔音门（GFM甲1522）（甲级,耐火极限≥1.5h） | 3 | 樘 |
|  |  | 2.上带视窗，钢制防火隔音门,含门套、门锁、把手、合页、闭门器、顺序器等五金件；防火门需要加强门框，做法参见国家建筑标准图集12J609 。 |  |  |
|  |  | 3.含门窗洞修整、框周边塞缝、灌浆，满足消防验收要求，上带成品双层玻璃观察窗，玻璃为防火玻璃； |  |  |
| 1. 10 | 消防改造 | 1、消防水系统系统泄水 | 1 | 项 |
|  |  | 2、消防喷淋管拆卸、消防DN25喷淋头拆卸 。 | 18 | 个 |
|  |  | 3、延长DN25消防喷淋头。 | 16 | 个 |
|  |  | 4、安装喷淋管道及喷淋头，消防水系统联动测试，安装烟感并编码联动测试 | 1 | 项 |
| 2 | 电气系统 |  |  |  |
| 2.1 | 空调系统 |  |  |  |
| 2.1.1 | 室内机四面出风 | 制冷能力7.1kw | 25 | 台 |
| 2.1.2 | 室内机四面出风 | 制冷能力12.5kw | 2 | 台 |
| 2.1.3 | 室内机四面出风 | 制冷能力3.6kw | 5 | 台 |
| 2.1.4 | 室内机四面出风 | 制冷能力2.8kw | 2 | 台 |
| 2.1.5 | 室内机四面出风 | 制冷能力5.6kw | 3 | 台 |
| 2.1.6 | 室外机 | 制冷能力40kw制热能力45kw额定功率10.25kw | 1 | 台 |
| 2.1.7 | 室外机 | 制冷能力95kw制热能力106.5kw额定功率26.4kw | 1 | 台 |
| 2.1.8 | 室外机 | 制冷能力106.9kw制热能力119.5kw额定功率29.3kw | 1 | 台 |
| 2.1.9 | 空调控制面板 | 遥控操作，温度，模式、风量、开关机 | 37 | 台 |
| 2.1.10 | 铜管 | ∅44.9（178KG）/28.6（123.2KG）/16.4（46.3KG/12.2（35.3KG）/10.8（34.5KG）/9.6（34.8KG） | 417.6 | KG |
| 2.1.11 | 橡塑保温 | 30mm | 5 | m³ |
| 2.1.12 | 空调冷媒 | R410 | 90 | Kg |
| 2.1.13 | 冷凝水管及保温 | 直径16/25 | 350 | m |
| 2.1.14 | 送风机 | 风量4300 m³/h，风压250Pa，功率1.1kW | 1 | 台 |
| 2.1.15 | 排风机 | 风量4300 m³/h，风压250Pa，功率1.1kW | 1 | 台 |
| 2.1.16 | 方形散流器 | 颈部尺寸：200x200 | 3 | 个 |
| 2.1.17 | 单层百叶风口 | 200×200 | 1 | 个 |
| 2.1.18 | 单层百叶风口 | 250×250 | 1 | 个 |
| 2.1.19 | 单层百叶风口 | 500×500 | 3 | 个 |
| 2.1.20 | 镀锌铁皮 | 厚度1.2/1.0 | 170 | ㎡ |
| 2.1.21 | 手动调节阀 | 200×200 | 5 | 个 |
| 2.1.22 | 手动调节阀 | 320×250 | 1 | 个 |
| 2.1.23 | 手动调节阀 | 500×250 | 2 | 个 |
| 2.1.24 | 手动调节阀 | 630×320 | 1 | 个 |
| 2.1.25 | 手动调节阀 | 630×400 | 1 | 个 |
| 2.1.26 | 70℃防火阀 | 630×400 | 1 | 个 |
| 2.1.27 | 竖井开孔 | 国标 | 2 | 项 |
| 2.1.28 | 墙面修复 | 国标 | 2 | ㎡ |
| 2.1.29 | 水泥基础 | 国标 | 3 | 台 |
| 2.2 | 电力配电系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 配电柜 | 1.规格：403kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.2 | 配电箱 | 1.规格：144kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.3 | 配电箱 | 1.规格：28kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.4 | 配电箱 | 1.规格：68kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.5 | 配电箱 | 1.规格：72kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.6 | 配电箱 | 1.规格：48kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.7 | 配电箱 | 1.规格：72kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.8 | 配电箱 | 1.规格：12kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.9 | 配电箱 | 1.规格：11kw 2.配电箱制作安装 3.材料及安装 | 1 | 台 |
| 2.2.10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | 10 | m |
|  |  | 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4×150+1×70mm² |  |  |
|  |  | 3.材质:铜芯 |  |  |
|  |  | 4.敷设方式、部位:管槽敷设 |  |  |
|  |  | 5.电压等级(kV):1KV以下 |  |  |
| 2.2.11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | 130 | m |
|  |  | 2.型号、规格: WDZBN-YJY-4×70+1×35mm² |  |  |
|  |  | 3.材质:铜芯 |  |  |
|  |  | 4.敷设方式、部位:管槽敷设 |  |  |
|  |  | 5.电压等级(kV):1KV以下 |  |  |
| 2.2.12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | 35 | m |
|  |  | 2.规格: WDZBN-YJY4×50+1×25 |  |  |
|  |  | 3.电压等级（kV):1kV以下 |  |  |
| 2.2.13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | 100 | m |
|  |  | 2.规格: WDZBN-YJY5×16 |  |  |
|  |  | 3.电压等级（kV):1kV以下 |  |  |
| 2.2.14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | 50 | m |
|  |  | 2.规格: WDZBN-YJY-4×2.5 |  |  |
|  |  | 3.电压等级（kV):1kV以下 |  |  |
| 2.2.15 | 配线 | 1.名称:配线 | 3500 | m |
|  |  | 2.型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5mm² |  |  |
|  |  | 3.材质:铜芯 |  |  |
|  |  | 4.敷设形式:综合考虑 |  |  |
| 2.2.16 | 配线 | 1.名称:配线 | 4000 | m |
|  |  | 2.型号、规格: WDZBN-BYJ-4mm2 |  |  |
|  |  | 3.材质:铜芯 |  |  |
|  |  | 4.敷设形式:综合考虑 |  |  |
| 2.2.17 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全错位插座 | 38 | 个 |
|  |  | 2.规格:250V10A |  |  |
|  |  | 3.安装方式:暗装 |  |  |
| 2.2.18 | 照明 灯具 | 1.规格：1200 mm×300mm 40W 2.材料及安装 | 123 | 套 |
| 2.2.19 | 照明 灯具 | 1.规格：1200 mm×300mm 25W | 8 | 套 |
| 2.2.20 | 控制 开关 | 1.规格：220V 10A | 14 | 个 |
| 2.2.21 | JDG管 | 1.规格：JDG20管 2.材料及安装 | 1100 | m |
| 2.2.22 | JDG管 | 1.规格：JDG25管 2.材料及安装 | 450 | m |
| 2.2.23 | 金属 桥架 | 1.名称:金属桥架 | 40 | m |
|  |  | 2.材质:镀锌钢板 |  |  |
|  |  | 3.规格:CT600mm×150mm×1.2mm |  |  |
|  |  | 4.其他:含盖板、隔板等附件 |  |  |
| 2.2.24 | 金属 桥架 | 1.名称:金属桥架 | 190 | m |
|  |  | 2.材质:镀锌钢板 |  |  |
|  |  | 3.规格:CT300mm×100mm×1.2mm |  |  |
|  |  | 4.其他:含盖板、隔板等附件 |  |  |
| 2.2.25 | 金属 桥架 | 1.名称:金属桥架 | 200 | m |
|  |  | 2.材质:镀锌钢板 |  |  |
|  |  | 3.规格:CT200mm×50mm×1.0mm |  |  |
|  |  | 4.其他:含盖板、隔板等附件 |  |  |
| 2.2.26 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 400 | 个 |
|  |  | 2.材质:塑料 |  |  |
|  |  | 3.规格:86 |  |  |
|  |  | 4.安装形式: |  |  |
| 2.2.27 | 辅料 安装 | 包含：绝缘胶布、直接、弯头、三通、卡扣、关卡、涮锡、吊筋、膨胀栓等。 | 400 | ㎡ |
| 3 | 智能管理平台 |  |  |  |
| 3.1 | 智能化集中监测系统 |  |  |  |
| 3.1.1 | 实验室智能化管理软件（系统） | 实时显示房间温湿度及超低温冰箱温度参数、设备用电监控（含计费管理，抄表规则，能耗预警，实时监测等功能），生成数据报表和数据曲线，报警显示、记录及发送。 | 1 | 套 |
|  |  | 手机微信小程序，远程监控实验室设备运行状态及接收相关报警信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 短信报警发送 | 1 | 台 |
| 3.1.2 | 设施温控管理系统 | 低温冰箱监测系统 | 1 | 套 |
| 3.1.3 | 无线冰箱温度传感器 | 1.支持监测参数：温度 | 139 | 个 |
|  |  | 2.监测范围：-200°C ~50°C/-50°C ~200°C/-50°C ~500°C/50°C~800 °C，精度：±0.5°C，分辨率：0.5°C； |  |  |
|  |  | 3.接线方式：三线制； |  |  |
|  |  | 4.配置方式：要支持手机NFC配置 |  |  |
|  |  | 5.调试串口：1个USB Type C口（可用于本地配置） |  |  |
|  |  | 6.供电方式：内置（可替换）≥19000毫安锂电池（ER34615），续航>10年（10分钟上报周期） |  |  |
|  |  | 7.工作温度：-30°C~70°C |  |  |
|  |  | 8.防护等级≥IP67 |  |  |
| 3.1.4 | 无线温湿度数据采集器 | LORA无线网关同时支持在线、低功耗、唤醒控制；防护等级：IP67 | 4 | 个 |
| 3.1.5 | 房间温湿度传感器 | 工作电压:DC10-30V，湿度量程：0...100 % r.h，温度量程：-40...+70℃，输出信号:LORA/WAN | 4 | 个 |
| 3.1.6 | 智能 插座 | 输入电压：AC110V~240V，输出电压：AC110V~240V、最大负载：4000W 16A，工作温度：-20~40℃； | 139 | 个 |
|  |  | 实时上传开关状态（状态变化），并接受后台控制指令； |  |  |
|  |  | 智能插座带计量功能（开关状态、电压、电流、有功功率，视在功率，功率因数），定时发送，发送时间间隔8s，支持随时查询； |  |  |
|  |  | 采用LORA方式连接后台服务 |  |  |
|  |  | 可通过“手动/设置”按钮，手动控制继电器接通或断开； |  |  |
|  |  | 支持内网自建MQTT broker、支持公网自建MQTT broker； |  |  |
|  |  | 插座可配置设备参数； |  |  |
|  |  | 智能电表网关：配合智能电表或插座，采集数据吸顶安装或壁挂，千兆网口 | 5 | 个 |
| 3.1.7 | 交换机 | 8个千兆电口、2个千兆光口 | 2 | 个 |
| 3.1.8 | 千兆单模模块 | SFP+光纤模块(1310nm,550m,LX,LC) | 2 | 台 |
| 3.1.9 | 路由器 | 4G无线路由器，带12个月流量套餐 | 1 | 台 |
| 3.1.10 | 数据采集箱 | 含断路器、开关电源等，数据采集、汇聚，室内挂壁柜体 | 2 | 个 |
| 3.1.11 | 串口服务器 | 单串口服务器，工作电压:24VDC，Modbus转TCP/IP | 2 | 个 |
| 3.1.12 | 光纤 | 单模单芯 | 120 | m |
| 3.1.13 | 网线 | 超六类网线 | 200 | m |
| 3.1.14 | 双绞线 | 双绞线，铜芯线，纯度高，材质好 | 100 | m |
| 3.1.15 | 控制 电缆 | 电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 120 | m |
| 3.1.16 | 控制 电缆 | 电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003，铜芯线，纯度高，材质好。 | 100 | m |
| 3.1.17 | KBG线管 | 严格符合国家标准 | 160 | m |
| 3.1.18 | 桥架 | 严格符合国家标准 | 120 | m |
| 3.1.19 | 辅料 安装 | 包含：绝缘胶布、直接、弯头、三通、卡扣、关卡、涮锡、吊筋、膨胀栓等。 | 450 | ㎡ |
| 3.2 | 安防 监控 |  |  |  |
| 3.2.1 | 全景监控摄像机 | 摄像机要求为≥4K 1/2.7' CMOS 臻全彩广角网络摄像机，全彩级高灵敏度感器，配置F1.0超大光圈镜头， 最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 3.6 m~∞ 焦距&视场角: 4mm，水平视场角：180°±10°，垂直视场角：47.4°。 | 32 | 套 |
| 3.2.2 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 3.2.3.分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T；RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）" | 1 | 台 |
| 3.2.3 | 交换机 | 交换容量≥672Gbps ，转发性能≥196Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个；支持双模块化可热插拔电源。 | 1 | 套 |
| 3.2.4 | 信息采集系统 | CPU:英特尔 至强 4410T 2.7G, 27M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR5- 4000;内存:32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列, 16Gb BASE x8;硬盘:4T 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸 热插拔;主板：PowerEdge T560 主板 含 Broadcom 5720 双端口 1Gb 主板集成 LOM； | 1 | 台 |
| 3.2.5 | 机柜 | 标准24U机柜，600mm宽，800mm深，冷轧钢板，前后网孔门，带理线架、层板。 | 1 | 台 |
| 3.2.6 | 设备安装，调试 | 材料及安装 | 1 | 套 |
| 3.3 | 门禁系统 |  |  |  |
| 3.3.1 | 门禁 系统 | 1.满足卡码脸多介质身份核验需求。当进行卡码脸身份核验成功后，电磁锁自动打开。 | 3 | 套 |
|  |  | 2.设备及安装 |  |  |
| 3.3.2 | 网线 | 1、规格:超6类非屏蔽 | 700 | m |
|  |  | 2、安装方式：设备及安装 |  |  |
| 3.3.3 | 金属 桥架 | 1.名称:金属桥架 | 60 | m |
|  |  | 2.材质:镀锌钢板 |  |  |
|  |  | 3.规格:CT100mm×50mm×1.0mm |  |  |
|  |  | 4.其他:含盖板、隔板等附件 |  |  |
| 3.3.4 | 配管 | 1.名称:配管 | 500 | m |
|  |  | 2.材质:镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3.规格:DN20mm |  |  |
|  |  | 4.配置形式:明配 |  |  |
| 3.4 | 监控显示屏 |  |  |  |
| 3.4 | 监控显示屏 | ≥43英寸红外触摸电脑，1920×1080P触摸一体机，用于楼层数据监控及显示，系统配置：内置windows 系统，CPU：i7，三代，8G内存，512G硬盘 | 1 | 台 |

说明：此详单内的数量作为供应商报价的参考，供应商应严格按照附件提供的jsbgzb格式的工程量清单进行响应报价，否则为无效响应。

三、响应、报价要求

1、报价应包括采购人要求、现场及响应文件统一口径，以上工作内容除注明决算时可调整或按实的工程量外，费用均为一次性包干，可调整及按实的工程量决算时仍需根据响应文件进行让利。

2、施工方在响应文件中漏报、少报的项目，决算时采购人不予增加。

3、磋商文件与相关附件有冲突处，以两者中标准及要求更高者为准。

4、提供的工程量清单作为工程施工内容参考，结算时不做调整。

5、本项目承包范围为磋商文件、工程量清单等附件范围相关的内容。供应商应根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书面提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题，供应商必须严格按照附件提供的jsbgzb格式的工程量清单报价，否则为无效响应。如发生采购人提供的清单数量偏差、漏项或错误，供应商自行承担所有损失。本项目成交人应无条件满足采购人上述需求。（提供针对本条上述所有内容的承诺书，格式自拟，原件加盖供应商公章）

6、供应商响应文件中需体现施工进度表。

7、报价编制要求

包括不限于：工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与报价汇总表总价及磋商响应函中的总价相符，不符时以单价数量的总和为准。

供应商应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得让利或降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（详见材料暂估价表）（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。

8、单价和总价均应包括但不限于所有设备、材料、管理费、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及服务费等直至完全交付采购人使用的所有费用。

四、施工注意事项

1、实际施工前，具体施工细节必须现场再次征求使用部门及采购人意见。

2、为保护师生员工人身及财物的安全，施工单位必须服从学校相关部门的管理及施工时间的安排，合理制定施工组织措施及安全措施。

3、施工时应考虑采取相关的安全文明措辞，如施工场地四周必须设置安全围档，警示红灯等，施工场地外不得堆放材料及垃圾，并及时清扫地面，其它如注意防尘、防噪等，以减少对周边环境的影响。

4、施工现场必须配置相应的消防灭火器材。

5、不得野蛮施工，不得破坏原有建筑物结构。

五、其他说明

1、可提供施工用水电接入点，但需交纳水电费。

2、竣工验收必须提供详细的竣工图纸、检测资料、材料的合格资料及其它相关的资料，施工全程应有照片记录并附文字说明，并存入U盘交甲方。其中变更签证、隐蔽工程必须有可靠的照片或视频。

3、负责竣工验收前的卫生保洁。

4、施工开凿及损坏的墙面、地面、孔洞、吊顶应恢复至原样。

5、施工现场原有垃圾、杂物及施工产生的垃圾及时自行清运出校并做好卫生保洁工作。

6、施工工期要求：50个日历天；施工质量要求：合格，保修期：至少两年（提供针对前述所有内容的承诺书，格式自拟，原件加盖供应商公章）

7、施工现场实际情况：现状道路通畅；交通便利，有道路通入施工现场；环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理要求。

8、成交人必须服从现场管理，对工序和材料及时报验，原材料及配件必须符合国家标准，经复试合格后方可使用，不合格的检测费自行承担。

9、成交人需积极主动地配合采购人进行相关检测及验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况成交单位需要返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由成交人自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。

10、施工过程中，成交人需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因成交人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由成交人承担，由成交人原样修复并自行承担相关费用。

11、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万为单位，保留两位小数）相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，据此结算。

12、采购人将组织各供应商进行现场集中勘察，过时不候，供应商也可自行勘查（请提前至少2个工作日电话预约），请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。交通工具自配，且参加勘察的人员须是供应商的本单位职工，携带本人身份证原件和供应商介绍信（或授权委托书）原件。

勘察集中时间为：2025年7月16日上午9：30（过时不候）

勘察集中地点：扬州大学生命科学大楼

联系人：徐斌

联系电话：13605270336

附件：图纸、工程量清单

- 第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名供应商为成交候选人。

确定成交人的原则：采购人按照评委会的书面评标报告中的成交候选人排序，确定排名第一的为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或者因其他原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人；排名第二的成交候选人因同样的原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人；以此类推，直至选出合格的成交人。有效成交候选人不足三家的，本项目终止采购。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所承担的工程进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新

疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数） 注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评审现场合理的时间内证明其报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效响应处理。 |
| 技术 响应 (20分) | 1、供应商所提供的设备及材料，技术参数完全满足或优于磋商文件第四章【第二项技术要求】得12分（演示项除外）。标▲项每有一项负偏离扣1分，其他项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。未按要求提供配套证明材料视为负偏离，其他以供应商提供的《响应及偏离表》的响应偏离情况为准。 2、供应商响应时需提供智能管理系统功能演示视频,时间控制在8分钟内（8分）：每演示一项内容全面、专业、规范、界面友好且完全满足项目需求得2分；演示内容相对全面、较为专业规范、界面较为友好且基本满足项目需求得1分；有演示但存在缺陷得0.5分；未提供演示视频上传或上传的视频无法打开的不得分。（缺陷是指：演示内容与项目不匹配、不专业、且规范及操作界面不友好等） （1）数字孪生超低温冰箱集中存放的3D场景（包括超低温冰箱存放信息，环境设施，门禁信息等）。 （2）演示各种被监测设备的工作状态（包含超低温冰箱的温度、用电，功率等物理量，以及区域所有者信息、使用信息、出入信息等各类自定义信息），同步显示多个模拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表。具备安全容错功能, 避免数据丢失。 （3）人员管理 ：支持移动端模式（可H5嵌入），按照角色进行划分权限，不同角色人员登录授权不同的显示菜单。具有网页端相同的管理、统计功能。 （4）故障推送 ：具有设备的数字化管理与远程信息监测与故障信息推送功能，具备历史数据记录，数据报表导出，历史数据曲线和报警信息记录功能。具备分析统计功能，具备运营数据统计和分析，环境监控统计分析和异常报警分析统计功能。 说明：演示视频应存放在电子版响应文件中，在响应文件递交截止时间前递交。 |
| 实施方案 （44分） | - 施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（15分）： 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得15分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得12分；基本合理、描述一般、存在可操作性得9分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；未有相关说明不得分。 2、对响应单位提供的前期现场勘察资料、施工进度计划和工期的保证措施（10分）：措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；未有相关说明不得分。 3、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（10分）：方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；未有相关说明不得分。 4、质量、安全保证体系及措施（9分）： 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；未有相关说明不得分。 |
| 类似业绩 （6分） | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准)，承担过类似项目，每有一项得2分，满分6分。注：以上需提供合同复印件和验收材料，复印件加盖供应商公章，并提供原件现场核验，未按要求提供不得分。 |

- 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：

供应商地址：

日      期：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件等格式

三、磋商响应函

四、响应报价表

五、响应偏离表

六、主要标的信息

......

- 资格性和符合性检查响应对照表

（一）资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章） |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖供应商公章） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖供应商公章） |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章） |  |
| 6 | 供应商信用承诺函（原件加盖供应商公章） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业采购。供应商参加磋商时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。（原件加盖供应商公章） |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | 供应商具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（提供证书复印件加盖供应商公章） |  |
| 10 | 供应商具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖供应商公章） |  |
| 11 | 供应商在磋商响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（【机电工程施工总承包三级及以上】或【建筑机电安装工程专业承包三级及以上】资质）动态监管结果不得处于不合格状态。(提供承诺书，格式自拟，原件加盖供应商公章） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 12 | 磋商响应函（原件加盖供应商公章） |  |
| 13 | 法人授权书（原件加盖供应商公章） |  |

（二）符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

二、资信证明文件等格式：

1、法人授权书

本授权书声明：_______（供应商名称）授权_______（被授权人的姓名）为我方就     号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

联系电话（手机）：_________________________________

授权单位盖章：_____________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

被授权人身份证复印件                    法定代表人身份证复印件

2、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

4、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

5、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标（成交）后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交）。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

供应商全称（加盖公章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

三、磋商响应函

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需工程（服务）。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商响应有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                                邮 编：

电 话：                                传 真：

供应商开户行：                         账 户：

法定代表人或授权代表（签字）：         联系电话：

供应商全称（加盖公章）：

日 期：________年____月____日

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月    日

注：

1、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

2、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

3、特别说明：本工程供应商需提供jsbgtb格式的响应报价电子文件拷贝在U盘（电子版响应文件）中，U盘应标明单位名称并随响应文件一并递交采购人，供清标时使用。未提供或者提供内容不全的，将视为未响应采购文件要求，作为无效响应处理。

注：本次响应要使用新点2013清单造价江苏版软件生成响应文件，并且生成响应文件时要选择标管接口而非常用的省接口。

五、响应偏离表

供应商名称（公章）：                       项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称（加盖公章）：

| 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： | 名称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息： |