常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：绿色复合材料技术研发项目—长三角碳纤维及复合材料技术创新中心洁净间采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZJC-G2025-0050

采 购 人：长三角碳纤维及复合材料技术创新中心

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	21

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章 采购需求	29

第六章 拟签订的合同文本	47

第七章 投标文件格式	50

第一章 投标邀请

项目概况 绿色复合材料技术研发项目—长三角碳纤维及复合材料技术创新中心洁净间采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年7月3日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZJC-G2025-0050

2.项目名称：绿色复合材料技术研发项目—长三角碳纤维及复合材料技术创新中心洁净间采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：200万元

5.最高限价：175万元

6.采购需求：本项目为绿色复合材料技术研发项目—长三角碳纤维及复合材料技术创新中心洁净间采购项目，具体详见采购文件。

7.项目履行期限：签订合同之后，按采购人通知50日内需完成供货及安装调试。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  £中小 £小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：£是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月3日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1．本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见招标文件。

2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：长三角碳纤维及复合材料技术创新中心

单位地址：常州市新北区玉龙北路495号

联系人：杨先生

联系电话：0519-69888160

2.采购代理机构信息

单位名称：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

联系人：袁女士

联系电话：0519-85183350

3.项目联系方式

项目联系人：袁女士

电话：0519-85183350

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：净化空调 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求 （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求 （4）未中标人样品退还：详见采购需求 （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求 （6）其他要求（如有）：详见采购需求 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：/。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519-85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：收费比例按差额定率累进法计算：以中标金额为基数，按100万以下*1.5%*0.85计算、100万元（含）—500万元*1.1%*0.85。代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。 缴纳时间：中标后，领取中标通知书前 |
| 28 | 履约保证金 | ■免收 □/元，由采购人自行收取 |
| 29 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套纸质投标文件。 |

投标人须知

一、说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的制作、密封与盖章

  - 招标文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四、投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

  - 本项目（每标段）投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1)平台系统发生故障而无法登录访问的；2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 评审内容的保密

    - 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

    - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

六、确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复；采购人委托采购代理机构的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 本项目免收履约保证金。

- 纸质投标文件

  - 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套纸质投标文件。

  - 纸质投标文件需与政府采购系统的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章。

  - 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面） | 提供扫描件加盖公章 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》，详见附件格式 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：分项报价表、合同条款偏离表，采购需求偏离表，详见附件格式。 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按招标文件要求提供相关材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2.2—2.4.7项规定修正

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价：

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价；

  - 评标方法和评标标准；

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注意：评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查中标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 技术分 | 42 |  |  |
| 2.1 | 技术方案总体质量保证措施 | 10 | 评委根据供应商提供针对本项目的技术方案总体质量保证措施进行综合打分： 技术方案总体质量保证措施内容齐全、思路清晰详细，且方案的合理性、可行性及操作性强的得10分； 技术方案总体质量保证措施内容较为齐全、较详细，且方案的合理性、可行性及可操作性较强的得7分； 技术方案总体质量保证措施内容不完善、方案全面性一般，且合理性、可行性及可操作性一般的得4分； 技术方案总体质量保证措施内容简单，可行性较差的得2分； 未提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.2 | 安装调试方案 | 8 | 评委根据供应商提供针对本项目关键技术问题的安装调试方案（包括但不限于针对本项目安装环境需要采取的安装技术、组织措施情况、安装进度计划等）进行综合打分： 安装、调试方案具备全面性、措施到位，针对性强，完全满足本项目安装需要的得8分； 方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足本项目安装需要的得6分； 方案全面性、可行性、合理性一般的得4分； 方案简单、措施欠缺的得2分； 提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.3 | 安全文明方案 | 6 | 安全管理目标明确，现场保卫措施、机械安全管理措施、安全防范措施和安全保证措施到位，现场安全应急预案合理，考虑周全的得6分； 安全管理目标较明确，现场保卫措施、机械安全管理措施、安全防范措施和安全保证措施较到位，现场安全应急预案较合理，考虑较周全的得4分；安全管理目标不够明确，现场保卫措施、机械安全管理措施、安全防范措施和安全保证措施不够到位，现场安全应急预案不够合理，考虑不够周全的得2分； 未提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 6 | 评委根据供应商提供针对本项目制定的售后服务方案（包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等）内容的合理性和可行性进行综合打分： 售后服务方案完整合理可行性高，有完善的售后服务管理体系，产品维修方案可操作性强、完全考虑到采购人需求的得6分； 售后服务方案较为完整合理，具有一定可操作性，满足项目需求的得4分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得2分； 未提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.5 | 质保期满后维保收费及内容 | 6 | 评委根据供应商提供针对本项目制定的质保期满后维保收费及内容进行综合打分： 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，优于项目需求的得6分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整，满足项目需求的得4分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得2分； 不提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.6 | 应急管理方案 | 6 | 评委根据供应商提供针对本项目制定的应急管理方案内容的合理性和可行性进行综合打分： 应急管理方案详细完整、具有针对性且科学可行的得6分； 应急管理方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的4分； 应急管理方案方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得2分； 未提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 3 | 商务分 | 28 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 15 | 投标文件设备配置和技术参数完全符合招标文件要求得15分。“▲”条款为重要参数，出现负偏离一项扣3分；其它常规技术参数出现负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 1、“▲”条款需在投标文件中提供产品样本或技术手册、检测报告、功能截图、生产厂家出具的技术证明文件等等供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。） 2、常规技术参数以投标文件中提供的偏离表为评审依据。 |
| 3.2 | 企业实力 | 3 | 供应商或所投核心产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分。 | 提供有效证书扫描件并加盖供应商公章。 |
| 3.3 | 类似业绩 | 10 | 供应商 2022年6月1日（含） 以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的，每提供1个业绩得 2分，本项最高得 10分。 | 提供合同、验收报告及相关发票扫描件加盖供应商公章。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章 采购需求

一、项目概况

规划设计620㎡的十万级洁净间（尺寸规格：34000mm×17800mm×4500mm），洁净间设置2人员风淋室一间、涂胶间一间、更衣间一间、涂胶间废气处理一套，净化等级：10万级车间，空调内外机放置在车间外部。项目内容包括净化车间装饰、洁净间恒温恒湿空调系统、洁净间内压缩真空系统、烟雾报警消防系统、照明系统、及洁净间内电气配置等，具体内容包括货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、商务要求

1、交货时间：签订合同之后，按采购人通知50日内需完成供货及安装调试。免费质保期1年。

2、交货地点：长三角碳纤维及复合材料技术创新中心，采购人指定地点。

3、项目预算：200万；最高限价：175万元

4、供货要求

4.1 采购人有权根据实际使用需求，对设备清单中品种或数量进行调整，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需设备。

4.2 中标单位所供设备应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，设备的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4.3中标单位在交付设备的同时向采购人提供设备全套随机资料一套 (不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等) 。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

5、安装及服务要求

5.1 设备保修期：全部零配件及材料均为全新未曾使用过。设备免费保修期安装调试合格后一年。在此期间，若生产中存在设备问题，供应商及时到达采购人现场解决问题。

5.2 采购人可到供应商工厂预验收，合格后收到发货款发货，供应商负责设备在采购人指定位置，进行安装、调试，能稳定工作。

5.3 到货后2周内由供货方的技术人员到现场免费进行安装、调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。供货方需自备辅助设施,做好设备安装的前期准备工作，备齐所需的所有材料。

5.4 供应商安装、调试时，采购人应给与必要的配合，保证相应的风、水、电、气等方面的供应。

5.5 质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

5.6 因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.7.质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。提供设备关键配件清单（包括但不限于名称、型号、参考价格等）

5.8.备件要求：

（1）供应商应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）供应商应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

5.9培训要求：在安装过程中或安装结束后，供应商有义务对采购人提供正规培训（提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、包括洁净间技术参数的输入、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用、零件保养和维修、紧急情况处理、安全操作等的培训），直至操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法及基本的维护保养操作技术为止。供应商应对采购人员工进行设备安全培训并免费提供一定数量的培训资料（用户手册、维护手册）。

6、验收要求

6.1 整机包装完整，配件数量齐全。

6.2 通电开机运行检查系统性能 (功能正常，符合技术参数指标) 。

- 6.3 设备安装后，采购人按相关标准及厂方标准进行质量验收。中标单位应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

6.4 验收过程中确认设备有质量问题或达不到采购文件技术要求的，由中标单位负责免费维修或更换，如维修或更换后仍无法达到采购文件及响应文件承诺的技术参数，采购人有权拒收并解除合同，所有费用均由中标单位承担。

7、其他要求

7.1  投标单位须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标单位的投标文件必须对招标文件中所列明的各条技术要求做出明确响应，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

7.2 投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关标准和规范。

7.3 本项目涉及的硬件设备及系统由中标单位负责测试、安装、调试等工作，投标文件中提供详细的测试、安装、调试方案。

7.4 投标单位应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标单位承担。

7.5 投标单位应自行到现场了解项目情况，满足采购人指定应用范围内的所有要求，与设备有关的所有配套软件、辅材和安装内容全部包含在内，除采购人明确提出需要的变更外，不再增加任何费用。投标单位不得以本清单有缺陷为由漏项，导致整个系统或某项功能不能满足要求。

7.6 投标单位所供产品在质量、性能、技术指标、技术参数等方面均应不低于招标文件的规定，并同时提交该材料 (设备) 在质量、性能、技术指标、技术参数等方面不低于招标文件要求的相关证明材料。若所投产品未达到招标文件要求，中标人必须无偿更换设备，直至达到项目要求，采购人不再承担任何费用与设备支持。

8、安全要求

8.1 中标单位应保证所供设备及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

8.2 在货物安装、运输过程中等产品交付前产生的一切安全责任事故由成交中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

9、报价要求

本项目为固定总价包干，报价表上的价格为含税报价。响应报价应包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、货物设计、制造、加工、全部设备、材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格 (包括增值税、检验检测费) 、包装费、运杂费 (运抵采购人项目现场)、 运输保险费、安装费、调试费、操作维护、人员培训费以及中标人认为需要的其他费用等。采购人不再支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

10、付款方式：合同签订后，预付合同价的30%，发货前并通过采购人预验收后支付合同价的30%，合同履约期限内完成设备的供货、安装、调试、并经采购人验收合格后支付合同价的30%，设备运行6个月无问题后，支付合同价10%。

三、技术要求

（一）总体要求

1、洁净系统设计参照标准和规范：

1）《复合材料航空制件工艺质量控制》（HB 5342-2012）

2）《洁净间设计规范》（GB50073-2013）

3）《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

4）《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

5）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

6）《通风机空气动力性能试验方法》 (GB1236-2000);

7）《组合式空调机组》 GB/T 14294-2008

8）《绝缘电压冲击耐压试验》 IEC255-5

9）《金属管状电热元件》JB/T2379-2016

10）《静电放电试验》IEC255-22-2

11）《空气处理机组安全技术要求》GB10891-1989

12）《采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJ19-87);

13）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

14）《电气装置安装工程、电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016

15）《供配电系统设计规范》GB50052-2013

16）《低压配电设计规范》GB50054-2011

17）《建筑照明设计标准》GB50034－2013

18）《低压开关设备和控制设备》GBT14048.1-2000

19）《电气装置安装工程，盘柜及二次回路接线施工验收规范》GB50171-2012

★2、洁净间参数（本项为实质性要求，需提供承诺函，格式自拟）

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 室内有效尺寸 | 34000mm×17800mm×4500mm(长×宽×高）1间 |
| 洁净度要求 | 十万级 |
| 空调机组风量 | 40000m³/h |
| 循环风次数 | ≥15次 |
| 新风比 | 10% |
| 温度 | 23±3℃ |
| 湿度 | 40%-65% |
| 照度 | ≥400lux |
| 工作区域噪音 | ≤65dB |
| 人员风淋室 | 1套 1400W×1500D×2050H |
| 电动大门 | 1樘 3000W×3000H |
| 小门 | 3樘 1200W×2200H |
| 真空系统 | 20点位（7.5kW两台） |
| 控制系统 | 采用PLC+按钮 |
| 更衣间 | 1套 4000W×3750D×3000H |
| 涂胶间 | 1套 6700W×9000D×4500H |
| 消防系统 | 20组烟感报警器 |

3、主要工艺技术要求

1）洁净间人流入口应具有风淋室，风淋室可容纳至少2人同时除尘，更衣间满足20人使用。洁净区前端设有提升门。车间主通道的墙板应有净化岩棉板，参观窗口，装饰美观，密封性好。

2）模具进出洁净间设有物流通道，进口设净尺寸宽3m×高3m的提升门。

3）洁净间内每隔5m配置一个抽真空点位，每个真空点位配置1根自动伸缩的卷轴。真空泵要求一用一备，台数根据用气量由供应商自行配置，同时配1m³储气罐，管路采用UPVC材质。

5）洁净间室内对应于室外应保持的压差10-40Pa，室内不同房间应保持压差≥20Pa，并具有3套压差显示装置。

6）室内具有良好的照明，洁净区生产区的照度≥450LUX，净化间内的灯应采用洁净灯。更衣室走廊等非生产区≥300LUX。电控开关多路控制，可只使用部分照明灯。照明控制线路图由采购人确认后施工。

7）洁净间室温湿度具有控制设施，室内应保持温度23±3℃，相对湿度在40%-65%范围以内，具备5套以上温度及湿度实时显示。

8）室内空气洁净度见以下参数。十万级净化标准。

a)噪声控制要求：系统机组在进行状态下，洁净间内部噪音≤65dB（不含机房内部）。

c)室内外压差要求10-15Pa；

d)换气次数要求≥15次/小时，完全换气后空气净化时间≤50分钟；

e)≥0.5微米尘粒数/m3要求≤3520000；

f≥1微米尘粒数/m3要求≤832000；

g)≥5微米尘粒数/m3要求≤29000；

9）洁净间吊顶净高4m，吊顶可承受维修人员（2人，≤150Kg）走动。顶板吊装设计丝杆反吊式，承重彩钢板顶板、风管等的重量。顶板排布按房间布局合理布置，彩钢板顶板吊装吊梁长度同彩钢板长度一致。

10）吊顶材料和墙面装饰材料符合消防、阻燃要求。提供材料检测报告：阻燃时间≥60分钟。

11）洁净间新风补充量≥10%，洁净间新风量应满足≥40m³/H/人的需求。

12）洁净间自控使用PLC实现，控制系统集中在洁净间的空调机房，可以实现温度、湿度控制。

14）当洁净间运行50分钟后，温湿度达到规定要求。

15）当洁净间运行50分钟后(静态)，洁净度达到规定要求。

16）当洁净间运行50分钟后，压差达到规定要求。

17) 洁净间的加热、冷冻、风管、阀门和高效送风口周边等必须有保温措施。

18) 洁净间应配置真空系统。

20) 洁净间应配置电源插座，电源要求防静电、防爆，防止纤维飘入，造成短路。

（二）洁净间布局流程及气流组织说明

人流方向为：工作人员通过更衣、风淋室进入核心操作区，来回。

物流方向为：货物通过货淋室出入，可进出入净化车间。洁净室采用上送、下侧回风的气流组织方式，保证洁净间室内气流均匀由上而下流动。

（三）采购清单及技术要求

3.1、洁净间板材

洁净区墙体采用机制岩棉夹芯板，材料为彩钢板。墙体材料的主材及辅料无毒、符合环保要求，强度高、美观、耐腐蚀、使用寿命长及防火等级都能达到国家新实施的GMP规范标准。机制岩棉夹芯板规格：板厚50mm，彩钢板厚度0.476mm；墙体与吊顶、墙体与墙体、墙体与地面所有连接均用铝合金阴、阳圆弧角连接，缝隙处采用密封胶密封，使室内部不得存在死角。根据需要预埋线管方便各种管线通过。所有组件的连接都是平滑连接无突起；将车间原有天车立柱的承重柱进行包覆。

3.2、吊顶方式及顶板

房间吊顶标高度设置为4500mm房顶部吊接做有管道支架梁包含通风道。顶板采用50mm机制硫氧镁板。

顶板及风管采用10mm丝杆及调节螺栓反吊至车间顶棚，满足吊顶承重及管道重量。

顶板规格：板厚50mm，彩板板厚度0.476mm；

顶板的承重每平方米可承重大于150kg/m³，吊架需进行防腐，底漆为铁红防锈漆。

板边切口要求平直、切面整齐、无毛刺，板与龙骨的粘结胶水不得外溢污染钢板面，版面不允许看到任何明显划痕、磕碰、伤痕。顶板连接处、墙板连接处（包括回风夹道内）、接线盒周围、顶板穿管处均需护套密封， 吊顶与墙面之间光滑圆弧连接，并用硅胶密封。

吊顶与墙面之间要用光滑大圆弧连接，并且用硅胶密封；吊顶板排版布局按照房间独立排布，保证布局美观。

3.3、人员进出风淋室

人员进出风淋室×1套

入口处设置人员风淋室、有效清除人体所带灰尘，减少洁净室的灰尘量，同时风淋室需具有气闸的作用，防止不洁净空气由门进入洁净区。风淋室参数要求如下：

| 序号 | 风淋室 | 规格要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门风淋室 | 双吹型 |  |  |
| 2 | 风淋室内尺寸 | 1400W*1500D*2050H | 单位 mm |  |
| 3 | 一次可容纳人数 | 2人 |  |  |
| 一、箱体材质要求 |  |  |  |  |
| 4 | 外箱体材质及厚度 | SUS304材质，1.0mm厚度 |  |  |
| 5 | 内箱体材质及厚度 | SUS304材质，1.0mm厚度 |  |  |
| 6 | 底板材质及厚度 | 50*25防腐方管底部，铺1.0mm304不锈钢 |  |  |
| 7 | 加工方式 | 激光剪板，数控折弯，冲孔，焊接而成 |  |  |
| 二、门体规格要求 |  |  |  |  |
| 8 | 门体材质及厚度 | 1.0mm厚度 40*40mmSUS304方管 | 2套 |  |
| 10 | 门框材质及厚度 | 1.0mm厚度SUS304材质 | 2套 |  |
| 11 | 视窗材料 | 5mm厚安全 3c认证钢化玻璃 |  |  |
| 12 | 自动门控方式 | 手动开门自动关门 | 1套 |  |
| 13 | 门合页 | 3mm厚 SUS不锈钢合页 | 6付 |  |
| 14 | 闭门器 | 100万次使用寿命 | 2套 |  |
| 15 | 门把手 | SUS不锈钢材质 300mm长度 | 2套 |  |
| 16 | 门体尺寸 | W800*1850H mm |  |  |
| 三、空气净化系统 |  |  |  |  |
| 17 | 净化效率 | 过滤效率99%@0.3um |  |  |
| 18 | 出风口风速 | 出口风速≥25m/s |  |  |
| 19 | 高效过滤器 | 600*600 | 4个 |  |
| 20 | 初效过滤器尺寸 | 600*300 G4过滤效率 | 4套 |  |
| 四、风机动力系统 |  |  |  |  |
| 21 | 风机功率 | 1.1KW功率大风速大，转速 2800hr/m |  |  |
| 22 | 风机风量 | 2000m3/h风量离心风机，风量大效果好 |  |  |
| 23 | 风机风压 | 1200PA 风压大吹淋效果好 |  |  |
| 24 | 风机数量 | 1台风机，总功率 1.5KW |  |  |
| 25 | 电源类型 | 380v 50HZ 3N三火一零线 |  |  |
| 26 | 净化灯具 | LED照明灯风淋无人自动熄灭节能环保 | 2盏 |  |
| 五、控制方式 |  |  |  |  |
| 27 | 控制面板 | 七寸LED微动显示屏，设置吹淋照明 | 1套 |  |
| 28 | 吹淋方式 | 红外感应自动吹淋，吹淋时间到，自动停止 |  |  |
| 29 | 控制系统 | PLC微电脑集成电路控制系统即插即用 |  |  |
| 30 | 显示屏功能 | 1主屏 2付屏 （LED指示灯显示门状态） | 进出门 2端 |  |
| 32 | 显示状态 | 风机照明吹淋 | 显示三者状态 |  |
| 32 | 人性化功能 | 报警功能自动解锁照明延时功能 |  |  |
| 33 | 电子连锁功能 | A门打开 B门锁闭，风淋中 AB门都不打开 | 强制性吹淋 |  |

3.4、工件进出快速提升门

货淋室出入提升大门×1套：3m×3m(1樘)，洁净区内采用硬质涡旋卷帘门，速度为0.8m/s-1.5m/s，从底到顶一般在2秒钟左右。

3.5、门窗（窗户5扇、套装门5樘，逃生门2樘）

采用钢制精华区套装门，带双层玻璃视窗，内含干燥剂防止产生水雾，尺寸规格为 0.9m*2.1m及1.8m*2.2m ，门只能从洁净间内部开启；更衣间门的大小与单项门一致，开门方向从外部开启。玻璃视窗表面与门板双面平齐，边框处硅胶密封，密封胶要求均匀一。

双层隔音玻璃视窗，内含干燥剂防止产生水雾；玻璃视窗表面与门板双面平齐，边框处硅胶密封，密封胶要求均匀一致。采光窗规格2000mm×1500mm双层5mm钢化玻璃3扇，配专用扣槽，夹层玻璃内有除雾口。

3.6、洁净区域阴阳角

阴阳角均采用R=50mm铝合金圆弧角做装饰，铝合金圆弧角及门窗材料均采用氧化铝合金型材。

3.7、风管优质镀锌钢板矩形风管的壁厚按下表选用：

| 风管直径D或长边尺寸b | 类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形风管 | 矩形风管 |  |
|  |  | 中、低压系统 | 高压系统 |
| D（b）≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
| 320＜D（b）≤450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
| 450＜D（b）≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 |
| 630＜D（b）≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| 1000＜D（b）≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1250＜D（b）≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |

有净化要求的风管在翻边、咬口、铆接处涂环氧树脂胶，在安装管道时要将管道内清洗干净，达到用白纱布擦管道内表面白纱布不变色为合格。安装暂时要用朔料布密封管口，保持管道内清洁。风管法兰按通用图纸制作，法兰垫采用闭孔乳胶海绵，厚度5mm，并应尽量减少接头，接口处必须采用梯形或楔形连接，且应涂胶粘牢。法兰均匀压紧后的垫宽应与风管内壁平齐，严禁垫片凸出管道内壁。

高效送风口均带对开多叶调节阀，回风口均带阻尼层。

净化风管咬口制作要求：钢板的咬口采用单咬口或转角咬口。

制作风管应尽量减少拼接.矩形风管底边在900mm以内，不得有拼接缝；在900mm以上时，应尽量减少拼接，系统中不得出现横向拼接缝.所有纵向接缝安装时均应置于外侧（不得置于宜积尘的底部），并用密封胶或其他密封措施密封，以保证严密。

风管加固材料、法兰及连接螺栓、铆钉等碳塑钢材均做镀锌处理，切不得采用空心铆钉.法兰铆钉空间距不应大于100mm；法兰螺栓孔距不应大于120mm以保证连接的严密。

法兰垫料、清扫孔及检视门的密封材料应选用不透气、不产尘、弹性好和具有一定强度的密封材料（如橡胶板、闭孔海绵橡胶板等）厚度6～8mm。

风管保温材料采用难燃B1级型橡塑海绵保温，保温层厚度为20mm。

消声与隔振：空调系统送、回风总管上均设置微孔消声器，所有送、排风机进、出口均设置柔性接管。

空调主机的送、回风管道均须设有70℃防火阀。与空调主风机进行连锁，当温度达到70℃时防火阀热熔断开关闭同时风机停止运转。可有效防止火借风势继续蔓延。

3.8、照明

照明灯具：洁净室内部照明要求：生产房间照度按标准 450lux 设计，在辅助操作间、走廊、人员和物料净化通道不低于300Lx。照明种类分为正常照明、备用照明、应急疏散照明、备用照明作为正常照明的一部分并间作应急照明，此部分灯具自带蓄电池，可持续照明时间60分钟。公共通道及各主要出入口的应急疏散标志灯自带蓄电池，供电时间60分钟.

照明供电系统：设照明配电箱，由配电箱向照明灯具供电。照明干线在吊顶内敷设，分支出线回路穿管保护在吊顶沿棚或吊顶明敷，无吊顶处沿墙沿棚暗敷。照明设备及线路安装按规范要求做好设备与棚墙结合处缝隙及管口的密封处理。

照明控制方式均为分散人工控制。当停电时备用照明和应急疏散照明灯自动点燃。

采用超薄LED平板净化灯，每盏灯58W，顶部共80盏。

3.9净化空调（核心产品）

室内参数要求：室内应保持温度23±3℃，相对湿度在40%-65%范围以内，洁净度：十万级。

空调机组，集水盘材质为不锈钢，

▲空调机组功能段：新回风混合段、初效过滤段、表冷段、风机段、均流段、电极加湿段、中效过滤段、出风段。

空调机组内的挡风板、支架、型材均为S304不锈钢材质。

电机绝缘等级F级，防护等级不低于IP54。

机组采用框架为双腔铝边框（GJ5545发泡处理）聚氨酯发泡面板。

初效过滤为袋式（G4），中效过滤为袋式（F8），所有检修门均为600*800mm，接水盒为1.2mm不锈钢板（304）粘贴7mm厚保温棉，底板为1.5mm镀锌钢板粘贴7mm保温棉。

空调机组控制系统采用PLC控制。

- 3.9.1、性能要求

室内风量换气次数要求≥15次/小时

完全换气后空气净化时间≤50分钟

洁净间总风量≥40000m³/h;

制冷量：≥500kW，制热量：≥520kW；

▲机组加湿量≥50Kg/h;

机组新风比：10%；

3.9.2、送风系统

新风经净化空调机组处理温湿度达到要求，经风管加压风机送入高效送风口，经高效过滤器处理后，均匀流入洁净区域内。高效过滤器规格：630×630mm，数量28个,配套：过滤等级H13高效过滤器一组，460×550mm手动调节阀一套。

3.9.3、 回风系统

洁净区的气流经回风百叶进入回风管道，通过管道与新风混合，经净化空调机组处理后送入送风系统。回风口规格500mm×800mm，回风柱规格500mm×1100mm，数量9个。

3.9.4、其他要求

室内气流组织合理，合理布置高效送风口、回风口位置，避免死角、断流、短路。噪音说明：机组噪声控制保证实验室的噪声满足或优于国家有关规定及规范要求。

3.9.5、温湿度仪（五套）

洁净车间配套5台壁挂温湿度仪，便于观察室内温湿度状况。

3.9.6、应急灯

在市电断电后，自动启动应急照明工作；应急照明时间60min以上，切换方式为自动切换，洁净间设置数量12盏。

3.10 控制配电说明

3.10.1、电气控制要求

1）设备满足如下供电条件：电压为交流380V，电压波动范围±10%，频率为50HZ，电源接线方式为TN-S系统，三相五线制。

2）设备有总进线电源箱，并配置总电源进线断路器。

3）设备内部电气接线及相关结构符合相关电气规范要求，设备的所有金属外壳应可靠接地，确保用电安全。

3.10.2、电气控制系统概述

按照集中监控，分散控制的原则将整个净化间设备的控制系统分二个层次，即监控层、控制层。每个层次中使用不同的网络结构件配置。

监控层：我方控制系统进行数据交换，同时实现对现场控制层的生产、管理进行监控，且具备温度及湿度实时显示和记录装置，并可以保存180天以上数据。

控制层：控制层是整个控制系统的核心，主要由PLC自控系统组成，通过与现场数据信息进行交换，进行程序的运算和处理，实现对现场设备的控制功能。

3.10.3、控制层监视功能

控制系统系统配备触换屏一台（10寸）。触摸屏具有指示灯及操作按钮（或旋钮）的作用及显示错误报警及自诊断信息等信息，同时分区域显示1/0信号当前状态， 并以不同颜色区分。一旦有故障接点，系统将持续报警，HMI上将在当前画面显示故障点，以便工作人员查找。触换屏须显示：空调机组、空调送风机的工作状态、室内温度、湿度显示。

3.10.4、其他控制功能

空调送风机组风机PLC自控系统、就地手动启停控制方式。风机设断电保护及就地控制面板，并配备自动/就地控制选择开关，以选择是否由PLC控制或就地控制。

所有风系统过滤器设压差传感器，当压差达到初阻力的2倍时（可设定），PLC自控系统发出报警信号并及时更换。

空调送风机组进出风口均设有电动密闭多叶调节阀，机组启动顺序：先开水阀，再开电动风阀，最后启动风机，关闭反之。

空调送风机组的电动密闭多叶调节阀和电动两通调节阀均为常闭型，机组停止运行时联锁关闭。

3.11烟感报警

按照技术要求，净化间内配套相应的烟感报警系统，烟感探头对烟气进行侦测，当烟气达到一定浓度时，感烟探头报警，经主机确认后反馈到声光报警器动作，发出声音或闪烁灯光警告人们。数量：20个。

3.12工业插座

洁净间内配套8组防尘防水插座箱，电箱内配置2个空开，每个空开功率≥15KW，配漏电保护器。

箱体：250×150×100mm

插座：10A/16A 3插 10A 3插，数量：8组。

3.13真空泵及其配套管路设施

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 一用一备 | 方式：油旋片 功率：7.5kw/380v/50hz | 2 |
| 2 | 真空缓冲罐 | 容积：1m³ 工作压力：1.0Mpa 材质：碳钢 配置:安全阀、排水阀、压力表 | 1 |
| 3 | 管路 | UPVC管：DN88-DN58-DN36-DN21 | 1 |
| 4 | 伸缩气鼓 | 伸缩距离10m 颜色：黄色(黑色，蓝色，橘红色，白色） | 20 |
| 5 | 压缩空气管路 | 无缝管：DN58-DN30-DN15 | 1 |

3.14在线粉尘检测器（两套）

安装位置：铺贴间及裁切间

监测项目：洁净间粉尘浓度

3.14.1粉尘浓度传感器

粉尘浓度传感器，对总粉尘浓度的连续监测。

3.14.2仪表模块

仪表模块可将实时粉尘监测仪现场检测数据通过连接该仪表控制声光报警器，对现场粉尘含量实时监控，可实现粉尘超限报警、启动联动机制（风机降尘、喷雾除尘、关闭相关设备等功能）。

3.14.3报警器

报警器可实现现场声光报警功能。

3.14.4电源控制系统

DC12-24V 可调电压，给粉尘浓度传感器及显示仪表及声光报警器等相关配套设施供电。

3.15涂胶间废气处理

涂胶间内空间：9*6.7*4.5m，按要求最低6次换风次数计算：排风量：1630m³/h，废气处理工艺：一级干式过滤+活性炭吸附+高空排放。

第六章 拟签订的合同文本

甲方：

合同编号：

乙方：                                签订地点：

代理机构：常州金诚招投标有限公司    项目编号：JSZC-320400-CZJC-G2025-0050

合同时间: 20   年    月    日

根据常州金诚招投标有限公司2025年 月 日进行的JSZC-320400-CZJC-G2025-0050号公开招标，甲乙双方就乙方成交的绿色复合材料技术研发项目—长三角碳纤维及复合材料技术创新中心洁净间采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

二、服务期限

三、合同文件构成

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）JSZC-320400-CZJC-G2025-0050号采购文件；

（4）最终报价及分项报价表；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派         为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

1、合同价格：

2、费用结算：

六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和JSZC-320400-CZJC-G2025-0050号采购文件的要求。

七、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：

本合同一式玖份，甲方叁份，乙方伍份，代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：                乙方：单位名称（章）：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

经办人：                             经办人：

电  话：                             电  话：

开户银行：

银行帐号：

代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1908室

法定代表人或委托代理人：

以上格式仅供参考

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为       ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

- 二、商务技术文件格式

- 1 投标函（实质性格式）

投标函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

投标名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系      （投标单位名称）的法定代表人。为参与      （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。。

- 3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4 报价一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 （元） | 小写 （元） |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | / |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 本表行数可以按照项目分项情况增加。

- 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8 中小企业声明函

- 1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

- 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

- 5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：⑫

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第X章 采购需求”-“2. 服务内容及要求/货物技术要求”-“2.2产品清单”中列出的名称进行填写，如：教室讲台、学生桌、台式计算机等；如没有产品清单的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业等。

7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- （全文完）