南京脑科医院

两院区中央空调系统及水泵维保项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0870

项目代理编号：0675-256JOC016315

采购人：南京脑科医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年11月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

第一章  招标公告

项目概况

南京脑科医院两院区中央空调系统及水泵维保项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2025年12月15日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0870，项目代理编号：0675-256JOC016315

2、项目名称：南京脑科医院两院区中央空调系统及水泵维保项目

3、项目预算金额：

人民币194.742万元/3年（脑科院区145.302万元/3年,胸科院区49.44万元/3年）；人民币64.914 万元/年（脑科48.434万元/年,胸科16.48万元/年）

4、最高限价：详见采购需求（投标人投标报价不得超过限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 名称 | 服务期 | 项目预算及最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院区中央空调系统及水泵维保 | 本项目为一招三年项目，项目服务期三年 | 人民币194.742万元/3年（脑科院区145.302万元/3年,胸科院区49.44万元/3年）；人民币64.914 万元/年（脑科48.434万元/年,胸科16.48万元/年） |

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

1.2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

无

## 三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：2025年11月24日至2025年12月1日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月15日14时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人联系方式

招标人：南京脑科医院 联系人：周老师 电话：025-82296541 地址：南京市鼓楼区广州路264号

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795965

3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得将本项目关键部分采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

领取中标通知书时，中标人参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(服务)*65%向招标代理机构一次性交付中标服务费，服务费按服务期1年收取，中标服务费在江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）上操作。

操作方式如下：

方式：登陆https://www.joccon.cn进行注册、登录；投标单位可免费进行注册，注册为一次性工作，企业相关信息有调整的，请及时完善；

平台技术支持电话：15378779131

平台注册审核电话：025-84795425

第三章  合同文本（参考）

甲方： 南京脑科医院                                        合同编号：                                           乙方：

甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方     南京脑科医院两院区中央空调系统及水泵维保  承包给乙方相关事宜，达成如下协议：

- 合同内容：负责南京脑科医院两院区中央空调系统及水泵的维保工作，具体工作内容及要求见招标文件。

- 合同有效期：自     年    月   日至       年   月    日止

- 施工地点：         南京脑科医院脑科院区2号楼、3号楼、6号楼、8号楼；胸科院区1号楼、2号楼

- 施工内容及报价：

见附件1.

- 合同总价格

合同总价为：￥元； 大写（人民币）：。

- 付款方式及其他条款

  - 500元以内（含500元）空调设备的维修费配件费等由供应商自行承担，500元以上空调设备的维修配件，院方可自行购买，也可参考供应商报价向供应商采购，采购时价格不得高于当期市场价（以政府采购网上商城http://jszfcg.jsczt.cn/dspt为参考）。

  - 自合同签订，乙方完成当年度半年维保后，支付本年度合同金额的50%；本年度维保期满后，支付本年度合同金额的50%。

  - 乙方所提供的标的物，所有权自甲方支付与货物等值货款时转移至甲方；如甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。

6.4本项目为一招三年项目，服务期限为3年，合同一年一签。

合同采取一年一延续。甲方对乙方服务质量一年一考核，经甲方根据合同中考核条款考核合格后，合同继续履行一年，双方签订延续合同；如考核不合格，考核期结束后，合同自动终止。

6.5其他： XXXXXX

- 空调设备保养之内的条款（包括但不限于）

  - XXXXXXXXX

- 施工质量与验收

  - XXXXXXXXXXXXXX

- 合同停止或者终止

XXXXXXXXXX

- 甲乙双方责任、义务及其他

  - 甲方有义务按约定支付服务费给乙方；

  - 合同到期后，乙方要向甲方提交机组评估报告，给出机组目前的运行状况及可能存在的问题；

  - 甲方须为乙方技术人员维护保养提供必要的条件和协助；根据设备维修的需要，甲方安排电工配合乙方维修人员进行工作。

  - 保养维护时，乙方要详细记录设备的运行参数并交甲方一份归档，以利于对空调设备的全程监控和检修。

  - 维修和大修必须严格执行相关工艺要求，并向甲方书面说明具体项目及配件、材料费用明细，并事先经过甲方确认后方可进行维修；小修的零星材料由乙方提供（单次更换配件总价在500.00元内,免收费用）；超过500元的由甲方自行采购，或经过甲方授权由乙方代购（费用即时结算），更换的旧件需要留存。

  - 乙方对甲方突发性的机组故障，提供紧急检修服务。甲方在发现空调突发故障后应立即以电话或者其他有效方式通知乙方。乙方在收到甲方通知后须在xxxxx小时内派技术人员到场维修；

  - 因乙方维修不到位导致漏水，或3次以上维修仍不能解决问题造成的损失由乙方负责；

  - 乙方应指导业主所属的操作人员正确的操作方法，并进行基本的操作培训，以使各设备保持在最佳运行状态。

  - 空调维修人员必须持有制冷设备维修工证书上岗。

  - 乙方服务必须满足甲方方正常运营的需要。

  - 乙方在运维行为与运维工程结束时要经过甲方确认。

  - 乙方对运维工作做好记录，每次保养的工单及年度运维报告要及时交甲方方留存。内容包含不限于：运行数据，检测数据，结论和建议。如机器故障需向甲方方提供：故障原因，解决方案，维修所需时间及维修配件的质保时间，在得到确认后方可更换维修。

  - 维修保养中所需更换的常用、易损零配件，乙方应有备件。更换后的非消耗性零配件，应有1年的保修期。

  - 乙方进场后，应严格按照“安全第一、预防为主”的方针进行施工作业，严格遵守相应的规章制度及法律法规，如出现安全、质量责任等事故，均由乙方负责。

  - 空调设备维修包括所需更换的配件及电脑板的维修,合同期满后乙方不得将无法运行的机组交与甲方；

  - 在合同及附件中未提到的维修项目如需乙方施工，需得到乙方同意，并另行报价。

  - 本协议未尽事宜，由甲、乙双方通过友好协商议定，并签订补充协议。补充协议与本文本不一致的，以补充协议为准。

  - 本协议附件为协议不可分割之一部分。本协议及其附件内，空格部分填写的文字印刷文字具有同等效力。

  - 本协议及其附件和补充条款中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  - 乙方只承担其本公司人员的疏忽行为所致的直接责任；

  - 甲方须把所有款项按照约定日期汇入乙方指定账户（账户名称：       ；账号：；开户行：               ）。

  - 本合同及其所有附件一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字并盖章后生效，附件具有同等法律效力。

  - 因本合同引起的纠纷由双方协调解决，协商不成的，提交人民法院解决，其所有费用（包括但不限于：律师费、诉讼费、交通、住宿等相关费用）由责任方支付。

甲方：南京脑科医院                        乙方：

签约代表：                                签约代表：

签约时间：                                签约时间：

附件：维保项目报价

附件：维修零配件报价

附件：现场安全要求

附件：空调设备设施维保工作考核表

现场安全要求

1，工作环境应干燥整洁，不得堵塞通道。

2，清洗用油、润滑油脂及废油脂，必须指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱丢。

3，地下室的标识标牌做好。

4，用台钳夹工件，应夹紧夹牢，所夹工件不得超过钳口最大行程的2／3。

5，机械解体，要用支架架稳垫实，有回转机构者要卡死。

6，修理机械，应选择平坦坚实地点停放，支撑牢固和楔紧；使用千斤顶时，必须用支架垫稳。

7，工人进场后施工要注意安全，特别是在病区内，注意与病人的接触，施工结束后将所有配件废料打包带走；

8，架空试机，不准在设备下面工作或检查。

9，检修存放有毒、易燃、易爆物的容器或设备时应先严格清洗，经检查合格，并打开空气通道，方可操作。在容器内操作，必须通风良好且外面应有人监护。

10，检修中的机械，应有“正在修理，禁止开动”的标志示警，非检修人员，一律不准发动或转动机械。检修中，不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

11，施工现场的有关管理人员，应获得建设部规定的施工企业关键岗位执业资格证书。

12，电工、金属焊割（气焊）工、登高架设作业人员，特种作业人员，必须经过国家和行业规定的专门培训，考试合格并获得特种作业人员操作证后，方准独立操作。学徒工应在专人指导下进行工作。

13，机械修理场地不准吸烟。

14，参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩戴工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业严格遵守安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用，保管个人安全防护用品。

配电箱与开关箱的维护

- 配电箱和开关箱在正常情况下检查维修周期以一个月一次为宜。

- 配电箱、开关箱内的开关电器应当保持整洁、干燥，电箱内不得放置任何杂物。

- 配电箱、开关箱不得另行挂接其他临时用电设备。

- 配电箱、开关箱中的熔断器熔体应经常更换，规格符合安全使用要求，禁止用非标准的不合格的熔体代替。

- 配电箱、开关箱的进出线应避免外力，并应严格防止与金属利刃和强腐蚀介质接触。

- 21、工人作业要有登高证，购买意外险；

- 22、维修结束后要跟许班长反馈；

- 23、招标文件要求需要人员驻场，驻场人员要注意安全，不要使用大功率电器，禁止吸烟；

- 24、驻场人员要定人定点，提供身份证在保卫科、安全办备案，中途跟换人员时需要申请。

空调设备设施维保工作考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核具体内容 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维 保 工 作 计 划 性 | 1.供应商必须在每月的25日前，向设备使用、管理单位（管理处工程部)提交次月维保计划.如未及时提交，每次扣2分 |  |
|  |  | 2.月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单,如内容不全,每项扣1分。 |  |
|  |  | 3.供应商每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行,如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知设备使用单位,并同时提交顺延后的维保日期，经设备使用单位书面同意后方可变更.否则,每次扣5分。 |  |
| 2 | 维保 工作 准时 率、及时 率 | 1.供应商维保作业人员必须按计划排定时间,准时进场作业。如有不合格，每次扣1分。 |  |
|  |  | 2.如委托维保设备出现紧急设备故障,接到使用单位通知后,供应商维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件。必须确保系统24小时内能恢复正常（需要更换部件的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外），如有不合格,每次扣2分。 |  |
| 3 | 维 保 作 业 | 1.供应商的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（供应商与设备使用、管理单位各一份）。同时设备使用、管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查,如发现保养作业与月度计划不符或作业未达标，每次扣1分。 |  |
|  |  | 2.供应商的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，如已排定计划实施维保的空调设备设施和项目，供应商无正当理由或事先书面通知设备使用、管理单位，出现维保工作漏做或没做,每次每项扣5分。 |  |
|  |  | 3.供应商保养人员在进入机房作业完毕后,必须锁好门。如有疏忽每次扣2分，同时由此导致发生意外事件,全部责任由供应商承担。 |  |
|  |  | 4.供应商提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行。空调设备设施通过定期的维保,必须达到相关技术要求正常使用、运行.因空调故障，不能制冷引起用户强烈投诉，每次扣5分。由此导致发生意外事件的，全部责任由供应商承担。 |  |
|  |  | 5.供应商保养人员在实施维保作业时，必须以合同附件里的保养项目表作为范围依据。制定相关计划定期对相关项目进行维保,并确保100％无漏点，如有不合格,每次每项扣5分。 |  |
| 4 | 零 配 件 更 换 | 1.当空调设备设施出现故障，供应商认为确需更换零配件，应提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等。如有不合格每次每项扣1分;院自行购买配件,供应商负责免费安装、调试。如果供应商判断错误,致使院方方受到损失,供应商承担全部责任，每次扣5分。 |  |
|  |  | 2.供应商作为专业商家，应建议并提供性能可靠、质量合格的配件，如所提供的配件在正常使用期限内再次损坏,由供应商负责免费更换。每次扣1分。 |  |

考核采用扣分制，满分100分，80分为合格，低于80分不予续签。

第四章 项 目 需 求

# （★号参数不允许负偏离）

项目概况

一、服务需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院区中央空调系统及水泵维保 | （一）脑科院区 1、 2号楼、3号楼、6号楼中央空调系统维保（含水泵维保）； 2、8号楼多联机空调维保。 | 服务期3年 （本项目为一招3年项目） | 南京脑科医院指定地点 |
|  |  | （二）胸科院区 1.地下排污泵、2号楼空调循环泵维保； 2.中央空调清洗和水质保养及风机盘管过滤清洗； 3.中央空调机组保养冷媒、冷冻油、日常更换配件； 4、胸科楼中央空调主机维保 |  |  |

二、★服务期限（需逐一应答）

本项目为一招三年项目，服务期限为3年，合同一年一签。

合同采取一年一延续。院方对投标人服务质量一年一考核，经院方根据合同中考核条款考核合格后，合同继续履行一年，双方签订延续合同；如院方考核不合格，考核期结束后，合同自动终止。

技术要求

三、脑科院区维保要求：（需逐一应答）

（一）服务内容：

1.风机盘管，每年至少4次清洗，主机（投标报价含含加油加氟等材料）每年至少一次化学清洗（投标报价含化学清洗剂等材料），冷却塔每年一次清洗，冷却塔风机调平衡每年一次，空调水泵每年2次保养，生活水泵（含控制柜）每年维护，楼内电机（含控制柜）维护，空调水处理每年1次（投标报价含水处理剂等材料），清洗空调冷凝水管内壁结垢及剥离产物每年2次，管道除锈刷防锈漆等保养每年1次以及各种日常的跑冒滴漏维修等维保范围内发生的人工及相关费用，每半年对所有压力表、安全阀送检（送检费用由投标人支付）等。

2.★投标人每天至少需要3名人员24小时驻点值班（全年）和一位具有相关经验的项目经理；要求建立机房运维制度建设、标识和设备台账建设等，驻点人员同时具有制冷空调作业证、高处作业证、电工证、焊工证。

3★项目经理同时具有机电类2级建造师和安全员B证（提供相关人员资质证书复印件）。

4★投标人需为本项目配备的项目经理和驻点人员缴纳社保（提供承诺书，格式自拟）。

（二）维保单位工作职责：空调维护现场人员工作内容及职责

1.本职工作：负责对本项目维保合同包含的所有空调及水泵进行维修保养及维护；

2.工作职责：

1）熟悉并掌握管辖区域范围内的空调系统及设备分布、性能、操作方法和安全操作管理规程；

2）根据合同约定的春季、秋季保养时间，制定空调维护保养计划，并按计划对空调进行清洗保养，确保在约定时间内将所属空调保养完成；

3）定期对中央空调系统和设备进行巡回检查，发现问题、发现安全隐患及时汇报给院方相关负责人，根据院方要求，投标人及时解决；

4）严格按照合同及院方有关规程的要求进行日常检修和处理日常故障，力求使所修空调设备尽快回复使用，并保证维修工作的质量和安全；

5）认真详细地做好维修维保记录，院方会定期检查；

6）在维保合同履行期间，服从院方相关部门统一管理，严禁私自进入病区，如有其它重要事情，需向院方相关负责人申请；

7）遇重大节假日（五一、国庆、元旦、春节及重大的地方节日等），投标人应在节假日前加强检查维护工作，对于存在的问题应当及时告知院方，并向院方提供合理的处理意见，投标人应及时做出处理；

8）定时做好机房及系统设备卫生，保持机房干净无积尘，无其它物品堆放。

备注：

1、具体设备数量以现场实际数量为准

2、3号楼设备为2007年，年限较老。

3、3号楼风机盘管没有过滤器，但要保证末端空调效果。

4、未完成服务内容的将处以1万元罚款。

5、维保期间，投标人若无法保证空调的正常运行，导致中央空调停运超过3天，院方有权解除合同，如造成损失，由投标人全部承担。

（三）脑科院区设备维护内容（针对以下设备明细，投标响应时无需逐条应答，仅需响应是否完全理解本项拟需维护设备清单，以及备注或维护内容即可，如有不满足应在响应表中单独注明）

2号楼设备明细表：

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注或维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔螺杆机 （冷冻机本体） | 台 | 2 | 冷凝器通泡一年一次，年度保养（含油和过滤器） |
| 2 | 空调水泵 | 台 | 8 | 加油（润滑） |
| 3 | 管道阀门保养（机房内） | 项 | 若干 | 检查+标识重做 |
| 4 | 新风机 | 台 | 16 | 清洗保养 |
| 5 | 主机电控柜保养 | 台 | 2 |  |
| 6 | 风机盘管清洗保养 | 台 | 300 | 一年四次 |
| 7 | 系统水处理 | 项 | 1 | 冷冻水和冷却水 |
| 8 | 冷凝水管清洗 | 项 | 1 | 一年二次 |
| 9 | 冷却塔 | 项 | 1 | 像塑保温+外保护层 |
| 10 | 生活水泵（含控制柜） | 台 | 3 | 常规保养 |
| 11 | 管道除锈刷防锈漆保养 | 项 | 1 | 每年1次 |
| 12 | 日常跑冒滴漏维修 | 项 | 1 | 跑冒滴漏维修 |
| 13 | 每半年对所有压力表、安全阀送检 | 项 | 1 |  |

3号楼设备明细表：

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注或维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆机顿汉布什 | 台 | 2 | 冷凝器通泡一年一次，年度保养（含油和过滤器） |
| 2 | 空调水泵 | 台 | 4 | 加油（润滑） |
| 3 | 管道阀门保养（机房内） | 项 | 若干 | 检查标识重做 |
| 4 | 新风机 | 台 | 30 | 清洗保养 |
| 5 | 主机、水泵、电控柜保养 | 项 | 1 |  |
| 6 | 风机盘管清洗保养 | 台 | 600 | 一年四次 |
| 7 | 系统水处理 | 项 | 1 | 冷冻水和冷却水 |
| 8 | 冷凝水管清洗 | 项 | 1 | 一年二次 |
| 9 | 冷却塔+电机保养 | 项 | 2 | 塔体和散热片清洗一年两次 |
| 10 | 主机、水泵、冷却塔风机电控箱 | 套 | 若干 |  |
| 11 | 生活水泵 | 台 | 6 | 常规保养 |
| 12 | 日常跑冒滴漏维修 | 项 | 1 | 跑冒滴漏维修 |
| 13 | 每半年对所有压力表、安全阀送检 | 项 | 1 |  |

6号楼设备明细表：

| 序号 | 项目或设备名称 | 数量 |  | 备注或维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔螺杆机（冷冻机本体） | 台 | 2 | 冷凝器通泡一年一次，年度保养（含油和过滤器） |
| 2 | 空调水泵 | 台 | 6 | 加油（润滑） |
| 3 | 管道阀门保养（机房内） | 若干项 |  | 检查+标识重做 |
| 4 | 新风机 | 台 | 44 | 清洗保养 |
| 5 | 主机电控柜保养 | 台 | 12 |  |
| 6 | 风机盘管清洗保养 | 台 | 800 | 一年四次 |
| 7 | 系统水处理 | 项 | 1 | 冷冻水和冷却水 |
| 8 | 冷凝水管清洗 | 项 | 1 | 一年二次 |
| 9 | 冷却塔 | 项 | 2 | 像塑保温+外保护层 |
| 10 | 生活水泵（含控制柜） | 台 | 12 | 常规保养 |
| 11 | 管道除锈保养 | 项 | 1 | 每年1次 |
| 12 | 日常跑冒滴漏维修 | 项 | 1 | 跑冒滴漏维修 |
| 13 | 每半年对所有压力表、安全阀送检 | 项 | 1 |  |

8号楼设备明细表：

设备型号清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产 厂地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 志高变制冷剂流量多联机室外机 | CMV-V900WSAM-C | 志高 | 广东 | 3台 |
| 2 | 志高变制冷剂流量多联壁挂式室内机 | CMV-36GB | 志高 | 广东 | 41台 |
| 3 |  | CMV-70GM | 志高 | 广东 | 18台 |
| 4 |  | CMV-51GB | 志高 | 广东 | 2台 |
| 5 |  | CNV-45GB+CMV-45GB | 志高 | 广东 | 1套 |

8号楼维保频率为1年2次年度换季保养、2次常规保养，每季不少于2次的巡检及常规保养。包含以下内容：

1、8号楼年度维护保养：

1）检查机组控制系统，并提供机组运行状况、安全/控制设定及报警记录等的报告；

2）检查操作和安全控制的工作情况，如有必要则进行调校；

3）主机组检漏；

4）检查及清理主机马达起动器及触电；

5）检查机组及设备状态；

6）检查油箱油位、油质分析；

7）检查主机控制器及马达起动运行情况；

8）检查吸气、排气温度；

9）检查机组安全保护装置；

10）负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养；

11）检查及调整主机，控制器安全保护及运行情况；

12）测试主机马达起动绝缘情况及运行电流；

13）清理启动柜及检查各主线接口；

14）检查控制回路的电压及电控柜升温；

2 、8号楼常规检查：

1）检查及调整主机，电脑安全保护及运行情况；

2）检查主机启动柜触电及控制器装置；

3）测试主机马达绝缘情况及运行电流；

4）清理启动柜及检查主线接口；

5）检查控制回路的电压及电控柜升温；

6）检查制冷剂充灌量情况；

7）检查机组输入电流与运行工况负荷是否相一致；

3、8号楼室内机装置的检查和清洗：

1）内机组启动柜电器元件的检查及清洁；

2）检查内机组微电脑控制器；

3）检查内机风机；

4）检查内机热交换器；

5）检查所有操作控制；

6）检查所有安全控制；

7）检查并校正温度和风机风量；

8）调整机组制冷和制热运行状态；

9）检查内机组的电压和电流；

10）清洗冷凝器翅片，清洗室内机过滤网、蒸发器等。

4、8号楼空调设备主要保养工作内容包括但不限于：

4.1、过滤器

1）检测空气滤网气流是否通畅（报告是否要更换滤网）。

2）检查过滤器开关是否有动作。

4.2、主机

1）检查电机的装配，是否牢固和正确。

2）检查风机轴承润滑程度，是否有噪音和过大的震动。

3）检查风机电机温度和风机电流。

4.3、压缩机

1）检查，判定压缩机是否有漏油现象，保证压缩机系统机械部分有足够的润滑作用。

2）检查压缩机电流。

3）检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常。

4）检测压缩机高低压传感器的工作参数。

4.4、风冷凝器（如应用）

1）检查风扇绕组，测量风扇电流。

2）检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常。

3）检查冷凝器盘管的清洁，保障设备的正常散热。

4）检查调整控制板及温度开关工作状态。

5）检查风扇电流。

4.5、制冷循环部分

1）检查制冷管路是否有泄漏。

2）检查压缩机吸排气压力是否正常。

3）检查管道是否有不正常之震动。

4）检查膨胀阀是否有冰堵。

5）检查热气旁通。

4.6、电气装置

1）所有电器外观和动作情况。

2）检查和坚固所有导线连接。

3）检查校验运行状态显示。

5、8号楼质量保障具体内容：

5.1、室内部分

1）机组清洗清洁防腐等维护；

2）检查过滤网结尘情况，清洗、消毒过滤网；

3）检查室内机风机、摆叶工作情况；

4）检查线控器工作情况；

5）检查提升泵工作情况。

5.2、室外部分

1）记录机组总冷量；

2）检查冷冻油油位及品质，必要时进行更换；

3）检查机组制冷管路是否完好、有否破损、泄漏；

4）检查油箱温度及油加热器工作情况；

5）检查机组冷却风扇工作情况；

6）检查确定配电控制柜正常工作情况；

7）检查室内机过滤网结尘情况，必要时进行清洗；

8）检查冷凝器、风机；

9）检查冷凝器的换热效果是否良好，散热风机工作是否正常；

10）检查并维保配电控制柜及微电脑控制板；

11）检查并维保压缩机；

12）检查并维保冷媒系统；

13）检查并维保冷凝器、冷却风机。

四、胸科院区维保要求：（需逐一应答）

（一）地下排污泵、2号楼空调循环泵维保

空调水泵：一号楼3个  二号楼7个；地下室：25个排污泵，13个控制柜；供水系统：8台水泵，3个控制柜；热水系统36根加热棒及1个控制柜。

（二）中央空调清洗和水质保养及风机盘管过滤清洗

1、门诊楼主机

1）清洗七台盾安（型号FWRMC040G）风冷涡旋式冷水（热泵）机组,总共制冷量约为780000Kcal/h合260冷吨,冷凝器内壁结垢,清洗冷热水管道内壁结垢及剥离产物。

2）清洗所有集中式的空调内水垢、污垢等。

3）清洗水系统机组散热片。

4）一年两次消毒清洗和保养。

2、胸科楼主机

1）清洗一号机组风冷热泵，冷(热)水机组，制冷量约为40万大卡，合133冷吨；

2）清洗二号机组风冷热泵，冷(热)水机组，制冷量约为70万大卡×2台=140万大卡，合466冷吨；

3）清洗冷凝器内壁结垢，清洗冷热水管道内壁结垢及剥离产物；

4）清洗所有集中式的空调内水垢、污垢等；

5）清洗水系统机组散热片；(一号机组散热片1台，二号机组散热片2台)

6）清洗水系统加药膨胀水箱；

7）一年两次消毒清洗和保养；

3、风机盘管

1、门诊楼主机七台，风机盘管160台，新风机组 7 台

2、胸科楼一号机组1台，二号机组2台，风机盘管242台(套)，新风机组13 台，逐流分机6组。

| 风机盘管电机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 品牌 | 电压 | 功率 | 台 |
| YD(S)K110-40-4 | 利文 | 220v | 40W | 402 |

（三）、中央空调机组保养冷媒、冷冻油、日常更换配件

详见维修配件明细表《胸科院区克莱门特中央空调备件报价表》

（四）、胸科楼中央空调主机维保

维保参数及内容

1.多功能一体螺杆式风冷热泵机组(二台)

型号：CSRANR2402序列号：B100004501 B100004502

制冷量：758.6KW   输入功率：221.5KW

制热量：849.1KW   输入功率：213.6KW

冷媒：R22   LP:2.0MPa      HP2.8MPa

压缩机：比泽尔/克莱门特     冷冻油：UC6460194

蒸发器：克莱门特   1.0MPa   控制器：W3000克莱门特/卡乐

2.螺杆式风冷热泵机组 （一台）

型号：CSRAN1502序列号：B100004510

制冷量：758.6KW   输入功率：221.5KW

制热量：849.1KW   输入功率：213.6KW

冷媒：R22    LP:2.0MPa      HP2.8 MPa

压缩机：比泽尔/克莱门特        冷冻油：UC6460194

蒸发器：克莱门特  1.0MPa    控制器：W3000克莱门特/卡乐

3.日常工作

1）机组运行期间，投标人指派相对固定的专业人员，与院方操作人员一起，对院方的机组进行巡检﹑维护保养，并由投标人提交一份有关维护保养的情况报告。

2）维护保养服务期内，机组在冷热/热冷模式转换之前，投标人负责进行模式转换前对机组的检测，并提出维修保养建议方案。

3）机组在维护保养前一周通知院方，维护保养工作周期被控制在一周内。

4）维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，投标人应向院方报送需更换的备品清单，经院方同意批准后方可更换。

5）投标人应在维保期间每周不低于二次日常巡检，并通知院方机组运行情况简要。

4. 维护保养内容（0代表检查）

| 序 号 | 项 目 |  | 内 容 | 开机前 | 每季度 | 关机后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组结构 |  | 机组外观及保温 | O |  |  |
|  |  |  | 系统密封及泄漏 | O | O | O |
| 2 | 压缩机 |  | 运转电流 |  | O |  |
|  |  |  | 电机绝缘 |  | 0 |  |
|  |  |  | 油位及油色 | O | O | O |
|  |  |  | 震动及噪音 |  | O |  |
|  |  |  | 上下载电磁阀 | O | O |  |
|  | 换热器 | 冷凝风机 | 风机运转电流及绝缘 |  | O |  |
|  |  |  | 风叶破损及噪音 |  | O |  |
|  |  | 蒸发器 | 水质 | O | O | O |
|  |  |  | 水流量及压差 | O | O |  |
| 4 | 阀件 | 膨胀阀 | 开启流通情况 |  | O |  |
|  |  |  | 过热度调整 |  | 0 |  |
|  |  | 四通阀 | 线圈通断 | O |  |  |
|  |  |  | 切换动作 | O |  |  |
|  |  | 电磁阀 | 通断开启 | O | O |  |
| 5 | 电气仪表 |  | 压力表核准 | O |  | O |
|  |  |  | 高低压、油压差动作 | O | O |  |
|  |  |  | 各设定值核准 | O |  |  |
|  |  |  | 电气模拟动作 | O |  |  |
| 6 | 干燥过滤器 |  | 阻流情况 | O | O |  |
|  |  |  | 液视镜色泽干度 | O | O | O |
| 7 | 报警信息 |  | 检录输出 | O |  | O |

五、两院区维保服务要求：（需逐一应答）

1.★国家强制性要求的特种作业人员（如电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业等），从业人员必须持有相应证书方可上岗作业。投标人提供书面承诺书，承诺维修人员须做到持证上岗（格式自拟）；

2、★所有维保操作流程均应遵守行业规范流程，达到国家规定的规范及标准，以确保中央空调及水泵安全正常运行，否则发生任何后果由投标人承担全部责任。投标人提供书面承诺书（格式自拟）；

3、所有上岗人员必须具备相应资质、资格、持证上岗，操作经验丰富，并有相应的质量保证体系，遵循安全操作规程，投标人提供本项目上岗人员名单、资质及上岗证复印件（制冷空调作业证、高处作业证、电工证、焊工证等等）。

4.投标人的维保操作均应不影响正常的医疗秩序为前提。维保单位的检修不得影响医院正常办公，如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知医院，并经医院同意后方可实施。

5.所有上岗人员需遵守院方的规章制度要求，文明规范检修施工。必须服从医院提出的文明检修施工服务的要求，维保单位的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出医院指定的区域（不得在病区随意走动）。

6.检修时产生的任何垃圾、废料由维保单位负责清理至医院指定的区域以及维保单位的施工工具、器具由维保单位负责整理。

7.投标人与院方相关部门签订安全协议。投标人须安全施工，发生任何事件其一切后果均由投标人自行负责。投标人对自身维修施工及施工人员的安全负责，医院免责。

8.投标人维修人员在工作过程中，与病区产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

9.投标人为运维好现有的空调设备，如的确需要更换大件（如压缩机、电脑主控板等），需上报院方相关部门，经同意后方可购买更换，费用由院方负责。须双方确认服务。

10.投标人必须遵守医院管理，执行院方提出的合理化要求和建议。

六、两院区维保应急维修要求：（需逐一应答）

1.★投标人每天至少需要3名人员24小时驻点脑科院区值班，1名人员24小时驻点胸科院区值班，院方发现有空调隐患或故障的问题（如漏水），派专人及时通知投标人（含夜间），投标人应立即赶到现场，特殊情况下不得超过一个小时，并在最短时间解决问题，大的维修问题（如需更换部件）不得超过24小时（在24小时内未维修完成的，须以书面形式告知院方原由及预计完成时间，经院方认可后维保单位应按预计时间完成）。

2.日常维修，单项材料费金额在500元(含500元）以下的维修费用由投标人承担，配件质保期为1年。

3. 投标人如应急维修响应不能及时到位并发生投诉等，按200元/次罚款；

4. 投标人更换零部件前必须注明更换位置、配件品牌型号数量等具体数据，完成维修后制作单据交由院方验收存档。

七、两院区维保其他要求：（需逐一应答）

1. 投标人服务必须满足院方正常运营的需要。

2. 投标人在运维行为与运维工程结束时要经过院方确认。

3. 投标人对运维工作做好记录，每次保养的工单及年度运维报告要及时交院方留存。内容包含不限于：运行数据，检测数据，结论和建议。如机器故障需向院方提供：故障原因，解决方案，维修所需时间及维修配件的质保时间，在得到院方确认后方可更换维修。

4.维修保养中所需更换的常用、易损零配件，投标人应有备件。更换后的非消耗性零配件，应有1年的保修期。

5.在服务期内服务工作不到位而造成院方损失的，投标人须承担相关赔偿责任。

6.维修零配件报价（需要原厂配件，阀门采用不锈钢阀门）含税

# 7维修配件明细表（见投标格式分项报价表）

八、付款方式（需逐一应答）

1、500元以内（含500元）空调设备的维修费配件费等由投标人自行承担，500元以上空调设备的维修配件，院方可自行购买，也可参考投标人报价向投标人采购，采购时价格不得高于当期市场价（以政府采购网上商城http://jszfcg.jsczt.cn/dspt为参考）。

2、自合同签订，投标人完成当年度半年维保后，支付本年度合同金额的50%；本年度维保期满后，支付本年度合同金额的50%。

九、其他要求：

1.两院区需做分别报价。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

- 评标标准

1、报价：30分 （初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分） 2、技术要求：30分 投标人对招标文件具体需求的响应程度能够全部满足 第四章全部要求的得30分。★号参数如有负偏离做废标处理。非★号参数为一般性技术要求，每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。 3、运行管理与维护方案31分 3.1对项目设施的接收进场交接方案：完成全站项目设施接收的具体步骤和工作方案，根据应答情况评审打分（5分） 内容科学合理、完整、切实可行的得5分； 内容完整但科学合理及可行性欠缺的得3分。 内容不完整可行性欠缺的得1分。 未提供服务方案的不得分。 3.2对项目设施的日常运行管理与维护方案：根据两院区设备运维托管的特点并结合其他实际情况，有具体的实施服务方案，评委根据各项服务方案进行评审：26分 1）运营维护组织结构、人员组成与岗位配置等方案；（5分） 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得5分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得3分； 方案不全面，不具备可执行性的得1分； 未提供不得分。 2）各项内控管理制度、操作规章、人员资质及岗位资格要求等方案；（5分） 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得5分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得3分； 方案不全面，不具备可执行性的得1分； 未提供不得分。 3）运营中拟采取的环境保护措施等方案；（5分） 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得5分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得3分； 方案不全面，不具备可执行性的得1分； 未提供不得分。 4）运营维护过程中拟采取的劳动安全、工业卫生和安全、消防措施等方案；（5分）； 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得5分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得3分； 方案不全面，不具备可执行性的得1分； 未提供不得分。 5）为维持项目设施良好运行状况所建立的日常维护保养与检修制度，检修及维护等方案；（5分） 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得5分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得3分； 方案不全面，不具备可执行性的得1分； 未提供不得分。 6）投标人针对本项目，所提供的增值服务；（1分） 经评委评议认为增值服务切实有利于本项目的实施，，每有一条得0.5分，共1分 4. 投标人为本项目配备的项目服务人员要求（9分）： 4.1提供承诺，如中标，投标人将为项目经理和驻点人员购买不少于100万的意外保险（承诺格式自拟）提供承诺的得3分。 4.2项目经理具有医院项目管理经验，提供2023年以来已经完成的类似业绩（类似业绩为中央空调系统保养、维修、大修、改造等），提供1个得3分，共计6分（有效业绩证明材料：合同（需体现项目经理），合同关键信息如双方公章、合同内容、签订时间等必须清晰可见）。

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：法定代表人授权书

二、资格证明文件

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

价格（3年）

XX万元/3年

格式二：分项报价表1

项目名称：项目编号：项目代理编号：

| 序号 | 内容 | 价格（单年） | 价格（3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑科院区 | XX万元/年 | XX万元/3年 |  |
| 2 | 胸科院区 | XX万元/年 | XX万元/3年 |  |
|  | 总计 | XX万元/年 | XX万元/3年 |  |
| 投标总价（人民币大写）：脑科院区报价XXX/3年+胸科院区报价XXX/3年 |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

格式三：                 配件/备件清单

(500元以内（含500元）空调设备的维修费配件费等由投标人自行承担，500元以上空调设备的维修配件，采购人可自行购买，也可参考投标人报价向投标人采购，采购时价格不得高于当期市场价（以政府采购网上商城http://jszfcg.jsczt.cn/dspt为参考）)

脑科院区2、3、6 号楼中央空调及生活水泵配件：

| 设 备 名 称 | 项目特征（规格、品牌、型号） | 计量单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2号楼生活水泵 |  | 台 |  |
| 3号楼生活水泵 |  | 台 |  |
| 6号楼生活水泵 |  | 台 |  |
| 循环水泵 |  | 台 |  |
| 2号楼压缩机 |  | 台 |  |
| 3号楼压缩机 |  | 台 |  |
| 6号楼压缩机 |  | 台 |  |
| 负荷侧集分水器 |  | 台 |  |
| 总集分水器 |  | 台 |  |
| 电动调节阀 |  | 个 |  |
| 电动调节阀 | 1、名称:电动调节阀DN250 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN250 | 个 |  |
| 电动调节阀 | 1、名称:电动调节阀，DN200 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN200 | 个 |  |
| 蝶阀 | 1、名称:蝶阀DN450 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN450 | 个 |  |
| 蝶阀 | - 名称:蝶阀DN400 - 材质:不锈钢 - 连接形式: 法兰 - 型号、规格:DN400 | 个 |  |
| 蝶阀 | 1、名称:蝶阀DN300 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN300 | 个 |  |
| 蝶阀 | 1、名称:蝶阀DN250 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN250 | 个 |  |
| 蝶阀 | 1、名称:蝶阀DN200 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN200 | 个 |  |
| 蝶阀 | 1、名称:蝶阀DN125 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN125 | 个 |  |
| 闸阀 | 1、名称:闸阀DN250 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN250 | 个 |  |
| 闸阀 | 1、名称:闸阀DN80 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN80 | 个 |  |
| 闸阀 | 1、名称:闸阀DN50 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN50 | 个 |  |
| 闸阀 | 1、名称:闸阀DN40 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN40 | 个 |  |
| 平衡阀 | 1、名称:平衡阀DN300 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN300 | 个 |  |
| 平衡阀 | 1、名称:平衡阀DN250 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN250 | 个 |  |
| 平衡阀 | 1、名称:平衡阀DN125 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN125 | 个 |  |
| 钢塑转换 | 1、材质:铜、塑料 2、型号、规格: dn140 | 个 |  |
| 钢塑转换 | 1、材质:铜、塑料 2、型号、规格: dn80 | 个 |  |
| 自动排气阀 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 | 个 |  |
| 泄水阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 | 个 |  |
| 压力仪表 |  | 台 |  |
| 液体温度仪表 |  | 支 |  |
| 无缝钢管 | 1、材质:碳钢 2、规格: DN450 （含绝热及保护层） | m |  |
| 无缝钢管 | 1、材质:碳钢 2、规格: DN400 （含绝热及保护层） | m |  |
| 无缝钢管 | 1、材质:碳钢 2、规格: DN250 （含绝热及保护层） | m |  |
| 无缝钢管 | 1、材质:碳钢 2、规格: DN200 （含绝热及保护层） | m |  |
| 镀锌钢管 | 1、材质:金属 2、型号、规格:DN80 （含绝热及保护层） | m |  |
| 镀锌钢管 | 1、材质:金属 2、型号、规格:DN70 （含绝热及保护层） | m |  |
| 镀锌钢管 | 1、材质:金属 2、型号、规格:DN50 （含绝热及保护层） | m |  |
| 管道支架制作安装 | 1、形式:一般管道支架 （含除锈、刷油） | kg |  |
| 闸阀 | 1、名称:闸阀DN40 2、材质:不锈钢 3、连接形式: 法兰 4、型号、规格:DN40 （含绝热及保护层） | 个 |  |
| 压力仪表 |  | 台 |  |
| 液体温度仪表 |  | 支 |  |
| 温度传感器 |  | 支 |  |
| 新风机组 | 现状（含电气、控制器、支座、支架、绝热） | 套 |  |
| 风机盘管 | 电机+风筒 | 套 |  |
| 风机盘管 | 电磁阀 | 个 |  |
| 末端管道 | 现状（含管件、绝热和保护层） | m |  |
| 蒸发器 |  | 套 |  |
| 冷凝器 |  | 套 |  |
| 膨胀阀 |  | 套 |  |
| 油过滤器 |  | 套 |  |
| 干燥过滤器 |  | 套 |  |
| 冷却塔电机 |  | 套 |  |
| 冷却塔皮带 |  | 套 |  |
| 冷却塔填充料 |  | 立方 |  |
| Y型过滤器 |  |  |  |
| 开关面板 |  |  |  |
| 冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 风机盘管主板 | 吸顶式/侧送风式 |  |  |

脑科院区8号楼多联机空调配件：

| 序号 | 物料品名 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 热交换器 | 套 | 1 |  |
| 3 | 压力传感器 | 套 | 1 |  |
| 4 | 四通阀本体 | 个 | 1 |  |
| 5 | 过滤器 | 只 | 1 |  |
| 6 | 传感器 | 根 | 1 |  |
| 7 | 截止阀 | 只 | 1 |  |
| 8 | 主板 | 块 | 1 |  |
| 9 | 变频板 | 块 | 1 |  |
| 10 | 风机 | 只 | 1 |  |
| 11 | 风机变频板 | 块 | 1 |  |
| 12 | 电漏模块 | 块 | 1 |  |
| 13 | 四通阀线圈 | 只 | 1 |  |
| 14 | 内风机电机 | 只 | 1 |  |
| 15 | 电子膨胀阀 | 套 | 1 |  |
| 16 | 内机板 | 块 | 1 |  |
| 17 | 冷媒R40A | KG | 1 |  |

胸科院区克莱门特中央空调备件报价表：

| 备件名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | W3000 | 1 |  |
| 控制面板 | W3000 | 1 |  |
| 膨胀阀 | THR71NW100 | 1 |  |
| 膨胀阀 | PHTQ85 | 1 |  |
| 进出水温度探头 | W3000(最长的) | 1 |  |
| 排气温度探头 | W3000 | 1 |  |
| 电磁阀线圈 | 卡斯妥HM2 | 1 |  |
| 接触器 | 3TF53 | 1 |  |
| 接触器 | 3TF52 | 1 |  |
| 接触器 | 3TF46 | 1 |  |
| 保险丝 | 400A 500V | 1 |  |
| 相序保护器 | 3UG4512-2AR20 | 1 |  |
| 热继电器 | 3UA66 40-3C(160-250A) | 1 |  |
| 时间继电器 | 3RP1574-2NP30 | 1 |  |
| 热继电器 | 3UX1423(70-90A) | 1 |  |
| 压缩机 | CSH8571-140-40D | 1 |  |
| 压缩机电机线圈 |  | 1 |  |
| 负荷开关 | NH40-1000/3W | 1 |  |
| 四通阀 | DRVB1214 | 1 |  |
| 蒸发器 | EF34-622DGR | 1 |  |
| 压力传感器 | 0-30Bar | 1 |  |
| 低压开关 |  | 1 |  |
| 油位保护器 |  | 1 |  |
| 密封垫 |  | 1套 |  |
| 冷凝风机 |  | 1 |  |
| 冷冻油 | UC6460194 | 20L/桶 |  |
| 干燥滤芯 | D48 | 1 |  |
| 冷媒 | R22 | 1 |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 ）

参数偏离表

项目编号：

项目代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的 技术商务条款 | 投标文件的 技术商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式七：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）

格式：营业执照（复印件）

格式：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式  *****（本项目要求的其他资格条件）

格式

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章。

注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前

格式 营业执照（复印件）

格式 投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式                     公告中其他要求