## 连云港市城头中心小学
连云港市城头中心小学消防评估整改意见书
序号 | 学校名称 | 建筑物名称 | 建筑面积 （㎡） | 按第几类整改 | 检查部位 | 问题描述 | 整改措施 | 评估单位 | 评估人 | 评估时间 | 备注
1 | 连云港市城头小学 | 教学楼1（1993.12.1） | 1245 | 第三类 | 疏散走道及楼梯间 | 疏散走道及楼梯间未设置应急照明及疏散指示系统 | 按规范安装疏散指示及应急照明系统。建议方案： 1、疏散指示标志灯：沿疏散走道及楼梯间转换平台1.0m以下壁装（管线及灯具均明装)，走道设置间距不大于10m。 2、二层以上楼梯入口设置双面指示+安全出口标志灯吊装 3、应急照明在楼梯间转换平台、楼梯间入口、走道（间隔10m）设置
2 |  |  |  |  | 疏散走道 | 一层只放置一组灭火器（两瓶4KG干粉灭火器） | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
3 |  |  |  |  | 楼梯间 | 一层楼梯间设储藏间配电间 | 拆除或封堵
4 | [5 empty] | 楼梯间摆放木制橱柜等可燃物 | 清理楼梯间的可燃物木制橱柜
5 |  | 教学楼2（1997.12.1） | 1245 | 第三类 | 疏散走道及楼梯间 | 疏散走道及楼梯间未设置应急照明及疏散指示系统 | 按规范安装疏散指示及应急照明系统。建议方案： 1、疏散指示标志灯：沿疏散走道及楼梯间转换平台1.0m以下壁装（管线及灯具均明装)，走道设置间距不大于10m。 2、二层以上楼梯入口设置双面指示+安全出口标志灯吊装 3、应急照明在楼梯间转换平台、楼梯间入口、走道（间隔10m）设置
6 |  |  |  |  | 疏散走道 | 一层只放置一组灭火器（两瓶4KG干粉灭火器） | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
7 |  |  |  |  | 楼梯间 | 一层楼梯间设储藏间配电间 | 拆除或封堵
8 | [5 empty] | 楼梯间摆放木制橱柜等可燃物 | 清理楼梯间的可燃物木制橱柜
9 |  | 教学楼3（2001.9.1） | 2081 | 第三类 | 消火栓系统 | 消火栓系统没水（原管道接卫生间自来水，水压水量均不满足要求，埋地管道已锈蚀） | 增加消防水池、消防泵房、重新布置埋地管道与楼梯消火栓立管对接），更换消火栓箱为待消防软管盘箱、更换消火栓栓头、补齐消火栓内配、进行管道试压、系统调试）
10 |  |  |  |  | 疏散走道及楼梯间 | 疏散指示被拆除 | 重新检测维修线路、布置疏散指示灯
11 | [5 empty] | 疏散走道无应急照明灯、疏散楼梯间安装的应急照明接带开关式灯线上（消防供电采用专线，常供电式，且应有地线） | 按规范安装疏散指示及应急照明系统。建议方案： 1、疏散指示标志灯：沿疏散走道及楼梯间转换平台1.0m以下壁装（管线及灯具均明装)，走道设置间距不大于10m。 2、二层以上楼梯入口设置双面指示+安全出口标志灯吊装 3、应急照明在楼梯间转换平台、楼梯间入口、走道（间隔10m）设置
12 |  |  |  |  | 灭火器 | 疏散走道及楼梯间展馆等缺少灭火器 | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
13 |  |  |  |  | 微型消防站 | 组件不全 | 按规范配置设备
14 |  |  |  |  | 疏散门 | 展馆的疏散门朝内开 | 疏散门朝疏散方向开启，即朝外开
15 |  |  |  |  | 疏散楼梯间 | 一层楼梯间设储藏间配电间 | 拆除或封堵
16 | [5 empty] | 楼梯间堆积杂物 | 清理楼梯间的可燃物木制橱柜
17 |  |  |  |  | 展馆 | 展馆内无应急照明及疏散指示系统 | 按规范设置应急照明系统。配置建议：沿走道设置，设置间距不大于10m，电源接本层配电回路。
18 | [5 empty] | 展馆的格栅顶上放置易燃防晒网 | 拆除易燃防晒网
19 |  | 教学楼4（2013.9.1） | 4334 | 第三类 | 消火栓系统 | 消火栓系统没水（原管道接卫生间自来水，水压水量均不满足要求，埋地管道已锈蚀） | 增加消防水池、消防泵房、重新布置埋地管道与楼梯消火栓立管对接），更换消火栓箱为待消防软管盘箱、更换消火栓栓头、补齐消火栓内配、进行管道试压、系统调试）
20 |  |  |  |  | 疏散走道及楼梯间 | 疏散指示被拆除 | 重新检测维修线路、布置疏散指示灯
21 | [5 empty] | 疏散走道无应急照明灯、疏散楼梯间安装的应急照明接带开关式灯线上（消防供电采用专线，常供电式，且应有地线） | 重新布置管布线重新安装。
22 |  |  |  |  | 灭火器 | 疏散走道及楼梯间灭火器不足，布置不均 | 按规范要求数量配置灭火器，每组间距不应大于20m
23 |  |  |  |  | 楼梯间 | 所有楼梯间防火门变形 | 更换新的防火门
24 |  | 报告厅（2002.8.1） | 600 | 第三类 | 报告厅内 | 未设置轻便消防轻便水龙 | 按照规范配置室内消防轻便水龙
25 |  |  |  |  | 应急照明系统 | 无设置应急照明系统 | 按照规范设置应急照明系统
26 |  |  |  |  | 疏散指示系统 | 未设置应急疏散指示系统 | 按照规范设置疏散指示系统
27 |  |  |  |  | 安全疏散门 | 东侧疏散门不足1.4米 | 建议拓宽
28 |  |  |  |  | 防排烟系统 | 排烟窗未设置在储烟仓内 | 在层高1.6m+1.1h高度以上开设地面投影面积2%外窗，在1.3~1.5m范围内设置开启装置
29 | [5 empty] | 窗帘为可燃物 | 采用难燃材质，且不影响防排烟效果
30 |  |  |  |  | 吊顶及屋面 | 吊顶不应采用PVC材质 | 吊顶应采用不燃材料
31 | [5 empty] | 顶面不应采用泡沫夹芯板材 | 改用不燃材质
32 |  | 室外 |  |  | 室外附属、泵房、屋顶水箱 | 无消防水池、消防泵房 | 请相关设计单位设计安装。
33 | [5 empty] | 无屋顶高位消防水箱。 | 请相关设计单位设计安装。
34 | [5 empty] | 无室外消火栓 | 应设置室外消火栓
35 | [5 empty] | 消防车道未划线、未做标识 | 消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样
36 |  |  |  |  | 安全管理单元 | 未提供管理制度 | 制定实施消防安全管理制度，对消防设施进行定期维保检测。
说明：1.评估摸排要按照整改方案要求，针对建筑物的不同类别出具详细的整改意见，整改意见将作为后期整改施工及评估报告出具的依据，影响消防审验，请认真排查； 2.问题描述要按检查部位条目式详细说明，一个问题一行，表述清晰； 3.整改措施要对应前面的问题描述表述清楚，以便编制整改施工工程量清单。

## 消防评估安全管理单元相关资料需求
消防评估安全管理单元相关资料需求