连云港市政府采购

招标文件

项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目

项目编号：JSZC-320700-YTGC-G2025-0017

采 购 人：中共连云港市委党校

采购代理机构：江苏雨田工程咨询集团有限公司

2025年05月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	38

第五章  评标方法与评标标准	52

第六章  投标文件格式	56

第一章  投标邀请

受中共连云港市委党校的委托江苏雨田工程咨询集团有限公司就中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目（JSZC-320700-YTGC-G2025-0017）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年06月12日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320700-YTGC-G2025-0017

- 项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目。

- 预算金额：120万元。

- 最高限价：120万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

- 采购需求：本项目为中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目，主要改善提升空调系统的整体性能和效率，满足场地的使用需求。招标内容包括空调系统的升级、更换、安装调试及相关技术服务，局部装修拆除、恢复，屋面防水。具体详见采购安装清单。（具体要求见招标文件第四章采购需求）

6.采购及安装地点：连云港市党校。

7.安装范围：具体详见采购及安装清单。

8.承包方式：包工包料。

9.质量标准：合格。

10.合同履行期限：50日历天。

- 本项目（是/否√）接受联合体投标。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2024年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章投标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：机电工程施工总承包叁级或专业承包叁级及以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（在有效期内）。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

时间：2025年05月07日至2025年05月15日23:59:00止（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行报名下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月12日10:30:00（北京时间）

开标时间：2025年 06月 12日10:30:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中共连云港市委党校

地    址：江苏省连云港市海州区学院路8号

联系人：马工　13775593025

2.采购代理机构信息

名    称：江苏雨田工程咨询集团有限公司

地　　址：连云港市高新区科创城2号楼1609室

联系方式：章工  18262775571

3.项目联系方式

联系人：李波、马工

电  话：15150994777、13775593025

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏雨田工程咨询集团有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.3本项目的采购代理费按照苏招协【2022】002号文收费标准的50%计取，由中标人在领取中标通知书时一次支付。上述费用由投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。其他费用按实际发生计取，由中标人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目（是/否√）接受联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 采购人指定区域内 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质保期：2年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 服务响应时间：提供上门服务，遇到问题在 2 小时内响应，12 小时内解决采购人提出的维修要求，具有较为完善的维护服务保障体系。质保期内如硬件、软件系统等出现问题，须派专业工程师到场进行维护。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后，到货建成试运行并验收合格后付合同总金额的97％，待合同履约完成后付至100%。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 质保期内，如设备故障需要维修，中标人在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2 ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 连云港市 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

本项目请投标人按需现场实地踏勘， 如因没有踏勘现场而造成成本报价核算错误，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

踏勘时间：2025年05月16日至2025年05月20日（上午9:30-11:30）

现场踏勘地址:中共连云港市委党校，江苏省连云港市海州区学院路8号

踏勘联系人： 李波、马钰淞

联系电话：15150994777、13775593025

踏勘前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书、有效身份证及投标人参与采购活动的相关证明，现场踏勘的费用由投标人自行承担。

本章中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★质保期：2年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。（投标人自行承诺，格式自拟） |
| 2 | ★合同履行期限：50日历天。完成安装调试，达到预期效果。（投标人自行承诺，格式自拟） |
| 3 | ★付款方式：合同签订后，到货建成试运行并验收合格后付合同总金额的97％，待合同履约完成后付至100%。（投标人自行承诺，格式自拟） |
| 4 | ★质保期内，如设备故障需要维修，中标人在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。（投标人自行承诺，格式自拟） |
| 5 | ★相关安装要求:含框架箱体、风机电机类型及要求、检修门、过滤段、直膨段、进风段、压缩机、室外机型式、控制系统、其他要求、防水施工工艺。（投标人自行承诺，格式自拟） |

- 一、项目背景：

中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目，主要改善提升空调系统的整体性能和效率，满足场地的使用需求。

- 二、项目概况：

- 项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目。

- 采购需求：本项目为中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目，主要改善提升空调系统的整体性能和效率，满足场地的使用需求。招标内容包括空调系统的升级、更换、安装调试及相关技术服务，局部装修拆除、恢复，屋面防水。具体详见采购及安装清单。

- 三、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KT-1系统、KT-2系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高静压管道式空调机 | - 1.机型:风冷管道式空调机； 2.系统名称:KT-1 KT-2； ▲3.规格:风量：≥6200m³/h，制冷量:≥33kW，制热量:≥33kW，静压：150pa，380V-50Hz；（注：提供产品样册加盖投标人公章，否则不得分） 4.机组制冷运行工况（≥-10~50℃），制热运行工况（≥-25~30℃）； - ▲5.压缩机形式：压缩机变频；（注：提供产品样册扫描件加盖投标人公章，否则不得分） 6.安装形式:吊顶式； 7.包含设备减震措施、冷媒、控制系统、调试等满足使用要求的相关附件。 | 台 | 2 |
| 2 | 原系统拆除 | 1.名称:原系统拆除； 2.原系统拆除，清运至指定地点。 | 项 | 1 |
| KT-3系统 |  |  |  |  |
| 3 | 屋顶式空调机组（核心产品） | - ▲1.机型:整体式屋顶机；（注：提供的选型报告以按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） 2.系统名称:KT-3； ▲3.规格:风量：≥20000m³/h，新风量：≥2000m³/h，制冷量:≥114kW，制热量:≥119kW，静压：400pa，380V-50Hz；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） ▲4.机组制冷运行工况（≥-10~50℃），制热运行工况（≥-25~30℃）；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） - ▲5.压缩机、风机形式：压缩机变频、风机变频；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） 6.安装形式:落地式； 7.包含设备减震措施、冷媒、控制系统、调试等满足使用要求的相关附件。 | 台 | 1 |
| 4 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道； 2.材质:镀锌薄钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:周长4000mm以内； 5.板材厚度:≥1.0mm； 6.接口形式:咬口； 7.绝热要求:难燃B1橡塑保温28mm，铝皮保护； 8.包含风管软连接、洞口封堵等附件能满足使用要求。 | m2 | 60 |
| 5 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃防火阀； 2.规格:800*400mm。 | 个 | 1 |
| 6 | 70℃防火阀调节阀 | 1.名称:70℃防火阀调节阀； 2.规格:800*400mm。 | 个 | 3 |
| 7 | 70℃防火阀调节阀 | 1.名称:70℃防火阀调节阀； 2.规格:1600*320mm。 | 个 | 2 |
| 8 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶； 2.规格:425*900mm。 | 个 | 1 |
| 9 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀； 2.规格:425*900mm。 | 个 | 1 |
| 10 | 旋流风口 | 1.名称:旋流风口； 2.直径:≥400mm。 | 个 | 10 |
| 11 | ZW型消声弯管 | 1.名称:ZW型消声弯管； 2.规格:1600*400mm。 | 个 | 1 |
| 12 | 静压箱 | - 名称:静压箱； - 2.规格:2000*2000*500mm。 | 个 | 1 |
| 13 | 管道支架 | 1.材质：型钢； 2.管架形式：管道支架。 | kg | 100 |
| 14 | 室外机设备基础改造 | 1.名称：室外机设备基础改造，在原有设备基础上增加槽钢基础，具体尺寸根据各投标人设备尺寸制定。 | 项 | 1 |
| 15 | 原系统拆除 | 1.名称:原系统拆除； 2.原系统拆除，清运至指定地点。 | 项 | 1 |
| KT-4系统 |  |  |  |  |
| 16 | 屋顶式空调机组（核心产品） | - ▲1.机型:整体式屋顶机；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） 2.系统名称:KT-4； ▲3.规格:风量：≥25000m³/h，新风量：≥2500m³/h，制冷量:≥144kW，制热量:≥151kW，变频风机，静压：500pa，380V-50Hz；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） ▲4.机组制冷运行工况（≥-10~50℃），制热运行工况（≥-25~30℃）；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） - ▲5.压缩机、风机形式：压缩机变频、风机变频；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） 6.安装形式:落地式； 7.包含设备减震措施、冷媒、控制系统、调试等满足使用要求的相关附件。 | 台 | 1 |
| 17 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道； 2.材质:镀锌薄钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:周长4000mm以内； 5.板材厚度:≥1.0mm； 6.接口形式:咬口； 7.绝热要求:难燃B1、橡塑保温≥28mm，铝皮保护； 8.包含风管软连接、洞口封堵等附件能满足使用要求。 | m2 | 47 |
| 18 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀； 2.规格:1600*500mm。 | 个 | 1 |
| 19 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀； 2.规格:840*360mm。 | 个 | 1 |
| 20 | 电动防火阀 | 1.名称:电动防火阀； 2.规格:400*200mm。 | 个 | 1 |
| 21 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶； 2.规格:840*360mm。 | 个 | 1 |
| 22 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀； 2.规格:840*360mm。 | 个 | 1 |
| 23 | 静压箱 | - 1.名称:静压箱； - 2.规格:2500*2500*800mm。 | 个 | 1 |
| 24 | ZP型消声器 | 1.名称:ZP型消声器； 2.规格:2000x400mm。 | 个 | 1 |
| 25 | 管道支架 | 1.材质：型钢； 2.管架形式：管道支架。 | kg | 100 |
| 26 | 室外机设备基础改造 | 1.名称：室外机设备基础改造，在原有设备基础上增加槽钢基础，具体尺寸根据各投标人设备尺寸制定。 | 项 | 1 |
| 27 | 原系统拆除 | 1.名称:原系统拆除； 2.原系统拆除，清运至指定地点。 | 项 | 1 |
| KT-5系统 |  |  |  |  |
| 28 | 屋顶式空调机组（核心产品） | ▲1.机型:整体式屋顶机；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） 2.系统名称:KT-5； ▲3.规格:风量：≥25000m³/h，新风量：≥2500m³/h，制冷量:≥144kW，制热量:≥151kW，变频风机，静压：500pa，380V-50Hz；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） ▲4.机组制冷运行工况（≥-10~50℃），制热运行工况（≥-25~30℃）；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） ▲5.压缩机、风机形式：压缩机变频、风机变频；（注：提供的选型报告应该按机型选型为准，选型报告中用红线标明所需参数，加盖投标人公章，否则不得分） 6.安装形式:落地式； 7.包含设备减震措施、冷媒、控制系统、调试等满足使用要求的相关附件。 | 台 | 1 |
| 29 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道； 2.材质:镀锌薄钢板； 3.形状:矩形； 4.规格:周长4000mm以内； 5.板材厚度:≥1.0mm； 6.接口形式:咬口； 7.绝热要求:难燃B1、橡塑保温≥28mm，铝皮保护； 8.包含风管软连接、洞口封堵等附件能满足使用要求。 | m2 | 60 |
| 30 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀； 2.规格:500*1800mm。 | 个 | 1 |
| 31 | 电动防火阀调节阀 | 1.名称:电动防火阀调节阀； 2.规格:630*250mm。 | 个 | 1 |
| 32 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶； 2.规格:500*800mm。 | 个 | 1 |
| 33 | 电动多叶调节阀 | 1.名称:电动多叶调节阀； 2.规格:500*800mm。 | 个 | 1 |
| 34 | 静压箱 | - 1.名称:静压箱； - 2.规格:2500*2000*800mm。 | 个 | 1 |
| 35 | ZW型消声弯管 | 1.名称:ZW型消声弯管； 2.规格:840*360mm。 | 个 | 1 |
| 36 | ZW型消声弯管 | 1.名称:ZW型消声弯管； 2.规格:2000x400mm。 | 个 | 1 |
| 37 | 管道支架 | 1.材质：型钢； 2.管架形式：管道支架。 | kg | 80 |
| 38 | 室外机设备基础改造 | 1.名称：室外机设备基础改造，在原有设备基础上增加槽钢基础，具体尺寸根据各投标人设备尺寸制定。 | 项 | 1 |
| 39 | 原系统拆除 | 1.名称:原系统拆除； 2.原系统拆除，清运至指定地点。 | 项 | 1 |
| 装修改造、屋顶防水 |  |  |  |  |
| 40 | 装修改造 | 1.拆除配合空调改造部分吊顶并恢复； 2.含龙骨、饰面等。 | m2 | 500 |
| 41 | 屋面卷材防水 | - 1.卷材品种：SBS聚脂胎卷材； - 2.规格厚度:≥3mm厚。 | m2 | 2500 |
| 42 | 一拖一风管机 | 1.名称:一拖一风管机； 2.匹力：2匹； 3.规格:制冷量:≥5.1kW，制热量:≥6.1kW； 4.安装形式:吊顶式； 5.包含设备减震措施、冷媒、控制系统、调试等满足使用要求的相关附件。 | 台 | 2 |

四、采购及安装技术要求及其他：

1、安装改造要求：

1）空调系统安装改造要求

供应商需根据项目要求升级空调系统，升级改造范围应包括但不限于：高静压管道式空调机、屋顶式空调机组、消声器、防火阀、电动阀、手动调节阀、风口及其他辅助设备。

改造安装后的系统应符合国家和行业标准，系统中各项设备参数满足原设计要求。改造后的空调系统应满足高效节能、低噪音、易维护的要求。

2）安装与调试

供应商需负责设备的改造、安装和调试工作，确保系统正常运行。

所有安装和调试工作需符合国家及地方相关标准和规范。

提供详细的施工方案及进度计划，确保按时完成项目。

3）技术服务

供应商提供系统中设备的使用和维护培训，确保采购人工作人员能够正确操作和维护设备。

施工过程中，供应商需定期向采购人汇报项目进展，及时解决施工中的问题。

提供项目完成后的技术支持和售后服务，确保设备长期稳定运行。

4）验收标准

所有设备和系统需通过验收，符合相关标准。

系统运行正常，满足采购人的使用需求，并达到预期的性能指标。

2、屋面防水

‌屋面防水工程选用的防水材料应符合设计要求，材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。防水材料必须有产品合格证书和性能检测报告，且材料进场检验报告的全部项目指标应达到技术标准规定‌，屋面防水工程完工后，应进行淋水、蓄水试验，确保没有渗漏现象。

3、技术及规范

(1)投标设备须遵守最新版本的国家有关标准、规范及相关规定。

(2)标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

(3)标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

(4)采用的标准、规范目录见下表。

| 1 | GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| --- | --- |
| 2 | GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 3 | GB50274《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 |
| 4 | JGJ174-2010《多联机空调系统工程技术规程》 |
| 5 | GB50189《公共建筑节能设计标准》 |
| 6 | GB50738《通风与空调工程施工规范》 |
| 7 | JBTT4750《制冷装置用压力容器》 |
| 8 | JBЛ4330《制冷和空调设备噪声的测定》 |
| 9 | JB/T8544《整体式机电一体化空调机组》 |
| 10 | GB10891《空气处理机组安全要求》 |
| 11 | GB/T14295《空气过滤器》 |
| 12 | GB/T17758-2010《单元式空调机组》 |
| 13 | GBT 20738-2006《屋顶式空气调节机组》 |

所有于设计、制造、使用本次招标采购材料有关的国家标准、行业标准、地方标准、规定及其他相关的规范和标准，首先执行国家标准，其次是地方标准。供货方保证本次招标采购选用的材料、零部件符合最新版本的国家标准、规范，并提供所使用的国家标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

★相关安装要求（如下）：

| - ★框架箱体 | 1)机组应有较高的密封性，机组内静压保持1000Pa时，机组漏风率不应大于0.22%; 2)箱体底部壁板的厚度应考虑维修人员在内部工作时的承载，不易发生变形，箱体机械强度(±1000pa时),相对变形量max=4.0; 3)机组的框架应采用高强度复合式铝合金型材，其表面应经硬化 和磨砂处理使其机械强度增强，铝合金表面还应有能防腐蚀的阳极保护膜 ； 4)设备标准的机组面板为双层面板结构，厚度根据设计参数表的要求设计； 5)内外板为彩钢板，中间夹聚氨酯发泡，箱板厚度不小于25mm； 6)中间保温材料应采用隔音和隔热效果较强的高压发泡的硬质聚氨脂，发泡密度不小于48kg/m³。聚氨酯发泡板阻燃性能等级为B2级。 （注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| --- | --- |
| - ★风机电机类型及要求 | 1)离心风机； 2)电机防护等级要求IP55,F级绝缘； 3)风机机叶轮材质采用耐腐蚀金属材料；风机运行时具有低噪音、高效率、运转平稳、振动小、强度高、工作温度和湿度范围大的优点； 4）风机电机为皮带传动； 5）风机的全静压效率(含风机、电机、变频、传动机构效率)不低于65%； 6）电机置于风机段内部，并与风机共同置于槽钢结构的减震支架上，通过专用防震垫机组减轻震动、降低噪声； 7）风机和电机应用螺栓固定在共同的基础上，风机结构支撑采用镀锌钢材制作。基础应包括电机支撑和弹减振，弹簧减振器应同时能减振和避震。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| ★检修门 | 1)空调箱应设置足够的检修门，以便能够对每个功能段进行检修； 2)检修门大小应方便日常检修和更换过滤器，检修维修时，方便检修人员能正常进出； 3)所有检修门及检修板应与水管位于机组的同一侧或异侧，其位置不能影响到机组的接管； 4)检修门板应为绝热结构，材料与相邻内外板一致，具备防冷桥措施及良好的密封性能； 5)门框采用专用软质橡胶材料密封，以避免漏风，所有的门锁扣采用高强度塑料制品，以保证强度及防冷桥。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| ★过滤段 | 1)初效过滤器可采用板式结构，初效过滤器过滤级别G4； 2)初效过滤器滤料选用国际标准合成化纤滤料； 3)过滤器采用安装框架安装，并用弹簧固定卡固定，过滤器与安装框架之间采用弹性密封条密封； 4)在设计风量下，过滤器的面风速不超过过滤器制造厂商建议的风速，过滤器的进风断面风速均匀度大于80%； 5）初效过滤段应设置检修段及检修门，方便检修和更换过滤器。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| ★直膨段 | 1)室内机蒸发盘管采用紫铜管和高纯度亲水箔铝翅片组合而成，铜管外径不小于∅9.52（9.52mm），翅片厚度不小于0.105mm； 2)紫铜管壁厚0.31mm以上，纯度高，耐压高，耐腐蚀，换热效率高； 3)盘管的耐压性能以及气密性能试验按国家、行业或制造厂的标准进行试验合格，试验压力不应低于工作压力的1.5倍； 4)盘管翅片为亲水波纹片，采用不低于12MPa水压胀管技术(紧密结合在紫铜管上，以保证其可靠永久的接合； 5)铝翅片倒片率低于1%，不应出现“露铜”现象； 6)挡水板底部应安装整体接水盘，采用干式设计，确保冷凝水排水顺畅，消除积水； 7）机组底盘内的凝结水应能及时排出，凝结水盘底部应设计成一定的倾角，排水管1/3位置应低于凝水盘最低点，确保将凝结水完全排出。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| ★进风段 | 1)混合进风段需设置检修门，以便于更换新风段后的过滤器； 2)顶部开回风口，并设置新风手动调节阀； 3)新回风口尺寸按照设计新回风量确定，以满足过渡季节全新风运行需求。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| - ★压缩机 | - 压缩机应采用全封闭型涡旋式压缩机，机组压缩机为变频控制； 2）压缩机绝缘等级F级耐氟电机:具有防液击功能，保证压缩机的使用寿命，提高系统的稳定性。压缩机带有电机保护装置以保证在极端工况时电机的安全使用。机组要求无故障连续工作时间大于30000小时。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| - ★室外机型式 | 1）室外机为冷暖型； 2）机组的室内外机整体在室外，需要有基础安装。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| - ★控制系统 | 1）空调机组的空调风柜端含新风、送风、回风温度传感器、过滤装置前后压差传感器。配置手动风阀，带监控和通讯功能； 2）机组自带智能控制柜，集成智能控制系统，能接收温湿度传感器信号和管控平台控制信号。能智能调节输出冷量和风量。带通讯功能。具体如下: （1）机组选用变频外机专用控制； （2）显示屏安装在设备电控箱内部，显示屏上需显示操作、参数、流程以及报警功能； （3）显示屏可以显示当前报警、记录历史报警数据； （4）配置标准RS485通讯接国，能够通过公开的MODBUS协议实现远程监控； （5）控制器可根据负荷变化和压缩机工作时长，自动进行平衡调控，避免部分压缩机过度工作，部分压缩机过度闲置情况，延长机组使用寿命； （6）显示屏能够显示基本运行操作，至少包括机组报警查询历史报警查询、运行参数设置、机组参数设置； （7）控制器通过传感器实时监测环境温度和翅片温度，达到除霜条件时开始除霜，当机组翅片温度达到设定值或除霜时间到达时，即转入干燥模式，风机除尽冷凝水，开启制热模式，缩短除霜过程，降低除霜时长，确保除霜快速无残留。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| - ★其他要求 | 1）整体式屋顶机机箱底座采用不小于100mm的槽钢底座； 2）箱体内表面和连接处应光滑、连续，应采用能够擦干净且不易生锈 或腐蚀的不锈钢板制成； 3）五金件(螺母、铆钉、垫圈等)应耐腐蚀，并采用弹性垫圈，防止运动后松动； 4）机组连接风口等外露部分应采取防锈和防腐措施； 5）所有检修门功能段需配置照明灯，保证足够的检修空间。 （注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |
| - ★防水施工工艺 | 1.防水层数:单层； 2.拆除原有屋面所有防水材料，水泥砂浆找平，全部重新铺装； 3.所有窗户窗口下沿沙浆找斜坡，铺装防水材料； 4.所有窗户窗口上沿采用铝塑板材料干挂。（注：相关安装要求投标人自行承诺，格式自拟） |

‌

- 五、供货要求

★1、合同履行期限：50日历天。完成安装调试，达到预期效果。（投标人自行承诺，格式自拟）

2、交货方式：现场交货安装。

3、交货及安装地点：采购人指定区域内。

- 六、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：合同签订后，到货建成试运行并验收合格后付合同总金额的97％，待合同履约完成后付至100%。（投标人自行承诺，格式自拟）

2、履约保证金；本项目不收取履约保证金。

- 七、安装调试要求

(1) 质保期由设备安装调试合格后开始计算。免费质保期满后如需更换设备配件等，经采购方确认后，涉及到维修更换的材料费由采购人承担。

(2) 服务响应时间：提供免费上门服务，应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在 2 小时内响应，12 小时内解决使用单位提出的维修要求。

- 八、人员配备要求

本项目由中标人负责现场安装调试，中标人至少委派1名项目负责人，具有建造师背景，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的系统进度、实施调试及验收培训进行管理并协助采购人完成验收；另外本项目至少委派1名项目组人员负责项目的安装调试，负责对该项目以及周边设备的配置与调整、调试系统性能。

- 九、履约验收要求

按招标文件要求，采购人先对采购标的进行验收，功能满足采购清单及技术参数。中标人按照招标要求整体建设内容调试完毕并完整上线，系统满足质量要求及安全要求，即最终验收合格。

如发现物资设备与投标参数不符，采购方有权拒绝接受，所产生的任何费用由中标人负责，采购人并有权向中标人提出索赔。

- 十、质保与售后服务要求

★1、质保期：2年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。（投标人自行承诺，格式自拟）

★2、质保期内，如设备故障需要维修，中标人在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。（投标人自行承诺，格式自拟）

3、服务响应时间：提供上门服务，遇到问题在 2 小时内响应，12 小时内解决采购人提出的维修要求，具有较为完善的维护服务保障体系。质保期内如硬件、软件系统等出现问题，须派专业工程师到场进行维护。

十一、培训要求

1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。

2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员(包括系统管理员) 可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。

3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

4.中标人对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。(培训期间的所有费用由中标人承担)

十二、商品包装要求

本项目采购标的商品包装须满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》相关规定。

- 十三、报价要求

1.报价币种为人民币。

2.供应商报价须包含但不限于不限于软硬件安装费、调试费、清运费、产品使用、材料费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用(包含所有隐含的内容)。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和安装的单价和总价，详细分析各项费用组成。

十四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品：屋顶式空调机组。

3. 是否接受进口产品投标（否）。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、评标标准：

1.评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3.总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 商务技术分：70分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （28分） | 投标人所投产品完全满足“采购清单及技术要求”的得28分，其中标“▲”的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。其中标“★”的为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。 注：要求提供证明材料的参数未附证明材料或所附材料与招标文件要求不一致的视为负偏离。 |
| 管理体系 （3分） | 1.投标人具有有效期内质量管理体系认证证书得 1 分； 2.投标人具有有效期内环境管理体系认证证书得 1 分； 3.投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书得1分； (注：提供认证证书、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 企业实力 （8分） | - 投标人为本项目配备具有相应施工技能的施工人员，施工团队成员中持有应急管理部门颁发的高空作业证得0.5分、电工作业（低压电工作业）证得0.5分，每提供一个证书得0.5分，本项最高得2分。（同一人最多得0.5分） - （注：提供投标人为其缴纳的投标日期前6个月内连续三个月的社保证明、相关证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分） 2.投标人具备中国制冷学会或中国制冷空调工业协会核发的中国设备维修安装（制冷空调）空调安装维修A类I级证书的，得2分，A类II级证书的，得1分；D类I级证书得2分，D类II级证书得1分；本项最高得4分。 （注：提供证书（有效期内）扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。） 3.投标人具有商品售后服务评价认证（符合GB/T 27922-2011售后服务评价）体系，五星级或以上售后服务认证证书得2分。 （注：提供证书（有效期内）扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。） |
| 类似业绩 （6分） | 1.投标人自2021年1月1日以来具有类似项目业绩的（以合同签订时间为准），每个得2分，最高得6分。（注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、采购标的、内容以合同签订为准。合同中产品名称类似的，由评标委员会统一认定。） |
| 实施方案 （5分） | 1.投标人针对采购需求提供实施方案，包括但不限于实施步骤、运输计划、设计及施工作业时间和资源进度表、保证措施等。 针对采购需求制定实施方案，内容完整详实，措施完善，进度安排紧凑，承诺安装工期少的得5分； 针对采购需求制定实施方案，内容较完整，措施较完善，进度安排较合理，可行性、可操作性较强，供货及安装比较及时到位的得3分； 没有完全针对本项目细化制定实施方案，内容笼统且有缺失，可行性、可操作性较差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 进度保证措施 （5分） | 针对本项目的施工进度计划和各阶段进度的保证措施。 合理，内容全面，可行性强，针对性强的：5分； 合理，内容有缺失，可行性较强，针对性较强的：3分； 不合理，内容缺失较多，可行性一般，针对性一般的：1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 质量保证措施 （5分） | 针对本项目的各分部分项工程的施工方案及质量保证措施。 施工方案清晰、全面，质保措施可行的：5分； 施工方案、质保措施一般的：3分； 不合理，内容缺失较多，可行性一般，针对性一般的：1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 重难点及建议 （5分） | 针对本项目的关键施工技术难点、重点及合理化建议。 合理，内容全面，可行性强，针对性强的：5分； 合理，内容有缺失，可行性较强，针对性较强的：3分； 不合理，内容缺失较多，可行性一般，针对性一般的：1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 投标人针对采购需求提供售后服务方案，方案内容包含但不限于售后服务内容、服务保障措施、提供配件配品、售后维修服务响应流程等： 方案包含上述内容，措施完善，提供配件配品，服务流程清晰，能够及时解决故障的得5分； 方案包含上述内容，措施较完善，提供配件配品，有对应的服务流程，响应虽有滞后但能解决故障的得3分； 方案上述内容有缺项，措施简单，服务流程可实施性一般，售后服务响应时间滞后，不够详细具体的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月    日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：江苏雨田工程咨询集团有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源代理机构组织的（中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目

项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目

项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目

项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：中共连云港市委党校报告厅空调采购及安装项目

项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、 项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。