招 标 文 件

项目名称：盐城体育运动学校厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320900-JSHX-G2025-0008

盐城体育运动学校

2025年9月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同条款……………………………………22

采购需求……………………………………46

评标方法与评标标准………………………99

投标文件格式………………………………103

第一章 招标公告

项目概况

盐城体育运动学校厨房设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSHX-G2025-0008

2.项目名称：盐城体育运动学校厨房设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：180万元

5.最高限价：180万元

6.采购需求（简介）：盐城体育运动学校厨房设备采购及安装，详细内容详见项目需求

7.合同履行期限：合同签订后40天内完成供货（安装、调试）并交付使用。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，投标人根据采购文件要求提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月9日9：00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城体育运动学校

地址：盐城市大丰区丰华北路12号

联系人：吴先生

联系方式：18962088586

2.采购代理机构信息

名 称：江苏和信工程咨询有限公司

地 址：盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦1号楼南楼601室

联系人：陈先生

联系方式：15905100092

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电　　 话：15905100092

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城体育运动学校（以下简称采购人）和江苏和信工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准按苏招协【2022】002号文*21.89%计取。投标供应商投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后由中标单位直接支付给招标代理单位。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

本项目履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城体育运动学校新校区厨房设备采购及安装项目

合同编号：

甲    方：盐城体育运动学校

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：盐城体育运动学校

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：盐城体育运动学校新校区厨房设备采购及安装项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：盐城体育运动学校新校区厨房设备采购及安装项目

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：         规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：（具体详见专用条款第二节第12.2款），其中涉及预付款的：（具体详见专用条款第二节第12.2款）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：同专用条款 第二节 第23.1款

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

收取履约保证金金额：合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例至5%。

履约担保期限：验收合格且采购人收到发票后30日内。

（4）合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

（5）履约保证金的退还：

1.方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体： 盐城体育运动学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：同专用条款 第二节 第23.1款。

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况

（6）履约验收标准：合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 盐城体育运动学校 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 盐城市大丰区丰华北路12号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 224100 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 | 12320900468214266W | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 同招标公告及文件 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 同协议书 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 质保期内，全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕。超过质保期的设备，终生维修（含维护），全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 9. 如因本项目乙方原因达不到质量目标，必须及时（限期）整改至符合质量要求。否则甲方有权安排其他单位进行整改到位，所需费用直接从乙方价款中代付，乙方有义务按结算价的2%向甲方支付违约金，并在结算时扣除，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_30%_款项作为预付款； ②所有货物安装并调试完毕，经甲方（采购方）验收合格后，单据齐全，一次性付清余款。甲方在收到发票后10个工作日内将合同价款支付到合同约定的乙方账户。注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 整机免费保修期为 年。（自项目交付验收合格之日起计；最终以乙方承诺时间为准）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 超过质保期的设备，终生维修（含维护），全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按照银行同期存款利息计算 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 3 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：盐城体育运动学校新校园内（盐城市大丰区丰华北路12号）。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的十五个工作日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、项目概况及要求

1、项目名称：盐城体育运动学校新校区厨房设备采购及安装项目

2、预算金额（最高限价）：180万元

3、合同履行期限（供货期）：合同签订后40天内完成供货（安装、调试）并交付使用。

4、质保期：2年

- 二、招标清单及技术参数要求

| 编号 | 设备名称 | 技术参数 | 参考尺寸 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层洗碗间+消毒间（A) |  |  |  |  |  |
| A01 | 灭蝇灯（粘捕） | 1、电压：220V，功率：30W， 2、灯管：2*15W灯管， 覆盖面积60—80㎡，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 500*120*290 | 2 | 台 |
| A02 | 三星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚度不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 2300*700*800+150 | 1 | 台 |
| A03 | 双温摇摆龙头 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、开孔尺寸25mm*2（±2%）,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4、通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |  | 3 | 个 |
| A04 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1500*500*1800 | 2 | 台 |
| A05 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1500*700*1800 | 3 | 台 |
| A06 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1500*600*1800 | 1 | 台 |
| A07 | 洁碟台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、格栅采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、脚管采用38*38*1.2mm（±2%）不锈钢方通； 5、配置不锈钢调节脚。 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 |
| A08 | 入机台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、格栅采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、脚管采用38*38*1.2mm（±2%）不锈钢方通； 5、配置不锈钢调节脚。 | 700*700*800+150 | 1 | 台 |
| A09 | 步进式开水器 | 1、功率：12kW,电压：380V,2、内胆采用SUS304不锈钢，水不开不出水，保证100%纯开水，逐层加热、分部进水，杜绝阴阳水和千沸水，保温绝热健康节能，缺水保护，漏电保护，故障自测 | 380V/12KW | 1 | 台 |
| A10 | 高温双门消毒柜 | 1、层架材质：304不锈钢，功率：4400W； ▲2、消毒等级：二星级及以上；（承诺中标后提供检验合格的检测报告） 3、产品容量：可供200-450人使用； 4、消毒方式：高温消毒+热风循环； 5、消毒温度:125℃； 6、具有定时功能 ★消毒柜的设备制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》 | 1300*630*1920 | 1 | 台 |
| A11 | 高温双门密胺消毒柜 | 1、消毒方式：臭氧+红外线 2、消毒星级：不低于一星 3、消毒时间：70分钟 4、温度：80℃±5℃ 5、额定功率：1600W 6、电源电压：220V 7、容积：不小于830L 8、层架材质：304不锈钢 9、结构形态：双门单室 | 1180*500*1750 | 1 | 台 |
| A12 | 洗碗机包含药水分配器 | 机器入口宽度：514mm（±2%）； 最大洗涤高度：420mm（±2%）； 最大洗涤量：200-300筐/H 耗水量：360L； 水箱容量：不小于98L 加热包容量：不小于15L 洗涤温度：55-60℃； 漂洗温度：80-85℃； 进水压力：0.15-0.2Mpa； 加热方式：电加热型； 电加热型功率：57kw1、面板采用一键式电脑集成线路块，操作简便，具有20种运行代码，温度显示及故障报警; 2、加热模式：电加热输入功率：57KW（±1KW）；清洗量：可达200-300筐/小时； 3、洗涤区采用提拉门一体成型结构清洗过程； 4、产品材质：采用优质不锈钢，不锈钢材质厚度不低于1.0-2.0mm；抗腐蚀； 5、机器所有电器部件空开单独控制，如果出现故障关掉一组空开机器还能继续使用 | 2000*869*2000 | 1 | 台 |
| A13 | 洗地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度不小于5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准G1/2外螺纹 ★符合GB25501-2019标准要求属节水产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书 |  | 1 | 台 |
| A14 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1500*500*800 | 2 | 台 |
| A15 | 多孔收餐工作台 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；台面板厚度不小于1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.2mm（±2%）不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 3200*700*800 | 1 | 台 |
| A16 | 双层挂墙架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作； 2、台面板厚度不小于1.2mm加强处理； | 2300*400 | 1 | 台 |
| A17 | 双星拖把池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚度不小于1.2mm； 2、星盆斗厚度不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*600*550+150 | 1 | 台 |
| A18 | 单温摇摆龙头 | 1、座台式安装； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5、开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 2 | 台 |
| A19 | 保洁柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1200*600*1800 | 1 | 台 |
| 一层男女更衣室（B) |  |  |  |  |  |
| B01 | 更衣柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1300*500*1800 | 4 | 台 |
| B02 | 单星洗手池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 500*500*800+150 | 2 | 台 |
| B03 | 感应龙头 | 1.外形尺寸：160*62*169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V*4（四节五号干电池）或者220V50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为G1/2外螺纹； |  | 2 | 台 |
| 一层售卖间（C) |  |  |  |  |  |
| C01 | 双星洗手池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*600*800+150 | 2 | 台 |
| C02 | 感应龙头 | 1.外形尺寸：160*62*169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V*4（四节五号干电池）或者220V50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为G1/2外螺纹； |  | 2 | 台 |
| C03 | 双星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*500*800+150 | 1 | 台 |
| C04 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 4 | 台 |
| C05 | 紫外线消毒灯 | 电压:220V 功率:30W | 920*130*80 | 5 | 台 |
| C06 | 单通移门柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度不小于1.2mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1800*500*800 | 1 | 台 |
| C07 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1400*700*800 | 1 | 台 |
| C08 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*800 | 4 | 台 |
| C09 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 400*700*800 | 2 | 台 |
| C10 | 保温售卖工作柜 | 1、电压：220v 2、功率：3kw 3、配食品级1/1份数盘4只 4、整体采用SUS304不锈钢制作； 5、台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用 | 1500*700*800 | 4 | 台 |
| C11 | 保温饭、汤桶 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度不小于1.2mm； 2、设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3、下层板厚度不小于1.2mm； | 700*700*800 | 2 | 台 |
| C12 | 玻璃门循环消毒柜 | 1、消毒方式：臭氧+红外线 2、消毒星级：一星 3、消毒时间：70分钟 4、温度：80℃±5℃ 5、额定功率：1600W 6、电源电压：220V 7、容积：830L 8、层架材质：304不锈钢 9、结构形态：双门单室 | 1180*500*1750 | 4 | 台 |
| C13 | 留样柜 | 电压:220V 温度:0~8℃ | 1220*760*1950 | 1 | 台 |
| 一层加工间（D) |  |  |  |  |  |
| D01 | 步进式开水器 | 1、功率：12kW,电压：380V,2、内胆采用SUS304不锈钢，水不开不出水，保证100%纯开水，逐层加热、分部进水，杜绝阴阳水和千沸水，保温绝热健康节能，缺水保护，漏电保护，故障自测 | 380V/12KW | 1 | 台 |
| D02 | 单星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*700*800+150 | 2 | 台 |
| D03 | 双温摇摆龙头 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4、通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 ★符合GB25501-2019标准要求属节水产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书 ★符合符合中国环境标志产品认证ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书。 |  | 2 | 个 |
| D04 | 灭蝇灯（粘捕） | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥500*120*290mm 2、灯管：2*15W灯管， 覆盖面积60㎡—80㎡，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 500*120*290 | 3 | 台 |
| D05 | 双星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*700*800+150 | 2 | 台 |
| D06 | 双温摇摆龙头 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4、通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |  | 4 | 个 |
| D07 | 三星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 |
| D08 | 双温摇摆龙头 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4、通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |  | 3 | 个 |
| D09 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38*38*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*1500 | 3 | 台 |
| D10 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1000*600*800 | 1 | 台 |
| D11 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 440*700*800 | 1 | 台 |
| D12 | 双层可移动平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配可固定滚轮。 | 1800*700*800 | 1 | 台 |
| D13 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38*38*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1500*700*1500 | 1 | 台 |
| D14 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38*38*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1000*500*1500 | 1 | 台 |
| D15 | 四门冰箱 | 1、控温类型：电子数字控温 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 3、板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 4、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 5、机组：一体式机组不可抽出 6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 7、温度范围：冷藏0℃～-10℃，冷冻可达到≤-18℃ 8、环境温度：38℃ 9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 10、制冷剂：R134a | 1200*700*1915 | 3 | 台 |
| D16 | 多功能切菜机 | 机器尺寸：1200*420*1200mm(长*宽*高) （±2%） 电源：220V，1.5KW，机重：135kg 1、功能强大、一机多用、省时省力。通过更换刀盘或变频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。 2、全新三合一变频控制，适应现场防水、防潮、防虫要求，电控系统可靠性得到提升。简易的操作模式更让操作者方便操控。 3、丝刀盘采用快拆式独立刀条，能在一个刀盘上直接实现片和丝的直接更换，大大降低了后期维护成本。 4、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 5、全新设计电机输出转矩增大，切割能力提升 ▲6、产品符合食品机械安全卫生要求 ▲7、产品所用不锈钢符合食品接触安全要求 | 1200*420*1200 | 1 | 台 |
| D17 | 绞切机 | 1、电源电压:380V/50Hz 2、电机功率:1.1KW/0.75kw 3、绞肉产量:不低于300KG/H（绞肉） 4、料口直径：不小于55mm（绞肉） 5、孔板尺寸：6mm/8mm（绞肉）6、切片产量:不低于500KG/H（切肉） 7、切割厚度:3/4.5/6/8/10（切肉） 8、上入料口:130*110MM（±2%）（切肉） 9、下出料口:165*165MM（±2%）（切肉） 10、机身钢板厚度:不低于3MM(加厚不锈钢) 11、功能：左侧可一次成型切肉片，二次成型切肉丝。右侧可绞肉沫。 | 515*480*850 | 1 | 台 |
| D18 | 土豆去皮机 | 1、不锈钢外壳 2、额定电压：220V 3、电机功率：1.5KW 4、料桶容积：不低于30KG | 850*530*800 | 1 | 台 |
| D19 | 切肉块机 | 1、额定电压：220V 2、电机功率：2.2KW 3、加工能力：300-500KG/H 4、切片厚度：3.5-5mm | 615*525*860 | 1 | 台 |
| D20 | 洗地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准G1/2外螺纹 |  | 1 | 台 |
| D21 | 双层挂墙架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作； 2、台面板厚度不低于1.2mm加强处理； | 1800*400 | 1 | 台 |
| D22 | 双层挂墙架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作； 2、台面板厚度不低于1.2mm加强处理； | 1200*400 | 4 | 台 |
| D23 | 刀具砧板消毒柜 | 1、柜身采用全不锈钢制作，柜门可透视窗， 2、额定功率700W,额定电压220V， 3、消毒方式：红外线+紫外线+热风循环。 | 1200*590*1720 | 1 | 台 |
| 一层主厨房（E) |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门冰箱 | 1、控温类型：电子数字控温 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 3、板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 4、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 5、机组：一体式机组不可抽出 6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 7、温度范围：冷藏0℃～-10℃，冷冻可达到≤-18℃ 8、环境温度：38℃ 9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 10、制冷剂：R134a | 1200*700*1915 | 2 | 台 |
| E02 | 单星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不低于1.2mm； 2、星盆斗厚不低于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*700*800+150 | 2 | 台 |
| E03 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 2 | 个 |
| E04 | 双层挂墙架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板厚度不低于1.2mm加强处理； | 1200*400 | 2 | 台 |
| E05 | 洗米机 | 不低于100KG | 直径：700 | 1 | 台 |
| E06 | 单星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不低于1.2mm； 2、星盆斗厚不低于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 600*700*800+150 | 1 | 台 |
| E07 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 1 | 个 |
| E08 | 厨房设备灭火装置 | 1、材料采用304不锈钢材质，并经过防腐处理。 2、(1)启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (2)工作环境温度:4℃~55℃； (3)感温器动作温度:183℃~232℃； (4)灭火剂持续喷射时间:≥10s； (5)灭火时间:≤120s； (6)冷却水喷酒时间:≥5min；(7)喷嘴数：双瓶组：≥18个。 3、驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格:1.2L,驱动气体充装压力为12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为1.0MPa。 | 双瓶 | 1 | 组 |
| E09 | 节能燃气双头矮汤炉 | 1、炉灶台面采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造， 2、台面板厚不低于1.2mm，前面板厚不低于1.2mm，背板及侧板厚不低于1.2mm， 3、炉体骨架采用优质不锈钢方管38*38*1.2mm（±2%）无缝满焊，炉腿采用优质不锈钢圆管Φ51*1.2mm（±2%），内含可调脚 4、炉头采用双层低噪音恒压预混式节能炉头，火力大小可任意调节，气体可充分燃烧，无黑烟，热效率大于45%，整体铸铁炉膛，小孔储热，减少热量散失，炉膛与炮台结合处添加隔热材料，配一键启动及熄火保护，方便操作，防止燃气泄露，减少安全隐患，气掣采用耐高温、耐腐蚀的国优品牌，采用低噪音全钢壳中压风机，噪音低 | 1400*700*500 | 1 | 台 |
| E10 | 24盘电蒸饭柜 | 1、蒸饭量：75kg 2、蒸饭时间：60分钟 3、功率：24kw 4、电压：380V 5、盆数：24盆（含盘） 6、板材采用304不锈钢板制作。 | 1150*850*1850 | 2 | 台 |
| E11 | 燃气单眼炒灶 | （带熄火保护装置） 1、材料采用SUS304不锈钢板制作， 2、台面厚不低于1.5mm厚不锈钢板，围板不低于1.2mm厚不锈钢板， 3、风机为220V/250W，炉底架采用40mm*40mm国标角铁制作，角铁架上附2.0mm厚冷铁板与石锦隔热，所有角铁涂有足够的防锈漆，炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙，配直径5寸混风式燃烧器（炉头带长明火种）燃烧器为节能环保型燃烧器，带自动点火和自动熄火保护装置。燃气管道及配件采用优质国标管件，每个炉头配有摇摆水龙头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。前挡板上设有主火开关、火种开关 | 1000*1350*800+450 | 1 | 台 |
| E12 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不低于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不低于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1800*800*800 | 4 | 台 |
| E13 | 双层吊天层架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板厚度不低于1.2mm加强处理； | 1800*400 | 4 | 组 |
| E14 | 调味台 | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板厚度不低于1.2mm、侧板厚度不低于1.2mm；不锈钢后挡炉背板；2、横通采用￠25*1.2mm（±2%）不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm（±2%）不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 700*800*800+450 | 1 | 台 |
| E15 | 调味台 | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板厚度不低于1.2mm、侧板厚度不低于1.2mm；不锈钢后挡炉背板；2、横通采用￠25*1.2mm（±2%）不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm（±2%）不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 300*1350*800+450 | 1 | 台 |
| E16 | 燃气单头大锅灶 | （带熄火保护装置） 1、材料采用SUS304不锈钢板制作， 2、台面厚度不低于1.5mm厚不锈钢板，围板为厚度不低于1.2mm厚不锈钢板， 3、风机为220V/250W，炉底架采用40mm×40mm国标角铁制作，角铁架上附2.0mm厚冷铁板与石锦隔热，所有角铁涂有足够的防锈漆，炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙，配直径5寸混风式燃烧器（炉头带长明火种）燃烧器为节能环保型燃烧器，带自动点火和自动熄火保护装置。燃气管道及配件采用优质国标管件，每个炉头配有摇摆水龙头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。前挡板上设有主火开关、火种开关 | 1350*1350*800+450 | 3 | 台 |
| 一层储物间（F) |  |  |  |  |  |
| F01 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不低于1.2mm； 2、立柱采用38*38*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1500*500*1500 | 8 | 台 |
| F02 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不低于1.2mm； 2、立柱采用38*38*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*500*1500 | 5 | 台 |
| F03 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不低于1.2mm； 2、立柱采用38*38*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1100*500*1500 | 2 | 台 |
| 一层冷库（G) |  |  |  |  |  |
| G01 | 冷藏库 | 1、冷库板采用SUS304不锈钢0.8mm，10公分厚PU聚氨醋夹芯板，含复合B2级阻燃;库板密度标准42±2KG/m³;抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k) ▲保温材料具有阻燃性，防火性符合B2及以上认证等级，组合冷库用隔热夹芯板（复合材料）。 2、▲产品符合食品接触金属材料及制品； 3、冷库门门框为单身门框重力回归门，镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 4、配置LED防水防爆灯具，防尘等级不低于IPX6 5、制冷机组采用优质压缩机，冷藏温控范围2℃~8℃，功率：1KW-100KW适用范围：冷藏，性能优异，高效的COP性能表现，超银焊接工艺确保产品可靠性 6、采用优质蒸发器高效冷风机，温度蒸发温度-7℃，盘管排数：3，风扇直径：300采用优质转子电机，电源：220V/50HZ,风量：≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于360W. 7、全自动微电脑温度控制柜，缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护。 | 1700*4700*2200 | 1 | 台 |
| G02 | 冷冻库 | 1、冷库板采用SUS304不锈钢0.8mm，10公分厚PU聚氨醋夹芯板，含复合B2级阻燃;库板密度标准42±2KG/m³;抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k)保温材料具有阻燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2及以上认证等级，组合冷库用隔热夹芯板（复合材料）。 2、符合GB4806.1-2016食品安全国家标准，食品接触金属材料及制品。 3、冷库门门框为单身门框重力回归门，镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 4、配置LED防水防爆灯具，防尘等级IPX6， 5、制冷机组采用优质压缩机，冷冻库温控范围-13℃~-18℃，功率：1KW-100KW适用范围：冷冻，性能优异，高效的COP性能表现，超银焊接工艺确保产品可靠性 6、采用优质蒸发器高效冷风机，温度蒸发温度-7℃，盘管排数：3，风扇直径：300采用优质转子电机，电源：220V/50HZ,风量：≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于360W. 7、全自动微电脑温度控制柜，缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护。 | 2200*2500*2200 | 1 | 台 |
| G03 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1000*500*1500 | 5 | 台 |
| G04 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不低于1.2mm； 2、立柱采用38*38*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*500*1500 | 1 | 台 |
| 二层职工食堂洗碗间（H) |  |  |  |  |  |
| H01 | 灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥500*120*290mm 2、灯管：2*15W灯管， 覆盖面积60㎡—80㎡，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 500*120*290 | 1 | 台 |
| H02 | 双星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*700*800+150 | 1 | 台 |
| H03 | 双温摇摆龙头 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4、通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |  | 2 | 个 |
| H04 | 多孔收餐工作台 | 1、采用优质304不锈钢板材制作； 2、台面板厚不小于1.2mm加强处理； 3、立柱为Φ38×1.2mm（±2%）不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1400*700*800 | 1 | 台 |
| H05 | 双层挂墙架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作； 2、台面板不低于1.2mm加强处理； | 1200*400 | 1 | 台 |
| H06 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*1800 | 2 | 台 |
| H07 | 洁碟台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、格栅采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、脚管采用38*38*1.2mm（±2%）不锈钢方通； 5、配置刹车静音万向轮。 | 900*700*800+150 | 1 | 台 |
| H08 | 入机台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、格栅采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、脚管采用38*38*1.2mm（±2%）不锈钢方通； 5、配置刹车静音万向轮。 | 700*700*800+150 | 1 | 台 |
| H09 | 单门消毒柜 | 1、机身+层架材质：201不锈钢，功率：4400W； 2、消毒等级：不低于二星级； 3、消毒方式：高温消毒+热风循环； 4、消毒温度:125℃； 5、具有定时功能 | 650*630*1920 | 1 | 台 |
| H10 | 洗碗机包含药水分配器 | 机器入口宽度：514mm（±2%）； 最大洗涤高度：420mm（±2%）； 最大洗涤量：200-300筐/H 耗水量：360L； 水箱容量：不小于98L 加热包容量：不小于15L 洗涤温度：55-60℃； 漂洗温度：80-85℃； 进水压力：0.15-0.2Mpa； 加热方式：电加热型； 电加热型功率：57kw1、面板采用一键式电脑集成线路块，操作简便，具有20种运行代码，温度显示及故障报警; 2、加热模式：电加热输入功率：57KW（±1KW）；清洗量：可达200-300筐/小时； 3、洗涤区采用提拉门一体成型结构清洗过程； 4、产品材质：采用优质不锈钢，不锈钢材质厚度不低于1.0-2.0mm；抗腐蚀； 5、机器所有电器部件空开单独控制，如果出现故障关掉一组空开机器还能继续使用 | 1200*869*1658 | 1 | 台 |
| 二层教职工食堂售卖间（I) |  |  |  |  |  |
| I01 | 单星洗手池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 500*500*800+150 | 2 | 台 |
| I02 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 1 | 个 |
| I03 | 感应龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：不小于25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为G1/2外螺纹； ★符合GB25501-2019标准要求属节水产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书 ★符合符合中国环境标志产品认证ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书。 |  | 1 | 台 |
| I04 | 紫外线消毒灯 | 电压:220V 功率:30W | 920*130*80 | 3 | 台 |
| I05 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1400*700*800 | 1 | 台 |
| I06 | 保温售饭工作柜 | 1、电压：220v 2、功率：3kw 3、配食品级1/1份数盘6只 4、整体采用SUS304不锈钢制作； 5、台面厚度不低于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用 | 2200*700*800 | 1 | 台 |
| I07 | 暖饭车 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度不低于1.2mm； 2、设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3、下层板厚度不低于1.2mm； | 700*700*800 | 2 | 台 |
| I08 | 玻璃门循环消毒柜 | 1、消毒方式：臭氧+红外线 2、消毒星级：一星 3、消毒时间：70分钟 4、温度：80℃±5℃ 5、额定功率：1600W 6、电源电压：220V 7、容积：不低于830L 8、层架材质：304不锈钢 9、结构形态：双门单室 | 1180*500*1750 | 1 | 台 |
| I09 | 单门留样柜 | 电压:220V 温度:0~8℃ | 620*760*1950 | 1 | 台 |
| I10 | 单通工作柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度1.2mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 2000*500*800 | 1 | 台 |
| 二层教职工食堂主厨房（J) |  |  |  |  |  |
| J01 | 电磁单头大锅灶 | 380V20kw 1、材质：SUS304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 2、水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 3、显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 4、把手：8档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 5、ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 6、耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘 7、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 8、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 9、配置不小于φ800mm大锅 | 1350*1350*800+450 | 2 | 台 |
| J02 | 电磁双眼炒灶 | 380V15kW*2 1、材质：SUS304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 2、水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 3、显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 4、把手：8档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 5、ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 6、耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘 7、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 8、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 9、配置不小于φ600mm电磁灶专用炒锅2个 | 1800*1000*800+450 | 1 | 台 |
| J03 | 调料台 | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板厚度不小于1.2mm、侧板厚度不小于1.2mm；不锈钢后挡炉背板；2、横通采用￠25*1.2mm（±2%）不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm（±2%）不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 300*1350*800+450 | 1 | 台 |
| J04 | 调料台 | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板厚度不小于1.2mm、侧板厚度不小于1.2mm；不锈钢后挡炉背板；2、横通采用￠25*1.2mm（±2%）不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm（±2%）不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 300*1000*800+450 | 2 | 台 |
| J05 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1、电磁感应加热，热效率更高，出品速度更快。 2、一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失。 3、蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。 4、材质：全不锈钢加厚机身，SUS304不锈钢精铸门合页铰链，美观大方，坚固耐用。 5、水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。 6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 7、内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 8、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。 9、CKC缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。 | 900*880*1820 | 1 | 台 |
| J06 | 电磁单头矮汤炉 | 380V15kW 1、材质：SUS304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 2、水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 3、显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 4、把手：8档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 5、ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 6、耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘 7、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 8、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 | 700*700*500+700 | 1 | 台 |
| J07 | 单星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 |
| J08 | 单星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 700*800*800+150 | 1 | 台 |
| J09 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 2 | 个 |
| J10 | 冷藏操作台 | 1、控温类型：电子温控 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 3、板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 4、台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 7、机组：一体式机组，压缩机、冷凝器、风机可整机抽出，方便维修 8、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，易于清洗 9、温度范围：-5℃～+10℃ 10、环境温度：38℃ 11、发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 12、制冷剂：R134a | 1800*760*800 | 2 | 台 |
| J11 | 冷藏操作台 | 1、控温类型：电子温控 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 3、板材厚度：外箱不小于0.6mm，内胆不小于0.4mm，门板不小于0.6mm,食品级304#不锈钢 4、台面：台面板厚度不小于1mm，发泡层厚度不小于40mm 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 7、机组：一体式机组，压缩机、冷凝器、风机可整机抽出，方便维修 8、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，易于清洗 9、温度范围：-5℃～+10℃ 10、环境温度：38℃ 11、发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度不小于58mm，更加保温节能 12、制冷剂：R134a | 1500*760*800 | 1 | 台 |
| J12 | 四门冰箱 | 1、控温类型：电子数字控温 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 3、板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 4、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 5、机组：一体式机组不可抽出 6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 7、温度范围：冷藏0℃～-10℃，冷冻可达到≤-18℃ 8、环境温度：38℃ 9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 10、制冷剂：R134a | 1200*700*1915 | 1 | 台 |
| J13 | 双层吊天层架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板厚度不小于1.2mm加强处理； | 1500*400 | 4 | 台 |
| J14 | 双通暖碟柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度不小于1.2mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1500*760*800 | 3 | 台 |
| J15 | 垃圾桶柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度不小于1.2mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 600*800*800 | 1 | 台 |
| J16 | 电磁四眼煲仔炉 | 380V3.5kW*4 1、材质：SUS304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 2、面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 3、开关：旋转式九档火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 5、独立一体化机芯：每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。 6、每个炉头机芯内置单独空开控制，故障时不影响其他炉头正常使用。 7、耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 8、超灵敏多重用电保护设计，确保用户使用安全。 | 700*700*800 | 1 | 台 |
| J17 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*500*1500 | 1 | 台 |
| J18 | 灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥500*120*290mm 2、灯管：2*15W灯管， 覆盖面积60㎡—80㎡，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 500*120*290 | 1 | 台 |
| J19 | 24盘电蒸饭柜 | 1、蒸饭量：75kg 2、蒸饭时间：60分钟 3、功率：24kw 4、电压：380V 5、盆数：24盆（含盘） 6、板材采用304不锈钢板制作。 | 1150*850*1850 | 1 | 台 |
| J20 | 厨房设备灭火装置 | 1、材料采用304不锈钢材质，并经过防腐处理。 2、(1)启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (2)工作环境温度:4℃~55℃； (3)感温器动作温度:183℃~232℃； (4)灭火剂持续喷射时间:≥10s； (5)灭火时间:≤120s； (6)冷却水喷酒时间:≥5min； (7)喷嘴数：双瓶组：≥18个。 3、驱动方式：氮气驱动，规格:1.2L,驱动气体充装压力为12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为1.0MPa。 ▲4、灭火剂管道组件（灭火剂管道、弯头、三通、喷嘴、防护帽、感温支架）经96小时中性盐雾实验，试样表面未出现锈蚀现象。（承诺中标后提供检测报告） ▲5、食用油专用灭火药剂为无毒无味的新型环保产品,灭火速度快、效果好、不复燃,灭火现场易清洗，无污染，具有较好的抗飞溅性能;;凝固点、FH值、稳定性、腐蚀率、灭火性能5项检测，凝固点:≤-38℃，7≤PH≤9.5 | 双瓶 | 1 | 组 |
| J21 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 2000*700*800 | 1 | 台 |
| 二层大食堂售卖间（K) |  |  |  |  |  |
| K01 | 双星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*600*800+150 | 2 | 台 |
| K02 | 双星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*500*800+150 | 1 | 台 |
| K03 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 4 | 个 |
| K04 | 感应龙头 | 1.外形尺寸：160*62*169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V*4（四节五号干电池）或者220V50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm（±2%）； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为G1/2外螺纹； |  | 2 | 台 |
| K05 | 紫外线消毒灯 | 电压:220V 功率:30W | 920*130*80 | 5 | 台 |
| K06 | 单通工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度不小于1.2mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1500*500*800 | 1 | 台 |
| K07 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1000*700*800 | 1 | 台 |
| K08 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*800 | 4 | 台 |
| K09 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 400*700*800 | 2 | 台 |
| K10 | 保温售饭工作柜 | 1、电压：220v 2、功率：3kw 3、配食品级1/1份数盘4只 4、整体采用SUS304不锈钢制作； 5、台面厚度不小于1.2mm，内衬不小于15mm防水机制板并用 | 1500*700*800 | 4 | 台 |
| K11 | 保温饭、汤桶 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度不小于1.2mm； 2、设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3、下层板厚度不小于1.2mm； | 700*700*800 | 2 | 台 |
| K12 | 玻璃门循环消毒柜 | 1、消毒方式：臭氧+红外线 2、消毒星级：一星 3、消毒时间：70分钟 4、温度：80℃±5℃ 5、额定功率：1600W 6、电源电压：220V 7、容积：830L 8、层架材质：304不锈钢 9、结构形态：双门单室 | 1180*500*1750 | 4 | 台 |
| K13 | 留样柜 | 电压:220V 温度:0~8℃ | 1220*760*1950 | 1 | 台 |
| 二层大食堂收残间（L) |  |  |  |  |  |
| L01 | 灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥500*120*290mm 2、灯管：2*15W灯管， 覆盖面积60㎡—80㎡，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 500*120*290 | 1 | 台 |
| L02 | 双星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1200*700*800+150 | 1 | 台 |
| L03 | 双温摇摆龙头 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4、通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |  | 2 | 个 |
| L04 | 多孔收餐工作台 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板不小于1.2mm加强处理；3、立柱为Φ38×1.2mm（±2%）不锈钢管,4、加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 2000*700*800 | 2 | 台 |
| L05 | 步进式开水器 | 1、功率：12kW,电压：380V,2、内胆采用SUS304不锈钢，水不开不出水，保证100%纯开水，逐层加热、分部进水，杜绝阴阳水和千沸水，保温绝热健康节能，缺水保护，漏电保护，故障自测 | 380V/12KW | 1 | 台 |
| L06 | 双层挂墙架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板厚度不小于1.2mm加强处理； | 1200*400 | 1 | 台 |
| L07 | 拖把池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm， 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 600*450*550+150 | 1 | 台 |
| L08 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 1 | 个 |
| 二层大食堂洗碗间+消毒间（M) |  |  |  |  |  |
| M01 | 灭蝇灯（粘捕） | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥500*120*290mm 2、灯管：2*15W灯管， 覆盖面积60㎡—80㎡，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 500*120*290 | 2 | 台 |
| M02 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*1800 | 2 | 台 |
| M03 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |
| M04 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1500*500*1800 | 1 | 台 |
| M05 | 三掀门碗柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 800*700*1800 | 1 | 台 |
| M06 | 洁碟台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、格栅采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、脚管采用38*38*1.2mm（±2%）不锈钢方通； 5、配置刹车静音万向轮。 | 850*700*800+150 | 1 | 台 |
| M07 | 入机台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、格栅采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、脚管采用38*38*1.2mm（±2%）不锈钢方通； 5、配置刹车静音万向轮。 | 1350*700*800+150 | 1 | 台 |
| M08 | 洗碗机包含药水分配器 | 机器入口宽度：514mm（±2%）； 最大洗涤高度：420mm（±2%）； 最大洗涤量：200-300筐/H 耗水量：360L； 水箱容量：不小于98L 加热包容量：不小于15L 洗涤温度：55-60℃； 漂洗温度：80-85℃； 进水压力：0.15-0.2Mpa； 加热方式：电加热型； 电加热型功率：57kw1、面板采用一键式电脑集成线路块，操作简便，具有20种运行代码，温度显示及故障报警; 2、加热模式：电加热输入功率：57KW（±1KW）；清洗量：可达200-300筐/小时； 3、洗涤区采用提拉门一体成型结构清洗过程； 4、产品材质：采用优质不锈钢，不锈钢材质厚度不低于1.0-2.0mm；抗腐蚀； 5、机器所有电器部件空开单独控制，如果出现故障关掉一组空开机器还能继续使用 | 2000*869*2000 | 1 | 台 |
| M09 | 三星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 2000*700*800+150 | 1 | 台 |
| M10 | 双温摇摆龙头 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。2、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4、通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |  | 3 | 个 |
| M11 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1800*600*800 | 1 | 台 |
| M12 | 双门消毒柜 | 1、层架材质：304不锈钢，功率：4400W； 2、消毒等级：不低于二星级； 3、产品容量：可供200-450人使用； 4、消毒方式：高温消毒+热风循环；5、消毒温度:125℃； 6、具有定时功能 | 1300*630*1920 | 1 | 台 |
| M13 | 双门密胺消毒柜 | 1、消毒方式：臭氧+红外线 2、消毒星级：一星 3、消毒时间：70分钟 4、温度：80℃±5℃ 5、额定功率：1600W 6、电源电压：220V 7、容积：830L 8、层架材质：304不锈钢 9、结构形态：双门单室 | 1180*500*1750 | 1 | 台 |
| M14 | 双层挂墙架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板不小于1.2mm加强处理； | 2000*400 | 1 | 台 |
| 二层大食堂主厨间（N) |  |  |  |  |  |
| N01 | 灭蝇灯（粘捕） | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥500*120*290mm 2、灯管：2*15W灯管， 覆盖面积60㎡—80㎡，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 500*120*290 | 1 | 台 |
| N02 | 单星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 800*600*800 | 1 | 台 |
| N03 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 1 | 个 |
| N04 | 24盘电蒸饭柜 | 1、蒸饭量：75kg 2、蒸饭时间：60分钟 3、功率：24kw 4、电压：380V 5、盆数：24盆（含盘） 6、板材采用304不锈钢板制作。 | 1150*850*1850 | 6 | 台 |
| N05 | 单通移门柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*760*800 | 1 | 台 |
| N06 | 单通移门柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 900*760 | 1 | 台 |
| N07 | 单通移门柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1800*760*800 | 1 | 台 |
| N08 | 单通移门柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1500*760*800 | 1 | 台 |
| N09 | 厨房设备灭火装置 | 1、材料采用304不锈钢材质，并经过防腐处理。 2、(1)启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (2)工作环境温度:4℃~55℃； (3)感温器动作温度:183℃~232℃； (4)灭火剂持续喷射时间:≥10s； (5)灭火时间:≤120s； (6)冷却水喷酒时间:≥5min；(7)喷嘴数：双瓶组：≥18个。 3、驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格:1.2L,驱动气体充装压力为12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为1.0MPa。 | 双瓶 | 1 | 组 |
| N10 | 燃气单头大锅灶 （带熄火保护） | （带熄火保护装置） 1、材料采用SUS304不锈钢板制作 2、台面为不小于1.5mm厚不锈钢板，围板为不小于1.2mm厚不锈钢板 3、风机为220V/250W，炉底架采用40mm×40mm国标角铁制作，角铁架上附2.0mm厚冷铁板与石锦隔热，所有角铁涂有足够的防锈漆，炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙，配直径5寸混风式燃烧器（炉头带长明火种）燃烧器为节能环保型燃烧器，带自动点火和自动熄火保护装置。燃气管道及配件采用优质国标管件，每个炉头配有摇摆水龙头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。前挡板上设有主火开关、火种开关 | 1350*1350*800+450 | 4 | 台 |
| N11 | 燃气可倾式夹层汤锅 | 1、主材采用食品级材料SUS304-2B不锈钢； 2、受热面积大，热效率高，加热均匀； 3、电子点火，操作更便捷； 4、自带熄火保护，操作更安全； 5、锅体加热部分采用SUS304-2B不锈钢，厚度5.0mm；6、干烟气中CO（a=1）不大于0.02% | 200L | 1 | 台 |
| N12 | 炉拼台 | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板厚度不小于1.2mm、侧板厚度不小于1.2mm； 2、不锈钢后挡炉背板； 3、横通采用￠25*1.2mm（±2%）不锈钢管连接。 4、立管采用￠38*1.2mm（±2%）不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 300*1350*800+450 | 2 | 台 |
| N13 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1800*800*800 | 2 | 台 |
| N14 | 双层平板工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1500*800*800 | 2 | 台 |
| N15 | 四门冰箱 | 1、控温类型：电子数字控温 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 3、板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 4、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 5、机组：一体式机组不可抽出 6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 7、温度范围：冷藏0℃～-10℃，冷冻可达到≤-18℃ 8、环境温度：38℃ 9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 10、制冷剂：R134a | 1200*700*1915 | 4 | 台 |
| N16 | 冷藏操作台 | 1、控温类型：电子温控 2、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 3、板材厚度：外箱不低于0.6mm，内胆不低于0.4mm，门板不低于0.6mm,食品级304#不锈钢 4、台面：台面板厚度不低于1mm，发泡层厚度不低于40mm 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 7、机组：一体式机组，压缩机、冷凝器、风机可整机抽出，方便维修 8、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，易于清洗 9、温度范围：-5℃～+10℃ 10、环境温度：38℃ 11、发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度不低于58mm，更加保温节能 12、制冷剂：R134a | 1500*760*800 | 4 | 台 |
| N17 | 单星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 1000*760*800 | 2 | 台 |
| N18 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹； |  | 2 | 个 |
| N19 | 双层台面立架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板厚度不小于1.2mm加强处理； | 1500*400 | 4 | 台 |
| N20 | 双层吊天层架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板厚度不小于1.2mm加强处理； | 1800*400 | 2 | 台 |
| N21 | 双层吊天层架 | 1、采用优质304不锈钢板材制作；2、台面板厚度不小于1.2mm加强处理； | 1500*400 | 2 | 台 |
| N22 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*700*1500 | 1 | 台 |
| N23 | 洗米机 | 不少于100KG | 直径：700 | 1 | 台 |
| 二层洁具间（O) |  |  |  |  |  |
| O01 | 单星水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚不小于1.2mm； 2、星盆斗厚不小于1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用φ38*1.2mm（±2%）圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用φ32*1.2mm（±2%）圆通 | 600*600*800 | 1 | 台 |
| O02 | 单温摇摆龙头 | 1.座台式安装； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm（±2%），接口为标准4分外螺纹； |  | 1 | 个 |
| O03 | 保洁柜 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、面板、底板、侧板均采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作； 3、层板厚度不小于1.2mm，并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1500*600*1800 | 1 | 台 |
| 二层储物间（P) |  |  |  |  |  |
| P01 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1500*500*1500 | 7 | 台 |
| P02 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*500*1500 | 7 | 台 |
| P03 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1100*500*1500 | 2 | 台 |
| 二层冷库（Q) |  |  |  |  |  |
| Q01 | 冷藏库 | 1、冷库板采用SUS304不锈钢0.8mm，10公分厚PU聚氨醋夹芯板，含复合B2级阻燃;库板密度标准42±2KG/m³;抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k)保温材料具有阻燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2及以上认证等级，组合冷库用隔热夹芯板（复合材料）。 2、符合GB4806.1-2016食品安全国家标准，食品接触金属材料及制品； 3、冷库门门框为单身门框重力回归门，镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 4、配置LED防水防爆灯具，防尘等级不低于IPX6 5、制冷机组采用优质压缩机，冷藏温控范围2℃~8℃，功率：1KW-100KW适用范围：冷藏，性能优异，高效的COP性能表现，超银焊接工艺确保产品可靠性 6、采用优质蒸发器高效冷风机，温度蒸发温度-7℃，盘管排数：3，风扇直径：300采用优质转子电机，电源：220V/50HZ,风量：≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于360W. 7、全自动微电脑温度控制柜，缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护。 | 2750*2450*2200 | 1 | 台 |
| Q02 | 冷冻库 | 1、冷库板采用SUS304不锈钢0.8mm，10公分厚PU聚氨醋夹芯板，含复合B2级阻燃;库板密度标准42±2KG/m³;抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k)保温材料具有阻燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2及以上认证等级，组合冷库用隔热夹芯板（复合材料）。 2、符合GB4806.1-2016食品安全国家标准，食品接触金属材料及制品。 3、冷库门门框为单身门框重力回归门，镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 4、配置LED防水防爆灯具，防尘等级不低于IPX6， 5、制冷机组采用优质压缩机，冷冻库温控范围-13℃~-18℃，功率：1KW-100KW适用范围：冷冻，性能优异，高效的COP性能表现，超银焊接工艺确保产品可靠性 6、采用优质蒸发器高效冷风机，温度蒸发温度-7℃，盘管排数：3，风扇直径：300采用优质转子电机，电源：220V/50HZ,风量：≥3600m³/h,最大送风距离不小于12m，功率不小于360W. 7、全自动微电脑温度控制柜，缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护。 | 2750*2450*2200 | 1 | 台 |
| Q03 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*500*1500 | 4 | 台 |
| Q04 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1500*500*1500 | 2 | 台 |
| 排烟系统（R) |  |  |  |  |  |
| R01 | 不锈钢烟罩（按实际平方计算） | 1.烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为不小于1.0mm | 2000*1000 | 2 | ㎡ |
| R02 | 不锈钢烟罩（按实际平方计算） | 1.烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为不小于1.0mm | 10000*1500 | 15 | ㎡ |
| R03 | 不锈钢烟罩（按实际平方计算） | 1.烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为不小于1.0mm | 9900*1500 | 14.9 | ㎡ |
| R04 | 不锈钢烟罩（按实际平方计算） | 1.烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为不小于1.0mm | 1500*1000 | 1.5 | ㎡ |
| R05 | 不锈钢烟罩（按实际平方计算） | 1.烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为不小于1.0mm | 2000*1000 | 2 | ㎡ |
| R06 | 不锈钢烟罩（按实际平方计算） | 1.烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为不小于1.0mm | 15600*1500 | 23.4 | ㎡ |
| R07 | 箱式风机（排烟) | 1、外壳采用>1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 2、轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承； 3、电机:纯铜芯国标电机； 4、叶轮:按三元流理论设计的机翼形风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护;底部自带槽钢支架，便于安装。 5、所投产品风机依据GB/T8196-2018机械安全、GB/T2651-2023《金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验》对产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，形位公差垂直度应≤5mm，整体破坏载荷≥50kN，水平受力试验去除作用力后，框架变形量检测结果≤1.7mm，拉伸试验依据GB/T228.2-2015对抗拉强度进行焊接接头横向拉伸试验上的试验力直至试样断裂，行拉强度达到≧580 ▲6、耐腐蚀等级：10级 ★高压风柜依据GB19761-2020《通风机等效限定值及能效等级》，检测报告中带有CMA和CNAS标识，证实该风柜能效等级达到1级 | 风量：56000m³/h | 2 | 台 |
| R08 | 箱式风机(排烟） | 1、外壳采用>1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；2、轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；3、电机:纯铜芯国标电机；4、叶轮:按三元流理论设计的机翼形风轮，厚度不低于1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护;底部自带槽钢支架，便于安装。 | 风量：45000m³/h | 1 | 台 |
| R09 | 箱式风机(新风） | 1、外壳采用>1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；2、轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；3、电机:纯铜芯国标电机；4、叶轮:按三元流理论设计的机翼形风轮，厚度不低于1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护;底部自带槽钢支架，便于安装。 | 风量：45000m³/h | 2 | 台 |
| R10 | 箱式风机(新风） | 1、外壳采用>1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；2、轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；3、电机:纯铜芯国标电机；4、叶轮:按三元流理论设计的机翼形风轮，厚度不低于1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护;底部自带槽钢支架，便于安装。 | 风量：36000m³/h | 1 | 台 |
| R11 | 低空排放净化器（98%） | - 静电式餐饮业油烟净化设备外壳采用静电环氧喷涂； ▲2、处理效果:净化率>95%； 3、颗粒排放浓度小于2.0m³/h，模块化拼装，便于安装和组装，航空级铝合金电场，吸附强，效率高； 4、采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 5、▲设备器具和其外表面温度≤85℃，抗振温升测试（低温-20℃，4小时，高温95℃,持续≥62h，均通过8次循环，累计32小时，连续运行下可以用额定电压供电，在此情况下泄漏电流的允许值≤1mA合格 | 风量：56000m³/h | 1 | 台 |
| R12 | 低空排放净化器（98%） | 1、静电式餐饮业油烟净化设备外壳采用静电环氧喷涂；2、处理效果:净化率>95%；3、颗粒排放浓度小于2.0m³/h，模块化拼装，便于安装和组装，航空级铝合金电场，吸附强，效率高；4、采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 | 风量：45000m³/h | 2 | 台 |
| R13 | 不锈钢风管 | 材料采用2011.0mm不锈钢板制作；压轧加强槽线；风管接口处采用氩弧焊工艺；按实计算。 | 根据现场尺寸 | 486 | ㎡ |
| R14 | 不锈钢弯头 | 材料采用1.0mm不锈钢板制作；压轧加强槽线；风管接口处采用氩弧焊工艺；按实计算。 | 根据现场尺寸 | 12 | 个 |
| R15 | 不锈钢三通 | 1、材料采用1.0mm不锈钢板制作；压轧加强槽线；2、风管接口处采用氩弧焊工艺；按实计算。 | 根据现场尺寸 | 4 | 个 |
| R16 | 不锈钢大小头 | 材料采用1.0mm不锈钢板制作； | 根据现场尺寸 | 6 | 个 |
| R17 | 风管法兰 | 25x13不锈钢方管制作。 | 根据现场尺寸配套 | 30 | 个 |
| R18 | 风管法兰 | 25x13不锈钢方管制作。 | 根据现场尺寸配套 | 20 | 个 |
| R19 | 安装辅材 | 吊筋、固定支架 | 根据现场尺寸配套 | 1 | 项 |
| R20 | 变径 | 材料采用1.0mm不锈钢板制作；压轧加强槽线；风管接口处采用氩弧焊工艺；按实计算。 | 根据现场尺寸配套 | 12 | 个 |
| R21 | 风机净化吊装费 | 投标人须自行勘察现场，施工时如遇现场原其他管道需拆除后安装，投标人须自行恢复，费用包含在投标报价中。 | 次 | 1 | 项 |
| R22 | 控制箱 | （含风机.净化器.新风.同时控制） | 台 | 3 | 套 |
| 其他（S) |  |  |  |  |  |
| S01 | 拖地机 | 可驾驶式1、驱动类型:电池； 2、主刷工作宽度：不低于510mm;抽吸工作宽度：不低于850mm； 3、清水箱/污水箱：不低于90/95L； 4、理论工作面积：不低于2800㎡/h；.实际工作面积：不低于2000㎡/h； 5、转弯半径：不低于750mm 6、可以自动升降、带倒车自动升降保护功能 7、水箱由滚塑模具，高密度聚乙烯改性料材料高温制造，铝合金吸扒一模成型，不上锈，耐腐蚀；吸水扒压铸模具一次成型，耐用、耐撞，防腐蚀；装备水满报警系统，污水满自动提醒工作者；外接充电接口，方便；双重阀门，自动加手动，水路更稳定 | 1400*650*1200 | 2 | 台 |
| S02 | 三层送餐车 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配可固定滚轮。 | 900*500*900 | 8 | 台 |
| S03 | 全封闭三层送餐车 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度不小于1.2mm，内衬15mm防水机制板并用不小于1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用38*25*1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 4、配可固定滚轮。 | 900*500*900 | 8 | 台 |
| S04 | 地架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用38×38×1.2mm（±2%）厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 | 1200*500*300 | 4 | 台 |
| S05 | 微波炉 | 220V-3.2KW 不低于17L | 420*563*340 | 2 | 台 |
| S06 | 桶装饮水机 |  | 270*245*820 | 3 | 台 |
| S07 | 不锈钢餐盘 | 304不锈钢材质，五格餐盘； ★投标所用餐盘依据测试标准GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》，进行化学元素C、Cr、Mn、Ni、P、S、Si的检测，根据标准GB/T3280*2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》进行判定，结果均在技术要求之内，结论符合要求且化学成分符合06Cr19Ni10牌号的要求，提供具有检测资质的检测单位出具的检测报告 | 35.5*26.5*2.4 | 1000 | 只 |
| S08 | 密胺碗 | φ12.6cm |  | 2000 | 只 |

- 技术参数中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不得负偏离，须按清单逐条制作技术参数响应偏离表，否则视作未实质性响应采购文件要求，以下为技术参数实质性要求中要求提供相关证明材料：

A10高温双门消毒柜

★所投产品的设备制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》

A13洗地龙头

★符合GB25501-2019标准要求属节水产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书

D03双温摇摆龙头

★符合GB25501-2019标准要求属节水产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书

★符合符合中国环境标志产品认证ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书。

I03感应龙头

★符合GB25501-2019标准要求属节水产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书

★符合符合中国环境标志产品认证ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书。

R07箱式风机（排烟)

★高压风柜依据GB19761-2020《通风机等效限定值及能效等级》，提供具有检测资质的检测单位出具的检测报告，证实该风柜能效等级达到1级。

S07不锈钢餐盘

★投标所用餐盘依据测试标准GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》，进行化学元素C、Cr、Mn、Ni、P、S、Si的检测，根据标准GB/T3280*2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》进行判定，结果均在技术要求之内，结论符合要求且化学成分符合06Cr19Ni10牌号的要求，提供具有检测资质的检测单位出具的检测报告

- 三、商务部分

（一）供货要求

1.一般要求

（1）投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

（2）投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂商等内容，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使投标文件中未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

（3）投标方应提供现场测试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.验收方式

采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，中标人在接到采购人安装调试要求后3个工作日内免费派技术人员到现场安装、调试至合格。设备安装、调试结束后，中标人需和采购人商定具体验收时间，根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

（二）质量保证及售后服务

★1.质保期：2年（自交货验收合格之日起计）

2.技术支持以及售后服务

2.1供方应提供持续、广泛的技术支持以及售后服务，及时对买方遇到的技术问题或故障予以答复和修复。

★2.2质保期内的服务：质保期内，全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕。超过质保期的设备，终生维修（含维护），全年提供 24 小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员2个工作日内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。

★2.3质保期外的服务：过保后，供货方应及时提供广泛优惠的技术支持和维修保养服务。

3.人员技术培训及指导

安装调试合格后，由中标人安排工程师为采购人操作人员2～4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理，内容涉及到仪器的构造，原理，常见故障排除及维修，设备使用方法等。培训涉及到的全部费用包含在投标报价中（包含但不限于，培训人员的工资、差旅、保险等）

4.资料交付

（1）产品合格证。

（2）产品说明书。

（三）包装和运输

1.所有设备及附件都有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。

★2.货物运输至需方指定地点。

★（四）付款方式

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装并调试完毕，经甲方（采购方）验收合格后，单据齐全，一次性付清余款。甲方在收到发票后10个工作日内将合同价款支付到合同约定的乙方账户。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 四、本采购文件中加★部分为实质性要求，不接受负偏离。

- 五、招标图纸

供应商须在投标前自行组织现场踏勘，也可以联系采购人现场踏勘。如因未踏勘现场引起的一切后果自负。供应商踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。供应商到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、水电使用情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被供应商利用的资料，供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

招标清单及图纸下载链接：

链接: https://pan.baidu.com/s/1cHxx_IsMK4aKx7y_3jQuOw

提取码：9q4e

- 六、供应商能力要求

1、供应商需具备类似项目供货经验，供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目业绩的优先。

2、本项目为厨房设备采购项目，投标人需具有科学有效的管理流程和规范，优化内部管理，提高工作效率和质量；并且通过有效的环境管理减少环境污染，同时应重视员工的职业健康和安全；降低工伤事故和职业病的发生率，积极保障员工职业健康和安全，以保障本项目的顺利实施。具有有效期内的质量认证管理体系证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务认证证书的优先。

3、供应商承诺在招标文件基本要求（2年）基础上增加质保年限的优先。

- 七、供货实施方案、售后服务方案

1、供货实施方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的供货实施方案至少包含以下内容：

①安装、调试方案

需明确厨房设备（如消毒柜、洗碗机、冰箱、燃气 / 电磁灶具、排烟系统等）的现场安装流程与调试标准，至少包含：安装前准备、分区域安装流程、调试标准。

②质量保障措施

承诺所供设备为全新正品，提供制造商出具的质量合格证明。明确安装人员资质要求（如燃气燃烧器具安装需持证上岗），制定安装工艺标准（如不锈钢设备焊接的焊纹均匀度、设备水平度 / 垂直度误差控制），安装过程中同步进行隐蔽工程验收（如管线接口密封性、接地安全性）。设立专人负责现场质量巡检，记录巡检日志，对发现的质量问题（如设备划痕、安装偏差）制定整改方案及复查流程，确保问题闭环。

③进度保障措施

投标单位需制定详细的项目实施时间表，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过40天，从合同签订之日起计算。

④验收方案

协助采购人核对“产品品牌、型号、规格、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案。

⑤培训方案

需针对不同设备的 “使用、维护、安全操作” 制定专项培训计划，确保学校工作人员能正确操作设备。

2、售后服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：

①售后服务体系的建立

需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，确保采购人能快速对接、高效解决问题，符合招标文件“24小时响应”“终身免费服务”等要求。

②维修人员及维修点、故障响应时间

列明维修人员数量、专业资质，承诺 “派出设备制造商的专门维修人员” 处理故障，而非第三方临时人员。若有固定维修点，需说明地址、服务时间及可维修设备类型；若无，需明确 “维修人员上门服务” 的覆盖范围及交通保障措施。

③维修与零部件供应

说明常用配件（如消毒柜加热管、洗碗机喷淋臂、水龙头阀芯、冷库密封条等）的储备方式，承诺配件供应周期。

④定期保养服务

需结合厨房设备特性（如冷库、排烟系统、电磁灶具需定期维护以保障性能），制定主动保养计划，提前规避故障。

⑤应急保障措施

需针对食堂运营的 “不可中断性”，制定突发故障的应急处理流程，确保关键设备（如洗碗机、消毒柜、主食库设备）故障不影响正常供餐。

本项目不接受进口产品投标

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城体育运动学校新校区厨房设备采购及安装项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） |
| 2 | 技术参数响应情况 | 30分 | 根据各投标人所投产品对招标文件第四章第三条“技术参数要求”的响应情况进行评分，标注“▲”为重要性能指标，不符合要求或者未提供证明材料视作负偏离，有一项负偏离扣3分，满分30分扣完为止。 注：“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 类似业绩 | 8分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有项目业绩（类似项目是指厨房设备供货），每提供1份合同得2分，最多得8分。（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 |
| 4 | 企业综合实力 | 8分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务认证证书，每具有一个得2分，最多得8分。认证证书须在“全国认证认可信息公共服务平台网站”可查，且证书状态须为有效（有效是指开标当日有效的证书），状态无效不得分，（提供网站查询截屏加盖投标人公章、证书扫描件加盖投标人公章为准，两个材料必须同时提供，未提供或提供不全的不得分）。 |
| 5 | 供货实施方案 | 10分 | 供应商根据第四章中“七、供货实施方案、售后服务方案”要求，提供详细完整的项目实施的组织计划方案（至少包含：①安装、调试方案；②质量保障措施；③进度保障措施；④验收方案；⑤培训方案等方面内容）： 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） |
| 6 | 售后服务方案 | 10分 | 供应商根据第四章中“七、供货实施方案、售后服务方案”要求，提供的售后服务（至少包含：①售后服务体系的建立；②维修人员及维修点、故障响应时间；③维修与零部件供应；④定期保养服务；⑤应急保障措施等方面内容）进行评审： 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） |
| 7 | 质保期承诺 | 2分 | 投标人承诺质保期在招标文件基本要求（2年）基础上，每增加1年得1分，最多得2分。 投标时提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的（文件中实质性要求的除外），投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2. 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的（文件中实质性要求的除外），投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JSHX-G2025-0008号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城体育运动学校

根据贵方的JSZC-320900-JSHX-G2025-0008号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城体育运动学校，采购编号为JSZC-320900-JSHX-G2025-0008的盐城体育运动学校新校区厨房设备采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

# 十四、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：        年    月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。