招   标   文   件

项目编号：JSZC-321192-SSJT-G2024-0134

项目名称：镇江经开区水质监测站（6个）运维项目

苏世建设管理集团有限公司

二0二四年十月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  合 同	22

第四部分  采购需求	28

第五部分  评标办法和标准	30

第六部分  投标文件（格式）	38

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江经开区水质监测站（6个）运维项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024-11-4   09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321192-SSJT-G2024-0134

2.项目名称：镇江经开区水质监测站（6个）运维项目

3.预算金额： 69万元。

4.☑最高限价：人民币69万元

5.服务期限：自合同签订之日起一年

6.采购需求：镇江经开区水质监测站（6个）运维项目，详细内容及要求见附件采购需求。

7.本项目是否接受联合体投标：☑不接受

8.本次采购确定的成交供应商数量：1名.

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件加盖公章）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函）。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面申明或提供资格承诺函）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及关于转发《江苏省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的通知（镇财采〔2020〕12号）的要求，本项目仅面向中小微企业。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业为其他未列明行业。

2.2 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）要 求， 监狱和戒毒企业视同小型、微型企业， 享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型企业、微型企业的， 不重复享受政策。符合条件的残疾人福利 性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.获取时间：公告之时起至2024-10-18，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024-11- 4  09:30（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：

（1）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

（3）“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标注意事项

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请详细阅读平台操作指南；投标人在使用系统的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电交易中心技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

3.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

七、其它补充事宜

请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局

地址：镇江经济技术开发区通港路西直通点1号

联系人：郭工            联系方式：15252900209

2.采购代理机构信息

名称：苏世建设管理集团有限公司

地址：镇江市解放路22-7号京城大厦五楼506室

联系方式：0511-88833166

3.项目联系方式

项目联系人：袁工、梁工

电话： 18888067188

苏世建设管理集团有限公司

日期：2024年10月11日

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与 核心产品 | £A货物类。 RB服务类。 本项目核心产品为： 镇江新区水质自动监测站（6个）运维服务 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 镇江新区水质自动监测站（6个）运维服务，属于 其他未列明 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 |  |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江经开区水质监测站（6个）运维项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：苏世建设管理集团有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局。

2.4 “服务”系指本招标文件所述采购标的，即镇江经开区水质监测站（6个）运维项目

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式 ☑综合评分法

3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品： ☑否

3.5转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑数字认证证书费用见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html。

☑中标人需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：参照国家发改价格[2011]534号文优惠后收取8394.00元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：苏世建设管理集团有限公司润州分公司

收款账号：3205 0175 5336 0000 1601

开户银行：建设银行镇江市润州支行

☑其他费用：如有其他费用，按实际发生收取。

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

7.5澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.6如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”网站提供的最新投标文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务（货物）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（货物）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“苏采云”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后20分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22. 无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1 A.☑本项目不收取履约保证金。

B.□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“苏采云”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归苏世建设管理集团有限公司所有。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

# 第三部分  合同

项目名称：镇江经开区水质自动监测站（6个）运维项目

项目编号：

甲方：（以下简称甲方）镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局

乙方：（以下简称乙方）

- 乙双方根据“镇江经开区水质自动监测站（6个）站运维项目”的公开招标的结果，并按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》，以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。下列镇江经开区水质自动监测站（6个）站运维项目招标文件、乙方提交的投标响应文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：1、投标承诺函；2、投标响应报价表；3、技术方案；4、成交通知书；5、投标响应文件；6、甲方、乙方商定的其他必要文件。

- 服务内容

  - 根据国家规范技术要求，甲方委托乙方对经开区水质监测站(6个）进行运行维护以及管理工作，具体详见本项目招标文件要求及乙方的投标响应文件相关承诺。

  - 服务站点和站点仪器配置情况

- 表一  水站情况一览表

| 序号 | 水站名称 | 仪器参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新竹河 | CODmn、氨氮、总磷、挥发酚 | 监测频次为4小时1次 |
| 2 | 丁岗团结河葛村桥 | CODmn、氨氮、总磷、氟化物 | 监测频次为4小时1次 |
| 3 | 大港河 | CODmn、氨氮、总磷 | 监测频次为4小时1次 |
| 4 | 丁卯团结河 | CODmn、氨氮、总磷 | 监测频次为4小时1次 |
| 5 | 太平河 | CODmn、氨氮、总磷 | 监测频次为4小时1次 |
| 6 | 新材料产业园下游 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、挥发酚 | 监测频次为4小时1次 |

表2站点仪器配置情况

| 序号 | 断面名称 | 建成时间（年/月） | 仪器型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五参数 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 总磷总氮 | 挥发酚 | 氟化物 |
| 1 | 新竹河 | 2018年11月 | \ | 科泽K301 | 科泽K301 | 科泽K301 | \ | 科泽K301 | \ |
| 2 | 丁岗团结河葛村桥 | 2018年11月 | \ | 科泽K301 | 科泽K301 | 科泽K301 | \ | \ | 科泽K301 |
| 43 | 大港河 | 2019年8月 | \ | 科泽K301 | 科泽K301 | 科泽K301 | \ | \ | \ |
| 4 | 丁卯团结河 | 2019年8月 | \ | 科泽K301 | 科泽K301 | 科泽K301 | \ | \ | \ |
| 5 | 太平河 | 2019年8月 | \ | 科泽K301 | 科泽K301 | 科泽K301 | \ | \ | \ |
| 6 | 新材料产业园下游 | 2020年10月 | 科泽K100 | 科泽K301 | 科泽K301 | \ | 科泽K301 | 科泽K301 | \ |

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：            。本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务报酬及乙方提供合同中服务时所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、服务范围

四、运维管理要求

4.1 具体详见本项目招标文件要求及乙方的投标响应文件相关承诺。

五、服务期限

5.1 项目服务期自                 。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、考核办法

8.1 具体详见本项目招标文件第四章

九、付款方式

9.1 合同签订预付合同价的10%，余款按月度付款；下一个月支付上一个月的运维费用；

十、税费

10.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

10.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

十一、服务验收

11.1 乙方应按照招标文件和投标响应文件的有关规定提供合格服务；

11.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到甲方的要求；

11.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

11.4 服务验收标准符合国家最新的规范和标准，同时满足招标文件采购需求及供应商承诺的其他指标，直至验收通过为准。

十二、安 全

12.1 乙方服务活动不得影响甲方单位的正常工作。

12.2 因乙方人为因素或管理不善而造成人身、设备等事故的一切损失、费用由乙方自行承担。

十三、乙方交付延误

13.1 乙方应按照“投标响应文件”中承诺的服务期交付甲方验收。

13.2 如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：按本合同 14.1 误期赔偿或终止合同。

13.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同；同时保留按第 13.2 条规定对乙方进行制裁的权力。

十四、违约赔偿

14.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费以每迟延一天，按合同价格 0.2%计算，直至提供服务完成为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的 10％。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

14.2 为免生疑义，本合同项下一方向另一方承担的责任以基于本合同实际支付/收取的服务费为限，且不适用任何间接损失与利润损失。

十五、不可抗力

15.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

15.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

15.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

十六、保密条款

16.1 乙方应当妥善保管甲方提供的相关资料，并对相应的信息、数据承担保密责任，未经甲方许可，不得利用知悉的属于甲方的信息、数据为自己谋利或向第三方提供。

十七、纠纷解决办法

17.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

17.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

十八、违约终止合同

18.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后 20 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十九、知识产权

19.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

二十 、产权担保

20.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

二十一、破产终止合同

19.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

二十、合同生效及其它

20.1 合同经甲乙双方及见证方签字并加盖单位公章后生效，合同规定事项完成后自动终止。

20.2 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，代理机构一份。

20.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(单位盖章)：

地    址：

联系电话：

代表签字：

乙方(单位盖章)：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：     年   月    日

# 第四部分  采购需求

- 一、项目概况

- 本项目为丁岗团结河葛村桥、新竹河、大港河、丁卯团结河、太平河、新材料产业园下游6个地表水水质自动站的第三方运行维护及管理服务。根据国家规范技术要求，镇江新区生态环境和应急管理局拟委托有资质机构对6个水质自动站的运行维护以及管理开展委托运维招标工作，项目服务期自2024年10月1日至2025年9月30日。如本服务期内履约良好，合同到期后，合同双方无异议，且年度预算资金能保障的前提下，报政府采购监督管理部门同意后可续签下一年合同（续签时间不超过2年，合同一年一签），按年度执行，成交价不变。

- 二、运行维护服务范围包括

- 各水站所有监测仪器、数据采集与传输设备、辅助设备、消防、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等。运维工作应接受镇江新区生态环境和应急管理局及上级部门的质量检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

- 三、运维要求

- （1）水质自动站的运维管理要求

- 在运行维护期间，中标方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

- 1.1提供、配制并定期更换水质自动站仪表所需试剂、气体和标样，并承担相应费用。

- 1.2提供并定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件，并承担相应费用。

- 1.3 各站点需配备废液桶，所有产生废液的设备需单独用废液桶收集，并承担废液处置费用。

- 1.4 各站点配备一张办公桌和两张办公椅（6套），办公桌尺寸可根据站房面积配备。

- 1.5对水质自动站系统和仪表进行定期检修、维护保养，具体内容见表2。

- 表2  水质自动站运行维护内容及要求一览表

| - 序号 | - 维护内容 | - 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 室外取水管路清洗清淤 | - 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 - 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。 - 3）清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 - 4）恢复取水管路原状。 |
| - 2 | - 室内管路清洗 | - 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 - 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| - 3 | - 采水系统维护 | - 1）对季节性断流、河道改变明显的断面水站采水系统进行加固、调整采水泵。 - 2）保证采水系统在任何情况下均正常采水。 |
| - 4 | - 电动球阀清洗检查 | - 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 - 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 - 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| - 5 | - 单向阀清洗 | - 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。必要情况更换单向阀。 |
| - 6 | - 清洗液位计 | - 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 - 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 - 3）原样装回液位计。 - 4）必要的情况更换新液位计。 |
| - 7 | - 清洗样水杯喷头 | - 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 - 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| - 8 | - 蠕动泵负载检查 | - 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 - 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| - 9 | - 液位观察管清洗 | - 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。拆卸部件原样装回。 |
| - 10 | - 压力表测试 | - 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 - 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 - 3）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 - 4）原样装回压力表，注意气密性。 - 5）必要情况更换压力表。 |
| - 11 | - 取水系统综合测试 | - 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 - 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 - 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| - 12 | - 工控机检查 | - 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 - 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 - 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 - 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 - 5）检查硬盘SATA连接线是否松动。 - 装回工控机重复1）、2）步骤 |
| - 13 | - 通讯检查 | - 1）确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 - 2）通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 - 3）网络传输设备检查，保证通讯畅通 - 4）安防监控设备检查，监控视角位置 |
| - 14 | - 面板开关检查 | - 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| - 15 | - 温湿度仪检查 | - 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| - 16 | - 配电板清扫 | - 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| - 17 | - 配电板状态检查 | - 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| - 18 | - 接地检查 | - 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| - 19 | - PLC检查 | - 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 - 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 - 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| - 20 | - 机柜台面清扫及检查 | - 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁。 - 2）检查机柜各门是否关于完好。 |
| - 21 | - 实验区清扫 | - 保持实验区台面清洁。 - 2）保持仪器设备摆放征集。 - 3）按要求存储试剂。 - 4）按要求处置废液。 |
| - 22 | - 五参数分析仪 | - 1）检查数据传输和报警模块是否正常 - 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 - 3）清洗电极更换电极液 - 4）检查并更换老化的电极 - 5）确保清洗水供应正常 |
| - 23 | - 高锰酸盐指数分析仪维护 | - 1）检查数据传输和报警模块是否正常 - 2）确保冷却水供应正常 - 3）清除水垢，疏通管道 - 4）确保各个阀门正常 - 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 - 6）清除ORP电极上污垢 - 7）检查并更换老化的ORP电极 |
| - 24 | - 氨氮分析仪维护 | - 检查氨氮分析仪加热模块是否正常。 - 2）更换试剂。 - 3）更换氨氮管路系统，更换工作电极。 - 4）更换氨氮蠕动泵管。 - 5）更换加热迂回管路。 - 6）修正液位压力传感器参数。 |
| - 25 | - 总磷总氮分析仪维护 | - 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 - 2）确保纯水供应正常。 - 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 - 4）检查并更换老化的UV灯。 - 5）确保各个阀门正常。 |
| - 26 | - 挥发酚分析仪 | - 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 - 2）更换试剂。 - 3）确保管路通畅。 - 4）清洗反应杯 - 5）确保各个蠕动泵正常。 - 6）确保蒸馏装置的正常，管路通畅。 |
| - 27 | - 氟化物分析仪 | - 检查数据传输和报警模块是否正常。检查气敏膜，添加电解液。更换试剂。确保管路通畅。清洗反应杯确保各个蠕动泵正常。 |

- 1.6及时排除在线分析仪器出现的故障，要求中标方在4小时内响应，如24小时内无法解决故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标方负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购方沟通确认，所产生的维修费用由中标方承担。

- 1.7运行维护期间中标方负责水质自动站的通讯（电信光纤或无线）维护维修工作，负责配套设施（包括空调、站房照明、深井水相关设施等）的维护维修更新及费用。

- 1.8对水质自动站仪表进行定期校准、核查、比对和性能测试工作，每天至少两次数据调用监控，每周对各水质自动站至少一次现场巡查，每两周至少一次仪器校准和标准溶液自查测试，每季度自行开展一次实际水样的实验室比对测试，每两年对系统进行一次大修。配合采购方进行水质自动站质量保证和质量质控工作。

- 1.9保证站房内外的清洁，整齐。

- 1.10认真、及时做好运行维护记录，汇总各水质自动站每周维护记录，每月以书面形式上报至采购方，该书面报告作为运行维护考核的依据之一，内容包括：每日运行数据监控统计表、现场维护记录、仪器设备故障及排除情况登记表、每月运行情况、备品备件管理登记表、仪器质控统计表等。

- 1.11运行维护期间，委托中标方运行维护及管理的全部资产（包括站房及其配套设施、配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购方所有，未经采购方书面同意，中标方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

- 在委托运行维护及管理期间，中标方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可预防、抗拒外部因素造成资产损害，中标方应第一时间向采购方上报相关情况。

- 中标方须全面承担水质自动站资产的保护工作，切实做好安全保卫、防盗、防火、防雷击以及防止其他人为或自然事故的发生。凡是由于保卫保管疏漏或使用不当造成的资产损失，由中标方负责赔偿，必要时采购方要追究中标方的责任。

- 1.12 投标方应提供数据软件服务平台，保证数据传输的通讯正常，该平台应具有数据超限报警、数据报表统计和分析、数据导出等功能，并配合采购方完善数据的其它集成接入工作。

- 1.13协助采购方做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

- 1.14中标方负责本项目水质自动站运行维护的人员不得参与镇江市域之外的任何运行维护工作；须确保运维人员的相对固定，人员频繁调动、缺乏熟练的运维人员都将视为管理制度混乱而扣减运维费用；节假日期间，中标方必须安排值班人员，保证水质自动站正常运行。

- 1.15 采购方根据管理要求和运维服务成效考核的情况，有权要求中标方适当增加车辆和人员。

- 1.16切实按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》对运营水质自动站进行管理。

- （2）考核办法

- 采购方每月对中标方开展一次运行维护工作考核评分，以每个水质自动站为单位进行，以有效数据量进行考核，同时按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中相关内容进行每月巡检。

- 2.1、数据获取率考核

- 每月在管理平台上进行一次数据获取率统计，单个站点当月整体数据获取率达到95%及以上的，方可以当月合同价全款进行其他考核；当月整体数据获取率低于95%的，当月不付款。

- 2.2、质控和水样比对

- 每月对所有站点进行一次质控考核（水样比对、标液核查、加标回收、盲样考核任选一种），如质控不能通过，则该站点当月不付款。

- 2.3、站点维护

- 2.3.1、依据运维技术规范，每项工作定期记录，记录真实可查考，如以下表格缺失每次扣200元。

- （1）水站巡检结果记录表，水站巡检每周一次；

- （2） 水站仪器设备维护记录表，水站每周至少做一次仪器设备维护并记录；

- （3）水站试剂更换记录表，根据仪器使用试剂的实际情况更换,更换后必须记录；

- （4）水站备品备件更换记录表，根据仪器使用备件的实际情况更换,更换后必须记录；

- （5）故障处理申报表，每次故障处理都必须有申报记录；

- （6）水站质控样核查结果记录表，水站质控样核查结果每月一次。

- 2.3.2、每日远程查看、每周不少于一次现场巡检(含节假日)。

- (1) 每日远程查看内容：上下午在平台上查看各站点数据是否正常。如数据异常1小时内未及时上报采购人，每次每站点扣款500元；

- (2)周巡检内容：每周不少于一次现场巡检，对各分析仪器进行维护保养、对系统进行检修和维护。如站点巡检周期大于1周，每次每站点扣款500元。

- 2.3.3、按规定期限更换试剂、耗件和校准，进行质控核查。

- (1)试剂更换要求：按照仪器说明书要求定期更换全套试剂，并进行仪器校准。如超过规定期限未更换试剂、未校准，每次每台仪器扣款500元；

- (2)质控要求：各分析仪器每月一次进行质控核查。如未按规定进行质控样核查，每参数每次扣款500元；

- (3)耗件要求：按照每台仪器不同的维护要求，每三个月、半年、一年更换相应耗件。如超过期限未更换，每次每台仪器扣款300元。

- 2.3.4、定期对采供水管路检查、清洗，保证畅通、清洁。

- (1)每月1次室外取水管路清洗清淤，确保管路无泥沙附着。发现管路中有泥沙藻类附着，每次每站点扣款200元；

- (2) 每月2次室内管路清洗，确保无泥沙藻类附着。发现管路中有泥沙藻类附着，每次每站点扣款200元；

- (3)根据断面水位高低，适当调整采水系统，保证采水系统正常运行。若非断流等客观原因造成的采水系统不能正常运行的,每次每站点扣款800元；

- (4)每两月1次电动球阀、单向阀清洗检查，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏。出现堵塞和渗漏情况，每次每站点扣款500元；

- (5) 每月1次清洗液位计，确保液位计工作正常。如液位计不能正常工作, 每次每站点扣款200元；

- (6) 每月1次清洗样水杯喷头，确保喷头工作正常。喷头不能正常工作，每次每站点扣款200元。

- 2.3.5、保持仪器房合适的温湿度、仪器及地面等干净整洁。

- （1）保持站房内合适的温湿度，如空调不能正常使用造成温湿度不满足仪器工作条件的，每次扣款200元；

- （2）保持站房内部整洁、干净，站房内部无杂物堆放，站房内务凌乱每次扣款200元。

- 2.3.6、故障及异常情况处理

- （1）仪器发生故障后，市区24小时内解决故障，如超过24小时不能解决故障需直接用同品牌型号备机替代，同时在故障发生的2小时内通知采购人。未在规定时间内响应的每次扣款1000元。

- （2）出现异常数据时，在1小时内报告采购人，24小时内查出原因，未及时启动处理机制和上报采购人单位的每次扣款3000元。

- 2.3.7、合同终止

- 如发现以下情况，采购人有权终止合同，且合同终止后，由中标供应商一个月内自行清理完毕。

- （1）运营单位数据造假；

- （2） 因系统运维工作不力，影响水质断面考核，致使采购人单位受到上级部门的通报批评；

- （3）系统瘫痪(除不可抗拒因素外),连续10天以上或者主要指标连续10天以上无有效日均值；

- （4）数据未经采购人许可,提供给其他单位或个人的；或因数据泄漏，造成社会负面影响。

- （5）经当地政府确认，造成社会负面影响的质量事故或其他重大事件。

- 四、服务要求

- （1）交接方式

5.1 采购方在合同生效后向中标方提供水质自动站的相关技术资料，包括系统、仪表技术说明书（包括软件部分）、电气原理图、电气接线图、操作手册、仪表试剂配方、通讯协议。

5.2 在合同生效后采购方与中标方共同对水质自动站的系统运行情况、仪器运行情况、数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

5.3 合同解除后，中标方必须确保所负责运行维护的水质自动站运行状态良好，否则应大修恢复，确保后续的运维商在接手后能顺利开展运维工作。

- （2）装备要求

6.1投标方须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作，备机应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书或国际权威计量认证机构的批准证书（提供证明材料）。

6.2投标方应具有水质自动站常规参数（如溶解氧、pH等）的便携式仪器（投标时需提供品牌和型号），并在需要时用于水质自动站的比对考核。

6.3投标方中应自有通过计量认证的实验室或委托计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标方自控）及比对分析技术要求。

6.4投标方运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

6.5配置2辆性能较好的专用车辆。

- （3）项目人员

运维人员须大专以上学历；需配备至少3名从事水质自动站运维的专业技术人员。

- （4）保密要求

不论何时，中标方都须承担监测数据的保密责任；中标方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经采购方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究中标方相关法律责任。

- （5）报价要求

报价应包括完成项目可能发生的所有费用，包括设备运行药剂的更换、定期检修、维护保养、备品备件更换、人工、税金等一切费用。招标文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。

（6）付款方式

合同签订预付合同价的10%，余款按月度付费：下一个月支付上一个月的运维费用。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第一部分“投标邀请”。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见第一部分“投标邀请”。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 |  |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。 未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件 响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）未按规定由投标人的法定代表人签字或盖章；或其授权委托代理人未按规定签字的；或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（5）服务要求有负偏离的，偏离程度过大或过多，经评标委员会认定影响采购人实际使用的。

（6）项目经理未按要求提供社会保险证明材料的。

（7）报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的。

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（9）投标人提交的是可选择报价的。

（10）投标文件中提供了虚假或失实资料的。

（11）不同投标人的磋商响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的。

（12）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(13) 投标人存在串通投标情形的。

（14）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 42.00分 | 48.00分 | 10.00分 |

6.2评分标准

## 技术评估

| - 序号 | - 评审因素 | - 评审细则 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 运行维护管理技术方案 |  |  | - 42.00 |
| - 1.1 | - 对本项目水质自动监测系统认识程度和重难点分析 | 根据投标人对本项目的 6 个水站的认识程度和重难点分析进行评议，项目理解准确，难点重点分析全面具体，针对性强的得 8分； 项目理解准确，难点重点分析全面具体的得 5分； 项目理解不够准确、难点重点分析不够全面具体的得 3分。未作说明的本项不得分。 | - 8.0 |
| - 1.2 | - 运维计划方案 | 对运行工作方案科学性及可行性等内容进行综合评议，包括日常维护频次，人员配备、废液收集处置计划、配品配件更换频次等，方案全面完善、科学合理的得 15 分；方案合理可行的得 10 分；方案简单空洞的得 7分。（需提供本项目的运维计划，如无则该项得 0 分） | - 15.0 |
| - 1.3 | - 应急响应方案 | 对应急方案、突发事件的预警响应及处理方案等内容进行综合评议，方案全面完善、科学合理的得 10 分；方案合理可行的得 6 分；方案简单空洞的得 4分。 （需提供应急方案，如无则该项得 0 分） | - 10.0 |
| - 1.4 | - 质控方案 | 对质控方案学性及可行性等内容进行综合评议，方案全面完善、科学合理的得9分；方案合理可行的得 6分；方案简单空洞的得 3分。（需提供质控方案，如无则该项得 0 分） | - 9.0 |

## 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目承接能力情况 |  |  | 16.0 |
| 1.1 | 以往业绩 | 1、运维案例：2021年以来（以合同签署日期为准）投标人提供省级或以上地表水自动监测站运维服务项目的每提供一份合同得3分，最高得3分。（投标文件中须提供中标通知书、合同复印件，否则不得分） 2、质控案例：2021年以来（以合同签署日期为准），投标人具有水质自动监测站质控项目案例的，每提供一份合同得3分，最高得3分。（须提供质控项目合同和中标通知书，否则不得分） （提供案例清单、合同首页、签字盖章页及主要服务内容页，提供的材料若不能反映出相关内容视为未提供） | 6.0 |
| 1.2 | 企业综合实力 | 1、投标人具有有效期内的ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC 20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书。ISO10012测量管理体系认证证书。同时提供全部5个证书的得10分，少一项扣2分。 | 10.0 |
| 服务保障 |  |  | 32.0 |
| 2.1 | 质控实验室 | 有用于质量控制的 CMA 实验室（包括实验室为投标人子公司或控股子公司下设机构）的得 5分；实验室在省级社会环境检测机构信息管理平台登记、公开检测能力的加 3 分；实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（氨氮、高锰酸盐指数、总磷、挥发酚、氟化物）的酌情扣分，缺 1 项扣 2 分，扣完为止（实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的 CMA 证书，提供相关证明材料和附表扫描上传）。 | 8.0 |
| 2.2 | 响应能力 | - 供应商承诺在接到采购人服务响应通知后4小时内到达服务现场的，得4分；6小时内到达服务现场的，得2分；8小时内到达服务现场的，得1分；（提供书面承诺） | 4.0 |
| 2.2 | 项目经理 | 投标人为本项目配备的项目经理同时具有环境相关专业高级工程师证书和国家工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书得 5 分。（提供证书原件及供应商为其近六个月任意一个月缴纳社保的证明材料原件扫描上传） | 5.0 |
| 2.3 | 仪表配件供应渠道 | 投标人具备完善的仪表配件供应渠道，提供本项目主要仪器：高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、总磷、氟化物的备品备件授权的得 5 分，缺一项扣 1 分（提供授权书原件扫描件）。 | 5.0 |
| 2.4 | 维保服 务 保 证 | 根据投标人承诺的质量保证范围、服务保障人员（提供维保服务人员及相关证明资料）、维修响应时间等进行综合分析比较评分，内容全面具体，履约能力强，得6 分；内容较为完状善，履约能力较强的，得 3 分；内容及履约能力一般的，得 1 分；其他不得分。 | 6 |
| 2.5 | 原厂 质保 | 承诺提供原厂质保的得4分，否则不得分。 | 4 |

- 价格评估

| - 序号 | - 评审因素 | - 评审细则 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报价评价 |  |  | - 10.0 |
| - 1.1 | - 报价得分 | - 价格得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格评估得分为 10 分；其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10 分。 | - 10.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

R11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投 标 文 件

项目编号：JSZC-321192-SSJT-G2024-0134

项目名称：镇江经开区水质监测站（6个）运维项目

投标人（公章）：

- 目录（自行编制）

- 一、资格部分

- (一)投标函

﻿

投 标 函

致  （招标组织方）   ：

根据贵方关于 （项目名称） （项目编号：             ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务（货物）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地　　址：         电　　话：

传　　真：         邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日　　期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2020年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- （六）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中

- 没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字或盖章：

日期：______年    月    日

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- (八)本项目的特定资格要求

- 法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明      同志，性别      ，居民身份证号         ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公   章 ：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称） 法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 年 月 日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

- (十一)资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- (一)服务技术方案等

- （格式自拟）

- 服务技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 服务要求 | 服务响应 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

- 三、商务部分

- (一)供应商能力

- (二)业绩

- (三)项目负责人能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

- 项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- (五)信用查询

- (六)开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总报价 | 元/（三年） |
| 服务期 |  |

法定代表人签章：

日　　期：

- 其它部分

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- (二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件