锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

采购项目名称：东亭、云林闸站日常运行养护

采   购   人：无锡市锡山区城区水利管理站

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二五年九月

目    录

一、投标邀请函	3

二、投标人须知	6

三、项目要求和有关说明	16

四、合同书（格式）	27

五、合同条款	30

六、附件	35

一、投标邀请函

江苏省鸿源招标代理股份有限公司受无锡市锡山区城区水利管理站委托，对东亭、云林闸站日常运行养护进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：东亭、云林闸站日常运行养护

2.项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

3.项目最高限价：357.131626万元。超过招标文件规定的最高限价的为无效投标文件；

4.服务标准：合格，满足采购文件及采购需求中的要求；

5.采购方式：公开招标；

6.采购人：无锡市锡山区城区水利管理站；

7.合同履行期限：2年，具体时间以合同签订时间为准。

8.本项目所属行业类型：其他未列明行业；

9.本项目是否专门面向中小企业：是；

10.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，供应商应为监狱企业，供应商应为残疾人福利企业；

4.本项目的特定资格要求：

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

1.在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

## （四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏省鸿源招标代理股份有限公司将以电话咨询、邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年  9 月  23  日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以邮箱形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-HYGS-G2025-0062 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱发送（jshywxfgs@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

## （六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁，在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2025年 10  月  14 日09:30

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年 10 月 14  日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2025年 10 月 14 日开启解密后半小时。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号2楼202室

## （七）投标文件份数：1.请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十）其他

采购人：无锡市锡山区城区水利管理站

地址：无锡市锡山区东亭街道新明中路84号

联系人：邱亚兵

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼

联系人：肖峻岭、闻言玉

电  话：15386237908

# 二、投标人须知

## （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购网--苏采云平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## （三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人及江苏省鸿源招标代理股份有限公司。

## （四）招标文件的补充或修正

1.江苏省鸿源招标代理股份有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏省鸿源招标代理股份有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏省鸿源招标代理股份有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏省鸿源招标代理股份有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证复印件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证复印件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）投标人需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6. 服务保障承诺书（格式见附件）

7.投标供应商情况表（格式见附件）

8. 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

9.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

10.服务方案（如有，格式自拟并自行添加）

11.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

12.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5. 制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（供应商综合情况）和暗标（服务方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注，暗标（服务方案）。

(2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

## （七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限上传（递交）的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## （九）开标、评标

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（4）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业） |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查询，供应商无需提供证明材料） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 人员配置表及拟派项目负责人简历 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求（90天） |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

6.评标标准：详见附件。

## （十）定标

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏省鸿源招标代理股份有限公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏省鸿源招标代理股份有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏省鸿源招标代理股份有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏省鸿源招标代理股份有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3.投标人电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十一）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十三）签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏省鸿源招标代理股份有限公司备案。

2.履约保证金：无。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十四）注意事项

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## （十五）中标服务费

本项目代理服务费按差额定率累进法计算，招标代理费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万以下费率为1.2%，100万-500万之间费率为0.64%，由采购人支付。

- （十六）其他说明：

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我代理机构组织的采购项目中标（成交）的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （十七）其他：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- （十八）履约验收：

履约验收参照苏财规〔2024〕7号文关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知执行。政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

- 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

调排总站、崇锡河闸、东亭街道22座闸站、云林街道12座闸站的日常运行养护，是东亭云林街道防洪排涝的重要组成部分。

二、服务期

服务期：24个月。

三、服务内容及要求

（一）服务范围：上述36座闸站各个建筑物确权划界范围内的水工建筑物、机电设备、上下游引河、办公生活设施、绿化养护等。

（二）具体工作内容：

- （1）项目内生产管理用房的日常检查；

- （2）项目内机电设施设备的日常维修、养护、运行和管理；

- （3）项目内的保洁服务；

- （4）项目内的停车管理和车辆秩序维护；

- （5）保障服务。主要指配合管理范围内各项考核工作；

- （6）项目外包管理档案资料的管理；

- （7）法律法规、政策及合同规定的其他事项。

主要机电设备维修养护清单

| 序号 | 主要机电设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调排总站△ |  |  |
| 1 | 主水泵 2m3/s | 台 | 5 |
| 2 | 主（异步）电动机 95kW*5 | 台 | 5 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 5 |
| 4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 3 |
| 5 | 闸门孔净宽5m | 扇 | 3 |
| 6 | 钢丝绳 | m | 100 |
| 二 | 崇锡河闸 |  |  |
| 1 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 2 | 闸门孔净宽5m | 扇 | 1 |
| 3 | 钢丝绳 | m | 96 |
| 三 | 张周桥闸站△ |  |  |
| 1 | 主水泵（ 40寸2台+28寸1台） | 台 | 3 |
| 2 | 主（异步）电动机130kW*2+60kW | 台 | 3 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 3 |
| 4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 5 | 闸门孔净宽8m | 扇 | 1 |
| 6 | 钢丝绳 | m | 92 |
| 四 | 七号桥港北闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 2m3/s | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机95kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 5 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |
| 6 | 钢丝绳 | m | 88 |
| 五 | 龙舌尖闸站△ |  |  |
| 1 | 主水泵（ 1台32寸+1台28寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机80kW+60kW | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 5 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |
| 6 | 钢丝绳 | m | 90 |
| 六 | 小桥头闸 |  |  |
| 1 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 2 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |
| 3 | 钢丝绳 | m | 80 |
| 七 | 桐桥港闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 3m3/s | 台 | 4 |
| 2 | 主（异步）电动机110kW*4 | 台 | 4 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 4 |
| 4 | 螺杆式启闭机 | 台套 | 3 |
| 5 | 闸门孔净宽3.8m | 扇 | 3 |
| 6 | 钢丝绳 | m | 84 |
| 八 | 五房巷浜排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（32寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机95kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 九 | 潘夹里排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 2台32寸+2台28寸） | 台 | 4 |
| 2 | 主（异步）电动机（2*95kW+2*60kW） | 台 | 4 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 4 |
| 十 | 北街排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 24寸） | 台 | 3 |
| 2 | 主（异步）电动机55kW*3 | 台 | 3 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 3 |
| 十一 | 来红桥排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 28寸） | 台 | 1 |
| 2 | 主（异步）电动机60kW | 台 | 1 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 十二 | 新屯排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 十三 | 门楼排涝站△ |  |  |
| 1 | 主水泵（32寸） | 台 | 3 |
| 2 | 主（异步）电动机95kW*3 | 台 | 3 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 3 |
| 十四 | 长流排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（20寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 十五 | 低田下排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（20寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 十六 | 柴巷排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（24寸） | 台 | 1 |
| 2 | 主（异步）电动机55kW | 台 | 1 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 十七 | 亭庄巷东排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 1 |
| 2 | 主（异步）电动机17kW | 台 | 1 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 十八 | 亭庄巷西排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 10寸） | 台 | 1 |
| 2 | 主（异步）电动机13kW | 台 | 1 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 十九 | 新屯园区排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 1 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW | 台 | 1 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 二十 | 项夹里排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 16寸） | 台 | 1 |
| 2 | 主（异步）电动机30kW | 台 | 1 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 二十一 | 中大浜排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 二十二 | 三二房排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 二十三 | 尤巷排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 二十四 | 大西桥排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（ 11寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机11kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 二十五 | 长春闸站△ |  |  |
| 1 | 主水泵（2台40寸+1台32寸） | 台 | 3 |
| 2 | 主（异步）电动机180kW*2+95kW | 台 | 3 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 3 |
| 4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 5 | 闸门孔净宽6m | 扇 | 1 |
| 6 | 钢丝绳 | m | 92 |
| 二十六 | 螺丝泾闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵（2台32寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机95kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 5 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |
| 6 | 钢丝绳 | m | 92 |
| 二十七 | 鹊架桥闸 |  |  |
| 1 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 2 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |
| 3 | 钢丝绳 | m | 92 |
| 二十八 | 新塘桥排涝站△ |  |  |
| 1 | 主水泵（1台40寸+1台32寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机130kW+55kW | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 二十九 | 施家庄排涝站△ |  |  |
| 1 | 主水泵（1台28寸+1台24寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机55kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 三十 | 春雷北排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（2台20寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 三十一 | 庄后底排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（1台16寸+1台12寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机30kW+22kW | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 三十二 | 新塘桥西排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（1台16寸） | 台 | 1 |
| 2 | 主（异步）电动机30kW | 台 | 1 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 1 |
| 三十三 | 赵巷排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（2台20寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 三十四 | 周巷排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（2台14寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 三十五 | 邵巷排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（2台12寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 三十六 | 中桥头排涝站 |  |  |
| 1 | 主水泵（2台12寸） | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |
| 3 | 开关柜 | 台 | 2 |

注：标注△的为重点闸站。

闸站绿化养护面积

| 序号 | 闸站名称 | 绿化面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调排总站 | 845 |
| 2 | 张周桥闸站 | 197 |
| 3 | 龙舌尖闸站 | 104 |
| 4 | 五房巷浜排涝站 | 360 |
| 5 | 潘夹里排涝站 | 220 |
| 6 | 长流排涝站 | 30 |
| 7 | 低田下排涝站 | 40 |
| 8 | 长春闸站 | 900 |
| 9 | 施家庄排涝站 | 544 |
| 10 | 春雷北排涝站 | 40 |

注：闸站绿化养护按三级养护标准执行。

（三）质量要求：达到《江苏省水闸技术管理办法》及《江苏省泵站技术管理办法》的要求，严格按照水利管理单位安全生产标准化要求进行管理。

（四）人员要求：

- 1、项目管理及看闸站运行操作人员要求：

本项目需配备项目负责人1名，必须具备水利类中级职称（工程师）、安全员证；管理人员4名，均须具备低压电工证，同时其中2名管理人员还须具备高压电工证。（注：投标时需提供相应证书扫描件及投标供应商为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的证明材料上传至投标系统，否则作无效投标文件处理）

- 2、看闸站运行操作人员要求：

本项目至少配备37名看闸站运行操作人员（调排总站需配备2名看闸站运行操作人员，其余每个闸站至少配备1名看闸站运行操作人员）。要求24小时在岗，男性占比不低于70%，男性在65周岁以内（其中60周岁以下占比不低于70%),重点闸站的操作人员必须为60周岁以下的男性，女性55周岁以内，身体健康。（注：投标时需提供上述所有人员名单，并承诺中标后按照国家有关规定为未达到退休年龄人员缴纳社会保险。）

（五）管理要求：

1、组织管理方面

按照项目实际情况及招标单位的具体要求，组织配备相应的运行管理人员，以满足本项目的安全运行管理需要；

负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，管理人员必须持证上岗；

按照（江苏省水利工程管理考核标准）建立各项管理规章制度，做好资料的归档和管理工作；

做好项目管理范围内环境卫生。

2、安全管理方面

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护项目权益，保障项目安全；

贯彻执行《无锡市水利安全生产标准化建设管理实施细则》。

3、运行管理方面

掌握水情、雨情、工情，做好防汛抗旱、改善水环境和其他服务工作；

根据项目控制运用原则和主管部门的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证项目的正常运行；

对工程进行定期的检查，做好记录并随时掌握工程状态，发现异常情况及时向业主汇报，并根据业主方案处理；

对工程进行日常养护维修，确保项目安全完整。

- （六）养护要求：所有设备按要求做好每月养护、定期（汛前、汛后）养护

- （1）闸门、启闭机运行正常，无异常的振动和噪声；

（2）启闭机传动部位每月定期加注润滑油一次，防磨损、锈蚀；齿轮啮合面无磨损锈蚀；

（3）钢丝绳每月一次定期清洗保养并涂抹防水油脂，要求擦洗光亮、上油适度；

（4）电动机和水泵表面保持无尘、无油污、无锈蚀；

（5）做好水泵轴承的润滑工作，每月加注润滑油脂，油杯内油量充足、油脂每年更换一次；

（6）水泵运行正常，无异常的振动和噪声；

（7）每月一次清理与检查低压配电装置，配电柜内、外不得有蜘蛛网、飞虫；

（8）根据采购人要求做好水闸、泵站台账记录。

（七）维修养护管理要求

1.1 一般规定

1.1.1闸站主要设备、设施应建立巡视检查制度，根据设备系统运行特点，制定各责任岗位巡回路线、重点巡查项目和巡查周期。

1.1.2检查与养护应有专人负责，按规定要求定期进行。

1.1.3检查工作应做好记录，及时分析整理，定期进行整编和归档。

1.2建筑物检查

1.2.1闸站主要结构部位和其他建筑物的检查可分为经常检查、定期检查、特别检查，它们的检查周期和检查范围为：

经常检查，周期为每周一次，检查范围为闸站范围内的水工建筑物、闸站建筑物、交通桥、工作桥、道路等。闸站运行期间，主要结构部位应每班巡查一次：定期检查为汛前和汛后的各一次，检查范围同经常检查；特别检查为当闸站遭受强热带风暴或台风、暴雨、高潮位、洪水、强烈地震或其他严重自然灾害、重大工程事故时进行的检查，检查范围主要是工程受损部位和重要部位。对闸站管理范围内建筑物进行检查，如有损坏立即上报采购人。

1.2.2进、出水池四边设置的防护栅墙应保持完好。进、出水池旁的杂草、杂物应及时清除，进水池的拦污栅应及时清理。进出水池及引河的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。

1.2.3土工建筑物应无雨淋沟、浪窝、塌陷，砌体墙后土方应无塌陷；砌石结构有无勾缝脱落、裂缝、渗水、松动、隆起、底部掏空、垫层散失等现象；混凝土结构、钢筋混凝土管道有无人为、机械损坏、剥蚀、露筋、风化、碳化、裂缝、渗水；伸缩缝与止水是否损坏、渗漏；工程水下部位有无淤积、冲刷，剥蚀损坏等：混凝土墩、墙有无沉陷、倾斜、滑动。如发现上述情况，应立即上报采购人。

1.2.4土工、石工的排水设施应保持畅通有效，否则应及时疏通。对可能受冰冻破坏的设施（如供、排水、生活用水水管等）应采取有效的防冻保暖措施。雨雪后应及时消除交通要道与工作桥、交通桥等工作场所的积水、积雪。

1.2.5砌石勾缝有少量脱落或开裂的，应用水冲洗干净后，再用1:2水泥砂浆重新勾缝。

1.2.6进水建筑物护底的反滤排水应畅通。

1.2.7墩、台表面必须保持清洁，应及时清除青苔、杂草和污物。泵房地面要清洁。

1.2.8建筑物屋顶应防止漏水，泛水、天沟、落水斗、水落管应完好且排水畅通；墙面有无裂缝，内外墙涂料、贴面有无剥落，房屋设施有无损坏；金属管道、管壁内外部分及钢支承构件有无锈蚀。外露的金属结构应定期油漆，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方，应根据具体情况适当增加油漆的次数。

1.2.9门窗应保持清洁完好、无破损，应定期清洁门窗及玻璃，破损的玻璃和小五金配件要及时更换。栏杆、扶梯、平台等设施应保持清洁，需油漆的应定期油漆。

1.3主要设备、设施巡查

1.3.1巡查周期：闸站运行期每天不少于一次，非运行期每周一次。

1.3.2值班人员除正常巡查外，遇有下列情况应增加巡查次数：

恶劣气候：设备过负荷或负荷有显著增加时；设备缺陷近期有发展时；新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。

1.3.3巡视检查由看闸站运行操作人员执行，巡视检查中应认真执行安全规程，注意设备及人身安全。

1.3.4巡查人员定期对高压电气设备进行巡查，巡查人员必须持高压电工证；

1.3.5在巡查中发现设备缺陷或异常运行情况，应及时处理并详细记录在运行日志上，对重大缺陷或严重情况应及时向采购人汇报。

1.3.6巡查的内容：

养护责任是否落实；卫生保洁与养护维修情况简述；运行状况是否正常：各项技术指标是否正常；安全、消防设施是否完善、可靠：其他需要巡查的情况。

1.3.7巡查的重点：

操作过的设备和投入运行的设备；检修、试验工作中的安全措施；设备缺陷消除后的运行情况；运行参数异常的设备；防火检查。

机电设备的养护与维修

2.1 一般规定

2.1.1闸站设备的运行、维护应符合国家和地方有关环境保护的规定。

2.1.2水泵、闸门、管道等闸站设备设施检查、维护时，必须采取有效的安全措施，确保人身与设备的安全。

2.1.3 3吨以下起重设备必须定期维修养护。

2.1.4水泵维修后，机组各运行参数在正常允许范围内，无异常振动和声响；

2.1.5闸站机电、仪表与自控设备，应配备易损零配件。

2.1.6闸站机电设备及管配件外表锈蚀及时进行除锈和防腐处理；

2.1.7闸站应做好完整的运行与维护记录。

2.2水泵机组

2.2.1水泵运行前的检查，应符合下列规定：

盘车检查时，水泵叶轮及电机转子不得有碰檫和轻重不均匀现象；

弹性联轴器的轴向间隙和同轴度，应符合产品的技术要求；水泵机组轴承润滑应良好。油、水系统等辅助设备应完好；水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固；进、出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位：检查相应的进水闸门，应开启；启闭闸门的操作系统工作应正常。

2.2.2水泵运行中的巡视检查，应符合下列规定：水泵机组应在规定的电压、电流、流量、扬程范围内运行；水泵机组在运行中应转向正确，运行平稳，无异常振动与噪声，连接法兰处无漏水；采用油轴承的机组，应检查运行前后油位变化的情况，不应过高或过低，否则应查明原因；轴承允许最高温度不应超过制造厂的规定值，如制造厂无规定，最高温度不应超过下列值：滚动轴承为95℃，滑动轴承为70℃，弹性金属塑料轴承（轴瓦）为65℃；填料函处应有少量滴水，但不应滴水成线。填料函处泵轴应无偏磨、过热现象，温度不大于50℃；水泵运行时，进水池水位不应低于最低运行水位；潜水泵机组应巡视并检查轴承与电机定子绕组的温度以及机组油腔内的含水率，均应在正常范围内；闸站格栅内外水位差不应大于设计要求；任何水泵机组运行时不允许产生气蚀现象，否则要查明原因。水泵运行应平稳，振动与噪声应在正常范围内；泵机运行中应加强巡视检查，做到“六勤”：勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤清和勤捞。

1）勤看：仪表与监控显示屏，电压、电流、温度、进出水池水位、设备运行工况等应正常；

2）勤听：轴承、叶轮、电机、变压器等，应无不正常的异声；

3）勤嗅：轴封机构、联轴器、电机、电气设备等应无异常的焦味；

4）勤摸：无需采取特别安全措施，能用手摸的部位，用手摸感觉检查温度、振动等，如油箱、冷却水箱、电动机外壳、轴承外壳等部位的温度和振动应正常；

5）勤清：经常做好设备、设施及工作环境的清洁保养工作，经常做好设备的润滑工作；

6）勤捞：经常检查与清除格栅上及水泵内的垃圾，保持闸站排水畅通。

2.2.3水泵机组停止运行后的检查，应符合下列规定：检查与观察机组停机后惰走的时间，应正常合适；机组的轴封机构处渗漏水应符合要求；管路上的止回阀、拍门闭合应紧密，不应有倒流水现象。

柔性止回阀的闭合应正常，不得有回缩现象；出水口闸门应关闭可靠。

2.2.4不经常运行的水泵机组的养护，应符合下列规定：每月试泵一次，每次运行时间不少于15min。

2.2.5水泵的日常养护，应符合下列规定：做好水泵机组的日常清洁工作，外壳应无尘垢（潜水泵机组除外）；紧固机组与管路连接螺栓：做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定；检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、湿度传感器，其参数应符合产品技术要求：按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。

2.2.6水泵电动机启动前的检查，应符合下列规定：测量电动机定子绕组及电缆的绝缘电阻，必须符合安全运行的要求；开启式电动机内部应无杂物；轴承润滑应良好，润滑及冷却水系统应正常；

绕线式电动机的滑环与电刷应接触良好，电刷压力应正常：电动机引出线与电缆连接应紧固，无松动；电动机除湿保温装置电源应断开；电动机外壳接地应牢靠。

2.2.7水泵电动机运行中的检查，应符合下列规定：电动机工作时，电压与电流应在规定的范围内；电动机在运行中，内部不得有碰擦现象与异常的响声；电动机轴承润滑良好，无漏油现象，轴承温度应正常；电动机定子绕组的温升不应超过规定的允许值；电动机的散热装置及冷却系统应完好；绕线式电动机的电刷与滑环接触应良好，不得产生火花及烧毛。

2.2.8水泵电动机的日常养护，应符合下列规定：做好电动机外壳、电缆接线盒等处的清洁工作，并保持清洁；梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿、保温；适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油；冷却水管路应保持畅通无堵；经常做好绕线式电动机的滑环、电刷、电刷架及引线等处的清扫工作，每周至少一次清扫电刷磨损散落的粒子，必须保持该处的清洁。滑环表面如有氧化或凹凸不平，必须磨光并保证圆度及光洁度。如调换电刷，则应与滑环保持面接触，并调整电刷的压力达到规定的要求。

2.3闸门与启闭设备

2.3.1闸门的日常养护，应符合下列规定：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，不得有锈迹：闸门吊点处不得有裂纹或其他缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。

2.3.2启闭设备的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动。主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。

启闭机与闸门吊耳连接，应牢固可靠。

2.3.3启闭设备电动装置的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备电动装置外壳及机构的清扫工作，并保持清洁；经常检查启闭设备电动装置的运行工况，应运行平稳、无异声，无渗漏油、油及限位正确可靠；检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；检查电控箱及电气元器件应完好，工作正常；每月一次拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置。应手感啮合良好；经常检查自控系统中启闭设备电动装置的运行工况，必须与实际工况一致。

2.4拦污栅

2.4.1格栅的日常养护，应符合下列规定：及时清除格栅片上的垃圾及污物；检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，则应及时整修。

2.5拍门及电动葫芦

2.5.1拍门的日常养护，应符合下列规定：经常检查门板密封状况，不应有漏水现象；经常注意拍门的运行情况，如有垃圾杂物卡阻应及时清除，不得产生倒流现象。

2.5.2拍门的定期维修，应符合下列规定：每年一次检查或更换转动销；每年一次检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；定期检查门板的密封圈。

2.5.3电动葫芦的日常养护，应符合下列规定：检查钢丝绳索具，应完好。每季至少一次对钢丝绳、索具涂抹防锈油；检查升、降及行走机构，运行应灵活、稳定、制动可靠：检查升、降及行走机构的限位位置应准确、可靠；检查电控箱及手控按钮箱，应正常可靠；检查接地线，应连接牢靠。如有锈蚀，应涂油漆。

2.6.1闸站消防器材的管理与养护

消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第6 1号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。闸站消防器材的管理与养护还应符合下列规定：灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。

2.6.2闸站的安全色与安全标志应符合下列规定：闸站的安全色应符合现行国家标准《安全色》（GB2893-2008）的规定；闸站的安全标志应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定。

2.6.3电气安全用具的管理，应符合下列规定：电气安全用具应定点放置；

2.7电气设备

2.7.1电气设备的定期清扫、检查及运行中的巡视应符合下列规定：所有电气设备的名称、编号、铭牌应齐全，并固定在醒目的位置。线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色显示相序；每班巡视一次运行中的电气设备，特殊情况应增加巡视次数，并做好记录；电气设备运行参数应每两小时记录一次，有监控系统的应每15min记录一次。如间隔中出现不正常情况，应做记录：每年两次检查、清扫电气设备，恶劣环境应增加清扫次数；电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸。

2.7.2变配电间的防雷和接地装置检查与维修，应符合下列规定：检查接地装置各连接点的接触情况与接地线的损伤、折断和锈蚀等情况：每五年至少一次对含有酸、碱、盐等化学成分的土壤地带检查地面下500mm以上部位接地体、接地线腐蚀程度；防雷装置巡视检查：1）在雷雨季节时，防雷装置的巡视检查每月至少一次；2）避雷针焊接部分应无断裂、锈蚀，接地引下线焊接牢靠；3）避雷器套瓷管应保持清洁，无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；4）避雷器接地应牢固，无断股现象和烧伤痕迹；5）避雷器内部应无异常Ⅱ响声；6）避雷器计数动作应正确；7）雷电后应增加特殊巡视。

2.7.3电力电缆：电力电缆不应过负荷运行，电缆导体长期允许工作温度不应超过制造厂的规定值。电力电缆定期巡视周期：

1）敷设在电缆沟、隧道、电缆井及沿桥梁架设的电缆，至少每季度一次。

2）敷设在竖井内与电缆桥架上的电缆，每半年至少一次。

2.7.4电缆线路及电缆线段巡视检查应符合下列规定：电缆线路及电缆线段巡视检查每季度一次：直埋敷设电缆：

1）电缆敷设附近地面应无打桩、挖掘、种植树木或伤及电缆的其他情况；

2）电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及搭建临时性建筑；

3）室外露出地面电缆和保护钢管不应锈蚀、位移或脱落；

4）引入室内的电缆穿管应封堵严密：

5）对挖掘外露的电缆应加强巡视。

沟道敷设电缆

1）沟道盖板应完整无缺：

2）沟道内电缆支架应牢固，无严重锈蚀；

3）沟道内应无渗漏水与积水，电缆指示牌应完整、无脱落。

电缆终端头与中间接头

1）电缆终端头与中间接头巡视检查每季度一次；

2）终端头和中间接头，不得有龟裂与渗漏油现象；

3）接地线应牢固，无断股、脱落现象；

4）潮湿天气应加强巡视终端头绝缘套管，不应有放电闪烙现象；

5）引线连接处应无过热、熔化现象。

电缆桥架

1）每年一次检查电缆桥架间的连接线与接地线应连接牢靠；

2）每年一次检查钢板电缆桥架的锈蚀程度，如有锈蚀则应及时做防腐处理。

2.7.5电力变压器巡视与检查，应符合下列规定：

日常巡视每天至少一次；

下列情况应增加巡视检查次数：

1）首次投运或检修后投运72h内的变压器；

2）气候突变时（如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）；

3）高温季节与高峰负载期间；

4）变压器过载运行时。

2.7.6低压配电装置的日常养护，应符合下列规定：每月至少一次清扫与检查低压配电装置：检查低压配电装置的连接螺栓，应紧固无松动；做好闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三相同步性良好；检查熔断器、闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应接触紧密，无烧毛及过热现象；及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；检查线圈的绝缘和温升，应符合产品要求；检查与维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。

2.7.7电动机启动装置

l.自耦减压启动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查各接线应紧固牢靠，减压启动的抽头位置应合适：自耦变压器的绝缘应良好，响声应正常：交流接触器机构动作应灵活，触点应完好，接触器的联锁应可靠；各继电器工作应可靠，时间继电器整定应准确，并锁定牢固。

2.软起动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查外控接口等连接线，应牢固无松动；旁路交流接触器、自动空气断路器的日常养护可参照2.7.16条：检查软起动器的工作温度应正常，散热风扇运行应良好；检查启动电流倍数的设定应准确。

2.8仪表

2.8.1检测仪表的日常养护，应符合下列规定：仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀；仪表接地应牢固可靠：仪表供电与过电压保护必须可靠：仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗：仪表显示应正常，否则应及时检查、分析原因，并做好记录。

2.8.2检测仪表的定期维护，应符合下列规定：仪表传感器每月至少清洗一次，清洗后应进行零点和量程检查；水泵机组检测仪表应按使用维护说明定期校验。

环境

3.1一般规定

3.1.1在执行本章条款时，有关细节应参照环保、环卫、市政等部门的相关规定和要求。

3.1.2在管理区范围内，未经批准，不准违章建筑和违规堆物。严禁在防汛通道和墩、墙安全区内堆置物料。

3.1.3妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，防止人为破坏。

3.2.1服从防汛和上级的调水指令，控制排水量，科学地调节河道径流，保证防汛安全和减轻河水污染、改善水质。

3.3陆域保护

3.3.1闸站管理区范围内的陆域应整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物。

3.3.2闸站管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，门窗明亮，无乱贴、乱挂和明显的污迹及过时的标牌张贴墙上。

3.3.3闸站管理区道路应保持完好、整洁，应定期清扫，清扫作业应在当日完成。

3.3.4道路排水应畅通，下水道和窨井应定期疏通，污泥应定期清捞，窨井盖损坏、丢失的应及时更换。

4.1闸站维修养护单位应有熟悉工程管理、懂得维修养护工作及掌握一定档案管理知识的人员管理档案，并建立一套健全的技术资料和档案管理制度。

4.2各类工程和设备均应建立维修养护档案。技术档案应包括以文字、图表等纸质件及音像、电子文档等磁介质、光介质等形式存在的各类资料。技术档案、图表资料等应规范齐全、分类清楚、存放有序、按时归档。

4.3闸站维修养护单位应对工程在维修养护过程中所积累的技术资料进行分类收集、整理、编目、存档。

4.4闸站工程技术档案的主要内容应包括：国家有关法律、法规、政策、指令、批示和闸站工程管理、维修养护的各种规范、规程、标准和办法等；检查档案：在巡查、经常检查、定期检查、特别检查中形成的资料；日常养护的记录和形成的资料：

4.5 严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

4.6 维修养护单位应逐步实行技术档案的数字化及计算机管理。

四、付款方式：本项目合同签订后预付合同总金额的30%，月度考核作为与养护单位的经费结算的重要参考依据，每三个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。

具体考核标准参照附件一。

五、其他说明

（一）在服务期间，如中标供应商被检查到存在无人值守情况，根据实际情况，每次扣除服务费用人民币叁仟元（3000元）。如中标供应商超过三次被检查到无人值守情况，采购人可单方面解除服务合同，无需支付中标供应商服务期费用。

（二）供方应该认真做好闸站管理范围内的水利工程设施的防盗、防火等安全保卫工作。因乙方工作失职造成管理范围内的水利工程设施损坏、物资（设备）失窃的，乙方需照价赔偿。

（三）服务期的安全措施由乙方自己解决，若发生安全责任事故乙方自负，乙方要做到文明安全服务。

（四）本项目的机械设备、电气设备、建筑物、水工建筑物的维修按合同中的相关条款进行维修。

（五）绿化养护人员应严格遵守绿化养护管理制度，定期对植物进行浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治等管理和维护工作（含配件、材料、人工），均由乙方承担。

（六）本项目的所有生活物品及家用电器设备（空调、电视、冰箱、热水器）等，包含电器设备的维修（含配件、材料、人工）均由乙方承担，安装电器设备必须征得甲方同意方可安装。

（七）项目验收考核要求：由招标人按相关规定进行验收、考核。

（八）本项目水电费由采购人支付。

- 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）        元 ；人民币（小写）        元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 合同款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在招标、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理公司一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                      乙方（中标方）：（盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

年 月 日                          乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

年 月 日

合同条款

甲    方：

地    址：

联系电话：

乙    方：

法定代表人：

地    址：

联系电话：

根据《江苏省水利工程管理条例》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方选聘乙方对东亭、云林闸站日常运行养护（外包名称）提供外包服务。

第一章 外包服务基本情况

第一条  项目内容

项目名称：东亭、云林闸站日常运行养护

外包类型：  其他外包

坐落位置：  锡山区

第二章 外包服务期限

第二条  外包管理服务期限为24个月。自    年   月   日起至   年  月   日止。

- 外包服务事项、要求与标准

- 同招标文件“项目技术要求：服务内容及要求”。

- 外包服务经费管理

第四条 外包服务经费说明

1、每年外包经费金额为    万元，其中

2、具体考核标准见附件一。

3、中标方应该认真做好闸站管理范围内的水利工程设施的防盗、防火等安全保卫工作。因中标方工作失职造成管理范围内的水利工程设施损坏、物资（设备）失窃的，中标方将照价赔偿。

4、外包服务费用主要用于以下开支：

- 管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

- 设施设备运行维护费用。设施设备需要维修的，应由甲方提出，除主机、辅机、金属结构以及供配电系统的主要设备中大修或其他维修涉及的主要部件更换、建筑物大规模维修或整体改造等项目外，单次维修金额不超过3000元的机电设备维修由乙方负担。（工程建设质保范围内的维修除外）

- 闸站管理区域清洁卫生费用；

- 办公费用；

- 法定税费；

- 外包管理企业的利润（甲方无义务保证乙方能够获得利润）；

- (7)/                     。

乙方按照上述标准收取外包服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

第五条  外包管理服务费于本合同约定的服务期限开始之日起计收，但若乙方实际提供外包服务的时间晚于合同约定的时间，则以乙方实际提供外包服务的时间为准。

第六条  本项目合同签订后预付合同总金额的30%，月度考核作为与养护单位的经费结算的重要参考依据，每三个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。

具体考核标准参照附件一。

第五章 双方的权利义务

第七条　甲方的权利义务

1.依据有关法律法规的规定，协助乙方制订本外包管理区域外包管理方面的规章制度，并协助乙方实施。

2.授权乙方采取批评、规劝、警告等方式制止业主和非业主使用人违反外包管理相关规定的行为；

3.与乙方协商确定外包管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告。监督检查乙方各项方案和计划的实施。

4.在外包管理服务期限开始前   30  日内，向乙方提供和移交下列外包资料：

（1）外包管理区域内各类建（构）筑物、场所（地）、设施（备）的清单；

（2）外包的使用、维护和管理所必需的其他资料。

5.甲方有权聘请专业机构对外包服务资金年度预决算和外包服务资金的收支情况进行审计；聘请专业机构的费用由乙方承担，专业机构由甲方选定。

6.不干涉乙方正常的外包服务活动。

第八条　乙方的权利义务

1.根据法律、法规的有关规定和本合同的约定，自主开展各项外包管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供外包服务的便利获取不当利益。

2.建立外包管理档案，及时记载变更情况。

3.结合本外包的实际情况，编制外包服务方案，年度管理计划、年度维修养护计划。

4.对本外包的设施设备进行月度安全检查，发现安全隐患及时整改。

5.乙方可以根据外包服务合同的约定聘请专业公司承担机电设备、清洁卫生、园林绿化、工程维修等专项服务，但不得将外包管理的整体责任以承包、租赁或其他方式转让给其他单位或个人。

6.协助维护外包管理区域秩序，做好安全防范工作，发生安全事故可采取应急措施，并应及时向甲方报告，协助做好救助工作。

7.本合同终止，按有关规定移交全部外包档案资料和物品。

8.乙方的外包管理人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，外包管理人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，与甲方无涉。

9.乙方不得将外包管理用房用于非法活动或者挪作他用。

10.除本合同另有约定外，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

第六章 违约责任

第九条  乙方未能按照合同约定，在甲方提出的整改时限内，履行维修义务的，甲方可以自行或委托第三方维修，维修费用及造成的其他损失由乙方承担。

第十条  任何一方无合法理由提前解除合同的，应向对方支付合同总价10％的违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十一条  乙方在合同终止后，不移交外包管理权，不撤出本外包和有关档案资料等，每逾期一日应向甲方支付委托期限内平均外包管理年度费用千分之二的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿，违约金和赔偿金在甲方最后一次支付的外包服务费用中扣除。

第十二条  以下情况乙方不承担责任：

1.因不可抗力导致外包管理服务中断的；

2.乙方已履行本合同约定义务，但因外包本身固有瑕疵造成损失的；

3.因维修养护外包设施设备需要且事先已告知业主和外包使用人，暂时停水、停电、停止设施设备使用等造成损失的；

4.因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的；

第八章 附 则

第十三条  本合同终止后10日内乙方完成向甲方或甲方委托的新外包管理单位交接的手续。若合同已终止，但甲方委托的新外包管理单位未能及时到位的，在新的外包管理企业接管本外包项目之前，甲方经主管部门批准后可以要求乙方暂时（一般不超过三个月）继续为甲方提供外包管理服务，甲方应按乙方的实际服务时间支付相应的外包服务费用。

第十四条　本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条　本合同之附件均为合同有效组成部分，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

第十六条  本合同在履行中如发生争议，双方可以协商解决，协商不成的，可以选择第  2  种法律途径解决：

1.向     /       仲裁委员会申请仲裁；

2.向 甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条　本合同正本连同附件    页，一式  五  份，甲乙双方各执二份，代理公司一份，具有同等法律效力。

第十八条  本合同自 甲乙双方签章之日 起生效。

甲方签章：                          乙方签章：

法定代表人：                       法定代表人：

年     月     日                    年     月     日

附件一：

考核办法

第一条 为加强水利工程管理，科学、规范、精细地评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，参照新颁布的 《江苏省水利工程管理考核办法》、《锡山区水利工程管理工作指南》，结合城区闸站实际情况，制定本办法。

第二条 本办法只适用于锡山区城区水利管理站管辖的闸站工程。

第三条 本办法考核的对象为中标单位。

第四条 本着“令行禁止、科学管理、规范运行、安全第一”的原则进行考核。

第五条 每月进行量化考核，各闸站每季度考核分作为中标单位的每季度经费结算的基本依据。每个闸站的每季度考核分取月度考核平均分，考核平均分为90分以上（含90分），支付全额经费；考核平均分低于90分且高于80分，支付90%的经费；考核平均分低于80分且高于70分的，支付80%的经费；一个合同期内累计2个月月度考核得分低于70分时终止合同，一切损失由乙方负责。

第六条 中标单位应根据考核标准加强工程日常养护管理工作，同时，应按照考核扣分原因或整改意见，努力提高工程管理水平。

第七条  服务外包单位如有工作人员请假，外包单位负责人需做好工作安排并及时书面汇报至城区水利管理站。在水利管理站经常检查与定期考核中，每发现一次存在闸站无人值守情况，于当月养护经费中扣除3000元，超过三次被检查到无人值守、采购人可单方面解除服务合同，无需支付中标供应商服务期费用。因管理不到位被上级部门通报和检查到有闸站无人值守，于当月养护经费中扣除5000元。

第八条 未及时上报存在问题及解决方案于当月养护经费中扣除3000元。

第九条 城区水利管理站有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改，中标单位需无条件执行。

第十条 本办法由锡山区城区水利管理站负责解释。

附件二：

闸站运行养护外包服务管理考核评分表

管理单位：           考核人：                   考核日期：       年      月    日

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.管理体制及运行机制 | 外包单位须不折不扣执行管理单位工作调度指令；自觉接受管理单位的日常监督检查；主动配合管理单位做好目标管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理工作等；对运行人员实行考勤制度，人员离岗必须实行请假制度。 | 10 | 不执行管理单位指令，做不到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度扣5分。 人员离岗无请假记录，扣5分。 |  |  |  |
| 2.机构设置及人员配备 | 岗位设置合理，人员配备满足项目管理需要。设置管理岗位网络图、运行班组网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗。认真执行管理单位提出的更换不合格运行人员的要求。 | 5 | 不坚决执行管理单位更换不合格人员要求的，此项不得分。 岗位不合理、人员配备不满足需要扣3分；无管理网络图、未设置运行班组网络图扣2-4分；运行班组关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗扣3分。 |  |  |  |
| 3.精神文明 | 外包单位上下团结。工作人员敬业爱岗。 单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生。 保持好管理区域内绿化整洁、环境优美。 | 5 | 有人员出现严重违法乱纪的，此项不得分。 单位人员不团结扣2分；管理区域内不符合环境卫生要求的，扣2-5分；绿化养护不符合要求，扣2-5分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 4.水行政管理 | 坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利设施的行为，采取有效措施予以制止并上报管理单位。外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域。 | 10 | 发现危害设施安全，未及时采取有效措施制止的，每起扣1分，未及时上报的每起扣2分；未经批准，随便放外来人员进入管理区域的，每起扣2分。 |  |  |  |
| 5.隐患安全管理 | 按照安全生产标准化要求，每月进行管理范围内的安全隐患排查，对项目安全隐患情况清楚，并做好台账记录。项目除险加固或更新改造前应有安全度汛措施。 | 10 | 无每月安全隐患排查记录，扣5分；安全隐患项目隐患不清楚，扣3分，无安全度汛措施，扣2分。 |  |  |  |
| 6.安全生产 | 配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作；实行24小时值班制度；运行值班中禁止饮酒；逐级签订安全生产责任状；按规定定期巡查安全设施和装置；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；遵守安全生产操作规程，严格执行二票三制，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和人为责任事故；无重大安全责任事故和重大经济损失；发生事故及时如实汇报；禁止与闸站运行无关人员出现在闸站内。 | 15 | 出现重大责任事故，此项不得分；运行人员未持证上岗，此项不得分。发生事故隐瞒不报，此项不得分；汛期运行中饮酒，此项不得分。汛期运行无人值班。此项不得分；未配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作，扣5分；无安全生产责任状，扣10分；无安全生产管理机构人员，扣2分；不执行二票三制，扣3分；安全生产规章制度不健全，扣1分；不遵守安全生产操作规程，发生人为事故，扣5分；发现与闸站运行无关人员出现在闸站内，扣2分。 |  |  |  |
| 三、运行管理 |  | 45 |  |  |  |  |
| 7.生产及技术管理 | 严格执行管理单位的调度指令，调度运行规范；每天对泵站、水闸管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每周对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行检查；每年汛期前后配合管理单位对泵站、水闸各部位进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时配合管理单位进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月外包管理小结。按《泵站技术管理规程》《水闸工程管理规程》的要求对各类设备进行检查、保养。 | 10 | 不严格执行调度指令，不得分。未按规定配合管理单位开展检查，每缺1项，扣2分。检查内容不全面、不规范，扣2分；记录不规范、不详细，扣2分；无外包总结，扣2分。未按要求进行检查、保养，扣3分。 |  |  |  |
| 8.泵房水闸周边环境 | 泵房、水闸内整洁卫生，门窗明亮；工具、物件等摆放整齐；周边场地清洁、整齐，无纸屑、烟头等杂物。 | 10 | 泵房、水闸内不整洁卫生，扣4分；工具、物件摆放混乱，扣3分；周边不清洁、有纸屑、烟头等杂物，扣3分。 |  |  |  |
| 9.设备及建筑物维修管理 | 外包范围内的设备出现问题及时上报并附维修计划，按计划对设备进行维修，在计划内完成维修并验收合格。 外包范围内的建筑物出现问题及时上报并配合维修单位进行维修。 | 10 | 发现问题不及时上报扣5分，未按计划及时维修扣5分，不配合维修单位进行维修扣2分。 |  |  |  |
| 10.控制运用 | 做好每月机组试运行，做好汛期机组运行及值班工作，做好水闸的运行；发现问题及时汇报，确保主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，配合管理单位做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《泵站技术管理规程》进行开关机操作。 按规定做好泵站、水闸的日常检查、定期检查、特别检查、变配电运行记录、开机前检查、开机操作票、停机操作票、运行检查数据记录、交接班记录、主机组及辅机巡查、船闸运行、节制闸运行等台账记录。 | 15 | 发现机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣5分，未做好汛期的泵站、水闸运行工作，一次扣2分；未配合管理单位做好施工安全的，扣2分。未严格执行《泵站技术管理规程》进行开关机操作的，扣5分。未按规定做好台账记录，缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分3类10项。每个单项扣分后最低得分为0分。                            外包单位负责人：

- 六、附件

附件一：评分标准

1.投标报价（25分）

2.投标人评价（18分）

3.服务方案（57分）暗标

（1）投标报价（25分）

各投标人的投标报价满足招标文件要求者为有效报价，所有有效投标价格的最低价为满分，其价格分为25分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标价格分=最低投标价/其他投标价×25。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标人评价（18分）

1）供应商认证证书（3分）

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。（投标文件中须上传有效的证书原件扫描件加盖公章，未按要求提供不得分）

2）业绩（6分）：

供应商自2022年1月1日以来承接过类似项目的，有一个得2分，最高得6分。（业绩证明材料应提供能够明确反映投标供应商名称、签订时间、服务内容等详细信息的合同，有效期以合同签订时间为准，投标文件中须上传有效的合同原件扫描件加盖公章，未按要求提供不得分）

3）人员配置（9分）：

①项目负责人（3分）

投标供应商拟任的项目负责人具有水利类高级工程师的得3分；本项最高得3分。（需提供资格证书扫描件上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）

②项目组成员（6分）

A项目组成员具备安全员C证得2分；

B项目组成员具备水工闸门运行工证，有1个得2分，本项最高得4分。

- 注：以上人员需提供相关证书及由投标供应商为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的证明材料上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。

- （3）服务方案（57分）暗标

（1）运行管护服务方案（6分）：①管护单位对本项目所要求工作内容的认识与理解；②方案总体设想。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得3分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（2）运行管理方案（9分）：①运行管理机构配置；②运行管理机构设置科学合理；③运行管理相关制度执行方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得3分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（3）安全生产管理（9分）：①安全生产组织管理体系健全；②安全生产实施方案；③应急处置方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得3分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（4）检查方案（4分）：①日常巡视；②经常检查；③定期检查；④专项检查方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1分；存在1处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（5）主要设备维修养护方案（8分）：①主机泵维修养护方案；②闸门维修养护方案；③启闭机维修养护方案；④电气设备维修养护方案；⑤起重设备维修养护方案；⑥拦污栅维修养护方案、⑦土工维修养护方案；⑧石工及其他设施的维修养护方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1分；存在1处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（6）日常运行执行情况（4分）：①执行指令执行方案；②运行操作、运行记录等各项内容记录情况。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（7）各类巡查记录表制作情况（7分）：①提供日常巡视记录表；②提供经常检查记录表；③提供定期检查记录表；④提供维养记录；⑤提供调度通知记录；⑥提供运行日志及运行参数记录；⑦提供操作票等技术性表格。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1分；存在1处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（8）防汛方案（6分）：①防汛预案；②防汛措施；③防汛期人员安排。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（9）日常运行及维修设备情况（4分）：①根据服务要求及现场踏勘情况，详细列出运行管理所需的设备表。②根据服务要求及现场踏勘情况，详细列出日常维修养护所需的设备表。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

评标说明：

1.评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

2.评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：东亭、云林闸站日常运行养护

投标人：

二〇二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏省鸿源招标代理股份有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320205-HYGS-G2025-0062招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏省鸿源招标代理股份有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵公司有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

日期：

江苏省鸿源招标代理股份有限公司：

我公司（单位）愿针对本次东亭、云林闸站日常运行养护进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

日期：

江苏省鸿源招标代理股份有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（东亭、云林闸站日常运行养护）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

- 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

- 承诺书一

（供应商名称）在此承诺：

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

承诺书二

（供应商名称）在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

承诺书四

（供应商名称）在此承诺：

（由供应商根据采购文件要求及供应商自身情况提供相关承诺）

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

（五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

| 项目名称 | 东亭、云林闸站日常运行养护 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币(小写)： 元 人民币(大写)： 元 |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

- （六）报价明细表（格式）：

报价明细表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

| 序 号 | 名 称 | 运行养护费用（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调排总站 |  | 详见附表1 |
| 2 | 崇锡河闸 |  | 详见附表2 |
| 3 | 张周桥闸站 |  | 详见附表3 |
| 4 | 七号桥港北闸站 |  | 详见附表4 |
| 5 | 龙舌尖闸站 |  | 详见附表5 |
| 6 | 小桥头闸 |  | 详见附表6 |
| 7 | 桐桥港闸站 |  | 详见附表7 |
| 8 | 五房巷浜排涝站 |  | 详见附表8 |
| 9 | 潘夹里排涝站 |  | 详见附表9 |
| 10 | 北街排涝站 |  | 详见附表10 |
| 11 | 来红桥排涝站 |  | 详见附表11 |
| 12 | 五房巷浜排涝站 |  | 详见附表12 |
| 13 | 门楼排涝站 |  | 详见附表13 |
| 14 | 长流排涝站 |  | 详见附表14 |
| 15 | 低田下排涝站 |  | 详见附表15 |
| 16 | 柴巷排涝站 |  | 详见附表16 |
| 17 | 亭庄巷东排涝站 |  | 详见附表17 |
| 18 | 亭庄巷西排涝站 |  | 详见附表18 |
| 19 | 新屯园区排涝站 |  | 详见附表19 |
| 20 | 项夹里排涝站 |  | 详见附表20 |
| 21 | 中大浜排涝站 |  | 详见附表21 |
| 22 | 三二房排涝站 |  | 详见附表22 |
| 23 | 尤巷排涝站 |  | 详见附表23 |
| 24 | 大西桥排涝站 |  | 详见附表24 |
| 25 | 长春闸站 |  | 详见附表25 |
| 26 | 螺丝泾闸站 |  | 详见附表26 |
| 27 | 鹊架桥闸 |  | 详见附表27 |
| 28 | 新塘桥排涝站 |  | 详见附表28 |
| 29 | 施家庄排涝站 |  | 详见附表29 |
| 30 | 春雷北排涝站 |  | 详见附表30 |
| 31 | 庄后底排涝站 |  | 详见附表31 |
| 32 | 新塘桥西排涝站 |  | 详见附表32 |
| 33 | 赵巷排涝站 |  | 详见附表33 |
| 34 | 周巷排涝站 |  | 详见附表34 |
| 35 | 邵巷排涝站 |  | 详见附表35 |
| 36 | 中桥头排涝站 |  | 详见附表36 |
| 37 | 合 计 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

注：

- （1）投标供应商应当根据“项目需求和有关说明”的内容在上表中详细填写。

- （2）以上闸站运行养护费用中包含项目负责人及管理人员工资及社保等，包括涉及完成本项目的一切费用。

- （3）表格不够可自行延长。

附表1：调排总站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、调排总站 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主水泵2m3/s | 台 | 5 |  |  |
| 1.2 | 主(异步)电动机 95kW*5 | 台 | 5 |  |  |
| 1.3 | 开关柜 | 台 | 5 |  |  |
| 1.4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 3 |  |  |
| 1.5 | 闸门孔净宽5m | 扇 | 3 |  |  |
| 1.6 | 钢丝绳 | m | 100 |  |  |
| 1.7 | 闸站绿化养护 | m2 | 845 |  |  |
| 1.8 | 看护人员工资 | 人.年 | 2 |  |  |

附表2：崇锡河闸运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 二、崇锡河闸 |  |  |  |  |
| 2.1 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 闸门孔净宽5m | 扇 | 1 |  |  |
| 2.3 | 钢丝绳 | m | 96 |  |  |
| 2.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表3：张周桥闸站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 三、张周桥闸站 |  |  |  |  |
| 3.1 | 主水泵（ 40寸2台+28寸1台） | 台 | 3 |  |  |
| 3.2 | 主（异步）电动机130kW*2+60kW | 台 | 3 |  |  |
| 3.3 | 开关柜 | 台 | 3 |  |  |
| 3.4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 3.5 | 闸门孔净宽8m | 扇 | 1 |  |  |
| 3.6 | 钢丝绳 | m | 92 |  |  |
| 3.7 | 闸站绿化养护 | m2 | 197 |  |  |
| 3.8 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表4：七号桥港北闸站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 四、七号桥港北闸站 |  |  |  |  |
| 4.1 | 主水泵2m3/s | 台 | 2 |  |  |
| 4.2 | 主（异步）电动机 95kW*5 | 台 | 2 |  |  |
| 4.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 4.4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 4.5 | 闸门孔净宽5m | 扇 | 1 |  |  |
| 4.6 | 钢丝绳 | m | 88 |  |  |
| 4.7 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表5：龙舌尖闸站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 五、龙舌尖闸站 |  |  |  |  |
| 5.1 | 主水泵（ 1台32寸+1台28寸） | 台 | 2 |  |  |
| 5.2 | 主（异步）电动机80kW+60kW | 台 | 2 |  |  |
| 5.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 5.4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 5.5 | 闸门孔净宽5m | 扇 | 1 |  |  |
| 5.6 | 钢丝绳 | m | 96 |  |  |
| 5.7 | 闸站绿化养护 | m2 | 360 |  |  |
| 5.8 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表6：小桥头闸运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 六、小桥头闸 |  |  |  |  |
| 6.1 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 6.2 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |  |  |
| 6.3 | 钢丝绳 | m | 80 |  |  |
| 6.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表7：桐桥港闸站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 七、桐桥港闸站 |  |  |  |  |
| 7.1 | 主水泵3m3/s | 台 | 4 |  |  |
| 7.2 | 主（异步）电动机110kW*4 | 台 | 4 |  |  |
| 7.3 | 开关柜 | 台 | 4 |  |  |
| 7.4 | 螺杆式启闭机 | 台套 | 3 |  |  |
| 7.5 | 闸门孔净宽3.8m | 扇 | 3 |  |  |
| 7.6 | 钢丝绳 | m | 84 |  |  |
| 7.7 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表8：五房巷浜排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 八、五房巷浜排涝站 |  |  |  |  |
| 8.1 | 主水泵（32寸） | 台 | 2 |  |  |
| 8.2 | 主（异步）电动机 95kW*5 | 台 | 2 |  |  |
| 8.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 8.4 | 闸站绿化养护 | m2 | 360 |  |  |
| 8.5 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表9：潘夹里排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 九、潘夹里排涝站 |  |  |  |  |
| 9.1 | 主水泵（ 2台32寸+2台28寸） | 台 | 4 |  |  |
| 9.2 | 主（异步）电动机（2*95kW+2*60kW） | 台 | 4 |  |  |
| 9.3 | 开关柜 | 台 | 4 |  |  |
| 9.4 | 闸站绿化养护 | m2 | 220 |  |  |
| 9.5 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表10：北街排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 十、北街排涝站 |  |  |  |  |
| 10.1 | 主水泵（ 24寸） | 台 | 3 |  |  |
| 10.2 | 主（异步）电动机55kW*3 | 台 | 3 |  |  |
| 10.3 | 开关柜 | 台 | 3 |  |  |
| 10.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表11：来红桥排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 十一、来红桥排涝站 |  |  |  |  |
| 11.1 | 主水泵（ 28寸） | 台 | 1 |  |  |
| 11.2 | 主（异步）电动机60kW | 台 | 1 |  |  |
| 11.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 11.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表12：五房巷排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 十二、五房巷浜排涝站 |  |  |  |  |
| 12.1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |  |  |
| 12.2 | 主（异步)电动机22kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 12.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 12.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表13：门楼排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 十三、门楼排涝站 |  |  |  |  |
| 13.1 | 主水泵（32寸） | 台 | 3 |  |  |
| 13.2 | 主（异步）电动机95kW*3 | 台 | 3 |  |  |
| 13.3 | 开关柜 | 台 | 3 |  |  |
| 13.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表14：长流排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 十四、长流排涝站 |  |  |  |  |
| 14.1 | 主水泵（20寸） | 台 | 2 |  |  |
| 14.2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 14.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 14.4 | 闸站绿化养护 | m2 | 30 |  |  |
| 14.5 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表15：低田下排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 十五、低田下排涝站 |  |  |  |  |
| 15.1 | 主水泵（20寸） | 台 | 2 |  |  |
| 15.2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 15.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 15.4 | 闸站绿化养护 | m2 | 40 |  |  |
| 15.5 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表16：柴巷排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 十六、柴巷排涝站 |  |  |  |  |
| 16.1 | 主水泵（24寸） | 台 | 1 |  |  |
| 16.2 | 主（异步）电动机55kW | 台 | 1 |  |  |
| 16.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 16.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表17：亭庄巷东排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 十七、亭庄巷东排涝站 |  |  |  |  |
| 17.1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 1 |  |  |
| 17.2 | 主（异步）电动机17kW | 台 | 1 |  |  |
| 17.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 17.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表18：亭庄巷西排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 十八、亭庄巷西排涝站 |  |  |  |  |
| 18.1 | 主水泵（ 10寸） | 台 | 1 |  |  |
| 18.2 | 主（异步）电动机13kW | 台 | 1 |  |  |
| 18.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 18.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表19：新屯园区排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 十九、新屯园区排涝站 |  |  |  |  |
| 19.1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 1 |  |  |
| 19.2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 19.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 19.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表20：项夹里排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 二十、项夹里排涝站 |  |  |  |  |
| 20.1 | 主水泵（ 16寸） | 台 | 1 |  |  |
| 20.2 | 主（异步）电动机30kW | 台 | 1 |  |  |
| 20.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 20.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表21：中大浜排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 二十一、中大浜排涝站 |  |  |  |  |
| 21.1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |  |  |
| 21.2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 21.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 21.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表22：三二房排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 二十二、三二房排涝站 |  |  |  |  |
| 22.1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |  |  |
| 22.2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 22.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 22.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表23：尤巷排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 二十三、尤巷排涝站 |  |  |  |  |
| 23.1 | 主水泵（ 12寸） | 台 | 2 |  |  |
| 23.2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 23.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 23.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表24：大西桥排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 二十四、大西桥排涝站 |  |  |  |  |
| 24.1 | 主水泵（ 11寸） | 台 | 2 |  |  |
| 24.2 | 主（异步）电动机11kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 24.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 24.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表25：长春闸站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 二十五、长春闸站 |  |  |  |  |
| 25.1 | 主水泵（2台40寸+1台32寸） | 台 | 3 |  |  |
| 25.2 | 主（异步）电动机180kW*2+95kW | 台 | 3 |  |  |
| 25.3 | 开关柜 | 台 | 3 |  |  |
| 25.4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 25.5 | 闸门孔净宽6m | 扇 | 1 |  |  |
| 25.6 | 钢丝绳 | m | 92 |  |  |
| 25.7 | 闸站绿化养护 | m2 | 900 |  |  |
| 25.8 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表26：螺丝泾闸站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 二十六、螺丝泾闸站 |  |  |  |  |
| 26.1 | 主水泵（2台32寸） | 台 | 2 |  |  |
| 26.2 | 主（异步）电动机95kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 26.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 26.4 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 26.5 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |  |  |
| 26.6 | 钢丝绳 | m | 92 |  |  |
| 26.7 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表27：鹊架桥闸运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 二十七、鹊架桥闸 |  |  |  |  |
| 27.1 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  |
| 27.2 | 闸门孔净宽4m | 扇 | 1 |  |  |
| 27.3 | 钢丝绳 | m | 92 |  |  |
| 27.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表28：新塘桥排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 二十八、新塘桥排涝站 |  |  |  |  |
| 28.1 | 主水泵（1台40寸+1台32寸） | 台 | 2 |  |  |
| 28.2 | 主（异步）电动机130kW+55kW | 台 | 2 |  |  |
| 28.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 28.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表29：施家庄排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 二十九、施家庄排涝站 |  |  |  |  |
| 29.1 | 主水泵（1台28寸+1台24寸） | 台 | 2 |  |  |
| 29.2 | 主（异步）电动机55kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 29.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 29.4 | 闸站绿化养护 | m2 | 544 |  |  |
| 29.5 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表30：春雷北排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 三十、春雷北排涝站 |  |  |  |  |
| 30.1 | 主水泵（2台20寸） | 台 | 2 |  |  |
| 30.2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 30.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 30.4 | 闸站绿化养护 | m2 | 40 |  |  |
| 30.5 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表31：庄后底排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 三十一、庄后底排涝站 |  |  |  |  |
| 31.1 | 主水泵（1台16寸+1台12寸） | 台 | 2 |  |  |
| 31.2 | 主（异步）电动机30kW+22kW | 台 | 2 |  |  |
| 31.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 31.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表32：新塘桥西排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 三十二、新塘桥西排涝站 |  |  |  |  |
| 32.1 | 主水泵（1台16寸） | 台 | 1 |  |  |
| 32.2 | 主（异步）电动机30kW | 台 | 1 |  |  |
| 32.3 | 开关柜 | 台 | 1 |  |  |
| 32.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表33：赵巷排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 三十三、赵巷排涝站 |  |  |  |  |
| 33.1 | 主水泵（2台20寸） | 台 | 2 |  |  |
| 33.2 | 主（异步）电动机30kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 33.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 33.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表34：周巷排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 三十四、周巷排涝站 |  |  |  |  |
| 34.1 | 主水泵（2台14寸） | 台 | 2 |  |  |
| 34.2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 34.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 34.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表35：邵巷排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 三十五、邵巷排涝站 |  |  |  |  |
| 35.1 | 主水泵（2台12寸） | 台 | 2 |  |  |
| 35.2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 35.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 35.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

附表36：中桥头排涝站运行养护费用明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 三十六、中桥头排涝站 |  |  |  |  |
| 36.1 | 主水泵（2台12寸） | 台 | 2 |  |  |
| 36.2 | 主（异步）电动机22kW*2 | 台 | 2 |  |  |
| 36.3 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |
| 36.4 | 看护人员工资 | 人.年 | 1 |  |  |

- （七）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 持证证书名称 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

- 年   月  日

- （八）服务偏离表（格式）：

- 服务偏离表

投标人名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2025-0062

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（九）服务方案（格式）：

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

## 年   月  日

（十）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年   月  日

（十一）（投标人）中小企业声明函（格式）：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （十二）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市锡山区城区水利管理站单位的（东亭、云林闸站日常运行养护）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十三）投标供应商基本情况表（格式）：

投标供应商基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十四）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（投标人）针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。