太仓市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0007

采购内容：新建上海外国语大学太仓附属学校泳池水暖专项系统工程采购及安装

采购单位：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

代理机构：四川广智华荣工程项目咨询有限公司

二○二五年十一月

目录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章项目需求

第四章评分办法及评标标准

第五章投标文件格式

第六章合同主要条款

第一章招标公告

项目概况

新建上海外国语大学太仓附属学校泳池水暖专项系统工程采购及安装项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取招标文件，并于2025年11月27日09:30时（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0007

项目名称：新建上海外国语大学太仓附属学校泳池水暖专项系统工程采购及安装

预算金额：1770000.00元

最高限价：1595692.88元

采购需求：具体要求详见第三部分项目需求。

合同履行期限：合同签定后50日历天（具体以建筑、装修等专业进度为准）。交货后15天完成设备安装调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.本项目供应商需具备：供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（含叁级）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-11-27  09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4.有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

7.政府采购监督电话：0512-53512539

8.本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

9.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

10.代理服务费：代理服务费由中标人承担。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000～5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。投标单位需考虑此项费用。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

地址：太仓市上海东路88号

联系方式：0512-53595042

2.采购代理机构信息

名称：四川广智华荣工程项目咨询有限公司

地址：太仓市城厢镇南郊文治路51号淏华国际大厦1006室

联系方式：028-61894045

3.项目联系方式

项目联系人：唐燕

电话：028-61894045

# 第二章投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于四川广智华荣工程项目咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于四川广智华荣工程项目咨询有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.13服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的范围

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4、合格投标人的特定条件

4.1详见招标公告规定。

5、投标委托

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

7.1本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

8、招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、现场踏勘

9.1招标人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

10.招标文件的澄清

10.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

10.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

11.招标文件的修改

11.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

11.2迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11.7招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14、知识产权

14.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15、投标文件的组成和顺序（顺序以软件为准）

15.1封面

15.2开标一览表

15.3投标报价分析表

15.4资格审查文件

15.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供最近一期（2023或2024年度）经审计的财务报告或最近一期的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

15.4.2《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型无需提供）；

15.4.3其他有关资格性证明的文件（如有）；

15.5符合性审查文件

15.5.1投标函；

15.5.2商务条款偏离表；

15.5.3关于资格文件的声明函；

15.5.4投标单位情况表；

15.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

15.5.6其他有关符合性证明的文件（如有）；

15.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

15.6.1技术响应对照表；

15.6.2项目实施方案；

15.6.3《投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》；

15.6.4产品质量验收标准，质量承诺；

15.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

15.7价格折扣文件格式。

注：（1）以上15.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上15.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“15.4-15.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

16、投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

16.2电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具（下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

17、投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18、投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19、投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的递交、撤回和修改

20、投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21、投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间以系统提示为准，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24、评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

24.2.2可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

24.2.3评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

24.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2关于诚信记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前。

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：(1)投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；(2)投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；(3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将通过苏采云系统要求供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27、投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29、投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、签订合同

30、中标单位的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见37.3质疑函接收单位信息。

31、合同授予

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33、履约保证金

33.1中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34、合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑与投诉

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

36、质疑的提出

36.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（5）苏采云系统中下载的《投标供应商确认函》复印件加盖单位公章。

36.7供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3质疑函接收单位信息详见公告

37.4采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

38、投诉的提起

38.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

九、其他事项

39、政府采购政策

39.1节能产品和环境标志产品

（1）政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（3）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

39.2价格分评审

39.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

39.2.2残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

39.2.3监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.2.4专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

本项目专门面向中小企业采购（中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号”文），投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效投标。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

40、中标服务费

40.1本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按各采购包预算金额计算并支付中标服务费，评委费按实另计；中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：采购包预算金额100万元（含）以下部分，收费费率为1.5%；100万元～500万元（含）部分，收费费率为1.1%；500万元～1000万元（含）部分，收费费率为0.8%；1000万元～5000万元（含）部分，收费费率为0.5%；5000万元以上部分，收费费率为0.25%；不足3500元，按3500元收取中标服务费。

40.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

41、监督

42.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

- 项目需求

一、项目总体技术规范

1、项目概况：本次采购主要包含游泳池循环水处理系统（含池水加热恒温设备）、三集一体泳池除湿泵系统和池体配件等，具体内容详见采购清单，包括供货、安装、调试、验收及售后服务等。

2、要求经处理后的池水，其净化质量需达到“游泳池水质标准”CJ/T244-2016的各项要求，其中包括（常规检测项目）：

| 项目 | 限值 |
| --- | --- |
| 浑浊度 | ≤0.5NTU |
| pH值 | 7.2-7.8 |
| 尿素 | ≤3.5毫克/升 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 不应检出 |
| 游离余氯 | 0.3—1.0毫克/升 |
| 化合性余氯 | <0.4毫克/升 |
| 臭氧 | <0.2mg/m³（水面上空气中）<0.05mg/L（池水中） |
| 氧化还原电位 | ≥700mV（采用臭氧和氯消毒时） |
| 三氯甲烷（THM） | ≤100μg/L |
| 清晰度 | 可以清楚的看到池底 |

二、招标技术说明

1、投标报价中应包含所有货物运抵买方工地现场，负责供应、运输、安装、调试及所有的费用，直至买、卖双方共同验收合格，技术培训和质保期内的维修、保养等售后服务，交付买方使用，即交钥匙工程。本次投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包含从设备采购到安装调试服务，包括设备、安装辅材等的供货、运输、保险、安装、试验、调试、检测、培训、试运行及保修期内维修保养，以及施工质量验收合格符合合同要求，交付买方使用以及质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、劳务、服务和费用全部由中标单位承担。保险、风险费、税金、企业内部管理费、利润等，还应包括监制监造、调试、检测、验收、技术培训、图纸及相关资料费。投标人所报的总报价应包括上述报价范围内的所有内容及本招标文件中规定的其它内容。

2、投标人必须在投标文件中对本招标文件中所提出的主要技术参数响应，如有偏离，应在技术偏离表中详尽列出。

3、投标人应注意：投标人可以在投标文件中选用技术性能和参数更优化的设备，但应满足设计图纸及本招标文件技术说明的要求，必须符合国家现行的相关技术规范、标准、施工验收规范的要求，优化费用自行计入本次投标总价中。本技术要求仅指所购设备的主要要求，不应作为完整的详细要求。对本技术规格书中未描述的但为保证设备能正常有效使用而所必须的设备、材料的详细要求和配置，投标人也应在投标文件中进行说明，并将此费用计入总价。

4、投标人提供的设备、材料、辅材必须是当前国内行业运行使用的先进产品，且具有尽可能长的使用寿命，并在投标文件中注明。

5、投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。投标人需对所提供的机械、电气、仪表计算机软硬件、工艺等方面的一切专利费和执照费承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

6、投标人所提供的所有技术文件内容和产品图样，除非在技术规格中规定外，均应使用中国现行的相应国家标准、行业规范。

7、投标人所提供货物的制造、材料的选择、检验及测试等，都须按国家、行业及制造厂的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行。

8、招标人保留对投标人所供货物生产厂的生产能力检查、考察的权力，有权进入招标货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合招标文件、合同要求的情况，招标人有保留终止其生产或拒收货物的权力。本检查不代替施工验收试验及最终验收。

9、投标人必须按照招标文件要求对每台设备的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。

10、投标人提供的货物必须具有国内同行业中近年内的先进制造水平，采用新工艺、新材料、新技术，须切实可行。

11、投标人所提供的货物必须具有良好的操作性、维修性、安全性能、不污染环境及危害人身健康。

12、投标文件中应说明所用重要原材料的规格、材质及供应厂商。

13、投标人应提供其主要货物的技术证明文件或检测报告。

14、本工程的所有安装设备的质保期自验收合格之日起不得少于二年。

15、投标人应提供安装方案以及安装施工进度计划表、售后服务承诺及培训计划等

16、投标人在投标时应提供所供货物完整的技术文件，其中包括主要设备的性能描述、技术参数、工作原理、检测合格报告等。

17、投标人应对现场和周围环境进行踏勘，以获取需投标人有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

18、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

19到货验收包括但不限于以下内容：

（1）设备的装箱包装完好；

（2）开箱检查清点设备名称、规格应符合投标文件及设计要求，附件、设备齐全，外观应完好无损伤；

（3）各项文件应齐全。

20、质量及验收：

（1）本次采购及安装的质量目标为：合格，并通过采购方组织的的专项验收。若因中标人供应的货物质量或施工质量问题未能达该标准，中标人必须无条件更换全部有质量问题的货物，承担全部返工费用并向招标人支付与存在质量问题的价值相同的货币作为罚金和与之相关的一切损失。

（2）中标人供应货物应符合国标及本招标文件规定的技术标准,如所供货物不合格，中标人应无偿负责更换并承担相应损失,如供应货物出现第二次不合格，招标人有权终止合同。

（3）本招标文件中的设备按国际标准、国家标准、行业标准要求制造、验收，如为非标设备则按国际标准、国家标准、行业标准及图纸技术要求制造、验收，如遇三个标准要求的部分条款有冲突时，应以最高要求执行。技术规范书有要求的则按技术规范书中规定的标准执行。

（4）中标人需保证提供的所有文件及证书真实有效，经查实如有不实，招标人有权取消中标人的中标资格并终止合同，如给招标人造成损失的，中标人需承担因此造成的一切损失。

（5）在质量保证期内，如货物发生质量问题中标人必须在接到通知6小时内到达现场，并无偿修理或更换问题货物，如造成其它损失的应足额赔偿。

（6）设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货。

21、工期：合同签定后50日历天（具体以建筑、装修等专业进度为准）。

22、售前服务要求：中标人在接到成交通知书后七个工作日内应向招标人提供全套深化设计图纸贰份；并与招标人和施工单位做好技术沟通，提出相关要求，确保施工现场满足设备安装需求。

23、人员要求：为保证项目的顺利实施，项目组必须明确1名项目负责人以及其他项目技术人员，并具有相应的证书。未经采购人允许，供应商不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知采购人，并征得采购人同意。

24、人员培训要求：设备调试开始前，中标人负责对招标人的操作、维修技术人员免费进行技术交底和初步培训。在设备调试期间或以后，中标人负责安排招标人操作、维修技术人员在现场免费进行更深入的培训，使他们具备独立操作和必要的调整、维护技能。应使被培训人员全面掌握设备的结构与性能特点，达到具有独立操作设备运行与一般性维修、保养的能力，以及具有机组安装、运行等方面的技能与常识。

25、施工及质量安全及售后服务方案要求：

投标文件中需提供施工方案、质量保证及安全措施方案、售后服务方案。

1、需制定详细的施工方案。至少包含①水处理设备施工方案、②空气源热泵设备施工方案、③三集一体除湿热泵设备施工方案、④管道电气安装方案、⑤施工人员合理有效安排方案（包括施工组织设计、供货服务方案、安全和技术措施、进度控制措施、质量控制措施、系统的试运行及调试方案）。

2、需制定详细的质量保证及安全措施方案。至少包含①水质保证措施、②培训计划方案、③安全措施方案、④质量保证方案。

3、需提供详细的售后服务保障方案。少包含①维护响应时间方案、②维修更换设备保修方案、③应急保障方案。

26、备件、消耗品或其他补充件

凡需有标准配置的附件或专用工具才能保证设备正常运行的，应包括在该设备的报价中，并应将其附件和工具的数量和单价提供给招标人参考。

27、技术服务：投标人应保证提供以下服务项目，但亦不限于以下内容：

（1）设备的安装、调试；

（2）提供组装和维修工具；

（3）提供设备的详细操作手册和维修手册；

（4）应为招标人提供设备正常运行两年的易损件和常用备件；

（5）提供以下有关制造和销售的零部件资料和报告书：

28、招标人向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何保证义务。中标人在零部件停产前，应事先通知招标人，以便招标人有足够时间购买所需的零部件。在零部件停产后，如果招标人还需要的话，中标人应无偿向招标人提供零部件的图纸和技术规范。

29、质量保证期

（1）投标人必须提供不少于二年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（2）在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在6小时内上门服务，并在12小时内修复。出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

30、售后服务

投标人应提供详细的售后服务承诺，并被作为评审考虑的重要内容，其内容必须包含且不仅限于如下内容：

（1）积极配合用户和设计院进行有针对性的深化设计，无偿提供有关技术资料和数据分析，做好技术咨询服务。

（2）投标人需承诺提供24小时的服务。保修期外如招标人设备发生维修，投标人承诺对更换设备及辅助材料费及其他费用按材料进货价收费。

（3）投标人应在投标文件中注明对招标人进行技术培训的内容、方式及时间等。

（4）定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作，优先保证供应。

三、设备主要技术要求

1、规范要求

本项目应严格按照国家与行业协会的有关法律法规及相关技术规范、规程进行施工。相关技术规范、规程如下（包括但不仅限于，所有相关标准、规范如有更新，皆需参照最新版本）：

游泳池给水排水工程技术规程CJJ122-2017

游泳池水质卫生标准CJJ2442-2016

建筑给水排水设计标准GB50015-2019

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012

采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003

建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范CECS41-2004

游泳池附件安装及设备选用10S605

生活钦用水卫生标准GB5749-2006

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014

单元式空气调节机安全要求GB25130-2010

商业或工业用及类似用途的热泵热水机GB/T21362-2008

2.泳池馆设备一般技术要求

2.1泳池设计参数

| 序号 |  | 名称 |  | 游泳池 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 池体面积（m） |  | 25×15 |  |
| 2 |  | 泳池深度(m) |  | 1.2~1.8 |  |
| 3 |  | 池水容积（m³) |  | 562.5 |  |
| 4 |  | 循环周期（h） |  | 4 |  |
| 5 |  | 循环流量（m/h³) |  | 147.8 |  |
| 6 |  | 循环方式 |  | 逆流 |  |
| 7 |  | 日补充量（m³) |  | 56.2（10%） |  |
| 8 |  | 水池充水时间（h） |  | 24 |  |
| 9 |  | 水池放空时间（h） |  | 6 |  |
| 10 |  | 设计过滤速度（m/h） |  | ≤25 |  |
| 11 |  | 泳池设计水温(℃) |  | 27±1 |  |
| 12 |  | 泳池设计空气温度(℃) |  | 29 |  |
| 13 |  | 泳池设计空气湿度（%） |  | 65 |  |
| 14 |  | 初次加热时间（h） |  | 48 |  |
| 15 |  | 加热方式 |  | 泳池型空气源热泵 |  |
| 16 |  | 消毒方式 |  | 分流量臭氧辅以长效氯 |  |

2.2泳池水处理系统工艺

2.2.1水源：初次充水、重新换水及正常使用过程中的补水充水均采用市政自来水。

2.2.2充水和补水：初次充水采取利用给水口向池内直接充水的方式，平时运行采取通过均衡水池间接补水。

2.2.3池水泄空：采用重力泄空。

2.2.4池水消毒：采用分流量臭氧辅以氯法消毒。

2.2.5池水加热：采用泳池型空气源热泵直接对池水进行加热。

2.2.6池水过滤：过滤器均采用石英砂压力过滤器，过滤速度不超过25m/h；过滤器的反冲洗采用水冲洗方式。

2.2.7循环水泵和毛发收集器：循环水泵按不少于2台泵选定；每台循环水泵需对应配置一台不锈钢材质的毛发收集器进行预净化处理。

2.2.8絮凝剂：药剂选用聚合氯化铝，最大投加量为2mg/L，投加浓度为10%，定量连续投加。

2.2.9长效消毒剂：药剂选用次氯酸钠溶液，最大投加量为2mg/L，投加浓度为5%，投加量由水质监测仪自动控制。

2.2.10PH值调整剂：药剂选用稀盐酸，最大投加量为1mg/L，投加浓度为3%，投加量由水质监测仪自动控制。

2.2.11水处理循环管路：池水循环系统采用卫生级UPVC给水管道和管件，P=1.0MPa；

2.2.12阀门：采用耐压等级1.0MPa。口径DN150及以上选用涡轮蝶阀，阀门各部分应耐腐蚀，并适用于游泳池的水质要求。

3、主要设备一般技术要求

3.1循环水泵

A、水泵应为立式铸铁泵。材质须不被氯及氯化物腐蚀、节能、低噪声。

B、水泵应设计成自灌式，且与水处理设备和加药装置设在同一泵房内。

C、水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定。

D、水泵运转时产生的噪音和震动应尽量小。

E、水泵控制柜上应设有“自动/手动控制转换装置”。在“自动”工作方式下，当“工作泵”出现故障无法正常工作时，“备用泵”应能自动启动并投入运行。在水泵控制柜上应能对电压/电流/水泵的“运行”、“停止”及“故障”状态/电源的“正常”或“故障”状态参数或信息进行显示；并应设有短路保护/电动机过载保护/电源电压过压或欠压保护/低水位保护装置。

F、水泵安装时需要设置专业隔振装置：循环泵及其他普通循环泵设置橡胶隔振垫；

3.2毛发收集器

A、毛发聚集器外壳材料为不锈钢304材质，滤网材料为304，罐体壁厚不低于4mm；罐体经0.6MPa水压测试无变形、无渗漏；

B、带有钢化玻璃视镜、排气阀及泄空装置等附件。

C、水流阻力尽量小。

D、构造简单，易于拆卸、清洗。

E、外壳耐正压不渗水，耐负压不漏水。

F、滤网孔眼的直径不大于3.0毫米，孔眼面积总和不小于进水管的截面积的2.5倍。

G、表面酸洗钝化处理，形成致密氧化膜保护。

3.3石英砂过滤器

A、石英砂过滤器选用立式304不锈钢过滤器，上下进出水口为法兰。

B、设备包含附件：自动排气阀、检修人孔、卸料口、排净口，压力仪表盘等

C、集水系统：304不锈钢和ABS工程塑料材质，缝隙宽度≤0.25mm。

D、滤料采用国产优质石英砂，粒径为0.5-0.8mm，滤床深度不得小于700mm。

F、石英砂过滤器液压试验压力：≥0.6MPa；

G、设备外表：外表不锈钢抛丸喷砂+不锈钢专用护膜液。

H、性能特点：外接控制阀组、实现过滤、反冲等功能，过滤出水浊度：≤0.5NTU。

I、反冲洗周期：当滤前水头与滤后水头之差达到60kPa时，即进行反冲洗，每周不少于一次。其反冲洗强度：12.5L/m2*s，反冲洗历时为5-7min。

3.4臭氧发生器

A、采用负压制备、负压投加，臭氧浓度≥80mg/L；

B、电器元件采用知名品牌；

C、全无油制氧压缩机采用知名品牌，分子筛制氧机；

D、冷却水进口安装电磁阀，臭氧设备工作时自动开启，关机时自动关闭；

E、臭氧出口安装不锈钢电动阀，臭氧设备工作时自动开启，关机时自动关闭；

3.5池水加药装置

A、设计3种计量投药装置。可通过在线水质仪表监控传输信号控制计量泵的分别用于投加次氯酸钠，PH调整剂投加。

B、该加药装置桶体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。

C、药剂采用湿投法加药，以自动定时的方式投放在循环水管道中。

D、所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求

E、溶药筒、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。

3.6水质监测仪

A、泳池配置水质监测系统，水质监测仪应能检测如下参数：对PH、余氯、ORP、水温等水质参数进行在线监控。

B、配置：四参数微电脑自动控制在线监控仪，液晶显示屏，三组无源加药触点开关控制；RS485通讯。

C、可控制PH调整剂、消毒剂自动投加。

3.7电控系统

A、系统电控柜箱体采用国产冷轧板，柜板磷化处理，防腐、防潮。

B、循环水泵须与投药系统、恒温加热系统、臭氧发生系统实现联锁控制，投药系统还需与水质监控仪实现联动，并配备相关电器及电缆。

C、电控系统具备水箱液位控制（检测水箱液位、中液位开启补水、高液位停止补水、超高液位报警、高液位停止补水、低液位停泵）、循环水泵控制（故障报警、备用泵轮流切换使用）、臭氧主机检测（主机工作状态检测、与循环泵联动）、温度控制系统（实时检测泳池水温）等功能。

3.8三集一体除湿热泵

A、设备原理：用于室内泳池场所，具有除湿、制冷、制热、新风、排风五大功能，能有效控制室内泳池空气的温度和相对湿度。室内泳池的暖湿空气被回风风机经过过滤器抽到蒸发器（冷却）盘管，降低空气的温度和含湿量的同时，冷媒回路得到能量，该能量和压缩机的耗能被一个或几个冷媒回路输送到空气再热冷凝器或池水水冷冷凝器放出能量，合适温度和相对温度的风又被送风风机送回到室内泳池馆内。

B、设备功能：设备组成包括压缩机，池水辅助加热器，空气辅助加热盘管（走水），风冷式冷凝器，微电脑控制系统，智能新风系统，智慧物联系统，热泵设备隔震设施等。设备需满足相关技术要求，核心部件需满足配置清单要求，设备尺寸和送风方式需满足机房现场实际情况要求。

C、设备壳体：整个设备所有与泳池空间回风有接触的设备箱体面板须为标准双层金属板结构，内外层分别采用厚度不小于0.8mm厚的镀锌钢板或者同等防护等级的其他类型金属板。中间须采用厚度不少于25mm厚的聚氨酯发泡保温材料为机组外壳间壁及结构支撑构件的保温。设备压缩机、池水热量回收设备、控制器、电气控制等零部件，均应设置在舱内与设备气流相分离，以便于维护及免于受腐蚀性气体的腐蚀。

D、压缩机：压缩机须选用著名品牌的全封闭柔性涡旋式压缩机。压缩机须使用环保型冷媒。

E、池水冷凝器：内置池水加热器应能够排出由压缩机和蒸发器回收的全部热量（100%）。池水冷凝器具有耐腐蚀、耐压和易清洗的特点。池水加热受气态制冷剂电磁阀控制，作为控制系统的一种响应将高温气态制冷剂导入池水冷凝器。

F、蒸发器/冷凝器盘管：无缝铜管是以机械胀接方式与镀膜波纹铝片连接，铜管以交错方式排列，保证具有高传热性能、低气流阻力。冷凝器、蒸发器具有良好的换热性能和优良的防腐性能。

G、空气过滤器：蒸发器和冷凝器应分别采用独立的上游空气过滤器系统进行保护。

过滤器为50mm厚板式初效过滤器，模块化设计，以方便维护和更换。过滤器具有过滤精度、效率高、不锈、不腐、易清洁的特点。

H、风机：风机选用高效率、低噪音的知名品牌离心式通风机，叶片材质选用耐久性优良、耐腐蚀、高强度的材料，通风机的运行工作点位于或接近最高效率点。风机应经过动态和静态平衡，并进行过气流试验。风机轴承采用油脂润滑，所选轴承的平均寿命必须大于等于75,000小时。

I、风机电动机：风机电动机为全封闭风扇冷却式，绝缘等级F，预润滑球轴承，可调底座安装。

J、制冷回路：制冷系统应配备制冷剂干燥过滤器，安全阀，制冷剂储液器，热力膨胀阀，电磁阀，气液分离器，压力开关。高低压控制器和制冷维修用的阀门的位置应与气流分离。

K、操作与安全控制器：操作与安全控制系统的构成将包括操纵整个系统所必须的电动机控制器，传感器和开关。设备应具有电源保护、高/低压保护、水流保护、过载保护等多种保护功能，保护设备安全稳定运行。

L、微处理机控制器：控制器应基于微处理机，空气温度、相对湿度和泳池水温的功能/设定值可在控制面板上编程，控制面板与设备为一体式结构，设置在一个独立的舱体内，与气流相隔离。电源端子条可用于不同线号连接。微处理机控制面板存储器应具有故障代码历史记录，控制器应连续监测三相电源线的异常情况，包括：高压，低压，相不平衡，反相，失相，即使是在有再生电压的条件下。

M、操作序列：所有的操作和逻辑控制器均应由工厂在设备上安装和接线，控制序列应特别针对泳池环境条件而设计。控制系统应通过干球温度、相对湿度、新排风电动风阀的开闭、提供热回收/加热系统的全面调制。控制器可响应最大要求自动控制加热系统，除湿系统和热回收系统，调节设备输出，维持建筑物状态。控制器应能够通过压缩机容量负载分级控制除湿。

N、除湿热泵检测报告必须为具备”MA”、“CNA”、“lac.MRA”国际互通的第三方检测报告。

O、除湿热泵必须具备产品节能认证证书，并且在有效期内。

3.9泳池型空气源热泵

A、机组运行时水电完全分离，不存在漏电隐患，机组设计了多重保护功能，确保定机组安全运行。包括系统高低压保护，压缩机延时启动保护，防冻保护等等全方位保护功能。

B、机组配备自控系统，具有防冻保护、电源逆相/缺相保护、漏电保护、缺水保护、系统高低压保护、压缩机排气过热等保护功能，系统具有故障自检功能，提供中文汉字、液晶显示控制器，提示故障情况。

C、机组由微电脑控制自动运行，根据检测机组回水温度，自动启停，不需要专人执守。可根据季节的不同调节水温及水量。

D、压缩机：空气源热泵机组压缩机需选用知名品牌涡旋压缩机；

E、蒸发器：蒸发器的翅片应选用表面有亲水镀膜的铝箔翅片，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热；

F、风机：采用知名风机，顶出风模式。

G、智能化霜：在环境温度较低时，微电脑启动自动化霜功能；应提供详细的除霜过程。

H、换热器：采用耐腐蚀钛合金套管式换热器。

I、空气源热泵必须具有CRAA认证证书,并且在有效期内。

4、工作界面划分

4.1设备进场通道及吊装孔洞由采购人提供。

4.2中标人负责提供池体预埋套管与各设备基础的尺寸、位置及荷载要求提交采购人及设计院确认，由采购人委托总包施工、保养。

4.3机房集水坑内潜水泵及管线由采购人负责。

4.4采购人负责将市政供水管接到设备机房并预留闸阀和防倒流器，闸阀后面的工作内容由中标人负责。

4.5中标人负责将水处理系统反冲洗排水管接出室外1米，并预留法兰，后续工作由采购人负责。

4.6采购人负责将动力电缆接入中标人提供的各专业控制柜（包括水处理，空气源热泵双效热泵，除湿热泵控制柜）上桩头，专业控制柜与设备之间的接线由中标人负责。

4.7采购人负责将等电位接线预埋至各设备基础旁，由中标人负责其与各设备连接。

四、招标设备清单、主要技术参数

1、游泳池水处理系统配置清单及主要技术参数

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 循环过滤设备 |  |  |  |
| 1 | 均衡水箱 | 4*7*1.5（H）m，28T，材质304不锈钢,含全套附件。 | 台 | 1 |
| 2 | 循环水泵兼 反冲洗水泵 | P=3.8KW，Q=36.96m3/h，H=16m，（四用一备），配套304不锈钢毛发过滤器。 | 台 | 5 |
| 3 | 压力式石英砂 立式过滤器 | ★1、直径Φ1400mm； ★2、Q=36.96m3/h； ★3、V=24m/h； ★4、工作压力：0.25MPa； ★5、材质304不锈钢（壁厚:6mm）。 | 台 | 4 |
| 4 | 石英砂 | 天然石英海砂，配套 | 吨 | 10 |
| 5 | 臭氧接触 立式反应罐 | ★1、V=1.1m3； ★2、Φ1400mm，H=2350mm，CT≥1.6； ★3、试验压力≥0.4MPa； ★4、材质316L不锈钢（壁厚:6mm）。 | 台 | 1 |
| 6 | 臭氧发生器 | ★1、单台发生量：40g/h，臭氧投加0.6mg/L； ★2、臭氧浓度≥80mg/L。 | 台 | 1 |
| 7 | 臭氧混气单元 | ★1.1kW,含增压泵、射流器、残余臭氧消除器、水封桶等。 | 套 | 1 |
| 8 | 絮凝剂投加装置 | Q=0~17L/h；H=1.5bar,单相电机24W，200L加药桶。 | 套 | 1 |
| 9 | pH值调整剂投加装置 | Q=0~17L/h；H=1.5bar,单相电机24W，200L加药桶。 | 套 | 1 |
| 10 | 长效消毒剂投加装置 | Q=0~17L/h；H=1.5bar,单相电机24W，200L加药桶。 | 套 | 1 |
| 11 | 水质监测仪 | 在线检测PH值，余氯值、ORP值等水质参数，数据可上传。 | 套 | 1 |
| 二 | 加热设备 |  |  |  |
| 1 | 泳池型 空气源热泵机组 | ★1、单台额定制热量：≥169.6kW； ★2、额定输入功率：≥25.6KW。 | 台 | 2 |
| 2 | 空气源热泵循环泵（一用一备） | 流量：70m³/h，H=30m,P=11KW。 | 台 | 2 |
| 3 | 空气源热泵循环管路 | UPVC、耐压：1.0MPa、含阀门及安装配件，橡塑保温。 | 项 | 1 |
| 三 | 管道、阀门 |  |  |  |
| 1 | 游泳池补水装置 | 含压力传感器、电动阀(DN65)、控制器。 | 套 | 1 |
| 2 | 循环水管路 | UPVC，De20-De200，P=1.0MPa，包括所有池体和机房内部的循环水管道、安装附件、五金件等。 | 项 | 1 |
| 3 | 阀门 | DN15-DN200，P=1.0MPa，阀体材质球墨铸铁，包括所有池体和机房内部管道上的阀门等。 | 项 | 1 |
| 4 | 安装辅助材料 | 压力表、钢支撑、防腐材料、密油漆、螺栓、保温材料等标准件及预埋件：国标优质。 | 项 | 1 |
| 四 | 池体配件附件 |  |  |  |
| 1 | 池底给水口 | DN50，ABS材质。 | 只 | 48 |
| 2 | 泳池底泄空口 | 300*300,ABS材质。 | 只 | 3 |
| 3 | 溢流回水口 | DN80，ABS材质。 | 只 | 28 |
| 4 | 溢水格栅 | 400*25，ABS材质。 | 米 | 85 |
| 5 | 扶梯 | 304不锈钢材质。 | 架 | 4 |
| 6 | 泳道线拉钩埋件 | 304不锈钢材质。 | 套 | 10 |
| 五 | 电气系统 |  |  |  |
| 1 | 电气控制柜（水处理） | 定制，元器件采用知名品牌，预留电量：45KW/380V。 | 台 | 1 |
| 2 | 室外配电柜（空气源、双效热泵机） | 室外型，元器件采用知名品牌，空气源热泵及双效热泵供电，预留电量：80KW/380V。 | 台 | 1 |
| 3 | 动力电缆 | 泳池水处理及室外空气源。 | 项 | 1 |
| 4 | 电工线管及桥架 | 泳池水处理及室外空气源。 | 项 | 1 |

2、游泳池三集一体除湿热泵系统配置清单及主要技术参数

| 序号 | 名称 |  | 性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三集一体 除湿热泵机组 |  | ★1、除湿量≥80.0kg/Hr，（回风28℃,65%）； ★2、制冷量≥128KW； ★3、制热量≥140KW。 | 台 | 1 |
| 2 | 室外冷凝器 |  | ★与除湿机组配套，总功率≤1.5Kw。 | 台 | 1 |
| 3 | 双效热泵机组（三集一体除湿热泵辅助冷热源） |  | ★1、制冷量≥50KW； ★2、制热量≥58KW； ★3、额定输入功率≥16 KW。 | 台 | 1 |
| 4 | 单面彩钢酚醛复合风管 |  | 1、材质:难燃B1级彩钢酚醛铝箔复合保温风管； 2、形状:矩形； 3、风管外层彩钢厚度0.18mm,夹层酚醛厚度20mm,内层压花铝皮厚度0.02mm； 4、接口形式：承插式连接； 5、风管附件、支架设计要求； 6、除锈、刷油、防腐按设计要求(含送、回、排、新风管管路)。 | 批 | 1 |
| 5 | 消声静压箱 | 型号：1500mm*1500mm*1000mm。 |  | 只 | 2 |
| 6 | 70度防火调节阀 | 型号：1000mm*630mm。 |  | 只 | 2 |
| 7 | 70度防火调节阀 | 型号：630mm*400mm。 |  | 只 | 2 |
| 8 | 手动多叶调节阀 | 型号：1000mm*630mm。 |  | 只 | 2 |
| 9 | 止回阀 | 型号：630mm*400mm。 |  | 只 | 1 |
| 10 | 双层百叶活动风口 | 型号：500mm*200mm，带风阀。 |  | 只 | 20 |
| 11 | 单层百叶活动风口 | 型号：1000mm*800mm。 |  | 只 | 4 |
| 12 | 防雨百叶 | 型号：1000mm*630mm，含钢丝安全网。 |  | 只 | 2 |
| 13 | 低压铜管 | - 1、材质:铜管； - 2、连接方式:焊接； - 3、规格:Φ28.6； - 4、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验，系统吹扫、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验，系统吹扫； - 5、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温19mm，含冷媒充注、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温19mm。 |  | 批 | 1 |
| 14 | 低压铜管 | - 1、材质:铜管； - 2、连接方式:焊接； - 3、规格:Φ15.88； - 4、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验，系统吹扫、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验，系统吹扫； - 5、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温19mm，含冷媒充注、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温19mm。 |  | 批 | 1 |
| 15 | 安装附件 | 含支架、帆布软接、风管连接法兰。 |  | 批 | 1 |
| 16 | 除湿热泵热回收增压泵（一用一备） | 流量：25m³/h，H=10m，P=1.5KW。 |  | 台 | 2 |
| 17 | 除湿热泵热媒循环泵（一用一备） | 流量：25m³/h，H=10m，P=1.5KW。 |  | 台 | 2 |
| 18 | 双效热泵机热媒循环泵（一用一备） | 流量：10m³/h，H=30m，P=3.0KW。 |  | 台 | 2 |
| 19 | 双效热泵机储热保温水箱 | 1*1*1.5（H）m，1T，材质304不锈钢,含全套附件。 |  | 台 | 1 |
| 20 | 除湿热泵与水处理设备及双效热泵机连接管路 | UPVC、PPR、耐压：1.0MPa、含阀门及安装配件，橡塑保温。 |  | 项 | 1 |

注：

（1）核心产品：压力式石英砂立式过滤器。

（2）招标设备清单、主要技术参数表中加★项目为重要参数，投标人需提供相关的证明材料并加盖生产厂家公章作为佐证，如未提供则视为负偏离。

（3）上述投标人提交的响应材料将作为签订合同、设备进场初验及最终验收的依据。

（4）图纸获取方式：通过网盘分享的文件：链接: https://pan.baidu.com/s/1MMMlxCzPMmU9z-

3oRGgzRg 提取码: 7pg4

五、商务要求

1、项目投标报价要求

（1）本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，投标报价包括产地说明、装箱清单、技术说明书、产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用。

（2）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2、工期及地点

（1）合同履行期限：合同签定后50日历天（具体以建筑、装修等专业进度为准）。交货后15天完成设备安装调试。

（2）实施地点：安装地点为采购人指定地点。

3、质保期

（1）投标人必须提供2年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（2）在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在6小时内上门服务，并在12小时内修复。出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

4、技术培训

（1）免费相关设备的操作培训和简单故障处理培训；技术培训费用应包含在供货总价中。分项技术参数表中有具体要求的，以分项参数要求为准。

（2）供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5、验收标准

（1）验收方法：按招标文件要求所有货物安装完成后，进行项目总验收。验收工作由中标方提出，采购方组织相关部门组成评审组进行验收。

（2）验收时间：所有货物安装完成后，由中标方提出验收申请，采购方应于中标方提出验收申请后5个工作日内组织验收。采购方验收合格后应当出具验收报告。

（3）验收内容：按照招标文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行。

（4）验收标准：①根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范。②验收工作由采购方和中标方共同进行。在验收时，中标方应向采购方提供货物的相关资料，按采购方提出的方式验收。由采购方对货物的技术指标、质量和数量其他进行检验。如发现技术指标、质量和数量等任何一项与采购要求规定不符，招标方有权拒绝验收，并要求中标方按招标文件要求和投标文件的响应进行整改，整改到位后重新组织验收，直到验收合格为止。

# 6、付款方式

# （1）合同生效后30个工作日内由采购单位支付合同金额的30%作为项目的预付款。

# （2）设备材料进场开始安装30个工作日内由采购单位再支付合同金额的40%作为项目的进度款。

# （3）设备安装调试完毕，系统验收合格后30个工作日内由采购单位再支付合同金额的25%款。

# （4）余5%款为质保金，在质保期满后30个工作日付清。

# 第四章评分办法及评标标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、货物类采购中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格(30分)

第一步：投标报价低于或等于预算价格的，为有效报价。超预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标响应文件不进行评审，也不得中标。

第二步：在所有有效报价中满足采购文件要求，且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

（二）技术参数（21分）

1、投标产品的功能及技术性能参数全部满足要求的得基本分21分；本项目产品参数标★的为重要技术参数，带★的内容，每满足一项得1分（共21条，合计21分）（★项需按采购文件要求提供相关证明材料扫描件，否则视为负偏离）

（三）施工及质量安全（24分）

1、施工方案（20分）

根据投标人提供的具体施工方案，方案内容至少包括：①水处理设备施工方案、②空气源热泵设备施工方案、③三集一体除湿热泵设备施工方案、④管道电气安装方案、⑤施工人员合理有效安排方案（包括施工组织设计、供货服务方案、安全和技术措施、进度控制措施、质量控制措施、系统的试运行及调试方案）。根据采购文件要求方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的得20分，每缺少一项内容或内容非专门针对本项目，每一项扣4分。

2、质量保证及安全措施方案（4分）

根据投标人提供的质量保证及安全措施方案，方案内容至少包括：①水质保证措施、②培训计划方案、③安全措施方案、④质量保证方案。根据采购文件要求方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的得4分，每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（四）售后服务（12分）

1、根据质保方案中对质保期后运行、维护保养方案（12分）根据投标人提供的售后服务，方案内容至少包括：①维护响应时间方案、②维修更换设备保修方案、③应急保障方案。根据采购文件要求方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的得12分，每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣4分。

（五）拟派团队实力（13分）

1、项目经理具有机电安装工程专业注册建造师贰级以上（含贰级）以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，得2分。

2、拟派项目负责人具有高级工程师职称得3分。

3、项目主要人员（含项目技术负责人、专职安全生产管理员、施工员、质量员、材料员、资料员）证书齐全，每个主要人员得1分，最高得6分。

4、项目主要特种工(如电工，焊工等与本项目相关人员证书的)，每提供1位特种工人员得1分，最高得2分。

（提供相关证书复印件，以及本单位的社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺书（承诺书格式自拟）并加盖投标人公章。提供承诺书的，中标后3个工作日内提供社保缴纳证明给代理单位及业主验证，如有无法提供，则作虚假应标处理）

# 第五章投标文件格式

说明：

1、对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

封面：

投标文件

采购单位：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

项目名称：新建上海外国语大学太仓附属学校泳池水暖专项系统工程采购及安装

项目编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0007

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

1、投标承诺函

投标承诺函

四川广智华荣工程项目咨询有限公司：

我们收到贵单位新建上海外国语大学太仓附属学校泳池水暖专项系统工程采购及安装招标文件（项目编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0007），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

邮箱地址：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

2、法定代表人授权委托书（如有）

授权委托书

本授权委托书声明：（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加四川广智华荣工程项目咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-GZHR-G2025-0007的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

附：法定代表人及代理人身份证扫描件。

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写、小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

四川广智华荣工程项目咨询有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：年	月	日

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：四川广智华荣工程项目咨询有限公司：

我单位（供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

7、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得资格认证的负责人及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

8、技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:年月日

10、企业相同业绩一览表

企业相同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；

- 表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料（如有）。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：年月日

12、项目的技术及服务方案

（技术方案及服务管理方案的内容编排等由投标人自定）

13、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

四川广智华荣工程项目咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、……，属于工业；制造商（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，制造商属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

14、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 第六章合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照新建上海外国语大学太仓附属学校泳池水暖专项系统工程采购及安装（编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0007）的招标结果的招标结果签订本合同。

一、合同通用条款

第一条定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切设备及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。

第二条组成本合同的文件：详见《合同专用条款》

第三条合同货物清单和合同总价：详见《合同专用条款》

第四条权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照招标文件的有关规定提供合格产品。

第六条包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交付时间要求：详见《合同专用条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

第十条最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

2、设备验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标文件要求及有关规定由采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目付款方式为：详见《合同专用条款》。

第十三条违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期1天应向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，乙方还应赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过10日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时乙方应在甲方书面通知之日起10日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

2、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总计买卖金额，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总计买卖金额的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总计买卖金额的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁。

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条履约保证金

1、履约保证金提交方式及数额要求：详见《合同专用条款》。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金在乙方履行合同完毕后将按规定退还给乙方，不计利息。

第十九条争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式八份，以简体中文书写，甲方执四份，乙方执二份，代理公司执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、合同专用条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同价款：人民币(¥)

三、合同履行期限：合同签定后50日历天（具体以建筑、装修等专业进度为准）。交货后15天完成设备安装调试。

四、付款方式：

（1）合同生效后30个工作日内由采购单位支付合同金额的30%作为项目的预付款。

（2）设备材料进场开始安装30个工作日内由采购单位再支付合同金额的40%作为项目的进度款。

（3）设备安装调试完毕，系统验收合格后30个工作日内由采购单位再支付合同金额的25%款。

（4）余5%款为质保金，在质保期满后30个工作日付清。

五、产品保修及售后服务：

（1）投标人必须提供2年的质保期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（2）在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在6小时内上门服务，并在12小时内修复。出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

甲方（单位盖章）乙方（单位盖章）

代表签字：代表签字：

日期：日期：

(全文完)