## 智能化改造
如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造
工程名称：如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用综合单价 | 合价
| 一、信息网络系统：综合布线及无线网络改造 |  |  |  | 0 | 0
1 | 六类非屏蔽网线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。 | 米 | 2440 |  | 0
2 | 单口网络面板 | 国标86型，支持RJ45 Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块；带有弹性防尘门及标识系统。 | 个 | 18 |  | 0
3 | 双口网络面板 | 国标86型，支持RJ45 Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块；带有弹性防尘门及标识系统。 | 个 | 17 |  | 0
4 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁 3、规格:86型 | 个 | 49 |  | 0
5 | 插座面板 | 揭盖式地插 铜 | 个 | 8 |  | 0
6 | 六类非屏蔽信息模块 | 物理特性：传输带宽大于250MHz，IDC端子卡接22～26AWG导体。 | 个 | 52 |  | 0
7 | 六类非屏蔽配线架 | 模块化设计；物理特性：传输带宽大于250MHz，IDC端子卡接22～26AWG导体。 | 套 | 5 |  | 0
8 | 理线架 | 均匀琴键式理线槽位，16条穿线槽；优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理；卡接式盖板。 | 个 | 5 |  | 0
9 | 2米六类跳线 | 采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头工厂化端接；传输带宽大于250MHz；采用7*0.12mm的多股无氧铜线。 | 根 | 52 |  | 0
10 | 3米六类跳线 | 采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头工厂化端接；传输带宽大于250MHz；采用7*0.12mm的多股无氧铜线。 | 根 | 52 |  | 0
11 | 配管 | 1、名称:PVC阻燃管 2、规格:φ20mm 3、配置形式:砖混结构暗敷 | m | 400 |  | 0
12 | 桥架 | 1、名称:桥架 2、型号:槽式桥架 3、规格:200*75 4、材质:钢 | m | 12 |  | 0
13 | 桥架 | 1、名称:桥架 2、型号:槽式桥架 3、规格:100*50 4、材质:钢 | m | 60 |  | 0
14 | 设备支架 | 1、材质:型钢 2、形式:桥架支撑架 | kg | 72 |  | 0
15 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种:防锈漆 2、结构类型:桥架支撑架 3、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道 | kg | 72 |  | 0
16 | 放装AP | 1.可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ax协议。 2.无线速率≥3000Mbps，为保证美观，内置4根增益全向天线。 3.支持2.4G：2*2 MIMO，5G：2*2 MIMO，支持按百分比设置无线发射功率（25%、50%、75%、100%）。 | 台 | 6 |  | 0
17 | 面板AP | 1. 支持标准86*86mm面板安装。 2. 胖/瘦一体化设计，支持802.11 b/g/n/ac/ax，无线速率≥1500Mbps。 3. 端口≥2千兆电口。 4. 内置2根高增益全向天线；发射功率≥17dBm，支持4档无线发射功率调节。 | 台 | 30 |  | 0
18 | 无线控制器 | 1. 硬件形态：≥2千兆WAN+4千兆LAN。 2. 最多管理300个AP，对无线AP的统一管理、配置和升级，AP零配置，即插即用。含36个AP接入许可。 | 对 | 1 |  | 0
19 | 交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥370W。 | 台 | 2 |  | 0
20 | NAS存储 | 2U机架式机箱；单控制器配置≥8GB DDR4内存，保留扩充至≥64GB DDR4内存。配置≥12个硬盘槽位；本次配置12块4TB硬盘。 | 台 | 1 |  | 0
| 二、机房改造 |  |  |  |  | 0
21 | 单排微模块 | 单套微模块由1台基础设施一体化柜、5台机柜、精密空调、动环监控系统等组件组成，所有柜体均应为全封闭设计，在微模块内形成前部封闭冷通道、后部封闭热通道的布局。 柜体宽度600mm，高度2000mm，深度1200mm。前门为玻璃门，后门采用钣金门；每个机柜单元的前、后密闭通道顶部均应配置LED灯。每柜内应配备不少于1个温度传感器和1个温湿度传感器。 柜内整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开（不小于63A/2P）智能电表、UPS各自独立的主路输入空开/旁路输入空开及输出空开、维修旁路空开、空调空开（不小于32A/2P）、IT配电空开（不小于10*32A/1P）、照明+应急风扇空开等。 精密制冷单元采用19英寸机架式安装设计，制冷单元额定制冷量≥8kW，电加热≥1kW，采用变容量压缩机。 UPS电源，供配电一体化柜含1台10 kVA UPS主机，以单机架构供电。 PDU，每机柜（含动力柜）1条24口PDU。 机架式安装消防单元，高度≤6U；集成消防控制器、温度传感器、烟雾探测器、七氟丙烷储罐、状态指示灯、声光告警、干接点信号输出（电源故障/火警/故障/喷放）、后备电池和机架安装组件。 基础设施一体化柜前钢化玻璃门中镶嵌安装触摸屏尺寸≥9吋。 | 套 | 1 |  | 0
22 | 蓄电池 | 12V100AH 铅酸蓄电池 | 节 | 16 |  | 0
23 | 电池柜 | 16节电池柜 | 只 | 1 |  | 0
24 | 电池开关箱 | 80A/3P直流开关，含开关箱 | 只 | 1 |  | 0
25 | 电池连接线 | BVR 1*16mm2 | 米 | 40 |  | 0
26 | 单排微模块底座 | L63*6热镀锌角钢现场定制，高度与地板齐 | 套 | 1 |  | 0
27 | 电源线 | ZC-YJY 3*16mm2 | 米 | 10 |  | 0
28 | 接地铜排 | 30*3mm铜排 | 米 | 56 |  | 0
29 | 铜排固定端子 | 铜排固定端子 | 只 | 112 |  | 0
30 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 只 | 2 |  | 0
31 | 接地软线 | ZR-BYR 6mm2 | 米 | 100 |  | 0
32 | 接地软线 | ZR-BYR 35mm2 | 米 | 50 |  | 0
33 | 壁挂空调 | 1.5匹壁挂空调 | 台 | 1 |  | 0
34 | 空调电自启动系统 | 来电自启动功能，断电恢复后自动运行 | 台 | 2 |  | 0
35 | 机房搬迁 | 原有机房设备搬出、装修施工保护、搬入到新机房、系统割接。 报价时须踏勘现场综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
36 | 门禁一体机 | 屏幕参数：2.4寸LCD非触摸显示屏。 按键属性：实体按键。 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式。 存储容量：500个用户，1000张卡、1000枚指纹、500个密码和10万条事件记录。 | 台 | 8 |  | 0
37 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 | 只 | 8 |  | 0
38 | 磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金。适用门型：木门、金属门。开门方式：90度内开式门。 | 件 | 8 |  | 0
39 | 开门按钮 | 结构：塑料面板；尺寸：86*86mm。 | 只 | 8 |  | 0
40 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出功率：50W；带机箱。 | 只 | 8 |  | 0
41 | 电源线 | YJY--0.45/0.75KV 3X1.5 | 米 | 300 |  | 0
42 | 信号线 | RVV 4*0.5 | 米 | 30 |  | 0
43 | 全彩海螺型网络摄像机 | 200万像素；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：104°，垂直视场角：58°，对角视场角：123°；PoE；防护：IP66 。 | 只 | 3 |  | 0
44 | NVR | 1U机箱，1盘位网络硬盘录像机，输入带宽：40Mbps；输出带宽：80Mbps。 | 台 | 1 |  | 0
45 | 监控硬盘 | 8TB，监控硬盘 | 块 | 1 |  | 0
46 | 室内双鉴探测器 | 探测方式：被动红外+微波；探测范围：12m / 90° 。 | 只 | 2 |  | 0
47 | 网络报警主机 | LED键盘主机一体化结构；8个防区。 | 台 | 1 |  | 0
48 | 警灯警号 | 声光报警器，声压≥108分贝。 | 只 | 1 |  | 0
49 | 专用电源 | 12V2A电源适配器 | 只 | 1 |  | 0
50 | 8口PoE接入交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 ；交换容量 20 Gbps ；包转发率 14.88 Mpps ；支持IEEE 802.3at/af ；端口最大供电功率 30 W 。 | 台 | 1 |  | 0
51 | 动力电缆 | ZC YJV 4*35+1*16 | 米 | 70 |  | 0
52 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆接头 2、型号:4*35+1*16 3、规格:干包式 4、材质、类型:铜 | 个 | 2 |  | 0
53 | 市电配电箱 | 壁挂式箱体400*140*500mm（宽*深*高），MCCB 80A/3P开关*2，MCCB 25A/3P开关*2，MCB 63A/2P开关*1，MCB 50A/2P开关*1，MCB 16A/1P开关*2，浪涌保护器。 | 只 | 1 |  | 0
54 | 电源线 | ZC-YJY 3*10mm2 | 米 | 20 |  | 0
55 | 电源线 | ZC-YJY 3*4mm2 | 米 | 30 |  | 0
56 | 电源线 | FS-YJV 3*2.5 | 米 | 150 |  | 0
| 三、二级等保系统 |  |  |  |  | 0
57 | 下一代防火墙 | 防火墙吞吐10G，并发连接220万，每秒新建连接3.5万，应用层吞吐量5.5G。含入侵防御规则特征库3年升级许可、病毒库3年升级服务许可、URL分类过滤规则库3年升级服务许可。 | 台 | 1 |  | 0
58 | 日志审计 | 日志采集处理速度3000EPS；包含50个日志源授权。 | 台 | 1 |  | 0
59 | 堡垒机 | 50个主机/设备许可，用户数不限制。 | 台 | 1 |  | 0
60 | 等保测评 | 等保二级测评 | 项 | 1 |  | 0
61 | 动态应用防护系统 | 吞吐量不低于1.6Gbps，并发TCP会话数大于50万。动态防护技术不基于任何特征、规则及阈值的方式进行防护，改善了传统依赖特征库、规则和阈值机制的局限；使漏洞扫描、漏洞利用工具、零日漏洞探测工具无法发起有效攻击，在补丁空窗期提供有效安全保护；有效防护恶意人员使用工具或脚本程序通过前台应用批量获取数据的攻击行为。 | 台 | 1 |  | 0
| 四、会议系统 |  |  |  |  | 0
62 | 预报大厅显示屏 | 1、显示屏宽度≥2.4m，高度≥1.35m，显示分辨率：≥1920*1080，显示面积3.24㎡。 2、采用COB封装，RGB全倒装。 3、显示屏点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米。 | 平米 | 3.24 |  | 0
63 | 会商大厅显示屏 | 1、显示屏宽度≥4.2m，高度≥2.3625m，显示分辨率：≥3360*1890，显示面积9.9225㎡。 2、采用COB封装，RGB全倒装。 3、显示屏点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米。 | 平米 | 9.92 |  | 0
64 | 配电柜 | 10千瓦，远程开关机功能，过载保护功能。 | 台 | 2 |  | 0
65 | 钢结构 | 显示屏钢结构基础定制支架，包边采用不锈钢材质装饰。 | 平米 | 13.16 |  | 0
66 | LED控制器 | 可带载880万像素 | 台 | 2 |  | 0
67 | 海洋中心显示屏 | 98英寸/超窄边外观/4K屏/前拆式20点红外触摸屏/1MM书写/前置塑胶箱体音箱/防眩光玻璃/无线投屏功能/赠送壁挂/安卓系统982方案 （4G+32G）/安卓13.0系统。 | 台 | 1 |  | 0
68 | 阅览室显示屏 | 98英寸/超窄边外观/4K屏/前拆式20点红外触摸屏/1MM书写/前置塑胶箱体音箱/防眩光玻璃/无线投屏功能/赠送壁挂/安卓系统982方案 （4G+32G）/安卓13.0系统。 | 台 | 1 |  | 0
69 | 4K分布式输入节点 | 4K60输入节点 | 台 | 4 |  | 0
70 | 4K分布式拼接输出节点 | 4K60解码，矩阵，坐席，拼接输出节点 | 台 | 3 |  | 0
71 | HDMI延长线 | 1米HDMI延长线 | 根 | 7 |  | 0
72 | 6类非屏蔽双绞线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。 | m | 305 |  | 0
73 | 2米6类跳线 | 采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头工厂化端接；传输带宽大于250MHz；采用7*0.12mm的多股无氧铜线。 | 根 | 7 |  | 0
74 | 交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥370W。 | 台 | 1 |  | 0
75 | 预报工作站 | 8核主频3.6GHz CPU，16G内存*2，512GB SSD+4TB机械盘，4GB显存独立显卡，750W电源。 | 台 | 6 |  | 0
76 | 显示器 | 49英寸带鱼屏，屏幕比例：32:9，分辨率：3840*1080，HDR400，类型：曲面屏，响应时间：1ms，屏幕刷新率：144Hz。 | 台 | 2 |  | 0
77 | 打印机 | A4彩色多功能一体机，支持打印、复印、扫描功能，自动双面打印，50页ADF自动进纸器，250页进纸盒，内嵌式以太网打印服务器。 | 台 | 1 |  | 0
78 | 打印机 | A4激光，单面打印速度达40页/分钟，双面打印速度34面/分钟，自动双面打印，双纸盒，内嵌式以太网打印服务器。 | 台 | 2 |  | 0
79 | 会商大厅无线会议话筒 | 数字U段的传输技术；具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机。 | 套 | 1 |  | 0
80 | 会商大厅无线手持话筒 | 基于数字U段的传输技术；具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机。 | 套 | 1 |  | 0
81 | 会商大厅调音台 | ≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。≥1组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出。 | 台 | 1 |  | 0
82 | 会商大厅音频处理器 | ≥4路卡侬输入接口，≥8路卡侬输出接口，≥1路RJ45网口，≥1路RS485通讯接口。 全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8。 | 台 | 1 |  | 0
83 | 会商大厅抑制器 | 具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 | 台 | 1 |  | 0
84 | 会商大厅电源管理器 | ≥8通道电源时序打开/关闭。 | 台 | 1 |  | 0
85 | 会商大厅音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M | 只 | 2 |  | 0
86 | 会商大厅功放 | 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 |  | 0
87 | 会商大厅音箱支架 | 配套音箱支架 | 只 | 2 |  | 0
88 | 一楼大会议室显示屏改造 | 原有8台DLP背投拆除，四楼预报大厅12台液晶拼接屏拆除安装到一楼大会议室 报价时须踏勘现场综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
89 | 一楼大会议室智能混音器 | ≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。 | 台 | 1 |  | 0
90 | 一楼大会议室话筒 | 指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；灵敏度：≥-38±2dB。 | 台 | 8 |  | 0
91 | 一楼大会议室无线会议话筒 | 数字U段的传输技术；具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机。 | 套 | 1 |  | 0
92 | 一楼大会议室无线投屏器 | 支持多用户内容共享，最多实现 4画面同时显示。 | 台 | 1 |  | 0
93 | 音频线 | 120绕包双棉37芯 | 米 | 100 |  | 0
94 | 音箱线 | 2*0.10*189金银线 | 米 | 200 |  | 0
95 | 摄像头升降支架 | 视频会议摄像头地面升降器2米行程，采用铝合金喷砂工艺立柱，方圆结合、不歪管、升降稳定自动升降，采用70JBVTV电机+减速箱，带动运行稳定静音，内置收线装置，无线遥控，精准定位 | 套 | 1 |  | 0
| 五、建筑能效监管系统 |  |  |  |  | 0
96 | 冷水表 | 水平旋翼球墨铸铁湿式冷水表；管径DN50；安装方式：法兰安装。 | 只 | 3 |  | 0
97 | 智能导轨三相电表 | 三相四限制，标准DIN35导轨安装；LCD液晶屏；WIFI通讯；防护等级：IP50，工作环境：-20~70℃，5~95%RH；参比电流：3×1.5(6)A，可外接互感器；精度：0.5s/d，电流0.5级，电压0.5级，有功2级。 | 只 | 6 |  | 0
98 | 互感器 | BH-0.66 30I B 100/5A 1匝 0.5级 | 只 | 9 |  | 0
99 | 互感器 | BH-0.66 40I 300/5 0.5级 | 只 | 6 |  | 0
100 | 互感器 | BH-0.66 50I 500/5 0.5级 | 只 | 3 |  | 0
101 | 室内专用电表箱 | 520*430*145mm，PC+ABS材质，明装式 | 台 | 6 |  | 0
六、视频周界
102 | 室外摄像机 | 宽动态：120 dB；视频压缩标准：H.265/H.264；最大图像尺寸：2560 × 1440 ；防护：IP67。 | 台 | 20 |  | 0
103 | 臂装支架 | 材质：铝合金。 | 只 | 20 |  | 0
104 | PoE防雷器 | PoE防雷器 | 只 | 20 |  | 0
105 | 硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机；输入带宽：256Mbps；输出带宽：160Mbps；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。 | 台 | 1 |  | 0
106 | 监控硬盘 | 8TB，监控硬盘 | 块 | 5 |  | 0
107 | 3.5米摄像机立杆 | 1、名称:3.5米立杆(含地笼) 2、立杆:下口径140mm，高度500mm,壁厚>2.0;上口径76mm，高度3000mm，壁 厚>2.0横臂:40*40，壁厚>2mm，180度双横杆50公分(四面带法兰);地笼:4*M14*500mm对角线2400mm;基础:C25混凝土浇铸，尺寸为400mm*400mm*700mm;接地电阻:<42,杆柱基础保护水泥包封成圆形; | 根 | 8 |  | 0
108 | 室外防水设备箱 | 规格400*200*500（长*宽*高）含地排、接线端子及防水锁。 | 只 | 3 |  | 0
109 | 防水六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽大于250MHz，成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准；每箱长度305米；防水护套。 | m | 1525 |  | 0
110 | 室内外二用6芯防鼠护套光缆 | 6芯（OS1，9/125） | 米 | 900 |  | 0
111 | 光纤配线架 | 壳体采用环氧静电喷塑，19英寸标准机柜宽度，含24口LC耦合器 | 只 | 1 |  | 0
112 | 光纤配线架 | 6口挂墙式光纤配线架，含6口LC耦合器 | 只 | 3 |  | 0
113 | 光纤尾纤 | 1米LC单模尾纤（OS1，9/125） | 根 | 36 |  | 0
114 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模双芯跳线（OS1，9/125） | 对 | 6 |  | 0
115 | 24口交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口。 | 台 | 1 |  | 0
116 | 8口PoE接入交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 ；交换容量 20 Gbps ；整机最大供电功率110W | 台 | 3 |  | 0
117 | 光模块 | 千兆光模块1310nm，10km，LC接口 | 块 | 6 |  | 0
118 | 电源线 | 防水YJV-0.45/0.75KV 3X2.5 | 米 | 600 |  | 0
119 | PE管 | PE32，壁厚2.5mm 埋地敷设 | 米 | 2000 |  | 0
120 | SC镀锌钢管 | SC50、壁厚3.25mm 埋地敷设 | 米 | 18 |  | 0
121 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.0m以内 3、人机配合 | m3 | 224 |  | 0
122 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、填方来源、运距：就地堆填 3、回填要求：人机回填 夯填 | m3 | 224 |  | 0
123 | 室外手井 | 1.规格500*500*800（长*宽*深）； 2.做法：100mm厚C15混凝土垫层，M5砂浆砖砌体240一砖井壁，手井内外侧1：2.5水泥砂浆抹面，盖座结合面采用C20混凝土铺贴密实，盖板采用500*500轻型球墨铸铁井盖 | 套 | 14 |  | 0
| 七、观测站设备间改造 |  |  |  |  | 0
124 | 液晶显示器移位 | 壁装65寸液晶显示器移位，含线路延长 | 台 | 2 |  | 0
125 | 玻璃隔墙拆除 | 玻璃隔墙拆除，原有钢化玻璃保留 | 平米 | 7.8 |  | 0
126 | 窗户玻璃贴膜 | 窗户玻璃贴磨砂膜 | 平米 | 3 |  | 0
127 | 石膏板封堵窗户 | 单面纸面石膏板面层（12mm厚）、轻钢龙骨 | 平米 | 3 |  | 0
128 | 隔墙骨架 | 纸面石膏板面层（12mm厚）、轻钢龙骨隔墙骨架（240mm厚）到顶 | 平米 | 2.1 |  | 0
129 | 墙面乳胶漆 | 白水泥腻子二道、内墙乳胶漆二道 | 平米 | 7.2 |  | 0
130 | 玻璃隔断基础 | 玻璃隔断上下钢架基础 L40*4热镀锌角钢龙骨、18厚细木工板基层、1.0厚304不锈钢面层 | 米 | 11.2 |  | 0
131 | 玻璃隔断基础饰面 | 玻璃隔断上下钢架基础18厚细木工板打底，不锈钢饰面 | 平米 | 3.6 |  | 0
132 | 空调电自启动系统 | 来电自启动功能，断电恢复后自动运行 | 台 | 1 |  | 0
133 | 机柜移位 | 机柜移位、线路整理 | 台 | 2 |  | 0
134 | 保洁及垃圾清运 | 保洁、垃圾装袋堆放到指定地点，集中清运 | 项 | 1 | 0 | 0
八、措施费
134 | 脚手架搭拆 | 本项目所涉及脚手架，报价时综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
九、专业工程暂估价
135 | 专用桌椅采购 | 选型、采购、安装，投标报价时不可变动 | 项 | 1 | 250000 | 250000
136 | 海洋服务中心沙盘 | 沙盘深化、采购（或制作）、安装，投标报价时不可变动 | 项 | 1 | 70000 | 70000
十、暂列金
137 | 暂列金 | 投标报价时不可变动 | 项 | 1 | 150000 | 150000
投标报价合计：一~十（元） |  |  |  |  | 470000