泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-JSJF-G2025-0016

项目名称：2025年至2026年海陵区城市照明长效管护

采购人：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

采购代理机构：江苏建发建设项目咨询有限公司

2025年8月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

2025年至2026年海陵区城市照明长效管护JSZC-321202-JSJF-G2025-0016招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-9-11 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-JSJF-G2025-0016

项目名称：2025年至2026年海陵区城市照明长效管护

预算金额：900万元

最高限价（如有）：878.035075万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

采购需求：对泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理的海陵区区属范围内的所有功能照明及景观照明设施进行养护维修服务，包括箱式变压器、台式变压器、控制箱、配电线路、灯杆、灯具、接地系统、基础设施普查、泰州市智慧照明监控管理平台、泰州市智慧照明监控管理平台等。具体范围及要求详见采购需求，养护维修范围采购人可根据实际情况进行调整。

合同履行期限：12个月，具体服务期限为2025年10月1日起至2026年9月30日止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所属行业为其他未列明行业。本项目不专门面向中小企业采购，供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具有建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程（2015 新标准）专业承包二级（含）以上资质；

2.投标人须具有有效的安全生产许可证；

3.投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（四）其他要求

1.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-9-11  9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.如认为上述公告中，有违反公平竞争审查标准的内容，联系泰州市海陵区市政园林养护服务中心或江苏建发建设项目咨询有限公司，联系人：孙女士，联系方式：18252605693。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

单位地址：泰州市迎春西路656号

联系人：常先生

联系电话：0523-86223592

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏建发建设项目咨询有限公司

单位地址：泰州市海陵区北马社区居民委员会6楼

联系人：孙女士

联系电话：18252605693

3.项目联系方式

项目联系人：孙女士

电　话：18252605693

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年至2026年海陵区城市照明长效管护 |
| 2 | 招标内容 | 对泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理的海陵区区属范围内的所有功能照明及景观照明设施进行养护维修服务，包括箱式变压器、台式变压器、控制箱、配电线路、灯杆、灯具、接地系统、基础设施普查、泰州市城市照明信息化平台、泰州市智慧照明监控管理平台等。具体范围及要求详见采购需求，养护维修范围采购人可根据实际情况进行调整。 |
| 3 | 服务期限 | 12个月，具体服务期限为2025年10月1日起至2026年9月30日止。 |
| 4 | 最高投标限价 | 878.035075万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理） |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。 □组织，考察时间： /年/月/日/时 集合地点：/ 联系人：联系电话：/ |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点：/ |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | □固定单价合同 ☑固定总价合同 □其他 |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2025 年 月 日 9 时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2025 年 月 日 9 时 00 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的5% 形式：转账、汇票、支票、本票、电汇、保证保险、保函等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 退还时间：合同期结束且经双方验收合格后无息退还 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市海陵区市政园林养护服务中心 |
| 19 | 付款方式 | 签订合同后一个月内支付合同价的20%，每个季度按每月考核评定分支付当季的合同款（合同价的20%）（本项目所涉及款项皆不计取利息）。 |
| 20 | 中标服务费 | 本次采购，成交供应商在领取中标通知书前须按计价格〔2002〕1980号文的50%支付招标代理费。 |
| 21 | 其他 | 解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏建发建设项目咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 1.合格投标人资格要求

1.1详见投标人须知前附表规定。

2.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 3.投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

4.不接受联合体投标。

三、招标文件说明

1.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.现场考察

2.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

2.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

3.招标文件的澄清和修改

3.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

3.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

3.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

3.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

3.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

3.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

1.投标文件计量单位和使用文字

1.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

1.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

2.知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.投标文件的组成

- 3.1.资格、资信等证明文件：

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）

- （2）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

- （3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

- （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

- （6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

- （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

- （8）承诺书（格式见附件）；

- （9）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”－“本项目特定资格要求”中要求）；

- （10）中小企业声明函（如有）。

- 3.2符合性审查文件：

- （1）投标函（格式见附件）

- （2）开标一览表（格式见附件）

- （3）投标报价明细表（格式见附件）

- （4）商务偏离表（格式见附件）

- （5）技术偏离表（格式见附件）

- 3.3.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 3.4.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述3.1、3.2项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

4.投标文件编制及递交要求

4.1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

4.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

4.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

4.5投标费用自理。

4.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

5.投标报价（编制）要求的说明

5.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要的全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、各项保险费（含人员意外保险）、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

5.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

5.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

5.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 6.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

7.投标文件的有效期

7.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

8.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的修改和撤回

3.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

1.开标

1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》的规定，参加开标活动。

1.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》的规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

2.2评标委员会应当独立履行下列职责：

2.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

2.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

2.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.3评标委员会成员应当履行下列义务：

2.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

2.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

2.3.4参与评标报告的起草；

2.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

2.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

3.评标内容的保密

3.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

3.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

4.对投标文件进行初审

4.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

4.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一的，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；

4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；

12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）最高限价的；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

20）提供虚假材料的；

21）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖CA电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5.投标文件的澄清

5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

6.废标

6.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

7.投标文件的评价和比较

7.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

8.质疑处理

8.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

8.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述8.3条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

8.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

8.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

8.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

8.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

8.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

8.5 以下情形的质疑不予受理

8.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

8.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

8.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

8.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

8.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

8.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1.中标人的确认

1.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

1.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

2.合同授予标准

2.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

3.中标通知书

3.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

3.2中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

4.履约保证金

4.1中标人应按规定提交履约保证金。

4.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。

4.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退还给中标单位。

4.4履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.合同的签订

5.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

5.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

5.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

6.政府采购政策

6.1小、微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖CA电子公章，未按要求填写或未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

6.2残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。

6.3监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

6.5根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知、财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

6.6根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

6.7若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

6.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

6.9本项目所属行业为其他未列明行业。

7.特别提醒

7.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

7.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

7.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

8.关于异常低价的审查

8.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

8.2投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

8.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

8.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.5启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

- 采购需求

一、养护范围

养护范围：泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理范围内的所有功能照明及景观照明设施。附照明设施养护设施量：

| 照明设施养护设施量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 2025年至2026年海陵区城市照明长效管护 |  | 1 |  |
| 1 | 单挑灯 | 套 | 7869 |  |
| 2 | 双挑灯 | 套 | 9256 |  |
| 3 | 三火角灯 | 套 | 740 |  |
| 4 | 五火角灯 | 套 | 540 |  |
| 5 | 十二火角灯 | 套 | 2 |  |
| 6 | 草坪灯 | 套 | 5501 |  |
| 7 | 墙杆灯 | 套 | 4694 |  |
| 8 | 单火庭院灯 | 套 | 10277 |  |
| 9 | 双火庭院灯 | 套 | 3810 |  |
| 10 | 三火庭院灯 | 套 | 191 |  |
| 11 | 五火庭院灯 | 套 | 263 |  |
| 12 | 射灯、壁灯、投射灯、投光灯、水纹灯、照树灯、点光源 | 盏 | 7631 |  |
| 13 | 洗墙灯、轮廓洗墙灯、瓦楞灯 | m | 8688 |  |
| 14 | 配管、配线 | m | 130340 |  |
| 15 | 地下管道、电缆 | m | 1472260 |  |
| 16 | 落地式控制箱 | 台 | 769 |  |
| 17 | 落地式计量箱 | 台 | 253 |  |
| 18 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 135 |  |
| 19 | 杆上变压器（台式变压器） | 台 | 82 |  |
|  | 2025年至2026年泰州市城市照明信息化软平台运维服务 |  | 1 |  |
| 20 | 信息化软件平台维护 | 项 | 1 |  |
| 21 | 路灯测绘 | km | 60 |  |
| 22 | 三遥终端维护 | 台 | 836 |  |
| 23 | 漏电器维护 | 台 | 100 |  |
| 24 | 单灯控制器 | 个 | 2323 |  |

注：养护设施量为暂估量，具体实施以甲方通知为准，设施量的增减不调整合同价格。

二、养护目标

养护目标：功能照明设施亮灯率不小于98%，设施综合完好率不小于95%；景观照明亮灯率不小于95%，设施综合完好率不小于95%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；无安全事故。泰州市城市照明信息化平台和泰州市智慧照明监控管理平台的日常维护、BUG修复、配合第三方服务（包含数据对接、各类检测等）、按照甲方要求开展数据统计分析及专题图制作。

三、养护期

12个月，具体服务期限为2025年10月1日起至2026年09月30日止。

四、养护要求

（一）养护对象：泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理范围内的所有功能照明及景观照明设施，包括控制箱、配电线路、灯杆、灯具、接地系统以及泰州市城市照明信息化平台、泰州市智慧照明监控管理平台等。

（二）养护要求：中标供应商应根据城市照明行业国家、省、市相关法律、法规、规范或其他规范性文件组织进行养护维修工作。

主要法律、法规、规范性文件如下：

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89）

《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832）

《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC06）

《城市道路照明养护规程》（DB32/T3699）

《高杆照明设施技术条件》（CJ/T457-2014）

《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）

《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）

《江苏省城市绿色照明评价标准》

（三）养护基地要求：

1.中标供应商在中标后、合同签订前应建立与所维护的照明设施数量、范围相匹配的养护基地按照《城市道路照明养护规程》规定，至少设置一处维护基地。

2.养护基地区域布置：要求划分办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区、仓储区域等。

（四）投标人人员配备要求：

1.专业维修人员：

供应商应按采购文件实际需求配备专业维修人员，人员基本数量：低压电工6名、高压电工6名、高处作业人员6名、安全员（C证）人员6名（注：上述人员需持证上岗，人员证书不可重复计算），供应商投标时需提供承诺按以上人员配置成立维护项目部，后期维护过程中不可随意更换，如确需更换，须报采购人同意。未提供承诺书的视为未实质性响应招标文件。

（五）车辆及养护工具配备要求：

供应商应按采购文件要求配备基本高空作业车1辆、起重吊车1辆、巡检车6辆，供应商投标时需提供承诺按以上要求合理安排巡查、巡修、抢修车辆机械，同时配备各类养护管理工具，提高养护工作效能。未提供承诺书的视为未实质性响应招标文件。

（六）其他养护要求：

1.中标供应商必须按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意。

2.中标供应商应根据养护范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料、备品备件，不得因材料库存原因未在考核承诺时间内完成维修。

3.中标供应商须配合采购人做好城市照明工程移交接管等工作，城市照明管理机构接收的城市照明设施纳入当年中标供应商养护范围，自接管之日起由中标供应商负责养护维修。

4.中标供应商在执行养护工作过程中发生的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。

5.所有车辆驾驶人员需持有相应车型驾驶证照，发生交通事故由中标供应商承担责任。

6.台风、雨季、节假日应加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好准备，并制定应急预案。中标供应商需做好安全防护措施，如出现重大安全事故，采购人有权解除合同，所有损失由中标人承担。

7.因维护工作需要，由采购人协助中标供应商办理交警、绿化、供电、交通、市政、煤气等有关部门的手续。在维护中占道、开挖破坏、恢复路面或绿化、顶管施工、制作电缆井、供电检测、试验等费用，包含在维护费用内，且中标人需负责场地恢复原状。

8.中标供应商必须积极响应并接受相关部门的监督检查，若受到相关部门的批评，经调查认定情况属实且拒不整改的，予以考核扣款，造成恶劣影响的，采购人有权发出通知单方面终止合同。中标供应商必须随时、随地接受广大市民及新闻媒体的监督，若受到属实投诉，应立即整改，拒不整改的，予以罚款，造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同。

9.对于出现项目实施团队人员未购买社保或人员、人数与投标不符的，高空作业车辆未在维护基地停放、挪作它用，采购人安排的任务未完成的，发生重大安全生产事故的，未经监管方许可提供电源予其他单位或个人使用等情况的，除扣分外，同时直接扣除罚款。（详见考核扣款措施）

10.中标供应商采购的主材，如灯具、电缆等，采购前须报采购人确认，经采购人确认后方可采购使用。

11.经采购人同意，可以将部分非主体、非关键性工作分包，分包单位进场前须报采购人确认，确认后方可进场。

# 考核扣款措施

| 序号 | 考核项目 | 考核扣款措施 （元/次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率、设施完好率指标每低于标准0.1% | 1000 |
| 2 | 项目实施团队人员未按国家规定缴纳社保或人员、人数与投标不符的 | 10000 |
| 3 | 提供的高空作业车辆未在维护基地停放、挪作他用与投标不符的 | 5000 |
| 4 | 采购人安排的任务未完成的 | 10000 |
| 5 | 养护单位违反安全操作规程，发生重大安全生产事故的 | 20000 |
| 6 | 擅自开灯检修 | 5000 |
| 7 | 未经招标人许可提供电源予其他单位或个人使用 | 10000 |
| 8 | 养护单位在养护维修过程中未设置安全警示标志的，养护维修人员作业时未正确佩戴劳动防护用品的 | 5000 |
| 9 | 受到相关部门的批评或投诉，经调查认定情况属实且拒不整改 | 20000 |
| 10 | 受到属实投诉后，拒不整改 | 10000 |

注：发生重大安全生产事故，中标供应商拒不处理、无力处理等情况，事故产生的费用采购人有权从其维修养护资金中支出。

12.若出现以下情况不计入维护考核扣款内容：

（1）因市政建设影响部分路灯暂时不能正常运行的，报采购人审批，经采购人同意、备案的未正常运行的路灯及设备不计入亮灯率、设施完好率考核。

（2）因特殊情况无法在规定时间内完成路灯设施故障维修的，报采购人审批，经采购人同意、备案并采取临时照明措施的。

（3）如遇需夜间停电检修或白天送电检修的情况，并经采购人同意、备案的。

13.若出现以下情况，所造成的损失及产生的费用由中标人承担：

（1）其他用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购人书面同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理。

（2）出现设施故障引起大面积灭灯，中标人不能及时赶到现场或按采购人要求的时间完成抢修，采购人有权安排其他单位进行维修，维修费用将由中标人承担。

（3）如因中标人维护不到位，发生路灯设施故障造成他人财产损失或人身伤害的，由中标人承担全部民事和法律责任。

14.路灯设施损坏的三种情况处理：

（1）交通事故造成灯杆、灯具损坏的，中标人负责材料、施工并按照原样及时进行迁移或更换。在完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。

（2）人为或施工损坏。中标人有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内损坏路灯及设备的行为。出现该种情况造成路灯设施损坏的，中标人必须及时按照采购人要求恢复，在恢复完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。

（3）人力不可抗拒的自然灾害，中标人需要按照采购人定制的方案及时修复，修复后按照实际工程量编制结算书，向采购人申报结算审核。

（七）保护技术资料的要求：

1.中标供应商不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

2.中标供应商必须按采购人要求制作项目基础资料，按年度交送档案管理部门验收归档。

3.在合同期满后，中标供应商须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

（八）养护维修考核管理

1.采购人每月组织一次养护维修考核，考核内容包括亮灯率、设施完好率、养护档案、养护作业及设施保障、驻点考勤、养护计划及交办事项完成情况等。

2.考核按照《泰州市海陵区城市照明设施维护单位工作细则》等相关标准执行。

泰州市海陵区城市照明设施维护单位工作细则

第一章 总则

第一条 为统一城市照明设施养护维修标准，提高管理水平，促进设施养护维修工作科学化、规范化和制度化，确保照明设施安全、可靠、经济运行，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条 城市照明设施的养护维修应严格遵循国家、省、市有关规章、规范、标准、制度等。养护维修活动中所采用的设备和器材均应符合国家现行技术标准的规定。

第三条 本办法所称城市照明设施是指用于照明的智能控制设备、电缆及附属设施、配电线路、灯杆、灯具、接地系统等。

第二章 养护维修内容及要求

第四条 养护单位必须建立道路照明设施运行、巡视巡查、维护作业、更换情况的书面基础台账，台账记录内容包括每日维护作业的时间、地点、作业过程、作业结果，安全作业防护措施等，并每周更新台账记录。建立健全变配电设施位置及系统图，应做好新建、移交、改造、检修、抢修、资料收集工作，并及时存档和做好台账记录。（详见附件一）。

第五条 从事我市城市照明设施养护维修的单位应具备相应资质，从业人员应具有相应资格。

第六条 养护单位应建立与所养护的照明设施数量、范围相匹配的养护基地；配备合理的巡查、巡修、抢修人员和机械设备，实现定人、定岗、定责养护维修作业。

第七条 养护单位应按照养护区域或标段建立养护项目部，项目负责人和维修人员应具备相应资格并报采购人备案，不得随意变更；如确需变更的，须经采购人批准。

第八条 养护单位应编制月度养护计划，包含巡查、巡修计划、灯具（灯杆）清洁计划、接地检测计划、照度测试计划等。月度计划须经采购人批准后实施。

第九条 养护单位应严格执行社会服务承诺制度。单灯报修24 小时内修复；线路、配电故障2小时内赶至现场处理，一般故障 48 小时内修复，严重故障除不可抗力外5日内修复。

第十条 养护单位应建立24小时值班抢修统一调度机制，统筹故障抢修工作。

第十一条 养护单位不得擅自改变照明设施现状（设施外形、位置、规格、运行模式等），确需变更的，须经采购人批准。

第十二条 养护单位不得擅自送电维修。因运行故障等特殊情况确需送电抢修的，须经采购人批准。

第十三条 养护单位不得擅自接入城市照明用电。在设施养护过程中发现其他单位有擅自接电行为的，应立即采取断电措施并上报采购人。

第十四条 养护单位应建立应急抢修机制，编制应急预案并组织演练。在重大节庆活动、突发事件、防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，立即启动应急预案，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急抢修和设施保障工作。

第十五条 养护单位应认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，实行全员、全面、全过程的安全管理（详见附件三）。

第十六条 养护单位应加强养护档案管理，每半年上报养护档案，装订成册并实行电子化管理。养护档案包括月度养护计划、设施巡查台账、设施巡修台账等（详见附件二）。

第十七条 养护单位应对管护范围内未录入泰州市城市照明信息化平台的路灯管线进行测绘、入库、接入平台，测绘内容包含地上灯杆及地下管线，并进行灯杆贴牌（具体实施数量详见清单）。

第十八条 养护单位应对泰州市城市照明信息化平台进行运维，包含软件平台日常维护、bug修复、配合第三方服务（如数据对接、各类检测等）、各类业务流程管理等内容，以及按照甲方要求开展数据统计、分析及专题图制作（不含软件平台业务流程变更）。

第十九条 养护单位应对管辖范围内区域的泰州市智慧照明监控管理平台进行系统维护

1.监控中心及系统维护要求

1.1 泰州市智慧照明监控管理平台全年全天候24小时不间断运行监控。

1.2 照明设施报修及投诉等来源的接收、录入、督办与处理等。

包括24小时值班报修电话（含上级单位在线视频点调）、12345便民服务、110联动、领导信箱以及其他渠道等工单。

1.3 照明监控控制中心设备及系统维护。

包括（但不仅限于）定期对泰州市智慧照明监控管理平台进行维护升级、前端监控计算机、服务器、光控机、交换机、路由器、光照度计、GPS 校时设备、短信息收发设备、UPS、大屏等，作业内容包括日常维护和故障维护，直到保证所有系统和设备正常运行。

1.4 软件系统：包括操作系统、数据库、网络、平台系统软件等软件升级、系统 管理、系统优化、数据库管理和备份、安全扫描防护和漏洞修复；照明监控平台系统 BUG、漏洞修复，软件现有功能根据甲方要求进行调整和优化、使用人员培训、数据对接和共享等。

1.5按采购人要求完成上述平台的所有功能和作业内容，如遇平台升级或调整，按照采购方要求执行。

1.6 系统资产数据更新与录入，对甲方提供的存量设施数据进行更新整理、新建移交的路灯工程数据进行录入。

1.7遇到突发性自然灾害或重大活动保障，配合控制中心做好上级部门下达的灯光保障的组织实施工作；特殊情况（如恶劣气候需提前开灯或节假日灯光保障、城市应急响应等），配合控制中心调整开关灯时间、方案下发及每年相应的开关灯时间调整。

2.现场三遥设备维护要求

2.1 辖区范围约836套内计量箱/控制箱/计控箱内照明监控终端（含二次回路、电流互感器、天线、蓄电池等）运行监控、巡视、清洁检修、定期维护、应急抢修、程序升级、运行维护培训等，如遇事故损坏、偷盗破坏、拆迁移、升级改造等所有影响正常运行及养护周期内设施新增等因素，费用包干不再另算，按采购方要求完成上述作业内容（照明监控终端设施更新及新建工程安装除外）。

2.2 辖区范围安装的漏电检测、单灯、车载终端等维护工作

对指定区域安装的NB单灯、漏电检测终端、车载监控设备的运行监控、巡视、清洁检修、定期维护，确保可实现平台远程操作方式，漏电终端、车载终端的信息数据可通过终端的 RS485进行远传到监控中心软件平台。

2.3 视频监控维护包括前端设备和中心设备。前端设备包括高清摄像机、网络传输设备、监控箱和支架，供电和传输线缆等。中心设备包括网络设备、显示和存储设备等。前端设备定期巡查，设备和支架防尘防锈处理，供电和网络线路梳理，设备加固。（电费、通信费和物业管理费除外）。

2.4 负责监控终端产品设施更换维修，易损易耗品更新，确保监控终端正常运行，终端正常运行率达到99%；

2.5 新接收工程的终端和单灯开通以及配合采购方验收等相关工作。

2.6 配合采购人做好照明监控终端和单灯等设备的接入工作，并纳入维护范围。

2.7 保洁工作：负责开展监控终端设施的清洁工作；（所有终端每年不少于一次）

2.8 日常巡检：中标单位工作人员需定期对管辖内设备进行巡视检查，负责人要保持24小时通信畅通。维护期限内发生偷盗、车损、人为破坏（含其他单位工程施工）等非正常损坏等由中标单位承担修复的所有费用（含修复时人行道板、绿化带开挖等造成的损失）。非正常损坏必须在第一时间内向采购人管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，并采取措施与肇事方协调解决，积极组织修复。

第二十条  驻点城市照明管理机构工作人员6名（负责各类平台值班、报修处置等工作）。

第三章 养护维修考核

第二十一条 采购人依据国家、省、市相关行业标准、规程等定期实施考核。考核可采用日常考核、随机抽查、驻点等方式进行：

（一）日常考核：由采购人组织的照明设施日常养护维修考核，每月至少一次；

（二）专项考核：由采购人不定期组织对照明设施的专项考核；

（三）驻点考核：养护维修单位须依据养护范围和设施总量合理设定岗位和配备维修人员，定岗、定人、定责。由采购人组织定期或不定期抽查考核。

第二十二条 城市照明设施养护维修主要考核指标包括泰州市城市照明信息化平台及泰州市智慧照明监控管理平台运维、亮灯率、设施综合完好率、接地电阻达标率、线路负荷均衡率等（详见附件四）。

第二十三条 城市照明设施养护维修考核评定内容包括亮灯率、设施完好率、养护档案、作业及设施保障、驻点考勤、养护计划及交办事项完成情况等（详见附件五）。通过考核评定对养护单位的设施养护维修工作进行评价，考核评定等级如下：

1.优秀：考核评定得分≥95分；

2.合格：考核评定得分≥80分、＜95分，每0.1分扣1000元；

3.不合格：考核评定得分＜80分，扣除相应养护费用。

第二十四条 城市照明设施养护单位如违反以下规定，扣除相关养护维修费用：

1.亮灯率、设施完好率指标每低于标准0.1%，扣1000元；

2.项目实施团队人员未按国家规定缴纳社保或人员、人数与投标不符的；扣10000元/次；

3.提供的高空作业车辆未在维护基地停放、挪作他用与投标不符的，扣5000元/次；

4.未及时完成采购人安排的任务的，扣10000元/次；

5.养护单位违反安全操作规程，发生重大安全生产事故的，扣20000元/次；

6.擅自开灯检修的，扣5000元/次；

7.未经采购人许可提供电源予其他单位或个人使用，扣10000元/次；

8.养护单位在养护维修过程中未设置安全警示标志的，养护维修人员作业时未正确佩戴劳动防护用品的，扣5000元/次；

9.受到相关的批评，经调查认定情况属实且拒不整改，扣20000元/次；

10.受到属实投诉后，拒不整改，扣10000元/次。

第二十五条 监控系统维护考核

本照明监控系统包含监控终端系统、计算机控制系统、GPS校时系统、短消息告警系统、光照度采集系统。系统维护包含系统中所有的设备维护和软件维护，达到正常使用要求。

1.定期维护：维护单位定期到现场对系统进行全面巡查检修，针对发现的问题及时解决处理。

2.突发情况维护：采购单位工作人员如发现系统性故障等影响路灯正常运行的异常情况，及时通知维护单位进行维修，维护单位应在24小时内派相关工程师到现场进行维修，确保技术服务工作及时和服务工作质量稳定。

3.维护质量及考核

| 计控箱运行、终端维护、泰州市智慧照明监控管理平台维护考核 | 完成计控箱定期检查及养护计划（主要三遥系统、互感器、门禁、除湿器、路由器，各类开关、接触器、各类标签、计控箱箱号、出线标志牌等）。 |
| --- | --- |
|  | 报备控制中心，不得私自打开计控箱操作和维修。 |
|  | 建立和完善计控箱养护台账，三遥终端养护台账，对三遥电池做好台账并根据台账定期进行更换。 |
|  | 按要求开通三遥、私自更换通讯卡、拆除终端、更换终端。 |
|  | 三遥终端严格按照施工要求操作，接线规范、布线整齐、互感器等安装规范；未严格按要求进行三遥开通、迁移，割负、设施新增、拆除、外接电等，更新系统信息及系统数据录入等工作。 |
|  | 及时修复现存故障致使影响运行情况判断或造成故障范围扩大；维修时发生故障，现场处理人员发生误操作造成故障范围扩大。 |
|  | 按要求对路灯三遥进行电流上下限设置。 |
|  | 定期根据测负数据更新三遥台账；未根据新测负数据调整电流上下限设置。 |
|  | 新旧单位交接时，按时完成“照明控制系统运行软件的操作及三遥维修技巧”的培训和交接工作。 |
|  | 配合控制中心外部设施移交接入平台。 |
|  | 配合协助处完成照明设施的相关延伸工作。 |
|  | 突发性自然灾害或重大活动保障中能及时响应。 |
|  | 不得因养护单位的责任被投诉或媒体曝光给中心造成负面影响 |
| 泰州市城市照明信息化平台考核 | （1）地下管线明显管线点（实地可见的管线点）埋深量测中误差不大于50mm； （2）隐蔽管线点的平面位置、埋深探查中误差不应大于0.15h，其中h为管线中心埋深，单位为mm，当h<1000mm时以1000mm代入计算； （3）地下管线点平面、高程测量中误差不大于50mm； |
|  | 从以下五方面考核：①响应时间（评估运维团队在故障发生时的响应速度，包括接 收故障报告的时间和开始处理故障的时间）、②故障处理速度（评估运维团队在接收故障报告后解决问题的 速度，包括故障排查、分析和解决问题的时间）、③问题解决率（评估运维团队解决问题的能力，包括解决问题的准确性和解决的问题数量）、④服务质量（评估运维团队提供的服务质量，包括稳定性、可 用性和性能）、⑤用户满意度（评估用户对运维服务的满意度，包括用户反馈 的评价和建议）。 |

第二十六条 由采购人组织年度考核。

第二十七条 养护单位（乙方）在养护周期内发生以下事件（不可抗力除外），则采购人（甲方）有权单方面终止合同：

1.在合同期内，采购人每月对中标供应商养护维修工作考核一次，若累计考核满2次不合格，则采购人有权单方面终止合同（不可抗力除外）。

2.中标供应商在合同履行期间，因养护维修工作质量不达标、日常维护效率低下、未在规定时间内完成采购人交办的工作任务等，造成一定社会影响的，采购人有权重新组织其他养护单位进行故障维护，相关费用在中标供应商养护维修费用中扣除。类似情况发生3次及以上，采购人有权单方面终止合同。

3.在养护合同履行过程中，养护单位擅自合同全部转包、违法分包。

第四章 附则

第二十八条 本办法自发布之日起执行。

第二十九条 本办法由采购人负责解释。

附件一：《养护维修内容及要求》

附件二：《养护档案》

附件三：《养护维修安全管理》

附件四：《养护维修主要考核指标》

附件五：《养护维修考核评定表》

附件一：《养护维修内容及要求》

（一）养护维修内容

1.日常养护维修

1.1 设施巡查

1.1.1变压器、配电箱、灯杆灯具、管线、接线井等外观完好情况；

1.1.2其他施工对照明设施的影响；

1.1.3不符合安全距离而影响照明效果的树木；

1.1.4其他损坏照明设施的现象：在照明设施上的刻划、涂污等；在照明设施安全距离内擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体；倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或具有腐蚀性废渣、废液等；擅自在照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告等；擅自在照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源等；擅自迁移、拆除、利用照明设施等；其他可能影响照明设施正常运行的行为。

照明设施巡查期限要求：

功能照明：快速路、主干路每月巡查覆盖应不少于一次，次干路、支路每季度巡查覆盖应不少于一次。

景观照明：重点区域每月巡查覆盖应不少于一次，一般区域每季度巡查覆盖应不少于一次。

如遇不可抗拒的自然灾害应增加设施巡查次数；特殊情况或重大活动时主干路应增加设施巡查次数，当发现有损坏照明设施时，应立即保护事故现场，采取相应措施；依据本办法规定的各类照明设施养护要求，巡查发现的问题及时修复。

1.2 设施巡修：巡修过程中发现的熄灯、线路、配电等故障及时修复；市民报修、系统报警及时修复。

照明设施巡修期限要求：

功能照明：应每周巡修覆盖一次。

景观照明：重点区域应每周巡修覆盖一次，一般区域应每半月巡修覆盖一次。

1.3 灯具清洁：

功能照明：道路、住宅小区路灯灯具应每年清洁一次，灯杆及时清洁；局部油漆脱落、锈蚀的灯具、灯杆及时修复。

景观照明：景观柱灯、草坪灯、绿地投光灯应每年清洁一次。

1.4设施检测：检测内容包括接地电阻、照明质量、线路负荷、变压器预防性试验每年一次。

功能照明：变配电箱、道路、小区金属灯杆接地检测应每年不少于一次；主次干道照度测试每年一次，变压器需预防性试验每年一次。

景观照明：分支箱、景观柱灯、距地面高度2.5米以下灯具接地检测每年应不少于一次，变压器需预防性试验每年一次。

1.5 重点活动保障：为保障政府重大活动而开展的照明设施检查和供电保障等，配备应急车辆、材料、工器具等。

1.6 应急抢修：控制中心24小时专人值班，实时监控设施运行状况和接收故障报修。遇到突发事件、特殊灾害性天气等突发情况，立即启动应急预案快速处置，保证照明设施安全稳定运行。

1.7 民生服务：对数字化城管、市长热线、各类平台规定时间进行现场核实并回复。

1.8 配合行政执法：对照明设施被盗、损坏等案件，配合做好现场查看、安全防护、费用测算等工作，并对设施及时修复。

2.信息化平台项目运维：

2.1驻点城市照明管理机构工作人员6名（负责各类平台值班、报修处置等工作）。

2.2 路灯管线竣工跟踪测绘：进行路灯管线测绘、入库、接入平台，测绘内容包含地上灯杆及地下管线，并进行灯杆贴牌。

2.3 软件平台基础运维

2.3.1 工作内容包含软件平台日常维护、bug修复、配合第三方服务（如数据对接、各类检测等）、各类业务流程管理等内容，以及按照甲方要求开展数据统计、分析及专题图制作（不含软件平台业务流程变更）。

3.专项维修：城市照明管理机构根据日常巡查和养护情况，针对一些老化严重、照明质量检测不达标、存在安全隐患的照明设施制定专项维修计划，纳入本年度的养护内容。

4.台账资料：建立照明设施日常养护维修台账，包括设施巡查台账、设施维修台账、应急抢修台账、检测台账、照明设施新增（拆除）台账等。每半年进行照明设施基础台账更新；根据设施基础台账同步对泰州市城市照明信息化平台进行更新。

5.其他养护维修工作：按时完成人民来信或人大政协提案等涉及照明设施维护的相关工作；配合照明管理部门完成新改建工程的质量检查、专项（竣工）验收、移交工作；对照明灯杆、基础螺栓、变配电箱等设施现状进行检查、评价、建议，为城市照明管理部门设施改造提供依据；完成上级部门交办的其他工作。

（二）养护维修要求

1.智能控制设备

1.1 照明控制中心养护应符合下列要求：

1.1.1控制中心机房维护应符合《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定

1.1.2应及时对采集的数据进行核查和处理工作，保证系统数据的真实性和可用性；

1.1.3每年应对控制中心设备箱的线路、控制板检查、清洁1次，保持设备、线路整洁；

1.1.4定期对控制中心控制大屏（包括屏幕、网络、服务器、存储器）进行维护，如遇故障及时报修。

1.2 智能监控系统养护应符合下列要求：

1.2.1应制定系统运行管理制度，配备系统管理员，定期监测系统运行情况，及时备份基础数据和业务数据；

1.2.2应对操作系统、数据库系统、应用系统和网络设备设置权限，避免非授权用户读取、破坏或窃取数据，禁止在系统服务器和操作终端上运行非系统配置的软件程序；

1.2.3应定期进行设备维护保养，检查、调整运行参数，保持设备运行状况良好；

1.2.4系统养护单位和人员应相对稳定，并按照要求定期对系统进行检查、更新和升级。

1.3 照明智能设备养护应符合下列要求：

1.3.1智能控制器应工作正常、固定牢靠，光控器的探头应保持清洁；

1.3.2光控器的数据准确度应每年进行一次检测；

1.3.3控制系统的有关参数应设置正确，并能根据季节变化合理调整开关灯时间。

1.4 UPS电源养护应符合下列要求：

1.4.1使用UPS电源时，应遵守产品说明书或使用手册中的有关规定，不得随意改变电源接线顺序；

1.4.2应严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS 电源无法正常工作；

1.4.3严禁频繁地关闭和开启UPS电源；

1.4.4严禁超负载使用，UPS电源的最大启动负载宜控制在80%之内；

1.4.5长期无停电的UPS，应当每隔3～6个月对UPS放电后重新充电；

1.4.6长期存放的UPS，应当每隔3～6个月对UPS开机使用和充电；

1.4.7应定期对UPS电源进行维护工作，清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

1.5 单灯控制器养护应符合下列要求：

1.5.1监控中心内的单灯监控软件各项数据、设置参数应定期备份；

1.5.2监控中心内的单灯监控软件、各配电柜内分布的集中控制器和每盏灯杆内的单灯控制器终端性能应每年检测一次。

1.6 本办法未列出的智能控制设备养护应按照设备提供方的要求或产品说明书进行。

2.电缆及附属设施

2.1 在养护期内必须组织专门的人员、车辆进行巡查、防盗工作，避免或减少出现因被盗而造成的大面积灭灯情况，出现电缆被盗的情况需要及时修复。

2.2 电缆更换。因电缆故障需要更换电缆的，必须在故障现场拍照并填写维修报表，报采购人审核批准后，按照审核的施工方案进行施工，并在采购人监管人员在场情况下方可更换并且必须更换与原型号、规格相同的电缆。电缆敷设必须符合相关技术规范及采购人的要求，在电缆敷设时城市照明管理单位要求顶管施工时，中标供应商需无条件服从。电缆更换必须整档更换，如直埋确实不能整档更换的，须做热缩或冷缩电缆头。

2.3 电缆井。电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合采购人要求，未达到要求的要按照采购人要求整改。检查并更换不符合要求的电缆井盖，并按要求增加明显的标识。

2.4 电缆绝缘电阻测试。在养护期内进行一次电缆绝缘测试。

2.5 电缆的三相不平衡调整。调整负荷，使得中性线电流不超过20%，严禁同一条电缆三相供电变成两相或单相供电，如有此类情况的，电缆需要更换，且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求，如有不符的需要整改并进行处罚。

2.6 电缆标识。电缆井、电缆转弯处、电缆接头处、电缆始末端必须挂上防水型电缆标识牌，标识牌上应有施工日期、电缆起始点、规格型号。

2.7 中标供应商应定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并做记录。

2.8 路灯杆内电缆接头应符合采购人要求的接头制作方式，并外套绝缘胶套。

3.配电线路

3.1 架空线路养护应符合下列要求：

3.1.1架空线路更新调换的器材应与原器材的规格、型号一致，不应随意变更；

3.1.2应更换锈蚀的横担，保证横担正直；

3.1.3应更换破损及有裂纹的瓷瓶，紧固松脱的瓷瓶绑线；

3.1.4应紧固松弛的拉线，更换锈蚀严重的拉线和抱箍；

3.1.5应调整导线弧垂，更换、修复损伤的导线，更换的导线与原导线绞向应保持一致；

3.1.6更换在灯臂、灯杆、灯盘内的导线时不应有接头；

3.1.7应通知绿化主管部门对影响线路和正常照明的树木进行修剪，因不可抗力致使树木严重危及城市道路照明设施安全运行的，可采取紧急措施进行修剪，并及时报告绿化主管部门。

3.2 景观照明明敷线路养护应符合下列要求：

3.2.1明敷线路更新调换的器材应与原器材的规格、型号一致，不应随意变更；

3.2.2更换在管内的线缆不应有中间接头；

3.2.3线路固定牢靠，线槽盖板不得缺失；

3.2.4金属管道、线槽应无明显锈蚀，接地电阻符合规范要求；

3.3 地下（埋）管线及工作井养护应符合下列要求：

3.3.1发现电缆线路附近有修路开挖、地面沉降、化学腐蚀及地面堆积物等异常现象时应采取相应措施；

3.3.2电缆线路地上标志桩应完好，裸露的保护管、电缆铠装应无严重锈蚀，接地良好；

3.3.3工作井井内电缆回路标志牌字迹应清晰、完整无缺，无杂物、积水，井盖断裂或边长大于50mm缺角时应更换，井盖端面与框上端面落差不应大于5mm，金属井盖接地良好；

3.3.4工作井内电缆接头包裹应严实，连接牢固，铠装接地良好；

3.3.5暴雨后应及时对低洼地带的电缆井进行检查，排除井内积水；

3.3.6电缆线路进行维护更换管道内不应有电缆接头，并留有一定余量；

3.3.7线路发生故障后，严禁回路合并超负荷运行；

3.3.8有含酸、碱、盐等有强腐蚀性的残留物流入工作井时，应及时进行封闭处理并上报。

4.灯杆

4.1 一般灯杆养护应符合下列要求：

4.1.1歪斜大于杆梢直径1/2的灯杆和歪斜大于±3°的灯臂应进行校正；

4.1.2灯杆周围应无明显泥土流失、地基沉降等现象，保证灯杆埋深满足要求；

4.1.3金属灯杆应无明显锈蚀、裂缝和凹凸等现象；

4.1.4基础螺栓和灯杆下法兰盘混凝土结面保护应完整无缺损；

4.1.5灯杆号牌应字迹清晰、完整；

4.1.6灯杆内电缆、引流线及接地接零保护接头牢固，电缆接头及终端无发热烧坏痕迹；

4.1.7接线板固定牢靠，螺栓紧固无锈蚀，熔断器熔体规格与负荷相匹配；

4.1.8灯杆检修门应开闭灵巧、防盗结构完好无异常；

4.1.9灯杆、灯臂、灯盘、法兰、紧固件等金属构件表面无明显锈蚀；

4.1.10灯杆、灯臂、灯盘应定期清洁保养。

4.2 高杆灯灯杆养护应符合下列要求：

4.2.1高杆灯灯杆应正直，垂直度偏差不应大于杆高的3‰；

4.2.2灯杆、灯盘的维护应符合本办法第（1）条规定；

4.2.3升降机构的钢丝绳无损伤，接头无松动，挂脱钩灵活可靠无异常；

4.2.4电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常；

4.2.5限位开关触点位置准确、控制电器触头无电蚀，导线无受压、受夹、老化破损；

4.2.6灯杆内主电缆的绝缘电阻应大于0.5mΩ/km。

4.3 多功能路灯杆的养护除应符合（1）条的相关规定外，还应符合下列要求：

4.3.1养护维修管理单位应建立应急中心，做好养护作业协调、突发事件的应急处置及用电安全管理；

4.3.2管理单位应有限开放视频监控资源，为设施安全运行提供技术保障；

4.3.3非城市道路照明设施的养护应由权属单位自行负责，养护时不应损坏其他设施；

4.3.4养护单位应根据各专业特点，确定养护标准、养护周期，并做好养护记录。

5.路灯灯具

5.1 一般灯具养护应符合下列要求：

5.1.1灯具与灯架连接牢固，保持灯具纵向中心线与灯臂轴线一致，灯具横向中心线与地面平行，灯具的仰角不宜大于 15°；

5.1.2灯具外壳应完整，无破损、锈蚀及缺陷；

5.1.3灯具透光罩应保持完整，无裂纹、穿孔，反光器无变形断裂、光亮无积污，灯头无松动；

5.1.4灯具内光源和电器等在更换、维修时，规格和质量等级不得低于原器材。安装位置应保持原状并紧固；

5.1.5灯具中的补偿电容损坏或电容值超过额定允许偏差值时，应对补偿电容进行更换；

5.1.6灯具中的变功率镇流器或相关配件损坏，应对其进行更换；

5.1.7灯具引流线和管内穿线应绝缘良好，无破皮开裂等现象，引流线中间不应有接头；

5.1.8每年应进行一次灯具清洁，保持灯具的配件齐全、功能完好。

5.2 LED道路照明灯具的养护除应符合第（1）条的相关规定外，还应符合下列规定：

5.2.1 LED灯具养护主要包括更换损坏电源、更换损坏模组、矫正灯具仰角及水平度、灯具清洁、更换其他损坏部件、安全保护系统维护、现场测试等；

5.2.2灯具外壳应与LED模块、光学部件、机械部件结合紧密，无松动；

5.2.3更换的LED灯具及配件应当符合国家现行标准的相关规定。其中驱动电源应具有3C认证标识；LED模组色温、功率、配光曲线及规格型号应与原模组保持一致；更换其他损坏部件 （散热器、透镜、灯具壳体等）应满足原有部件使用要求。

5.2.4所有更换器材的质量等级不得低于原器材。

6.景观照明灯具及器材

6.1 落地安装灯具养护应符合下列要求：

6.1.1灯具基座、接线盒完好无损，线头包扎完好；

6.1.2灯头线应绝缘良好，无破皮开裂等现象；

6.1.3灯具接地完好，每年进行一次接地检测，阻值符合规范要求。

6.2 建筑立面安装灯具养护应符合下列要求：

6.2.1灯具应牢固可靠，防坠落装置完好，每年进行一次防坠落检查；

6.2.2灯具接地应完好。

6.2.3低压灯具更换转换电源时，规格和质量等级应与原器材保持一致。

6.3 RGB灯具

6.3.1动态变化效果应清晰有序，无坏点现象；

6.3.2应按照明管理机构要求及时切换亮化模式，遇政府重大活动需要利用部分建筑亮化进行公益宣传时，能够按照相关要求编制动画模式并正常运行。

6.3.3 灯具控制系统应正常运行，模式能够正常切换，更换的控制器品牌、规格型号应与原器材一致。

7.接地系统

7.1 接地线养护应符合下列规定：

7.1.1连接部位应牢固、无松动、无脱焊、无严重锈蚀；

7.1.2 PE线应无机械损伤或化学腐蚀、无电流烧灼现象、镀锌无变色、绝缘无损坏、涂漆无脱落；

7.1.3地面0.6m以内的接地线应无腐蚀和锈蚀情况。

7.2 接地体养护应符合下列规定：

7.2.1接地体周围应无堆放强烈腐蚀性物质；

7.2.2接地体应无腐蚀和锈蚀情况；

7.2.3接地电阻值应符合相关规范要求。

8.信息化平台

8.1 路灯管线竣工跟踪测绘应符合下列规定：

8.1.1 地下管线明显管线点（实地可见的管线点）埋深量测中误差不大于50mm。

8.1.2 隐蔽管线点的平面位置、埋深探查中误差不应大于0.15h，其中h为管线中心埋深，单位为mm，当h<1000mm时以1000mm代入计算。

8.2 软件平台基础运维应符合下列规定：

8.2.1 响应时间（评估运维团队在故障发生时的响应速度，包括接 收故障报告的时间和开始处理故障的时间）满足规定时间要求。

8.2.2 故障处理速度（评估运维团队在接收故障报告后解决问题的 速度，包括故障排查、分析和解决问题的时间）满足实际故障情况要求。

8.2.3 问题解决率（评估运维团队解决问题的能力，包括解决问题的准确性和解决的问题数量）达到95%以上。

8.2.4 服务质量（评估运维团队提供的服务质量，包括稳定性、可用性和性能）满足要求。

8.2.5 用户满意度（评估用户对运维服务的满意度，包括用户反馈的评价和建议）达标。

# 附件二：《养护档案》

| 设施巡查台帐（功能照明） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路  小区 街巷 河道 公园绿地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号： 路名： 类别：配电设施 线路、管道、工作井 照明器具 灯杆及金属构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 用工人数： 机械名称/数量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具 体 | 巡查内容 | 维修情况 | 维修消耗材料 |  |  | 备注 |
|  | 位 置 |  |  | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 巡查人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 设施巡查台帐（景观照明） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路  楼宇建筑 河道 桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号： 路名： 类别：配电设施 线路、管道、工作井 照明器具 灯杆及金属构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 用工人数： 机械名称/数量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具 体 | 巡查内容 | 维修情况 | 维修消耗材料 |  |  | 备注 |
|  | 位 置 |  |  | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 巡修人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 设施巡修台账（功能照明） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路  小区 街巷 河道 公园绿地广场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号： 路名： 类别： 配电设施 线路 熄灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 用工人数： 机械名称/数量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具 体 | 巡查内容 | 维修情况 | 维修消耗材料 |  |  | 备注 |
|  | 位 置 |  |  | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 巡查人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 设施巡修台账（景观照明） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路  楼宇 河道 古建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号： 路名： 类别： 配电设施 线路 熄灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 用工人数： 机械名称/数量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具 体 | 故障内容 | 维修情况 | 维修消耗材料 |  |  | 备注 |
|  | 位 置 |  |  | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 巡修人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：巡查内容参照《城市照明设施养护考核办法》附件一相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单灯报修台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报修 日期 |  | 报修人 | 报修内容 | 修复情况 | 修复日期 | 维修消耗材料 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 报修人 | 联系 |  |  |  | 用工 | 机械 |  | 材料 |  |  |  |
|  |  |  | 方式 |  |  |  | 人数 | 名称 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 修复人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：单灯报修为市民或其他部门电话报修以及来信来访灯反映路灯修理的情况、亮灯率抽查修复情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 应急抢修处理台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事故 时间 | 应急内容 | 处理情况 | 处理时间 | 维修消耗材料 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 用工 | 机械 |  | 材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人数 | 名称 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 修复人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：应急抢修包括设施突发故障、被撞、因天气、人为等其他原因无法预测到的事故等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接地电阻检测台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号： 路名： 类别：变配电箱 路灯杆 庭院灯 景观柱灯 草坪灯 2.5米以下灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 用工人数： 机械名称/数量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测点 | 检测值（Ω） | 处理情况 | 维修消耗材料 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按日期为节点进行签字审核 |  |  |  |  |  |  |  |

| 照度检测台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号： 路 名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 用工人数： 机械名称/数量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路级别 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 布灯方式 | 灯杆间距（米） | 行车道宽度（米） | 车道数 （条） | 行车道灯具功率（W） | 光源 类型 | 照度 （LX） | 均匀度 | 测试时间 |
| 检测人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灯具（灯杆）清洁台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯 庭院灯 景观柱灯 草坪灯 投光灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号： 路名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 用工人数： 机械名称/数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 路名 | 灯盏数 | 清洁内容 | 维修消耗材料 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 维修人员： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |

| 市长热线、各类平台、媒体网络舆情问题处理台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 上报形式 | 类型 | 反映人/方式 | 收到时间 | 截止时间 | 内容摘要 | 处理时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表人： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 数字化城管案件处理台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务号 | 类别 | 地址 | 案卷描述 | 上报时间 | 截止时间 | 社区 | 处理结果 | 回复时间 | 属地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表人： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 照明设施新增、拆除台账（年月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 灯杆数 | 灯盏数 | 线路 |  | 变压器 |  | 控制箱 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 规格 | 数量 | 位置 | 编号 | 位置 | 编号 |  |
| 编制人： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机械设备台账（年月） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| 编制人员： 审核人： |  |  |  |

附件三：《养护维修安全管理》

（一）养护维修作业安全指导原则

1.养护单位应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2.养护单位应全面落实安全生产责任制，实行全员、全面、全过程的安全管理。

（二）养护作业的安全防护

1.高处作业应符合下列要求：

1.1 登高作业高于基准面2m及以上的都应视作高处作业；

1.2 凡参加高处作业的人员，每年应进行一次体检；

1.3 高处作业应采取搭建脚手架、使用高空作业车、升降平台等措施方可进行；

1.4 登杆操作时，首先要对杆根部和基础进行检查，确认安全后再登杆操作；

1.5 在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，工作人员必须使用安全带。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施；

1.6 高处作业必须用工具袋传递材料，严禁抛投。利用横担或构件吊挂物件时，应检查是否牢固，以防物件从高空坠落发生事故；

1.7 在高处作业时，除有关人员外，严禁他人在工作地点的下面通过或逗留，工作地点下面应有围栏或警示保护装置，防止落物伤人；

1.8低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长；

1.9在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业；

1.10在高空作业车、高空作业平台和电（灯）杆等高处作业时，应佩戴安全帽和安全带；

1.11高空作业车车辆停稳后才能升降操作，车辆移动时高空作业平台上严禁载人；

2.高杆灯养护作业应符合下列要求：

2.1 灯盘或吊篮升降运行时，地面操作人员必须距离灯杆 5m 以上，并设置安全警示带；

2.2 在灯盘上检修维护时，必须1人操作、1人进行监护；

2.3 吊篮升降时应上下来回试运行2次，确保无问题后才能载人升降工作；

2.4 用吊篮升至杆顶对灯盘进行维修，并配备必要的通信设备，若发生意外，立刻通知地面采取应急措施。

3.低压带电作业应符合下列要求：

3.1 带电作业应设专职监护人，监护人严禁直接操作，监护的范围严禁大于一个作业点；

3.2 带电作业时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴手套、安全帽，站在干燥的绝缘物上进行；

3.3 登杆作业前应先分清相、零线，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开零线。搭接导线时，顺序应相反；

3.4 在养护范围内作业，必须按照“无电当作有电”的原则进行工作。

4.交通安全应符合下列要求：

4.1 占用城市道路进行养护作业，应满足《城市道路施工作业交通组织规范》GA/T900的要求，临时和移动养护作业除外；

4.2 占用城市快速路行车道进行养护作业，应编制养护作业交通组织方案；

4.3 修理和维护隧道中的照明灯具应关闭车道。

5.安全保护应符合下列要求：

5.1 凡容易发生事故的地方，应按《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按《安全色》GB2893的规定涂安全色；

5.2 凡易发生事故和人员不易察觉的场所和装置，作业时应设置声、光或声光结合的事故报警信号；

5.3 作业场所应设置明显醒目的警示标志，并采取围挡等有效的安全保护措施；

5.4 进入养护现场的作业人员，必须穿戴具有反光功能的安全工作服和安全帽；

5.5 养护作业应根据道路现场交通条件，采取局部封闭；

5.6 作业现场必须设专职安全监护人。

（三）安全生产应急预案

1.养护单位应结合自身安全生产的实际情况编制综合性应急预案。

2.养护单位应依托市应急联动中心，实行专业管理和预防为主的原则，及时发现，迅速上报，有 效控制确保安全，听从指挥，专群结合，协同响应快速恢复。

3.养护单位应保证应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施。

4.养护单位应定期组织应急演练，能够快速、高效、有序地开展救援和处置行动。

附件四：《照明设施养护维修考核指标》

# （一）各项指标及说明

1.亮灯率：功能照明主干道不应小于98%，其他道路及公共区域不应小于98%；景观照明不应小于95%。

2.设施综合完好率：功能照明设施综合完好率不应小于95%；景观照明设施综合完好率不应小于95%。

照明设施综合完好率的计算方式

M综=0.25M1+0.15M2+0.40M3+0.20M4

其中：M1——配电设备完好率

M2——线路、管道、井完好率

M3——照明器具完好率

M4——专用灯杆及金属构件完好率

3.线路负荷：线路负荷每年测试一次。

4.接地电阻：接地电阻每年检测一次，系统接地电阻不应大于4Ω。

（二）养护评定考核取样

照明设施养护评定考核取样比例

| 序号 | 道路照明设施总量（万盏） | 取样基数 | ≤10 | 10～20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施完好率（月） | 设施数 | ≥0.8% | ≥0.6% |
| 2 | 亮灯率（月） | 灯盏数 | ≥10% | ≥10% |
| 3 | 线路负荷（年） | 配电数 | 100% | 100% |
| 4 | 接地电阻（年） | 配电数 | ≥50% | ≥50% |

# 附件五：《养护维修考核评定表》

| 年度 城市照明设施养护维修考核评定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定内容 |  | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 亮灯率 | 功能照明 | 15 |  |  |  |
|  |  | 景观照明 | 5 |  |  |  |
| 2 | 设施综合完好率 | 功能照明 | 20 |  |  |  |
|  |  | 景观照明 | 10 |  |  |  |
| 3 | 养护档案 |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 养护作业及设施保障 | 养护作业安全 | 10 |  |  |  |
|  |  | 擅自开灯检修 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会服务承诺 | 5 |  |  |  |
|  |  | 数字化城管案件、市长热线问题处理 | 5 |  |  |  |
| 5 | 驻点考勤 |  | 5 |  |  |  |
| 6 | 养护计划及交办事项 |  | 5 |  |  |  |
| 汇 总 得 分 |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字 |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 月度 城市照明设施养护维修考核评定汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定内容 |  | 得分 | 权重 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 亮灯率 | 功能照明 |  | 15% |  |  |
|  |  | 景观照明 |  | 5% |  |  |
| 2 | 设施综合完好率 | 功能照明 |  | 15% |  |  |
|  |  | 景观照明 |  | 5% |  |  |
| 3 | 养护档案 |  |  | 25% |  |  |
| 4 | 养护作业及设施保障 |  |  | 15% |  |  |
| 5 | 驻点考勤 |  |  | 5% |  |  |
| 6 | 养护计划及交办事项 |  |  | 5% |  |  |
| 7 | 平台维护 |  |  | 10% |  |  |
| 汇 总 得 分 |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字 |  |  |  |  |  |  |

| 月度亮灯率检查表（功能照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名（主干道） | 查灯数 | 熄灯数 | 亮灯率 | 备注 |
| 月度亮灯率合计： |  |  |  |  |  |

| 月度亮灯率检查表（功能照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名（次干道） | 查灯数 | 熄灯数 | 亮灯率 | 备注 |
| 月度亮灯率合计： |  |  |  |  |  |

检查人员：

| 月度亮灯率检查表（景观照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 查灯数 | 熄灯数 | 亮灯率 | 备注 |
| 月度亮灯率合计： |  |  |  |  |  |
| 检查人员： |  |  |  |  |  |

| 线路、管道、工井完好状况评定表（功能照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1架空线路 | 架空导线弧垂不符合规定，有断股扣0.1分 | 20 |  |  |  |
|  | 更换的导线与原导线材质、截面、绞向不一致扣0.3分，同一档内导线的接头超过1个扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 架空线有裸铜线扣1分；瓷瓶缺损，有裂纹，瓷瓶绑线有松脱现象扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓有松动和严重锈蚀现象扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 更换灯头引流线时，引流线截面应不低于原引流线截面，引流线应坚固、规范，不符合扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 架空线路引入地下保护管，有严重锈蚀现象扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 保护管在地面以上部分长度小于2.5m，扣0.3分 |  |  |  |  |
|  | 中间重复接地电阻不达标扣3分 |  |  |  |  |
|  | 架空线路周围有影响线路正常运行的树木，最小安全距离不符合规范扣0.2分 |  |  |  |  |
| 2 电缆线路 | 因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象扣2分 | 50 |  |  |  |
|  | 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备严重锈蚀扣2分；铠装接地电阻不达标扣5分 |  |  |  |  |
|  | 电缆标志牌缺失、字迹不清楚扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散扣1分 |  |  |  |  |
|  | 电缆线路更换与原线路规格、材质不相同扣5分 |  |  |  |  |
| 3 工作井 | 井盖破损或缺失扣0.5分 | 30 |  |  |  |
|  | 井壁粉刷剥落扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 井内有异物扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量，不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | 电缆接头有发热烧坏痕迹扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 井内接地保护装置锈蚀扣1分 |  |  |  |  |
|  | 井内重复接地电阻不达标扣3分 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：架空线路和电缆线路每检查5km填写本表1次。 |  |  |  |  |  |

| 线路、管道、工井完好状况评定表（景观照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 明敷线路 | 线路更换与原线规格、型号不相同扣5分 | 30 |  |  |  |
|  | 线路固定不牢靠扣0.5分，线槽盖板缺失扣1分 |  |  |  |  |
|  | 金属管道、线槽应有明显锈蚀扣1分 |  |  |  |  |
|  | 管道、线槽接地电阻不达标扣3分 |  |  |  |  |
| 2 电缆线路 | 因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象扣2分 | 40 |  |  |  |
|  | 电缆线路在地上部分的保护管、固定设备严重锈蚀扣2分 |  |  |  |  |
|  | 电缆标志牌缺失、字迹不清楚扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散扣1分 |  |  |  |  |
|  | 电缆线路更换与原线路规格、材质不相同扣5分 |  |  |  |  |
| 3 工作井 | 井盖破损或缺失扣0.5分 | 30 |  |  |  |
|  | 井壁粉刷剥落扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 井内有异物0.5分 |  |  |  |  |
|  | 电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量，不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | 电缆接头有发热烧坏痕迹扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 井内接地保护装置锈蚀扣1分 |  |  |  |  |
|  | 井内重复接地电阻不达标扣3分 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：电缆线路每检查5km填写本表1次。 |  |  |  |  |  |

| 照明器具完好状况评定表（功能照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 灯具外壳损伤、变形扣0.1分、油漆剥落、锈蚀扣0.2分 | 40 |  |  |  |
|  | 透明罩明显划痕或裂纹扣0.1分；透明罩掉落扣0.2分；灯罩脱落悬空扣1分 |  |  |  |  |
|  | 灯具固定压板锈蚀扣0.1分，紧固螺母松动或灯歪斜扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯罩防坠落装置损坏扣0.2分、锈蚀扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | LED灯具外壳散热槽内积垢扣0.1分 |  |  |  |  |
| 3 | 光源灯头座破裂扣0.1分 | 10 |  |  |  |
|  | 电器元件固定螺栓松动扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯头座中心点接零线扣0.2分 |  |  |  |  |
| 4 | 灯罩内反光器变形断裂扣0.1分，有积污扣0.1分。 | 5 |  |  |  |
| 5 | 电容器、电子触发器、镇流器等与光源不配套扣0.2分 | 15 |  |  |  |
|  | 接线端子瓷柱破裂螺栓锈蚀扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 电容器损坏不更换扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | LED模组色温、功率与原模组超过允许偏差扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | LED电源、模组不配套扣0.1分 |  |  |  |  |
| 6 | 高架路、桥防撞护栏嵌入式路灯外壳损伤、变形扣0.1分、油漆剥落、锈蚀扣0.1分 | 30 |  |  |  |
|  | 透明罩破碎、裂纹扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 接线箱体锈蚀、铰链脱落扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 箱门丢失未补扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 箱内熔断器外壳破裂或固定螺钉松动或缺扣0.1分 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：每检查200盏照明器具填写本表1次。 |  |  |  |  |  |

| 照明器具完好状况评定表（景观照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 灯具外壳损伤、变形扣0.1分、油漆剥落、锈蚀扣0.2分 | 30 |  |  |  |
|  | 灯具防坠落装置锈蚀扣0.1分、损坏扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | LED灯具外壳散热槽内积垢扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯具（基座）固定不牢靠扣0.2分 |  |  |  |  |
| 2 | 灯头线绝缘有破皮、开裂等有一处扣0.1分 | 10 |  |  |  |
|  | 灯具内有积污扣0.1分 |  |  |  |  |
| 3 | 景观柱灯、步道灯灯具透明罩破碎、裂纹扣0.1分 | 20 |  |  |  |
|  | 油漆剥落、锈蚀扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯具外壳损伤、变形扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯罩卡口橡胶圈老化、罩内有积水扣0.2分 |  |  |  |  |
| 4 | 低压灯具转损坏扣0.1分，更换时与原器材不一致，扣0.2分 | 10 |  |  |  |
| 5 | RGB灯具动态变化混乱扣1分 | 10 |  |  |  |
|  | RGB灯具有坏点扣0.5分 |  |  |  |  |
| 6 | RGB灯具控制器损坏扣0.2分，更换时与原器材不一致，扣0.3分 | 5 |  |  |  |
| 7 | 灯具接地电阻不达标扣0.3分 | 15 |  |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：每检查200盏照明器具填写本表1次。 |  |  |  |  |  |

| 灯杆及金属构件完好状况评定表（功能照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 混凝土杆身有裂缝、破损露筋扣0.3分 | 5 |  |  |  |
|  | 杆顶未封堵扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 杆体回填土松动使杆倾斜扣0.1分 |  |  |  |  |
| 2 | 金属灯杆杆身锈蚀15％及以上扣0.1分，油漆剥落扣0.1分 | 35 |  |  |  |
|  | 基础法兰螺母松动、严重锈蚀扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 混凝土包封不完整扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯杆被碰撞局部严重变形后未及时更换扣1分 |  |  |  |  |
|  | 灯杆倾斜扣0.5分，严重倾斜扣1分 |  |  |  |  |
|  | 金属灯杆接地电阻不达标扣0.3分 |  |  |  |  |
| 3 | 高杆灯传动机构钢丝绳锈蚀扣1分；有断股或损伤扣2分 | 15 |  |  |  |
|  | 电动机、变速箱支架锈蚀、松动扣1分 |  |  |  |  |
|  | 变速箱油质污染、缺油扣2分 |  |  |  |  |
|  | 卷筒排绳装置失灵扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 4 | 高杆灯升降不灵活扣0.3分，自动挂脱钩机构异常扣2分 | 10 |  |  |  |
|  | 限位开关触点不动作扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 防坠落保护装置坠落制动距离大于1.5m扣0.3分 |  |  |  |  |
| 5 | 中高杆灯盘锈蚀或变形扣0.2分 | 10 |  |  |  |
|  | 固定螺栓锈蚀松动扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯具上下层有光束遮挡扣0.2分；投射方向错位扣1分 |  |  |  |  |
|  | 盘内导线无固定支架或排列凌乱扣0.1分 |  |  |  |  |
| 6 | 中高杆灯混凝土基础破损或露筋扣0.3分 | 5 |  |  |  |
|  | 基础周围回填土松动扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 法兰盘固定螺母严重锈蚀或松动扣0.3分 |  |  |  |  |
|  | 中高杆灯接地电阻不达标扣0.3分 |  |  |  |  |
| 7 | 灯杆检修门防盗装置或铰链损坏扣0.1分 | 20 |  |  |  |
|  | 门丢失扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 杆上编号不完整、不规范扣0.1分；无编号扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 有乱张贴、悬挂广告扣0.1分 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 灯杆及金属构件完好状况评定表（景观照明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 金属灯杆杆身锈蚀15％及以上扣0.1分，喷塑脱落或油漆剥落扣0.1分 | 40 |  |  |  |
|  | 灯杆被碰撞局部变形后未及时更换扣1分 |  |  |  |  |
|  | 灯杆检修门防盗装置或铰链损坏扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 门丢失扣0.2分 |  |  |  |  |
| 2 | 基础法兰螺母松动、锈蚀扣0.1分 | 30 |  |  |  |
|  | 混凝土基础破损或露筋扣0.3分 |  |  |  |  |
|  | 基础周围回填土松动扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 混凝土包封不完整扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 灯杆倾斜扣0.5分，严重倾斜扣1分 |  |  |  |  |
| 3 | 有乱张贴、悬挂广告扣0.1分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 灯杆接地电阻不达标扣0.3分 | 20 |  |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：每检查200杆填写本表1次。 |  |  |  |  |  |

| 养护档案考核评定表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 档案名称 | 分值 | 评分 | 备注 |
| 1 | 月度养护计划 | 5 |  |  |
| 2 | 照明设施巡查台账（变配电箱、管线、工井、灯杆、灯具） | 15 |  |  |
| 3 | 设施巡修台账（变配电箱、线路、熄灯故障修复） | 20 |  |  |
| 4 | 单灯报修台账 | 10 |  |  |
| 5 | 应急抢修处理台账 | 5 |  |  |
| 6 | 接地电阻 | 15 |  |  |
| 7 | 照度检测台账 | 5 |  |  |
| 8 | 灯具清洁台账 | 5 |  |  |
| 9 | 数字化城管、市长热线、各类平台、媒体网络舆情登记处理记录 | 10 |  |  |
| 10 | 机械设备台账 | 5 |  |  |
| 11 | 照明设施拆除、新增台账 | 5 |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：根据表中项目对养护档案进行检查，如该项目缺失则该项目不得分。 |  |  |  |  |

| 养护作业及设施保障考核评定表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容和标准 | 分值 | 评分 | 备注 |
| 1 | 养护作业中安全措施到位，人员需持证上岗，发现一起无证上岗的扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 正确使用安全防护用品、劳保用品，发现一起违规行为的扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 因线路、配电设施故障在规定时间内无法修复，造成大面积亮熄灯，应当立即报告相关部门，否则有一起扣2分。 | 5 |  |  |
| 4 | 专项维修因拆除、施工影响等情况，将造成大面积亮熄灯，应提前3个工作日内以书面形式报告相关部门，否则有一起扣2分。 | 5 |  |  |
| 5 | 配备24小时值班人员，单灯报修等一般故障24小时修复，无正当理由而未实现的有一起扣1分。 | 5 |  |  |
| 6 | 线路、配电故障2小时内赶至现场处理，进行无间断抢修直至故障排除，无需施工性修复的48小时内完成。否则有一起扣2分。 | 5 |  |  |
| 7 | 应急抢修、处置不到位的有一起扣5分。 | 10 |  |  |
| 8 | 因设施故障需开挖路面、土建施工等因素，应采取措施缩小亮灯影响范围，并在5日内修复，未按时完成的有一起扣3分； | 10 |  |  |
| 9 | 发生变压器等设施故障应及时通知电力系统抢修，未通知的有一起扣2分。 |  |  |  |
| 10 | 因天气等自然灾害造成不可抗拒事故，应按单位应急预案及时组织抢修，未按应急预案抢修的扣2分，抢修不得力的不得分。 | 5 |  |  |
| 11 | 严禁未经批准擅自白天开灯检修，发现一起扣5分。 | 10 |  |  |
| 12 | 当月应无安全事故发生，发现轻伤事故的有一起扣2分，轻伤以上事故有一起扣5分，伤亡事故有一起不得分。 | 10 |  |  |
| 13 | 发生数字化城管系统派遣问题二次处理的有一起扣1分，亮红灯的不得分。 | 10 |  |  |
| 14 | 市长热线、各类平台、媒体网络反映问题未按时处理的有一起扣2分。 | 5 |  |  |
| 15 | 发生媒体曝光的有一起扣5分，造成恶劣影响的不得分。 | 10 |  |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 驻点养护人员月度考勤评定表 维护单位： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查指标 | 评分细则 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 迟到早退 | 100% | 迟到或早退15分钟以上，每例扣3分。 | 30 |  | 30 |  |
| 2 | 脱岗、旷工 | 100% | 脱岗、旷工每例扣3分。 | 30 |  | 30 |  |
| 3 | 出勤率 | ≥90% | 出勤率每低一个百分点扣5分。 | 40 |  | 40 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 养护计划及交办事项考核评定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 交办事项 | 完成情况 | 分值 | 评分 | 备注 |
| 1 | 养护计划 |  | 100 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 泰州市城市照明信息化平台及泰州市智慧照明监控管理平台考核评定表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容和标准 | 分值 | 评分 | 备注 |
| 1 | 未完成计控箱定期检查及养护计划（主要三遥系统、互感器、门禁、除湿器、路由器，各类开关、接触器、各类标签、计控箱箱号、出线标志牌等），发现1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 2 | 未报备控制中心，私自打开计控箱操作和维修，发现1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 3 | 未建立和完善计控箱养护台账，三遥终端养护台账，未对三遥电池做好台账并根据台账定期进行更换，发现1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 4 | 未按要求开通三遥、私自更换通讯卡、拆除终端、更换终端，发现1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 5 | 三遥终端未严格按照施工要求操作，接线规范、布线整齐、互感器等安装规范；未严格按要求进行三遥开通、迁移，割负、设施新增、拆除、外接电等，更新系统信息及系统数据录入等工作，发现1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 6 | 未及时修复现存故障致使影响运行情况判断或造成故障范围扩大；维修时发生故障，现场处理人员发生误操作造成故障范围扩大，发现1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 7 | 未按要求对路灯三遥进行电流上下限设置，发现1次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 8 | 未定期根据测负数据更新三遥台账；未根据新测负数据调整电流上下限设置，发现1次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 9 | 新旧单位交接时，未按时完成“照明控制系统运行软件的操作及三遥维修技巧”的培训和交接工作，发现1次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 10 | 未配合控制中心外部设施移交接入平台，发现1次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 11 | 不配合协助处完成照明设施的相关延伸工作，发现1次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 12 | 突发性自然灾害或重大活动保障中不能及时响应，发现1次扣0.3分。 | 5 |  |  |
| 13 | 因养护单位的责任被投诉或媒体曝光给中心造成负面影响，发现1次扣0.3分。 | 5 |  |  |
| 14 | 地下管线明显管线点（实地可见的管线点）埋深量测中误差不大于50mm；隐蔽管线点的平面位置、埋深探查中误差不应大于0.15h，其中h为管线中心埋深，单位为mm，当h<1000mm时以1000mm代入计算。误差超过50mm，发现1次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 15 | 地下管线点平面、高程测量中误差不大于50mm；误差超过50mm，发现1次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 16 | 设备在线率95%以上，为合格，低于95%为不合格，发现1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 17 | 评估运维团队在故障发生时的响应速度，包括接收故障报告的时间和开始处理故障的时间未在规定时间内应答，1次扣0.2分。 | 10 |  |  |
| 18 | 故障处理速度（评估运维团队在接收故障报告后解决问题的速度，包括故障排查、分析和解决问题的时间），未在规定时间内处理故障，1次扣0.2分 | 10 |  |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 第四章  评标办法及标准

# 一、评标办法

1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标人组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4.评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5.价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人 福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 二、评标内容及标准

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10分 | 以满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的报价）*10（得分保留两位小数） |
| 业绩 | 20分 | 2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似照明设施维修或养护等服务项目业绩的有一个得2分，满分20分。以投标人提供的合同原件扫描件及本项目任意一次付款记录证明材料扫描件作为得分依据。 |
| 拟投入本项目人员 | 30分 | 1.投标人拟派本项目人员同时具有有效的应急管理部门颁发的低压电工作业证及高处作业操作证的有一人得1分，本小项最高得10分。以提供的人员一览表、低压电工作业证、高处作业操作证原件扫描件及近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料作为得分依据。 2.投标人拟派本项目的人员同时具有有效的应管理部门颁发的高压电工作业证及高处作业操作证的有一人得1分，本小项最高得10分。以提供的人员一览表、高压电工作业证、高处作业操作证原件扫描件及近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料作为得分依据。 3.投标人拟派本项目的人员同时具有有效的城乡建设部门安全生产考核合格证书（C证）和应管理部门颁发的电工作业证和住房的有一人得1分，本小项最高得10分；以提供的人员一览表、电工作业证、安全生产考核合格证书（C证）原件扫描件及近六个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料作为得分依据。 注：拟投入本项目人员第1条、第2条、第3条不重复计分。 |
| 投入的主要机械设备表 | 10分 | 供应商拟投入本项目的自有车辆按下列情形得分： - 1.配备高空作业车：14米及以上高空作业车得2分/辆，20米及以上高空作业车得3分/辆，本小项最高得3分。 - 2.配备汽车起重机：5T及以上汽车起重机得2分/辆，8T及以上汽车起重机得3分/辆，本小项最高得3分。 注：上述第1项和第2项的所有车辆均须提供车辆铭牌照片、车辆行驶证原件扫描件、车辆购置发票原件扫描件、有效期内的车辆年检合格证明和有效期内的车辆交强险购买证明（提供保单）（缺一不可） 3.配备巡查车辆6辆，得2分，每增加1辆加0.5分，本小项最高4分。 注：上述第3项中的所有车辆均须提供车辆行驶证原件扫描件、车辆购置发票原件扫描件、有效期内的车辆交强险购买证明（提供保单）（缺一不可） |
| 服务方案 | 30分 | 1.对泰州市海陵区市政园林养护服务中心管理范围内的所有功能照明及景观照明设施的现状分析（8分）：分析科学合理、充实的，得8分；分析欠佳，存在不合理处的，得5分；分析明显存在缺陷的得2分；未作分析的不得分。 2.日常维护计划的方案（5分）：方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得5分；方案较为完整得3分，基本响应需求得1分；方案不合理，不可操作不得分。 3.重大节日、活动保障措施（4分）：科学、严密、合理且具有针对性的得4分；措施基本合理，符合项目需求得2分；措施不合理，不符合项目需求不得分。 4.应急抢修方案细致全面、合理（5分）：完全响应需求，技术可行性强得4分；得3分，基本响应需求得1分；方案不合理，不可操作不得分。 5.安全文明管理及质量保障措施（4分）：科学、严密、合理且具有针对性的得4分；措施基本合理，符合项目需求得2分；措施不合理，不符合项目需求不得分。 6.维护技术资料管理方案（4分）：方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得4分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不合理，不可操作不得分。 |

说明：

1.以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。

2.方案得分以评委对各投标人独立打分后的平均分为最终得分，计算结果保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

# 三、推荐中标候选人：

汇总上述各项分值（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列，综合得分最高的为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。

# 合同条款（格式参考）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目招标结果签订本合同。

一、服务要求

（一）养护维修质量要求

1.中标供应商养护维修工作应按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。

2.中标供应商在养护维修中不得擅自更改现有照明设施规格、品牌，所有照明设施养护维修更换的器材质量等级不得低于原器材；不得擅自拆除节能元器件；不得擅自拆除、迁移照明设施；不得擅自将照明设施改为他用。

3.养护维修工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件、电缆等必须使用原有材料同等档次及以上的品牌，不得降低产品质量等级。如确需使用替代材料，须经采购人同意。采购人有权要求中标供应商提供材料的合格证或检测报告，并可对养护维修材料进行现场抽检，抽检材料送质量检测机构检测，费用由中标供应商支付。所有电气材料均要求有3C或CQC认证。

（二）	养护维修安全保障

1.养护单位根据《中华人民共和国安全生产法》（2024年修正），修订完善本单位安全生产相关规章制度，并严格贯彻执行，若发生安全生产事故，将依法处理。

2.采购人监督、检查中标供应商按照相关文件要求开展安全隐患排查、整改专项行动，并建立台账。

3.中标供应商在维修作业时，必须做好安全保障措施，避免发生交通事故、人员伤害等事件。

4.中标供应商必须在养护期内对照明设施的金属外壳进行一次接地电阻测试，杜绝因照明设施金属外壳漏电造成伤害事件。

5.中标供应商按照年度计划对相关文保建筑进行安全用电检查，做好检查记录，检查中发现安全隐患要立即整改。

6.在照明设施养护维修工作中，由于中标供应商工作疏忽或安全措施不到位，造成人员伤害或财产损失等所发生的安全生产事故由中标供应商负责。

7.中标供应商应为养护维修人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由中标供应商负责（保险种类由中标供应商自行选择）。

（三）考核按照《泰州市海陵区城市照明设施维护单位工作细则》等相关标准执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括交通费、人工费用、技术服务、日常耗材费等为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）服务要求响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：乙方交纳人民币合同金额的5%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：2025年10月1日至2026年9月30日

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、费用支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具正规发票。具体付款时间节点政府财政部门另有要求的以财政部门的要求或审批拨款进度为准。

10.3 甲方付款方式：按招标文件规定。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

十三、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后  天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：需提供年度养护维修台账资料（电子台账）。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的5%违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.按照本合同约定，定期或不定期检查乙方的工作，发现问题及时下发整改通知书，督促乙方按时按质完成。

2.监督乙方照明设施养护维修工作，并对养护维修情况进行跟踪抽查和考核。

3.批准或认可乙方的服务工作计划和工程量，为乙方工作人员提供工作上的便利条件，协助乙方开展工作。

4.对工期、质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方返工。

5.有权否定任何在服务过程中，乙方人员作出损害甲方利益的决定和行为，并有权向乙方人员索赔或追究法律责任。

6.如乙方不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，甲方有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

7.及时将巡查中存在问题的照明设施情况通报给中标供应商，并督促乙方按时限及时处理到位。

8.为乙方提供相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

9.根据合同规定按时支付养护维修费用。

（二）乙方的权利与义务

1.须按照养护维修区域和设施量建立养护维修基地，设立项目部，制定适合城市照明设施养护维修工作特点的详细工作服务流程与方案。

2.项目部人员应与投标文件一致，并保证维修人员的稳定性，未经甲方允许不得擅自更换养护维修人员。

3.应根据养护维修范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件。不得因材料库存原因未在社会承诺时间内完成维修。

4.应制定应急预案，并做好应急演练相关工作；确保重要节假日、市政府重要活动等照明设施正常运行，做好活动期间安全保电工作。

5.做好社会服务承诺的落实工作，一般性照明故障维护时限不超过24小时，电缆故障维护时限不超过48小时。重大故障、不可抗力除外。

6.驻点城市照明管理机构工作人员6名（负责各类平台值班、报修处置等工作）。

7.积极妥善处理各类投诉、媒体舆论、数字化城管等各类问题，做到处置率100%，满意率100%。

8.经甲方批准后，乙方负责采购人管辖内照明设施的拆除（恢复）、迁移、新增等工作，并建立相应的台账；每半年更新一次设施基础台账。

9.未经甲方批准，乙方不得擅自接入城市照明供电网络、更改供电用途；不得擅自开灯维修。

10.在养护维修工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生任何安全事故由中标供应商承担，与甲方无关。

11.甲方应加强对维修人员的管理与培训，及时调整不适应工作需求的人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

12.甲方在维护期内必须根据本招标文件内容及合同条款，履行各项职责。甲方在维护合同结束后，必须将维护范围内路灯设施完好移交甲方，将路灯设施统计表提交甲方，作为与下一合同年度维护企业交接的依据，并由甲方、甲方、下一合同年度中标人共同对维护范围内的路灯设施进行交接。因甲方责任造成设施损坏的，甲方要按照甲方要求进行修复，若乙方不予修复，则在维护费中相应扣除，乙方最后一次的维护费用必须在移交完成后进行拨付。

13.乙方养护维修人员必须做好城市照明设施等的相关信息保密工作。

14.及时完成甲方交办的各项任务，如未及时完成甲方交办的任务，则扣除罚款10000元/次。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十九、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

二十、合同生效及其它

- 合同生效和终止

1.合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

2.在合同期内，采购人每月对中标供应商养护维修工作考核一次，若累计考核满2次不合格，则采购人有权单方面终止合同（不可抗力除外）。

3.中标供应商在合同履行期间，因养护维修工作质量不达标、日常维护效率低下、未在规定时间内完成采购人交办的工作任务等，造成一定社会影响的，采购人有权重新组织其他养护单位进行故障维护，相关费用在中标供应商养护维修费用中扣除。类似情况发生3次及以上，采购人有权单方面终止合同。

- 其他说明

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

- 本合同如与招投标文件不一致的，以招投标文件为准。招标文件与投标文件不一致的，以招标文件为准。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

## 附件二：廉政合同一

廉政合同

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证         建设优质、高效、有序地进行，
            （以下简称“发包人”），与承担              （合同编号：       ）的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行          合同（合同编号：     ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或以其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面的义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价格购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按照《江苏省水利工程建设项目招投标诚信管理暂行办法》予以处罚。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式伍份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。

发  包  人：（盖章）                承  包  人：（盖章）

法定代表人：（签名）                法定代表人：（签名）

或授权代理人：（签名）              或授权代理人：（签名）

单位地址：                          单位地址：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年    月    日

第六章 投标文件格式

1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2.投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

标段号：

投标人：

年  月  日

开标一览表

项目编号：项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （加盖CA电子公章）

投标报价明细表

| 服务项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

投标人名称： （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投 标 函

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：

我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。

5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 关于资格的声明函

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号              ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

法定代表人授权委托书

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

附被授权代表身份证

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                              。

主要专业技术能力有：                      。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力。

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我单位承诺响应招标文件所有内容。

5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                  （加盖CA电子公章）

年        月        日

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称和标段）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为其他未列明行业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签字或盖章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。