## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 江苏东山春在楼消防工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 江苏东山春在楼消防工程 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 1、建设单位：苏州市吴中区文物局 2、工程名称：春在楼消防工程 3、工程地址：苏州市吴中区春在楼 二、编制依据 1、设计图纸及相关资料； 2、本工程采用清单计价，工程量清单项目计量规范(2013-江苏)； 3、定额依据：江苏省安装工程计价定额(2014)； 三、费用依据 1、工程材料按2025年第二季度和2025年7月份苏州市建设工程造价管理有关信息价格。缺项材料通过市场询价后编制预算。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防电】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
自动报警系统
1 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：光电感烟火灾探测报警器 2.线制：二总线制 3.主要技术参数：工业级，烟雾，预警，火警 4.具体做法符合设计图要求和施工验收规范。 | 个 | 56
2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器； 2.工作电压：总线工作电压：DC24V，15V～28V脉冲电压；电源工作电压：DC24V，允许范围DC20V～28V； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.6mA；2）总线动作电流：≤3mA；3）电源静态电流：≤2mA；4）电源动作电流：≤50mA ； 5.声压级：75dB～100dB； 6.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔）； 2.工作电压：24V； 3.工作电流：总线静态电流：≤0.5mA；总线动作电流：≤2.3mA 4.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.输出容量：DC30V/100mA无源触点； 6.启动零件型式：可重复使用型； | 个 | 7
4 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：短路隔离器； 2.工作电压：24V脉冲电压； 3.工作电流：≤100mA或≤200mA； 4.二总线，无极性； 5.总线端与监视信号输入端完全隔离设计； | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | FC0311005001 | 报警控制器 | 1.名称：火灾自动报警控制器（联动型）； 2.电源：主电电源：交流220V(187~242V) 备电电源：12V/24Ah铅蓄电池； 3.显示器：TFT彩色LCD液晶屏，分辨率800×480； 4.采用两总线控制方式，至少支持4回路，每回路至少242个总线部件位点； 5.内含6点多线控制盘，128点总线联动控制盘，1套消防备用电源； 5.窗口化、汉字菜单式操作界面； 6.灵活的模块化结构和多种功能配置选择； 7.配有智能化联动操作盘； 8.具备对控制模块全面的自检功能； 9.采用二次码编程方式，编程简单、快捷； 10.安装方式：落地安装； | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | FC0311004001 | 模块(接口) | 1.名称：输入模块； 2.工作电压：总线24V（脉冲电压）； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.55mA；2）总线动作电流：≤5mA； 4.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.二总线，无极性； 6.具有断线检测功能； | 只 | 2
7 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：金属模块箱； 2.规格：采用优质冷轧钢板；尺寸：≥270.0*380.0*70.0mm，壁厚1.2mm；灰色；带锁；至少可安装4个模块； | 个 | 3
8 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1.名称:直接控制盘 | 台 | 1
9 | 030610001002 | 盘、箱、柜 | 1.名称:总线制操作盘 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030610001003 | 盘、箱、柜 | 1.名称：消防联动电源； 2.输入电压：AC220V±10%，50±5HZ； 3.输出额定电压：DC24V±1V，输出额定电流：10A； 4.含蓄电池12V/10Ah两节； 5.壁挂安装； 6.具有主备电切换、备电欠压、输出过压保护、负载过流保护以及备用电池充电等功能； | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称：消防控制室图形显示装置琴台式； 2.主电电压：AC220V（AC187V～AC242V） 50HZ； 3.电池规格：铅酸蓄电池，12V/12AH，2 节； 4.通讯接口：RS232接口 2个，RS485接口2个，USB接口4个，网口1个，TCP/IP通讯、远程传输或者多屏显示； 5.显示器件尺寸：19寸； 6.操作系统：Windows 7 7.打印机：热敏打印机； 8.执行标准：GB16806-2006； 9.使用环境：环境温度：0℃～40℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露，大气压力：86kPa～106kPa； | 台 | 1
12 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:CRT图形显示系统软件 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称：消防端子箱； 2.规格：采用优质冷轧钢板；尺寸：≥270.0*380.0*60.0mm，壁厚1.2mm；灰色；带锁；内2个20对接线端子位，预留模块安装位置； | 台 | 1
14 | 030404015001 | 控制台 | 1.名称:琴台柜 | 台 | 1
15 | 030404015002 | 控制台 | 1.名称:琴台柜 | 台 | 1
16 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 | 系统 | 1
消防通讯系统
17 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称：总线制消防电话主机； 2.无极性二总线，通信与通话共用； 3.至少可连接100部消防电话分机（固定式），至少支持3部电话分机同时通话； 4.至少支持9小时通话录音； 5.至少支持999条各类信息记录，可按时间或类型查询； 6.黑白色的128×64 液晶屏，可显示32个汉字； | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称：电话模块； 2.工作电压：总线24V（脉冲电压）； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.55mA；2）总线动作电流：≤5mA； 4.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.二总线，无极性； 6.具有断线检测功能； | 个 | 4
19 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：119火警电话； 2.桌面手提式，支持液晶显示，支持直播外线，进线由建设方协调电信运营公司提供； | 部 | 2
20 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：手提式消防电话分机 2.手提式，连接手动火灾报警按钮（带电话插孔），与消防电话总机配合使用，双向全双工通话； 3.具体做法符合设计图要求和施工验收规范； 4.符合相关国家标准。 | 部 | 3
21 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防通讯系统调试 | 系统 | 1
消防广播系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称：广播分配盘； 2.应急广播、话筒、MP3、外线四种播音模式； 3.可与消防联动控制设备联动控制，实现消防自动广播； 4.可监测功率放大器故障并告警及显示； 5.至少支持9小时监听录音机，至少可循环使用10万次； 6.至少支持999条话筒录音查询记录； | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称：消防广播功放盘； 2.功率：500W，120V定压广播功放； 3.具有手自动两种启动方式； 4.主备供电自动切换，主电优先； 5.具有受控自检功能； 6.在话筒播音状态时，监听能够自动静音，以彻底消除音频回授； 7.具有音频输出电平显示； 8.具有外部线路出现异常自动保护功能，并将本机状态发送到其它广播设备； 9.遥控启动及故障告警功能； 10.标准2U结构设计，盘装入柜式安装； | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.名称：广播模块； 2.工作电压：24V（脉冲电压）； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.55mA；2）总线动作电流：≤5mA； 4.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.二总线，无极性； 6.具有断线检测功能； | 个 | 1
25 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：火灾应急广播扬声器； 2.规格：3W； 3.安装方式：壁挂； 4.工作电压：120V； | 个 | 8
26 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试 | 系统 | 1
应急照明系统
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:集中电源应急照明灯 ； 2.规格：壁挂安装方式；电源：DC36V；功率：5W；应急时间不小于90min；应急转换时间：小于3S； | 套 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯(疏散出口)； 2.规格：电源：DC36V；功率：1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 7
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯(疏散标志向右)； 2.规格：电源：DC36V；功率：1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 4
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯(疏散标志左向)； 2.规格：电源：DC36V；功率：1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称：应急照明控制器； 2.工作电压：1）主电电源：交流220V（187V～242V） 2）备用电池 12V/4AH 铅酸电池2节； 3.液晶屏规格：7寸TFT液晶屏800×480； 4.工作环境：温度 0℃～+55℃；相对湿度 ≤95%RH，不凝露； 5.实时监控系统内所有集中电源、分配电装置、疏散指示标志灯具和应急照明灯具的工作状态； 6.通讯线路、供电线路和灯具发生故障时，能发出故障报警信号，并显示故障类型和故障位置； 7.采用7寸液晶显示，能直观显示火灾发生部位和现场消防应急灯具的状态。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称：应急照明集中电源； 2.规格：输入电压：220VAC；输出电压：36VDC；输出功率：500W；12V/38AH铅酸电池3节；充电时间小于24h；转换时间小于2s；应急供电时间大于90min；实时显示主电、备电、电源输出等电源工作状态；向应急照明控制器实时传输自身状态信息；具有自动检测主电掉电及电池分段检测功能；能够自动完成主电工作状态到应急工作状态的转换；具有输出短路、过载保护功能；DC36V安全工作电压； | 套 | 1
消防供电系统
33 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS主机 2.规格:6KVA | 套 | 1
34 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:电池柜 | 台 | 2
35 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.规格:备电3h | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:控制室双切箱APE-JKS 2.规格:不锈钢,IP54,壁挂500mm*400mm*300mm 3.安装方式:明装,下皮距地1.5米 | 台 | 1
37 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:控制室配电箱 2.规格:不锈钢,IP54,壁挂500mm*400mm*300mm 3.安装方式:明装,下皮距地1.5米 | 台 | 1
38 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:切断非消防电源调试 | 个 | 1
39 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:6KVA | 系统 | 1
消防设备电源状态监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：消防设备电源状态监控器； 2.规格：图形化全点触操作界面，系统容量1回路，回路100个点； 3.工作电压：交流AC220V 50HZ； 4.检测电源的电压/电流数值误差2%/5%； 5.实时监测消防主备电源过压、欠压、缺相、错相、过流、过载、供电中断等故障； | 台 | 1
41 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称：消防电源监控探测器 传感器； 2.规格：总线编码/遥控编码； 3.检测范围：单相电压：AC20V~400V，(配接相应电流互感器使用)； 4.工作电压：DC24V； 5.功耗：电源功耗：≤0.35W； 6.实时监测被检测消防设备主备电源的工作状态； 7.针对双电源系统具有冷备系统处理功能； | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 2.规格:CPM-R100T/4P | 个 | 1
智慧消防系统
43 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:智慧消防管理系统平台 2.参数:智慧消防云平台利用物联网、云计算、大数据等一代信息技术， 能够实时接收到感烟探测器的运行状态和操作信息，实现火警上报和 处理，能够对相关的火警信息、地点、时间、频次等进行多维度的报 表呈现，平台可以还原起火点的位置、电话拨打记录、联系人确认情 况等信息，为火灾调查提供严谨的科 | 套 | 1
44 | 030504006001 | 火灾报警控制器集成应用编程接口 | 1.名称:火灾报警控制器集成应用编程接口 | 套 | 1
45 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:接口卡 | 台 | 3
46 | 030501017003 | 软件 | 1.名称:对接程序 | 套 | 1
47 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称:物联网服务器 | 台 | 1
48 | 030501017004 | 软件 | 1.名称:用户APP管理系统 2.接入点位:5个 | 套 | 1
49 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 030501004001 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.规格：4T | 台 | 1
51 | 030904009001 | 消防水压监测控制箱 | 1.名称：16路消防水压监测控制箱 | 台 | 1
52 | 080609004001 | 模块 | 1.名称:数据转换模块 | 台 | 3
53 | 030607006001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.名称:消防设施巡检系统 | 套 | 1
54 | 03B001 | 手持智能终端 | 1.名称:手持智能终端 | 套 | 3
55 | 03B004 | 巡更点 | 1.名称：巡更点 | 个 | 43
56 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:智慧消防管理平台系统试调试 | 系统 | 1
57 | 030504008001 | 各系统联动试运行 | 1.名称:智慧消防管理平台系统试运行 | 系统 | 1
照明配电
58 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调 2.规格:3P | 台 | 1
59 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:光源2* 36W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2
60 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防控制室工作标志灯 2.安装形式:明装，门上0.2m | 套 | 1
61 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控跷板开关 2.规格:250V 10A | 个 | 1
62 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:墙面插座 | 个 | 1
63 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 | 个 | 5
管线及接地装置
65 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:火灾报警信号二总线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.配线形式:室外穿管 | m | 104.04
66 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:火灾报警DC24V电源线 2.规格:NH-RVV-2*2.5 3.配线形式:室外穿管 | m | 104.04
67 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:消防电话二总线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.配线形式:室外穿管 | m | 104.04
68 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.配线形式:室外穿管 | m | 104.04
69 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控信号线 2.规格:ZR-RVSP-2*1.5 3.配线形式:室外穿管 | m | 104.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统二总线 2.规格:NH-RVSP-2*2.5 3.配线形式:室外穿管 | m | 208.07
71 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:联动控制线 2.规格:NH-KVV-5*1.5 3.敷设方式、部位:室外穿管 | m | 208.07
72 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:七孔梅花管 2.规格:32*7 3.配置形式:埋地敷设 | m | 104.04
73 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:火灾报警信号二总线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 365.82
74 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:火灾报警DC24V电源线 2.规格:NH-RVV-2*2.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 365.82
75 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:消防电话二总线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 365.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
76 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 126.73
77 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统二总线 2.规格:NH-RVSP-2*2.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 269.28
78 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:控制室插座配线 2.规格:NH-BV-3X4 3.配线形式:穿管敷设 | m | 77.52
79 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:控制室UPS配线 2.规格:NH-BV-5X6 3.配线形式:穿管敷设 | m | 129.02
80 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:控制室配电箱配线 2.规格:NH-RVV-3X4 3.配线形式:穿管敷设 | m | 377.59
81 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:控制室照明配线 2.规格:NHBV-3X2.5 3.配线形式:穿管敷设 | m | 71.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
82 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙明敷 | m | 1513.97
83 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙明敷 | m | 635.1
84 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:消防控制室主备电电源线 2.规格:NHYJV-5X10 3.配线形式:穿管敷设 | m | 40
85 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:消防设备电源状态监控器 2.规格:ZR-RVSP-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 20
86 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 3.部位:控制室静电地板下 | m | 42.48
87 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:等电位铜带 2.规格:6mm2 3.安装部位:控制室静电地板下 | m | 20
88 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:控制室室外 | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
89 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:屏蔽电缆 2.规格:ZR-VVP1*35 3.安装部位:控制室 | m | 3
90 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位连接箱 2.安装部位:控制室 | 台 | 2
91 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 2
分部分项合计
措施项目
92 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防电】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电 |  |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防电】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防电 |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质:钢丝网骨架PE塑料管 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 304.4
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质:钢丝网骨架PE塑料管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 32.19
3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
4 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
5 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.规格:SN65 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030901010002 | 消火栓箱 | 1.名称:消火栓箱 2.附件材质、规格:两条25米橡胶衬里水带,两个多功能水枪,消防软管一条(30m,喷嘴直径为6mm) | 套 | 4
8 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格:MF/ABC5 | 具 | 66
9 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 | 具 | 33
10 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称：水泵接合器 2.规格：SQS100-1.6 | 套 | 2
11 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称: 水泵接合器阀门 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2
12 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN150 | 个 | 2
13 | FC0203009001 | 软接头(软管) | 1.名称:伸缩接头 2.规格:DN150 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 03B001 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站 2.配置:25米水带,移动式水带卷盘、多功能水枪、灭火器各4套。手持移动式对讲机、呼吸器、消防服、头盔、面罩4套。消防斧、消防锹、消防钩、消防桶、消防绳、强光手电4套。不锈钢定制消防柜1台。 | 项 | 1
15 | 030901014001 | 推车式高压细水雾灭火装置 | 1.名称：推车式高压细水雾灭火装置 | 台 | 4
16 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFTZ/ABC50 | 具 | 12
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：NH-RVV-3*1.5 3.配线形式：室内穿管 | m | 150
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙明敷 | m | 150
19 | 080902005001 | 变送器 | 1.名称:压力变送器 | 个 | 14
20 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称:消火栓数据采集法兰 | 片 | 14
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防水】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防水】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水 |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑与装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电部分
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:方砖地面拆除 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 83.23
2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.名称:方砖地面恢复 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 83.23
3 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:手孔井 | 座 | 5
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:＜1.5m | m3 | 66.58
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 66.58
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:按人工倒运200m，机械运土10km考虑 | m3 | 19.14
7 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种:钢制防静电地板 2.面层规格:600*600 3.支架高度:300mm | m2 | 35.85
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:微孔铝板600*600*1.0 2.吊杆规格:φ8圆钢 3.龙骨材料种类、规格:U型38副龙骨 | m2 | 35.85
水部分
9 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称：消火栓井 | 座 | 4
10 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称：阀门井 | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 | 座 | 2
12 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.名称:方砖地面拆除 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 219.3
13 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.名称:方砖地面恢复 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 219.3
14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:＜1.5m | m3 | 317.98
15 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.密实度要求:95% | m3 | 127.2
16 | 010103001004 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.密实度要求:87% | m3 | 190.78
17 | 010103001005 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.密实度要求:90% | m3 | 23.85
18 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:砂垫层 2.密实度要求:90% | m3 | 55.64
19 | 010103001006 | 回填方 | 1.名称:砾石基础 2.粒径 :＜3mm | m3 | 63.6
20 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:按人工倒运200m，机械运土10km考虑 | m3 | 47.7
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 01B001 | 古建筑保护措施费 | 1.名称:古建筑保护性措施 2.为避免施工中对古建筑损坏而采取的保护性措施 3.其他:满足设计及规范要求 | ㎡ | 800
22 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.名称：天棚活动脚手架 | m2 | 45.54
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【其他费用】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他费用 | [5 empty] | 标段：江苏东山春在楼消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 03B001 | 工程保险费 | 1.名称:工程保险费 | 项 | 1 |  | 4824.47 | 4824.47
2 | 03B002 | 系统检测费 | 1.名称:系统检测费 | 项 | 1 |  | 8040.79 | 8040.79
3 | 03B005 | 资料整理及报告出版 | 1.名称:资料整理及报告出版 | 项 | 1 |  | 7526.18 | 7526.18
4 | 03B004 | 项目建设管理费 | 1.名称:项目建设管理费 | 项 | 1 |  | 32163.15 | 32163.15
5 | 03B003 | 预备费 | 1.名称:预备费 | 项 | 1 |  | 36623.53 | 36623.53
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 89178.12
本页小计 | [7 empty] | 89178.12
合 计 | [7 empty] | 89178.12
表—08