## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 安装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1照明配电箱 2.型号:非标箱 3.规格:Pe=60KW 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5/6mm2 5.安装方式:挂墙安装 6.含箱内所有元器件，具体组成详见图纸 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*50mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1Kv以下 | m | 20
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管-SC 3.规格:DN100mm 4.配置形式:埋伏敷设 5.接地要求:根据图纸要求可靠接地 6.包括开槽、开洞、补洞、阻水处理等费用 | m | 25
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:电线管-PC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:根据图纸要求可靠接地 | m | 62.16
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:电线管-PC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:根据图纸要求可靠接地 | m | 140.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 189.7
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 428.8
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:感应式灯具 2.型号:1*28W LED灯 3.类型:吸顶安装 4.描述不详之处详见图纸 | 套 | 13
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶安装 4.描述不详之处详见图纸 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:感应式双联开关 2.规格:V86系列 220V/10A安全型 3.安装方式:嵌墙安装 4.描述不详之处详见图纸 | 个 | 1
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:V86系列 220V/16A安全型 3.安装方式:嵌墙安装 4.描述不详之处详见图纸 | 个 | 6
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:V86系列 220V/16A安全型 3.安装方式:地面安装 4.描述不详之处详见图纸 | 个 | 6
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 32
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
防雷接地系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030409005001 | 避雷网 | 1.利用网架结构所有钢柱作引下线，主筋应与接闪器焊接，详见15D502，引下线一端与接地装置相连，四角上引下线处室外地坪上距地0.5m高处，用-60*6,L=100的扁钢做预埋连接板，供接地测试用（装于86盒内），室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐，高出看台的所有金属物应与防雷装置连接。 2.利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内，两根φ16或四根φ12以上主筋通长（焊接、绑扎），做引下线 3.看台利用不锈钢栏杆作为接闪器应符合GB50057-2010第5.2.8条相关规定。看台上部金属围栏与建筑基础钢筋连接形成闭路，可靠接地。 | m | 249.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.引下线上端与避雷带焊接，下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。做法详见《利用建筑金属体作防雷及接地装置》15D503 P29。同时在室外地坪下0.8m处焊接出一根φ12镀锌圆钢，此圆钢伸向室外距外墙的距离不小于1m。 2.在防雷引下线的外墙上，在距室外地面上0.5m处预埋-60*100*6镀锌钢板，并与引下线焊接，供测试及备用接地极用。 | m | 90.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.本工程电气设备等的保护接地共用一套接地装置。利用建筑物基础及桩内全部钢筋作为接地极，并连接电气通路。做法详见15D504 P32~33，实测接地电阻值不大于1欧姆。如果实测电阻不满足要求则外加接地极。 3.凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。 | m | 331.85
19 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1
20 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:浪涌保护器调试 | 组 | 1
消火栓系统
21 | 030901010001 | 消火栓 | 1.名称:消防软管卷盘 2.详见图集GB15090-2005 3.消防软管卷盘箱里包含真空破坏器，选用标准详见12S108-2 P24 4.描述不详之处详见图纸 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN2.5（1.6MPa） 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.水冲洗及水压试验 6.含管件 | m | 21.1
23 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 2
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25（压力等级=1.6MPa） 4.连接形式:丝接 | 个 | 1
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN25（管道尺寸） | 个 | 1
26 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷冷底子油、石油沥青各两道 | m2 | 5
27 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.支吊架安装后先除锈,再刷灰色调和漆二道 | kg | 10
28 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.包含管道与支架之间的橡胶垫 | kg | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
雨水系统
29 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN200 4.连接形式:粘接 5.含管件、伸缩节、预留洞口等 | m | 25
30 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.含管件、伸缩节、预留洞口等 | m | 10
31 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称:平箅式雨水口 2.参考图集国标08SS523 P27 3.描述不详之处详见图纸 | 座 | 1
分部分项合计
措施项目
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.36
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：江苏省海头高级中学新建体育看台项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22