无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0023

采购项目名称：前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目

采   购   人：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处

采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司

2024年05月

目   录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一、 投标邀请

江苏建威建设管理有限公司受无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处委托就前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目 采购项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0023 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采 购 人：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处 采购人地址：无锡市惠山区前洲镇堰玉西路 采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司 采购代理机构地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室 |
| 3 | 项目概况、要求： # （1）采购内容：本项目为前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目，主要对前洲街道镇区及部分村庄雨污水管网、工业园区企业污水管网、提升泵站实施养护，保证其正常运行；其中：污水管网约265064.5米、雨水管网约99660.5米、泵站58座。具体内容及要求详见招标文件“三、采购需求”； # （2）养护期：一年（具体起始日期以合同签订日期为准），若服务未达到采购人要求或相关标准的，采购人有权单方解除合同； # （3）养护质量标准：执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定及《无锡市排水达标区运行维护考核细则（试行）》锡政园用［2011］16号的标准；管道维护执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的规定；下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。供应商须保障管辖范围内雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全； # （4）预算价：341.47125万元； # （5）最高限价：341.47125万元； # （6）采购方式：公开招标； # （7）本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是； # （8）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的“其他未列明行业”。其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | （一）供应商的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 本项目的特定资格要求： （1）、投标供应商应具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证； （2）、拟派项目负责人应具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（B证）； （3）、授权代表及项目负责人应为投标供应商的在职职工； （4）、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （5）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库（2022）3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 （二）本项目不接受联合体参与投标。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 获取招标文件的方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 获取招标文件的时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日。 获取招标文件地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2024年05月29日17：00时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送至采购代理机构。 答疑时间：2024年06月03日17：00时前，以书面形式发送给各潜在投标供应商。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止日期之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 投标截止时间：2024年06月19日13:30时，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”（本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件）。 |
| 10 | 开标时间：2024年06月19日13:30时 开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年06月19日 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 12 | 投标文件制作： 1.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 3.本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 |
| 13 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处 统一社会信用代码：11320206014035431C 联系地址：无锡市惠山区前洲镇堰玉西路 联系人：薛静芳、朱丽静 联系电话：0510-83380393 采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司 统一社会信用代码：91320000466009736D 联系地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室 联系人：吴莹、孙毓含、陈鹏 联系电话：0510-68107190、13812296852 邮箱：303858724@qq.com 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系。 |
| 15 | 采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。 |

二、投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3．投标供应商应在系统内获取文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

# 4.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

# 5．本招标文件且仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释：

# 1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建威建设管理有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。

# 2．采购人、江苏建威建设管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

# 3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

# 1．投标截止时间15日前江苏建威建设管理有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏省政府采购网上发布更正公告，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件不符合采购要求而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）；

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；

（3）供应商的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（原件扫描件）；

（4）供应商有效的安全生产许可证（原件扫描件）；

（5）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；

（6）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

- （7）供应商拟派项目负责人的市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格证书和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（B证）证书（原件扫描件）；

（8）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；

（9）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的2024年03月-2024年05月社保证明材料（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）（原件扫描件）；

（10）供应商的财务审计报告（2022年度或2023年度）或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（原件扫描件）；

（11）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（12）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（13）承诺书（格式见附件）；

（14）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.商务文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；

（7）投标供应商简介和经营情况说明；

（8）服务承诺（格式见附件）；

（9）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和证明材料（根据招标文件及评标标准要求）。

3.报价文件：

（1）报价明细表（格式见附件）。

4. 技术文件：

（1）项目实施方案；

（2）日常巡查计划及维修保障措施；

（3）应急方案；

（4）养护管理制度和养护台账管理体系；

（5）养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施；

（6）质量管理及保障措施；

（7）各项服务承诺。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2.投标供应商的投标报价应包括污水管道日常巡查，管道疏通，雨水管道疏通，井盖、井圈更换修复的费用，管道的CCTV检测、QV检测以及雨污水管网档案资料归档等费用，以及人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定的各项规费及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任、以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用，一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。

3.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

5.投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

6.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标费用自理。

（八）网上投标：

  - 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登陆“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

  - 投标人进行网上投标请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未在规定期限内提交的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在30分钟内提供书面说明及提交相关证明材料的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全、未响应采购需求相关要求或不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构于开标当日资格审查阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1依法组建评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商通过政府采购交易管理一体化系统进行澄清、说明或者补正，由其授权的代表应答并加盖电子公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.3.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值：

（一）价格分           10分

（二）商务资信分       32分

（三）技术分           58分

5.3各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（10分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 10分 | 1、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超过采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 |  |  |
| （二）商务资信分（32分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 3分 | 投标供应商近三年（按招标公告发布首日往前推算，时间以合同签订时间为准）承担过类似养护项目（须含有管网及泵站养护相关内容）的，每提供1个得1.5分，本项最高得3分。投标文件中须提供有效合同的原件扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 2 | 综合实力 | 5分 | - （1）投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的职业安全健康管理体系认证证书的得1分；本项最高得3分。投标文件中须提供上述证书的原件扫描件，否则不得分。 - （2）供应商或供应商在职员工近三年（按招标公告发布首日往前推算，时间以获奖证书或获奖文件落款时间为准）获得过与本项目内容相关的区级及以上行政主管部门表彰的，有1个得1分，本项最高得2分。投标文件中须提供相关证书或其他证明资料原件扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 3 | 项目组人员 | 8分 | 在满足本项目采购需求中“养护人员、车辆及设备配备最低要求”情况下： （1）拟派项目负责人具有给排水专业中级及以上职称证书的得1分（如职称证书不体现专业的，提供《专业技术资格评审申报表》，以评审专业或学科为准）； （2）拟派技术负责人具有给排水专业中级及以上职称证书的得1分（如职称证书不体现专业的，提供《专业技术资格评审申报表》，以评审专业或学科为准）。 （3）项目组成员中（除项目负责人、技术负责人外），本项最高得6分： ①具有排水管道更新与非开挖修复工程师证书的，得1分/人，最高得1分； ②具有建筑电工证书的，得1分/人，最高得1分； ③具有预防硫化氢中毒安全作业培训证书的，得0.5分/人，最高得2分； ④具有“潜水员证”的，得1分/人，最高得2分。 注：以上人员，一人多证的，不重复计分。投标文件中须提供以下原件扫描件：①相关证书；②与本企业签订的劳动合同；③由社保机构出具的供应商本企业为上述人员缴纳的2024年03月-2024年05月社保证明（如供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为供应商成立时间至截止时间）；不提供或提供不全不得分。 |  |  |
| 4 | 养护机械配备 | 16分 | 在满足本项目采购需求中“养护人员、车辆及设备配备最低要求”情况下： （1）投标供应商针对本项目投入一辆抓泥车（抓斗清淤车），得2分； （2）投标供应商针对本项目投入一辆吸泥车（吸污车），得2分； （3）投标供应商针对本项目投入一辆紫外光固修复车，得2分； （4）投标供应商针对本项目投入一套排水管道CCTV检测设备（管道CCTV检测机器人）的，每套得1分，最高得2分； （5）投标供应商针对本项目投入一套管道声纳检测系统的，得2分； （6）投标供应商针对本项目投入管线探测仪的，每套得0.5分，最多2分； （7）投标供应商针对本项目投入一套DM管道防腐层检测仪的，得2分； （8）投标供应商针对本项目投入一套市政置换设备的，得2分。 注：上述车辆及设备可为自有或租赁：设备自有的需提供①购买发票（发票抬头须与供应商名称一致）、②设备照片；设备租赁的除上述①②还需提供：③租赁合同（租赁到期期限不得早于本项目服务期结束期限）、④租赁发票（发票开具日期须在公告发布之日之前）；车辆自有的需提供①发票、②车辆行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与投标供应商名称一致）、③车辆登记证（车辆行驶证上的所有人名称必须与供应商名称一致）、④车辆带牌拍摄照片；车辆租赁的除上述①②③④还需提供、⑤租赁合同（租赁到期期限不得早于本项目服务期结束期限）、⑥租赁发票（发票开具日期须在公告发布之日之前）。以上资料原件扫描件放入投标文件，不提供或提供不全不得分。 |  |  |
| （三）技术分（58分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 |  |  | 12分 | 包括下述4项：①设施抢修（含井盖缺失、井座下沉等）方案；②检查井周围加固处理措施；③管网清通检测方案；④雨污水设施（含出水口公示牌）及隐患排查（含每年10%的养护管道视频检测）等专项养护工作计划方案；供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项。本项最高得12分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 2 | 日常巡查计划及维修保障措施 |  |  | 12分 | 包括下述3项：①日常养护计划，包括日常清淤、日常维修、养护中产生的垃圾及淤泥安全处置方案等；②日常作业时间安排、响应能力、故障维修响应时间；③作业实施细则及巡检措施；供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得4分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项。本项最高得12分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 3 | 应急方案 |  |  | 10分 | 包括下述5项：①防汛应急预案；②防雪、防冻应急预案；③防风、防洪、防震应急预案；④应急抢修预案；⑤突发公共卫生事件应急预案等内容。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得1分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分/项。本项最高得10分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 4 | 养护管理制度和养护台账管理体系 |  |  | 6分 | 包括下述2项：①养护管理制度的内容；②养护台账资料。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项。本项最高得6分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 5 | 养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施 |  |  | 6分 | 包括下述3项：①养护项目组结构组织；②各部门工作职责及主要人员岗位职责分工；③责任落实措施。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得1分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分/项。本项最高得6分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 6 | 质量管理及保障措施 |  |  | 6分 | 包括下述2项：①质量管理目标、管理方案及保证措施；②质控过程中的关键点和难点以及针对上述关键点、难点提出合理化建议和相应解决措施。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项。本项最高得6分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 7 | 各项服务承诺 |  |  | 6分 | 包括下述3项：①进退场交接方案；②响应时间、方式及后续服务人员安排；③服务期间协助、联络、服务保障。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得1分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分/项。本项最高得6分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“服务方案”。

（1）以上证明材料原件扫描件应附入投标文件中。

（2）每项评分由评委独立评分。各分项的平均分为该供应商各分项的得分，各分项得分合计即为该供应商的总得分。 最终总得分最高者将被推荐第一中标候选人。

（3）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标投标供应商。江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建威建设管理有限公司。江苏建威建设管理有限公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建威建设管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

3.在发布中标公告的同时，江苏建威建设管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（十三）围标与串标的确认：

1.投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人代表两个以上（含两个）投标人获取招标资料、开标的；

（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标人撤回投标文件的；

（4）不同投标人的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标人除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时上报财政部门，进行相应的处罚。

（十四）投标保证金：

1.响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

# （十五）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十六）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

江苏建威建设管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十七）代理服务费：

1. 本项目代理服务费以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率：100万元以下1.5%，100万元-500万元为0.8%，并在此基础上按80%计取。本项目代理服务费由采购人支付。

（十八）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 （2020） 17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购（2022） 7号）文件执行。

附：无锡市政府采购合同融资政策告知函：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

三、采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

# 1、采购标的需实现的功能或者目标：本项目为前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目，主要对前洲街道镇区及部分村庄雨污水管网、工业园区企业污水管网、提升泵站实施养护，保证其正常运行；其中：污水管网约265064.5米、雨水管网约99660.5米、泵站58座。

# 2、为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

# （二）本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：

1、项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0023

2、项目名称：前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目

3、采购项目概况：本项目为前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目，主要对前洲街道镇区及部分村庄雨污水管网、工业园区企业污水管网、提升泵站实施养护，保证其正常运行；其中：污水管网约265064.5米、雨水管网约99660.5米、泵站58座；

4、养护期：一年（具体起始日期以合同签订日期为准），若服务未达到采购人要求或相关标准的，采购人有权单方解除合同；

5、实施的地点：无锡市惠山区；

（三）本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准：

1、养护质量标准：执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定及《无锡市排水达标区运行维护考核细则（试行）》锡政园用［2011］16号的标准；管道维护执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的规定；

下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。供应商须保障管辖范围内雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全。

注：养护期内如有规范标准文件调整，则按最新文件执行。

2、日常维护保养项目内容及要求：

2.1《前洲街道雨污水管网及提升泵站养护清单》：

| 序号 | 养护片区名称 | 管道养护总长度（米） | 泵站数量（座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前洲街道东片污水主管网、提质增效达标区1、12号片区污水管道及提升泵站养护 | 101164.5 | 21 |
| 2 | 前洲街道东片、集镇区、园区雨水主管道及泵站养护 | 67378.8 | 4 |
| 3 | 前洲街道集镇区污水管网养护 | 42723.2 | 4 |
| 4 | 前洲街道西片雨水管网养护 | 32281.7 |  |
| 5 | 前洲街道西片村庄污水管道养护 | 31890.5 | 11 |
| 6 | 前洲街道提质增效达标区2、3、4、6、7、9、10、13、16号片区污水管道泵站养护 | 89286.3 | 18 |
| 总计 |  | 364725 | 58 |

其中：

（1）前洲街道东片污水主管网、提质增效达标区1、12号片区污水管道及提升泵站养护清单：

| 序号 | 养护道路及区块名称 | 起讫点 | 管网长度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提质增效达标区1号片区 |  |  |  |  |
| 1 | 邓巷村24号片区 |  | 10850 |  |
| 2 | 新洲家园1～5期 |  | 9167 |  |
| 3 | 达标区23号 | 邓巷村洋房区 | 605 |  |
| 4 | 达标区30号 | 柘塘浜洋房区 | 681 |  |
| 5 | 达标区36号 | 镇政府斜对面 | 897 |  |
| 6 | 达标区37号 | 邓北路 | 92 |  |
| 7 | 达标区38号 | 工业园区管委会 | 130 |  |
| 8 | 拓展片区3号 | 石前路洋房区 | 651 |  |
| 9 | 润洲家园 |  | 5962 |  |
| 10 | 北郁巷别墅区 |  | 1144.7 |  |
| 11 | 冯巷（塘村路南侧地块） |  | 587 |  |
| 12 | 35#达标区 | 前洲社区部分村 | 1370 |  |
| 13 | 前洲老街 |  | 453 |  |
| 14 | 前洲社区王家台 |  | 627 |  |
| 15 | 20#达标区 | 塘村郁巷自然村（惠洲大道东侧） | 1170 |  |
| 16 | 22#达标区 | 塘村冯巷洋房区 | 350 |  |
| 17 | 33#达标区 | 柘塘浜部分村 | 5073 |  |
| 18 | 21#达标区 | 塘村冯巷自然村 | 1669 |  |
| 提质增效达标区12号片区 |  |  |  |  |
| 1 | 惠洲安置小区 |  | 861 |  |
| 2 | 斜桥（堰玉路南侧地块） |  | 315 |  |
| 3 | 秧田头洋房区 |  | 1033 |  |
| 4 | 秧田头 |  | 430 |  |
| 5 | 惠和苑小区 |  | 1266.3 |  |
| 6 | 道士观浜 |  | 960 |  |
| 7 | 西街 |  | 635.8 |  |
| 8 | 陈巷头 |  | 786.3 |  |
| 9 | 边家巷 |  | 958 |  |
| 10 | 印染设备有限公司及周边企业生活污水接管工程 |  | 847.6 |  |
| 11 | 唐义村 |  | 590 |  |
| 12 | 上严巷 |  | 850 |  |
| 13 | 仁和苑一期 |  | 1090 |  |
| 14 | 仁和苑二期 |  | 1030 |  |
| 15 | 杜家巷 |  | 1010 |  |
| 16 | 孙巷 |  | 997 |  |
| 17 | 西塘村西塘西路污水主管网工程 |  | 96 |  |
| 18 | 西塘村敬老院污水管网工程 |  | 474 |  |
| 19 | 茂良袜业有限公司及周边企业污水接管工程 |  | 1298 |  |
| 20 | 西塘村企业污水接管工程（西塘中路东、西塘南路南） |  | 643.5 |  |
| 21 | 西塘锻压厂及周边企业生活污水接管工程 |  | 782.5 |  |
| 22 | 西塘村西塘污水管网工程 |  | 410.5 |  |
| 23 | 西塘村孙巷孙一队及西塘西路污水管网工程 |  | 762 |  |
| 24 | 西塘村孙巷孙二队污水管网工程 |  | 438 |  |
| 25 | 西塘村孙巷孙三队污水管网工程 |  | 647.9 |  |
| 26 | 西塘村孙巷孙四队污水管网工程 |  | 409.7 |  |
| 27 | 西塘村北花杏浜污水管网工程 |  | 354.7 |  |
| 28 | 西塘村南花杏浜污水管网工程 |  | 758.1 |  |
| 29 | 西塘村宝仁桥污水管网工程 |  | 471.2 |  |
| 30 | 西塘村谢家巷污水管网工程 |  | 586.4 |  |
| 31 | 西塘村西塘东一路污水管网工程 |  | 310.2 |  |
| 32 | 西塘村西塘南路污水主管网工程 |  | 468.9 |  |
| 33 | 西塘村西塘南路东侧污水主管网工程 |  | 150 |  |
| 34 | 西塘村西塘南路北侧污水管网工程 |  | 680 |  |
| 35 | 西塘村西塘中路东侧污水管网工程 |  | 387.6 |  |
| 36 | 西塘村八间头污水管网工程 |  | 919 |  |
| 37 | 西塘村马三房污水管网工程 |  | 548 |  |
| 38 | 西塘村下严巷污水管网工程 |  | 441.9 |  |
| 39 | 西塘村西塘南村污水管网工程 |  | 772 |  |
| 40 | 西塘村委及西塘小学污水管网工程 |  | 728 |  |
| 41 | 西塘村农贸市场周边污水管网工程 |  | 709 |  |
| 42 | 西塘村东和苑污水管网工程 |  | 243.4 |  |
| 43 | 西塘村杜巷杜东污水管网工程 |  | 704.3 |  |
| 44 | 西塘村杜巷杜西污水管网工程 |  | 866 |  |
| 45 | 西塘村杜村及西塘西路污水管网工程 |  | 515 |  |
| 一二级主管道 |  | 起讫点 |  |  |
| 1 | 兴洲路 | 锡玉路～万寿路 | 1750 |  |
| 2 | 兴洲路 | 中农路～万寿路 |  |  |
| 3 | 惠和路 | 秧田头～余浩路 | 2150 |  |
| 4 | 新石路 | 石前路～余浩路 | 1500 |  |
| 5 | 新石路 | 石前路～兴洲路 |  |  |
| 6 | 余浩路 | 余浩路（锡玉路以北） | 1170 |  |
| 7 | 余浩路 | 余浩路（锡玉路以南） |  |  |
| 8 | 龙潭路 |  | 1670 |  |
| 9 | 万寿路 | 兴洲路～石前路 | 1870 |  |
| 10 | 万寿路 | 兴洲路～余浩路 |  |  |
| 11 | 万寿路 | 余浩路～中圩村 |  |  |
| 12 | 石前路 | 锡玉路～万寿路 | 1470 |  |
| 13 | 钢铁路 | 中圩路～建发钢材市场 | 1680 |  |
| 14 | 钢铁路 | 石洲路～新长铁路 | 936 | 新增 |
| 15 | 黄塘路 | 塘村北路～中兴路泵站 | 1150 |  |
| 16 | 鑫园路 | 兴洲路～余浩路 | 417 |  |
| 17 | 锡玉路慢车道 | 堰玉路沿线企业 | 614 |  |
| 18 | 石洲路 | 北洲路-欧派 | 5600 |  |
| 19 | 金香路 | 锡玉路-水厂 | 564 |  |
| 20 | 中南路 | 锡玉路-钢铁支路 | 406 |  |
| 21 | 文洲路 | 平湖路-五洲大道 | 320 |  |
| 22 | 五洲大道 | 文洲路-惠洲大道 | 730 |  |
| 23 | 邓北路 | 锡玉路～沪宁高速 | 4810 |  |
| 24 | 邓北路 | 沪宁高速～北七房小学 |  |  |
| 25 | 青城公墓 |  | 125 | 新增 |
| 26 | 南大道路 | 石洲路-锡澄运河 | 518 |  |
| 合 计 |  |  | 101164.5 |  |
| 序号 | 泵站名称 | 地点 | 数量 | 备注 |
| 1 | 石洲路泵站 | 石洲路 | 1 | 标准泵站 |
| 2 | 污水厂泵站 | 污水厂 | 1 | 标准泵站 |
| 3 | 邓北路泵站 | 邓北路 | 1 | 标准泵站 |
| 4 | 中兴路泵站 | 中兴路 | 1 | 标准泵站 |
| 5 | 停车场泵站 | 停车场 | 1 | 标准泵站 |
| 6 | 钢铁路泵站 | 钢铁路、石洲路路口 | 1 | 标准泵站 |
| 7 | 邓巷新河泵站 | 塘村丁巷 | 1 | 河道截污泵站 |
| 8 | 邓巷新河泵站 | 塘村冯巷 | 1 | 河道截污泵站 |
| 9 | 邓巷闸新河泵站 | 宝露锻造南侧 | 1 | 河道截污泵站 |
| 1 | 塘村 | 冯巷泵站 | 1 | 简易泵站 |
| 2 | 前洲社区 | 边家巷泵站 | 1 | 简易泵站 |
| 3 | 前洲社区 | 35号片区泵站 | 1 | 简易泵站 |
| 4 | 柘塘浜村 | 公路陪河西侧鱼得水饭店东侧 | 1 | 简易泵站 |
| 5 | 西塘村 | 西塘敬老院 | 1 | 简易泵站 |
| 6 | 西塘村 | 茂良袜业 | 1 | 简易泵站 |
| 7 | 西塘村 | 西塘宏达机电 | 1 | 简易泵站 |
| 8 | 西塘村 | 西塘大酒店东侧 | 1 | 简易泵站 |
| 9 | 西塘村 | 西塘锻压厂 | 1 | 简易泵站 |
| 10 | 西塘村 | 西塘南路 | 1 | 简易泵站 |
| 11 | 西塘村 | 西塘双雄通用机械公司 | 1 | 简易泵站 |
| 12 | 中南路 | 中南路泵站 | 1 | 简易泵站 |
| 合 计 |  |  | 9个标准泵站、12个简易泵站 |  |

- （2）前洲街道东片、集镇区、园区雨水主管道及泵站养护清单：

| 序号 | 市政雨水管网或排水达标区 | 起讫点 | 管网长度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓北路 | 沪宁高速～锡玉路 | 2275.1 |  |
| 2 | 兴洲路 | 锡玉路～鑫园路 | 3286.4 |  |
| 3 | 石前路 | 万寿桥～崇文路 | 3216.7 |  |
| 4 | 龙潭路 | 康复路～余浩路 | 2753.3 |  |
| 5 | 惠和路 | 百米大桥～余浩路 | 3286.2 |  |
| 6 | 新石路 | 石前路～余浩路 | 3136.2 |  |
| 7 | 万寿路 | 石前路～余浩路 | 3164.1 |  |
| 8 | 余浩路 | 锡玉路～新石路 | 1829.5 |  |
| 9 | 宝露路 | 锡玉路～沪宁高速 | 1010.2 |  |
| 10 | 鑫园路 |  | 539 |  |
| 11 | 星火路 | 钢铁路-中南路 | 1541 | 新增 |
| 12 | 中南路 | 堰玉路～星火路 | 845 | 新增 |
| 13 | 钢铁路 | 石洲路～新长铁路 | 3043 | 新增 |
| 14 | 青城公墓 |  | 585 | 新增 |
| 15 | 惠洲大道 | 锡玉路～沪宁高速 | 4422.3 |  |
| 16 | 锦绣路 | 锡玉路～五洲大道 | 3709 |  |
| 17 | 樱花路 | 锡玉路～崇文路 | 763.5 |  |
| 18 | 青城路 | 永泰桥～惠洲大道 | 1715.6 | 含1个雨水隔污池每月一次清理、养护 |
| 19 | 青城西路 | 永泰桥～蒋巷路 | 2145.5 | 新增 |
| 20 | 崇文路 | 蒋巷路～石前路 | 4364.8 |  |
| 21 | 塘村路 | 石前路～平湖路 | 850 |  |
| 22 | 塘黄路 | 崇文路-沪宁高速 | 2369.8 |  |
| 23 | 石洲路 | 沪宁高速-中惠路 | 8001.7 |  |
| 24 | 五洲大道 | 惠洲大道-玉祁 | 2910 |  |
| 25 | 文洲路 | 平湖路-五洲大道 | 810 |  |
| 26 | 惠洲安置小区 |  | 1474 |  |
| 27 | 商贸城北侧 |  | 152 |  |
| 28 | 北惠路 | 惠澄大道-石幢桥 | 2404.9 |  |
| 29 | 南大道路 | 石洲路-锡澄运河 | 775 |  |
| 合计 |  |  | 67378.8 |  |
| 1 | 惠洲大道下穿沪宁高速通道雨水提升泵站 |  | 1 |  |
| 2 | 邓北路下穿沪宁高速通道雨水提升泵站 |  | 1 |  |
| 3 | 石洲路下穿沪宁高速通道雨水提升泵站 |  | 1 |  |
| 4 | 青城公墓泵站 |  | 1 | 新增 |
| 合计 |  |  | 4个标准泵站 |  |

- 前洲街道集镇区污水管网养护清单：

| 序号 | 养护道路及区块名称 | 起讫点 | 管网长度（米） | 泵站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡玉路 | 永泰北路-洛洲路 | 2330 |  |  |
| 2 | 锡玉路 | 兴洲路-北石路 | 2020 |  |  |
| 3 | 锡玉路 | 永泰北路-兴洲路 | 2310 |  |  |
| 4 | 惠洲大道 | 锡玉路-沪宁高速 | 1663 |  |  |
| 5 | 塘村路 | 塘村姚家宕-塘黄路 | 726 |  |  |
| 6 | 新洲路 | 邓北路-五七桥 | 508 |  |  |
| 7 |  | 惠洲大道-塘黄路 | 435 |  |  |
| 8 | 崇文东路 | 惠洲大道--石前路延伸段 | 390 |  |  |
| 9 | 石前路延伸段 | 锡玉路-兴业东路 | 700 |  |  |
| 10 |  | 兴业东路-冯巷桥 | 415 |  |  |
| 11 | 青城西路 | 永泰桥～蒋巷路 | 630 |  | 新增 |
| 12 | 锦绣路 | 堰玉路-五洲大道 | 880 |  |  |
| 13 | 青城路 | 永泰桥-惠洲大道 | 895 |  |  |
| 14 | 樱花路 | 堰玉路-崇文路 | 450 |  |  |
| 15 | 崇文路 | 惠洲大道-御景名仕苑 | 811 |  |  |
| 16 | 锡玉路延伸段 | 锡玉路-惠丰二期 | 750 |  |  |
| 17 | 洛州路延伸段 | 锡玉路-南冯 | 450 |  |  |
| 18 | 平湖路 | 惠丰二期-崇文路 | 1285 |  |  |
| 19 | 北惠路 | 邓北路-惠澄大道 | 1427 |  |  |
| 20 | 友新路 | 邓北路-兴联路 | 764 |  |  |
| 提质增效达标区4号片区（集镇区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 水塘桥新村 |  | 2018 |  |  |
| 2 | 双裕液压机械厂及周边生活污水接管工程 |  | 578.2 | 1 |  |
| 3 | 10#达标区 | 新城花园 | 2296 |  |  |
| 4 |  | 蒋巷别墅区 | 243 |  |  |
| 5 | 9#达标区 | 前洲商贸城 | 1440 |  |  |
| 6 | 12#达标区 | 前洲娱乐城 | 160 |  |  |
| 7 |  | 前洲娱乐城大酒店 | 56 |  |  |
| 8 |  | 前洲国土所 | 55 |  |  |
| 9 | 8#达标区 | 锦绣二村 | 154 |  |  |
| 10 | 13#达标区 | 前洲农贸市场 | 384 |  |  |
| 11 |  | 建设银行 | 8 |  |  |
| 12 |  | 前洲信用社 | 22 |  |  |
| 13 |  | 前洲社保所 | 8 |  |  |
| 14 |  | 前洲城管办 | 44 |  |  |
| 15 | 18#达标区 | 前洲村斜桥、锦绣一村 | 2692 |  |  |
| 16 | 19#达标区 | 锦绣五村 | 752 |  |  |
| 17 | 4#达标区 | 塘村周巷自然村 | 1189 |  |  |
| 18 | 7#达标区 | 前洲中心幼儿园 | 491 |  |  |
| 19 | 5#达标区 | 锦绣三村 | 3097 |  |  |
| 20 | 1#达标区 | 姚家宕自然村 | 473 |  |  |
| 21 | 2#达标区 | 塘村丁巷 | 1404 | 1 |  |
| 22 | 16#达标区 | 兴达超市 | 904 |  |  |
| 23 | 6#达标区 | 锦绣四村 | 1371 |  |  |
| 24 | 3#达标区 | 塘村北郁巷（惠洲大道西） | 473 |  |  |
| 25 | 14#达标区 | 创智园 | 535 | 2 |  |
| 26 | 11#达标区 | 青城公寓 | 2037 |  |  |
| 合计 |  |  | 42723.2 | 4 |  |

- 前洲街道西片雨水管网养护清单：

| 序号 | 市政雨水管网 | 起讫点 | 管网长度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堰玉路 | 洛州路-杨家圩桥 | 14908 |  |
| 2 | 平湖路 | 塘村姚家宕-老锡玉路 | 3162 |  |
| 3 | 蒋巷路 | 堰玉路-平湖路 | 2351 |  |
| 4 | 辅政路 | 蒋巷路-洛州路 | 866 |  |
| 5 | 新洲路 | 邓北路-锦绣路 | 3380 |  |
| 6 | 友新路 | 邓北路-惠澄大道 | 2358 |  |
| 7 | 兴杰路 | 兴澄路-惠澄大道 | 2166 |  |
| 8 | 兴石路 | 北惠路-友新路 | 1290 |  |
| 9 | 兴联路 | 北惠路-友新路 | 1170.7 |  |
| 10 | 水月浜路 | 锡玉路-崇文路 | 630 |  |
| 总计 |  |  | 32281.7 |  |

- 前洲街道西片村庄污水管道养护清单：

| 序号 | 行政村名称 | 自然村名称 | 管道长度（米） | 管径 | 污水处理方式 | 提升泵站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张皋庄村 | 北柳巷 | 565 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 2 |  | 袁六桥 | 710 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 3 |  | 石人桥 | 969 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 4 |  | 后巷 | 950.5 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 5 |  | 弄堂里 | 511.9 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 6 |  | 西中 | 485.5 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 7 |  | 中巷 | 1126.7 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 8 |  | 街里 | 670 | DN225、DN300 | 点源 | 1 |  |
| 9 |  | 蒋湾里 | 831.8 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 10 |  | 西村头 | 634.4 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 11 |  | 李巷 | 616.2 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 12 |  | 南刘巷 | 966 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 13 | 铁路桥村 | 杨巷 | 608 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 14 |  | 诸巷 | 568 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 15 |  | 陶阜槽 | 18 | DN225、DN300 |  | 1 |  |
| 16 |  | 端楷桥 | 1800 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 17 |  | 彭湾里 | 494.1 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 18 |  | 浒泗桥 | 1035.3 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 19 |  | 黄沧浜 | 39.5 | DN300 | 点源 |  |  |
| 20 |  | 陆巷 | 912 | DN225、DN300 |  | 1 |  |
| 21 |  | 六房 | 335 | DN225、DN300 |  |  |  |
| 22 |  | 李巷 | 527 | DN225、DN300 |  | 1 |  |
| 23 |  | 张巷 | 1087 | DN225、DN300 |  | 2 |  |
| 24 |  | 金巷 | 410 | DN225、DN300 |  | 1 |  |
| 25 |  | 寄庄里 | 886 | DN225、DN300 |  | 1 |  |
| 26 |  | 高田村 | 578.6 | DN225、DN300 |  |  |  |
| 27 |  | 铁路桥洛玉路两侧企业生活污水接管工程 | 942.3 |  |  |  |  |
| 28 |  | 华强纺织机械配件厂及周边企业生活污水接管工程 | 1071.4 |  |  |  |  |
| 29 |  | 宏星机电科技公司及周边企业生活污水接管工程 | 1029.4 |  |  |  |  |
| 30 |  | 苏峰微型风机公司及周边企业生活污水接管工程 | 831.3 |  |  |  |  |
| 31 |  | 永生设施厂及周边企业生活污水接管工程 | 830.2 |  |  |  |  |
| 32 |  | 正大电机厂及周边企业生活污水接管工程 | 440.5 |  |  |  |  |
| 33 |  | 振锡风机厂及周边企业生活污水接管工程 | 570.8 |  |  | 1 |  |
| 34 |  | 铁路桥村主管网工程 | 263.9 |  |  |  |  |
| 35 | 新印桥村 | 顾家旦 | 968.5 | DN225、DN300 |  |  |  |
| 36 |  | 前李家旦 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 后李家旦 | 378.8 | DN225 | 点源 |  |  |
| 38 |  | 石家旦 | 824.9 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 39 |  | 唐家旦 | 811.1 | DN225、DN300 | 点源 |  |  |
| 40 |  | 赤湖宕 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 张西 | 990.5 | DN225、DN400 | 点源 |  |  |
| 42 |  | 张东 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 张一 | 433 | DN225 | 点源 |  |  |
| 44 |  | 新联机械制造有限公司及周边企业生活污水接管工程 | 583.3 |  |  |  |  |
| 45 |  | 晋达换向器厂及周边企业生活污水接管工程 | 660.9 |  |  |  |  |
| 46 |  | 能源设备厂及周边企业生活污水接管工程 | 831.7 |  |  |  |  |
| 47 |  | 创新轻工有限公司及周边企业生活污水接管工程 | 558.4 |  |  | 1 |  |
| 48 |  | 先科电工及周边企业生活污水接管工程 | 534.1 |  |  | 1 |  |
| 合计 |  |  | 31890.5 |  |  | 11 |  |

- 前洲街道提质增效达标区2、3、4、6、7、9、10、13、16号片区污水管道泵站养护清单：

| 序号 | 养护道路及区块名称 | 管网长度（米） | 泵站名称及规格 | 泵站个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提质增效达标区2号片区 |  |  |  |  |
| 1 | 邓巷东路 | 430 |  |  |
| 2 | 前洲中学 | 400 |  |  |
| 3 | 无锡市定昌过滤机有限公司 | 90.2 |  |  |
| 4 | 无锡市通源机械厂 | 18.8 |  |  |
| 5 | 宇鑫金属有限公司 | 107.7 |  |  |
| 6 | 无锡志亿钢业有限公司 | 216.6 |  |  |
| 7 | 国达毛纺织厂 | 124.6 |  |  |
| 8 | 晟胜纺织（无锡市宏丰毛织厂） | 143.2 |  |  |
| 9 | 无锡市恒润源花式纺纱厂 | 55.4 |  |  |
| 10 | 无锡市春新花式纺线厂 | 84.1 |  |  |
| 11 | 恒达啤酒设备厂 | 15.5 |  |  |
| 12 | 无锡市东宝科技发展有限公司 | 542.8 |  |  |
| 13 | 无锡市欣帆船舶设备有限公司 | 90.9 |  |  |
| 14 | 无锡景航机械制造有限公司 | 162.9 |  |  |
| 15 | 无锡格莱德科技有限公司 | 227.3 | 宝露锻造西北角 | 1 |
| 16 | 毅联实业 | 68.2 |  |  |
| 17 | 信泰陶瓷 | 62.7 |  |  |
| 18 | 无锡德顺空调设备有限公司 | 97.8 |  |  |
| 19 | 无锡晓城汽车配件有限公司 | 290.8 |  |  |
| 20 | 无锡光良塑料机械有限公司 | 639 |  |  |
| 21 | 无锡明诚汽车部件 | 763.5 |  |  |
| 22 | 无锡市鹏达液压机床厂 | 150.9 |  |  |
| 23 | 无锡中意调速器厂 | 190.2 |  |  |
| 24 | 上海宁远精密机械有限公司 | 55.6 |  |  |
| 25 | 新东方物流园 | 253.8 |  |  |
| 26 | 洛克摩根产业园 | 404.6 |  |  |
| 27 | 安丰、金齐机械 | 244.8 |  |  |
| 28 | 无锡昌正电机科技有限公司 | 149 |  |  |
| 29 | 无锡华盛特种纱线厂 | 291.4 |  |  |
| 30 | 无锡金牛纺织有限公司 | 329.1 |  |  |
| 31 | 无锡市龙共纺织厂 | 160.3 |  |  |
| 32 | 无锡市正方体纺织科技有限公司 | 329.5 |  |  |
| 33 | 凯丰气体 | 61.8 |  |  |
| 34 | 大耀纺织 | 68.5 |  |  |
| 35 | 天翼针织 | 43.9 |  |  |
| 36 | 无锡市伟达气弹簧 | 100.3 |  |  |
| 37 | 宝露锻造 | 480 |  |  |
| 38 | 无锡市东强机电 | 157.8 |  |  |
| 39 | 现代干燥地块、北幢村委周边企业 | 2173 | 现代干燥 | 2 |
| 提质增效达标区3号片区 |  |  |  |  |
| 1 | 奥富来车轮 | 85.2 |  |  |
| 2 | 珈诚纺织 | 416.1 |  |  |
| 3 | 林洲干燥设备 | 92.8 |  |  |
| 4 | 维亚娜纺织品等厂 | 289.3 |  |  |
| 5 | 新标粉体机械制造 | 587.8 |  |  |
| 6 | 化肥配件 | 177.5 |  |  |
| 7 | 振屹纺织印花 | 57.5 |  |  |
| 8 | 宏达特种电机 | 63.2 |  |  |
| 9 | 佳龙钢板 | 264.1 |  |  |
| 10 | 中环重型锻件 | 307.8 |  |  |
| 11 | 晓诚汽车配件 | 80.5 |  |  |
| 12 | 惠隆通用机械 | 42.7 |  |  |
| 13 | 红宝印刷材料 | 92.7 |  |  |
| 14 | 前洲东阳设备 | 403.1 |  |  |
| 15 | 美邦锻压等厂 | 873.8 |  |  |
| 16 | 宏达起重电机 | 286.1 |  |  |
| 17 | 明州机械 | 138.1 |  |  |
| 18 | 锦绣重工 | 161.1 |  |  |
| 19 | 乾丰机械 | 132.8 |  |  |
| 20 | 凯协环保 | 267.4 |  |  |
| 21 | 湛兰科技 | 327.5 |  |  |
| 22 | 东升喷雾干燥机厂 | 237.8 |  |  |
| 23 | 奇顺染整设备厂 | 24 |  |  |
| 24 | 兴达机械密封件厂 | 37 |  |  |
| 25 | 数控普车加工 | 36.5 |  |  |
| 26 | 布拉特金属制品有限公司 | 107 |  |  |
| 27 | 无锡永宁染整设备厂 | 81.8 |  |  |
| 28 | 嘉丰毛纺厂 | 26 |  |  |
| 29 | 德意加无水厂 | 51 |  |  |
| 30 | 千洲设备纺织厂 | 112 |  |  |
| 31 | 盛和农用温室管厂 | 183.6 |  |  |
| 32 | 金翔毛纺厂 | 207.7 |  |  |
| 33 | 盛唐机械制造厂 | 111 |  |  |
| 34 | 迪诚豪纺织厂 | 90 |  |  |
| 35 | 大舟机械有限公司片区 | 686.5 |  |  |
| 36 | 前洲轻工设备厂片区 | 795.5 |  |  |
| 37 | 宏得利合成革有限公司 | 183 |  |  |
| 38 | 中泰纺织机械有限公司 | 112 |  |  |
| 39 | 无锡江海金密厂 | 187 |  |  |
| 40 | 虹凯纺织厂 | 562 |  |  |
| 41 | 逸鹏机械有限公司 | 188.5 |  |  |
| 42 | 同舟电子厂周边 | 437 |  |  |
| 43 | 嘉德电力管厂 | 75 |  |  |
| 44 | 惠利毛纺厂 | 425.5 |  |  |
| 45 | 金尔特 | 288.5 |  |  |
| 46 | 志新毛纺厂 | 172.8 |  |  |
| 47 | 晶特纺织 | 164.3 |  |  |
| 48 | 禾健物流 | 3329.5 |  |  |
| 49 | 建法钢材 | 2646.6 |  |  |
| 50 | 天天润公司 | 281.4 |  |  |
| 51 | 光华有限公司 | 117.6 |  |  |
| 52 | 密查机械有限公司 | 188.7 |  |  |
| 53 | 前洲毛纺厂 | 149.2 |  |  |
| 54 | 三翔织物整理厂 | 130.3 |  |  |
| 55 | 海州机械厂 | 148.5 |  |  |
| 提质增效达标区4号片区（蒋巷社区） |  |  |  |  |
| 1 | 惠丰小区一期 | 1286 |  |  |
| 2 | 惠丰小区二期 | 6191.4 |  |  |
| 3 | 南冯 | 1320.1 |  |  |
| 4 | 西蒋巷 | 402.9 |  |  |
| 5 | 长四房 | 572 |  |  |
| 6 | 薛巷 | 1357 |  |  |
| 7 | 周村 | 3067.8 |  |  |
| 8 | 蒋巷村委及周边企业生活污水接管工程 | 1007.5 |  |  |
| 9 | 蒋巷通用设备厂及周边企业生活污水接管工程 | 585.3 |  |  |
| 10 | 振华毛纱厂及周边企业生活污水接管工程 | 421 |  |  |
| 11 | 新达毛纱厂及周边企业生活污水接管工程 | 965.9 |  |  |
| 12 | 蒋巷轻工机械厂及周边企业生活污水接管工程 | 981.2 |  |  |
| 13 | 无锡市万邦机械及周边企业生活污水接管工程 | 970.9 |  |  |
| 14 | 无锡巨通矿山机械及周边企业生活污水接管工程 | 1396.4 |  |  |
| 15 | 蒋巷村朱巷污水接管工程 | 461.8 | 朱巷泵站 | 1 |
| 提质增效达标区6号片区 |  |  |  |  |
| 1 | 石幢工业区 | 2048.7 | 石幢泵站 | 1 |
| 2 | 北幢工业区 | 5057 |  |  |
| 3 | 信谊调解阀门厂及周边企业污水接管工程 | 591 |  | 1 |
| 4 | 新长铁路以东、北七房村沿北洲路两侧企业生活污水接管工程 | 546.2 |  | 2 |
| 提质增效达标区7号片区 |  |  |  |  |
| 1 | 申信机械+国松环保 | 324.6 |  |  |
| 2 | 锡州封头 | 114.8 |  |  |
| 3 | 欧派 | 3180.2 |  |  |
| 4 | 新三洲钢厂 | 794 |  | 2 |
| 提质增效达标区9号片区 |  |  |  |  |
| 黄石街村 | 降上 | 2053.7 |  |  |
|  | 东街 |  |  |  |
|  | 陈巷 |  |  |  |
|  | 街南 | 534.4 |  |  |
|  | 东村桥 | 1070.6 |  |  |
|  | 黄石街 | 1976 |  |  |
|  | 西街 |  | 西街泵站 | 1 |
|  | 黄石街村委周边企业污水接管工程 | 332.9 |  | 1 |
|  | 黄石街村西街污水接管工程 | 1603.9 |  |  |
| 提质增效达标区10号片区 |  |  |  |  |
| 1 | 座圩 | 1465.7 |  |  |
| 2 | 车站弄 | 1024.4 | 车站弄泵站 | 1 |
| 3 | 前洲洋房区 | 635 |  |  |
| 4 | 汤巷头 | 437.2 |  |  |
| 5 | 康复医院、敬老院 | 928 |  |  |
| 6 | 姚家宕（堰玉路南侧地块） | 1362.9 |  |  |
| 7 | 前洲街道办事处 | 354 |  |  |
| 8 | 长江机械集团、无锡南方防爆电机 | 884.1 | 长江机械泵站 | 1 |
| 9 | 瑞昌工业用气 | 250.1 |  |  |
| 10 | 伟达精密铸钢厂 | 91.7 | 宏达桥旁边 | 1 |
| 11 | 新而立机械设备 | 9.8 |  |  |
| 12 | 紫禾科技发展 | 146 |  |  |
| 13 | 凯丰印染机械 | 10 |  |  |
| 14 | 金灿机械制造 | 112.7 |  |  |
| 15 | 宏达电机 | 40.1 |  |  |
| 16 | 苏佳纺织机械 | 60.6 |  |  |
| 17 | 宏达染整 | 494.7 |  |  |
| 18 | 同昌袜业 | 98.4 |  |  |
| 19 | 胜东纺织印染设备 | 49.9 |  |  |
| 20 | 汇丰机械密件 | 74.6 |  |  |
| 21 | 度信机械科技 | 89.9 |  |  |
| 22 | 昊霖物资 | 61.6 |  |  |
| 23 | 其国印染机械设备 | 66.4 |  |  |
| 24 | 佳品保护膜 | 84.2 |  |  |
| 25 | 永煜电子 | 144.9 |  |  |
| 26 | 新光粉体科技等厂 | 213 |  |  |
| 27 | 锦晖法兰 | 19.9 |  |  |
| 28 | 月事达针纺织 | 57.4 |  |  |
| 29 | 浩联机械等厂 | 71.8 |  |  |
| 30 | 万邦纺织助剂 | 185.4 |  |  |
| 31 | 飞奥环锻 | 136.9 |  |  |
| 32 | 万俊纺织机械 | 108.3 |  |  |
| 33 | 特顺丰机 | 146.6 |  |  |
| 34 | 伟龙储罐 | 197.5 |  |  |
| 35 | 蓝海电机等厂 | 101.9 |  |  |
| 36 | 祁达胶粘带 | 72.1 |  |  |
| 37 | 宏宇铸件 | 23.2 |  |  |
| 38 | 远征毛纺 | 26.3 |  |  |
| 39 | 碧天源环境工程 | 122.5 |  |  |
| 40 | 天强搅拌设备 | 117.4 |  |  |
| 41 | 源佳机械等厂 | 41.2 |  |  |
| 42 | 永腾达电机 | 156.2 |  |  |
| 43 | 鑫耀达机械 | 87.8 |  |  |
| 44 | 中福铝镁科技 | 63.5 |  |  |
| 45 | 昂益达机械 | 152.9 |  |  |
| 46 | 新洋设备等厂 | 189.3 |  |  |
| 47 | 兰池精密自动化设备 | 59.5 |  |  |
| 48 | 全顺机械 | 142.8 |  |  |
| 49 | 康华染整等厂 | 352 |  |  |
| 50 | 环顺锻造 | 44.4 |  |  |
| 51 | 迅昌化工装备等厂 | 76.6 |  |  |
| 52 | 志浩印染 | 41 |  |  |
| 53 | 鑫金路源新型建材 | 112.6 |  |  |
| 54 | 东华染织等厂 | 118 |  |  |
| 55 | 天章纺织 | 34.4 |  |  |
| 56 | 吉顺空分设备 | 29 |  |  |
| 57 | 生达园木业 | 42.6 |  |  |
| 58 | 恒光粉体 | 48 |  |  |
| 59 | 宝丰机械等厂 | 92.2 |  |  |
| 60 | 嘉辉金属 | 417 |  |  |
| 61 | 成大机械等厂 | 83.2 |  |  |
| 62 | 环宇机械 | 35.3 |  |  |
| 63 | 鑫都印染机械 | 74.3 |  |  |
| 64 | 东宝机械 | 173 |  |  |
| 65 | 华洋染整机械厂 | 147.2 |  |  |
| 66 | 鑫源无锡工艺品公司 | 186.3 |  |  |
| 67 | 前洲机械厂 | 198.7 |  | 1 |
| 提质增效达标区16号片区 |  |  |  |  |
|  | 翔隆高分子面料及周边企业生活污水接管工程 | 743.1 |  | 1 |
|  | 益佳康 | 1045 |  | 1 |
| 提质增效达标区13号片区 |  |  |  |  |
| 万里村 | 葑庄 | 497.6 |  |  |
|  | 东柳 | 739.4 |  |  |
|  | 周家巷 | 1222.9 |  |  |
|  | 彭丁桥 | 419.7 |  |  |
|  | 朱赵巷 | 1078.9 |  |  |
|  | 佳辉轴承厂周边污水接管工程 | 550 |  |  |
|  | 合计 | 89286.3 |  | 18 |

特别说明：投标供应商在报价时，须按污水管养护年度综合单价：       元/米，雨水管养护年度综合单价：       元/米，泵站养护年度综合单价：      元/座的形式，分别对污水管、雨水管、泵站的年度养护费进行报价（综合单价）。在后期养护工作中，若合同期内发生污水管、雨水管、泵站养护数量的减少，则按照投标时承诺的综合单价执行，根据实际考核情况，按实结算；若合同期内发生污水管、雨水管、泵站养护数量的增加，该部分费用已包含在合同价中，采购人不另行支付。

2.2养护人员、车辆最低配备要求：

《养护人员、车辆及设备最低配备要求》

| 分类 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 项目负责人 | 1人 | 具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（B证），需提供与投标供应商签订的劳动合同及由社保机构出具的供应商本企业为其缴纳的2024年03月-2024年05月社保证明。 |
|  | 专职安全员 | 1人 | 具有有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书》（C证），需提供与投标供应商签订的劳动合同及由区级及由社保机构出具的供应商本企业为其缴纳的2024年03月-2024年05月社保证明。 |
|  | 养护人员 | 15人 | 提供与投标供应商签订的劳动合同及由社保机构出具的供应商本企业为其缴纳的2024年03月-2024年05月社保证明。 |
| 车辆及设备配备 | 管道疏通车 | 2辆 | 设备自有的需提供①购买发票（发票抬头须与供应商名称一致）、②设备照片；设备租赁的除上述①②还需提供：③租赁合同（租赁到期期限不得早于本项目服务期结束期限）、④租赁发票（发票开具日期须在公告发布之日之前）； 车辆自有的需提供①发票、②车辆行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与投标供应商名称一致）、③车辆登记证（车辆行驶证上的所有人名称必须与供应商名称一致）、④车辆带牌拍摄照片；车辆租赁的除上述①②③④还需提供、⑤租赁合同（租赁到期期限不得早于本项目服务期结束期限）、⑥租赁发票（发票开具日期须在公告发布之日之前）。 |
|  | 移动泵车（或抢险车） | 1辆 |  |
|  | 移动发电机组 | 1套 |  |
|  | 无线潜望镜 | 1套 |  |
| - （1）投标供应商的人员、车辆及设备必须满足以上最低要求，投标时如不具备的则须提供承诺书，承诺在中标后15日内配备完成，且上述人员及车辆优先服务于本项目；不满足的投标文件将视为未实质性响应招标文件要求，作无效投标文件处理。 - （2）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标供应商必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，人员工资应不低于最新公布的投标供应商所在地最低工资标准。 - （3）其他要求： - ①车辆、发电机、堵头、水泵等设备设施要保持完好，并能正常使用。 - ②养护队伍常驻现场，必要的防汛、防寒、应急设备、车辆等常驻现场并随时与街道相关部门应急联动。 - （4）违约责任：后期实际养护过程中，如发现养护单位配备的养护人员、车辆及设备未达到上述标准要求的（如投标时响应配备高于上述标准的，则按投标响应配备执行），由考核部门出具“养护整改通知单”，中标供应商应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务费用中扣除。 |  |  |  |

2.3养护要求：

（1）养护制度：

1）中标供应商在合同签订后7内提供详细的养护计划，养护计划采用月报制，每月月底前上报下月的养护计划，经前洲街道建设部门审核同意后实施，根据计划对管网窨井进行巡查、疏通，巡视内容包括：污水井盖缺损、管道塌陷、违法占压、违法排放（渣土、泥浆等）、私接管道、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等。

2）中标供应商必须每天早8点开始安排养护人员按计划进行巡视和维护，17点结束。认真做好巡视记录以及相关的基本情况的记录，确保记录的数据清晰、详细、正确、无虚假。

3）承担管辖区域内排水设施的社会承诺服务工作，一旦出现投诉情况，应及时赶到现场，并及时向前洲街道排水管理机构汇报情况。

4）养护巡视人员应熟悉巡视范围内的所有排水设施，并了解其精确位置、走向，以及窨井参数等相关数据和服务范围等相关具体内容。

5）确保巡视范围内的污水井盖无丢失、无缺损，管道无私接，并确保管道内流水畅通。

6）如发生污水外溢、井盖丢失、破损等异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。

7）施工前应及时与相关施工单位做好现场管线的详细交底工作，以确保在工程施工过程中管线不受损。

8）对照管线综合竣工图，核对实际污水管位与其他管线或桥梁有无冲突，包括横向、纵向安全距离、管线标高等，如有冲突必须拿出解决措施。

9）对污水管、窨井、井盖损坏现象要及时发现，及时上报；同时在养护范围内由于工程施工造成的污水管、窨井、井盖损坏现象，与工程施工单位及时联系，协调处理。

10）有较强的责任心，认真细致地检查管辖范围内的排水设施运行情况，对发现有安全隐患的应及时汇报，并落实整改。

11）在养护巡视过程中，应遵守《道路交通安全法》，时刻把安全放在第一位，车辆慢行，确保人身安全。井上作业人员必须穿好反光工作服，井下作业人员必须配备呼吸防护设备，施工场地也应做好相应安全维护措施。所有参与作业人员必须持证上岗，如发现无证上岗而造成事故，中标供应商承担所有责任。

12）如出现管道抢修，中标供应商须提供CCTV或者其他影像资料和书面验收资料。

13）中标供应商按照养护的实际情况制定应急处置预案，配齐应急排水设备，并报采购人审核备案。巡视期间发现井盖缺损的，必须及时安放护栏和警示标志。

14）中标供应商负责在每年汛期前对所养护范围内雨污水管网进行一次专项疏通，并报前洲街道建设部门验收，做好书面记录，并有前洲街道建设部门验收人员签字。汛期期间中标供应商有义务配合采购人做好汛期应急抢险工作。

15）中标供应商养护期间发现标识标牌，防坠网，井盖损坏的免费更换，不计入养护费用。

16）中标供应商应遵守地方政府和相关部门对施工地交通和施工噪音等管理规定。

17）泵站养护部分含雨污水调水工程所有泵站。雨污水提升泵站及管道的养护包含清淤（淤泥运输及处置由中标供应商自行处理，严禁抛洒漏滴，随意丢弃，符合环保要求，环保责任由中标供应商承担，中标单位需在中标后提供污泥处置协议并提供污泥处置凭证）。

（2）管道及其附属设施的检查与养护要求：

1）养护单位应定期对污水管道及其附属设施进行检查和维护，使污水管道始终保持良好的通水功能和结构状况。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等情况。

2）养护单位应在事故发生或接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，组织调查、抢修，重大事故应在12小时内向街道排水主管部门报告。

3）养护方式应根据管径、管材及施工工艺的不同，差别 对待，可采用机械作业与人工作业相结合的方式。

4）应严格按照下表的规定，对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查：

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 1个月 |
| 收水井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、井底积泥、井身结构等 | 18次/年 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查，必须定时清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况 | 3个月 |
| 隔油池、捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况 | 2个月 |

5）检查井日常巡视检查的内容应符合下表的规定：检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖丢失 | 井壁泥垢 |
|  | 井盖破损 | 井壁裂缝 |
|  | 井框破损 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框间隙 | 抹面脱落 |
|  | 盖、框高差 | 管口孔洞 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 流槽破损 |
|  | 跳动和声响 | 井底积泥 |
|  | 周边路面破损 | 水流不畅 |
|  | 井盖标识错误 | 浮渣 |

6）发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在6小时内恢复。

7）检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

8）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括下表中的内容：管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

9）管道养护应符合下列规定：

①定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

10）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定：管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 不超过管径的1/6 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过主管径的1/6 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |

11）倒虹管的养护应符合下列规定：

①倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

②过河到虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

③在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

④对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

- 每年须对所养护范围内雨污水管道进行不少于10%的视频检测。在服务期满前递交不少于10%雨污水管道视频检测资料。

2.4泵站养护要求：

（1）泵站保养：泵站设备每季度保养一次，泵站每年清淤一次。具体保养、清淤时间由中标供应商提出书面申请，经采购人或采购人授权部门批准后方可实施，具体保养工作由承包人负责，采购人或采购人授权部门负责审核与监督，负责保养具体作业人员必须持证上岗，保养费用由中标供应商承担。

（2）泵站清淤工程及泵站设备保养维修等工程，由中标供应商根据养护期间的实际情况确定，并上报采购人或采购人授权部门，审核通过后由中标供应商负责，采购人或采购人授权部门监督，1000元（含）以内易损件费用由中标供应商承担，1000元以上零件费用由采购人承担（维修费及材料费凭街道村镇办签证按实另行结算，人工费包含在养护费用内，不另行计算）。

（3）泵站的水电费用均由采购人承担，中标供应商节约使用，如发现电线私接乱接，铺张浪费等现象，采购人或采购人授权部门视情节轻重予以扣分。

2.5安全文明作业：

（1）养护作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后持证上岗。

（2）检查井井盖开启之后，必须立即采取相应安全措施。如立即加盖安全网盖或设置安全护栏，白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯或设置反光锥。

（3）作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。

（4）在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

（5）下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行相关行业标准的规定操作、执行。

（6）防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。

（7）养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护拦，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

（8）疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场，如必要时，经主管部门同意后，在街道上停放的时间不宜超过一昼夜，污泥盛器和车辆在街道上停放过夜时应悬挂安全红灯或设置反光锥。

（9）巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

（10）养护单位应建立健全污水管道及其附属设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台帐健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

（11）管网及泵站养护过程中清出淤泥垃圾搬运自行处理，严禁抛洒漏滴，随意丢弃，符合环保要求，环保责任由中标供应商承担，中标单位需在中标后提供污泥处置协议并提供污泥处置凭证。

（12）养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

2.6养护修复时间：

中标供应商应在15分钟内响应，在45分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须2小时内排除；重大情况的故障修理须12小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施（提供响应时间、到场时间及解决问题时间的承诺书（格式自拟），未提供按无效标处理）。

| 序号 | 故障情况 | 情况说明 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情况 | 正确的操作可预防发生故障 | 15分钟 | 45分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情况 | 管道通水不畅 | 15分钟 | 45分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情况 | 管道堵塞不能正常工作 | 15分钟 | 45分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情况 | 管道损坏等突发事件 | 15分钟 | 45分钟 | 按方案实施 |

（三）考核办法及标准：

1、考核办法及养护费用结算办法：前洲街道建设部门按照《前洲街道雨污水管网养护考核标准》对中标供应商进行月度考核（百分制），中标供应商须每月提交养护记录，具体如下：

实行月度考核，年度付款。前洲街道建设部门每月对中标供应商的养护质量进行考核评分，月度考核为百分制，考核80分（含）以上为合格，当月养护费用全得；60分（含）-80分（不含）每低于合格分（80分）1分扣除当月养护费用1%；60分（不含）以下扣除当月养护费用50%。累计3次月度考核低于60分的，或同一养护质量问题3次未能整改到位的，或因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的，或经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的，采购人可以单方解除合同，并另行选择养护服务单位，合同自采购人解除之日起终止，后续费用采购人不再支付。中标供应商应承担成交价款20%的违约金，并承担采购人由此产生的一切损失。

另，根据以上养护要求，由中标供应商与街道村镇办进行巡查，并由前洲街道建设部门作出书面考核意见，考核情况作为支付养护服务费的依据。检查考核奖惩措施如下：

（1）实行检查抄告制。中标供应商在养护期间，街道村镇办随时派员到现场检查养护进度和质量，如发现不符有关规定时，街道村镇办出具“养护整改通知单”，中标供应商应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务费用中扣除。

（2）建立举报投诉制。凡被新闻媒体曝光，群众举报、投诉的问题，经核实后未及时进行整改的，扣养护费2000元/次，扣款从当月养护服务经费中扣除。

（3）由于中标供应商养护不到位而被上级部门在考核中扣分的，每扣一分扣除养护服务经费500元，从当月养护服务经费中扣除。

2、如果发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方解除合同。若因此给采购人造成损失的，中标供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：

A、累计3次月度考核低于60分的；

B、同一养护质量问题3次未能整改到位的；

C、因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的；

D、经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的。

《前洲街道雨污水管网养护考核标准》

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 分值 | 考核评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全作业 （15分） | 下井及施工安全 | 安全施工，按要求规范下井，确保无任何安全隐患 | 不规范作业发现一次扣3分，发生安全事故本次考核为0分 | 15 |  |  |
|  |  | 巡查人员日常着装、护具、交通工具符合安全规范要求 | 发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  | 清掏作业时，周边须合理设置护栏或警示锥 | 不规范作业发现一次扣2分 |  |  |  |
| 保持雨污分流（10分） | 污水不私接 | 雨篦子不得接入污水管道、污水立管不得私接雨水管，新增污水及时上报 | 发现一处污水私接未及时上报扣2分 | 10 |  |  |
| 检查井、收集井（25分） | 井位标示 | 无违章物品占压，不能移作他用，井盖不混盖，污水井有井位标识 | 发现一处扣1分 | 25 |  |  |
|  | 积泥深度 | 无硬块杂物，落底井不超过下游管底以下50mm；流槽井不超过1/6管径 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 井壁 | 无裂缝、剥落；四壁老膏平均厚度不大于20mm | 发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 爬梯 | 牢固无锈蚀 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 井框、井盖 | 无位移，无破损、缺陷，平稳不动摇；无缺失、破损、裂缝；启闭灵活；标志准确 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 防坠网 | 防坠网按规范悬挂、无缺失 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
| 管道 （15分） | 积泥深度 | 不超过管径的1/5，过河管不超过管径的2/5 | 发现一处扣1分 | 15 |  |  |
|  | 管道状况 | 无裂缝、变形、错位脱节等结构功能缺陷 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 水流情况 | 水流畅通 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
| 泵站 （10分） | 泵站设施及养护 | 泵站设备每季度保养一次，泵站正常运行，器械设施完好 | 发现设施人为损坏扣1分，泵站运行异常扣1分 | 10 |  |  |
|  | 清淤 | 泵站每年清淤一次，无淤泥沉积物，保证泵站安全运行 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
| 日常巡查 （10分） | 人员配置 | 按照每4条路配置1人的标准 | 人员配置不到位的扣5分 | 10 |  |  |
|  | 巡查周期 | 每条路段每日巡查至少1次。施工路段每日必须巡查 | 发现一次扣3分 |  |  |  |
|  | 巡查痕迹 | 每日上报巡查照片（附水印） | 未上报扣2分 |  |  |  |
| 及时性响应 （10分） | 养护修复时间 | 在接到通知后15分钟内响应，在45分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须2小时内排除；重大情况的故障修理须12小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施。如遇防汛、突发事件需进行应急排水的也需按规定及时响应 | 响应、排除、修理不及时的，发现一次扣5分 | 10 |  |  |
| 台账 （5分） | 养护记录 | 每月按时上报养护计划、巡查记录，按照区街道要求作好相关台账 | 未做到一处扣1分 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：月度考核为百分制，考核80分（含）以上为合格，当月养护费用全得；60分（含）-80分（不含）每低于合格分（80分）1分扣除当月养护费用1%；60分（不含）以下扣除当月养护费用50%。累计3次月度考核低于60分的，或同一养护质量问题3次未能整改到位的，或因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的，或经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的，采购人可以单方解除合同，并另行选择养护服务单位，合同自采购人解除之日起终止，后续费用采购人不再支付。中标供应商应承担成交价款20%的违约金，并承担采购人由此产生的一切损失。 |  |  |  |  |  |  |

（四）其他说明：

1、如《前洲街道雨污水管网养护考核标准》内容与采购需求中其他养护要求及标准不一致或超出养护要求及标准的，以《前洲街道雨污水管网养护考核标准》内容为准。

2、投标供应商中标后应在中标通知书签发后15天内开始实施本项目养护工作前，按本章采购需求中人员、设备配置及污泥处置要求，将人员、设备配置齐全、落实污泥处置点，并将相关证明材料提交至采购人处审核备案；如未能按期配置、提供齐全，视为中标供应商放弃中标资格，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿。

3、在履约过程中如遇管网养护出台新文件或新规定导致原合同无法履行的，原合同自动终止，中标供应商需无条件服从，采购人不承担任何赔偿责任。

4、中标供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（五）报价要求：

1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2、投标供应商的投标报价应包括污水管道日常巡查，管道疏通，雨水管道疏通，井盖、井圈更换修复的费用，管道的CCTV检测、QV检测以及雨污水管网档案资料归档等费用，以及人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定的各项规费及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任、以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。

3、投标供应商应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标供应商应认真踏勘现场，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由中标供应商自理。

4、本项目维保期满前2个月，采购人将采用招标或其他方式确定下一年度维保服务供应商。如本次中标供应商未能中标，其必须积极配合采购人和新中标供应商无条件做好交接手续，不得出现服务真空，否则采购人保留追究中标供应商因其未能及时完成交接手续所带来损失的权利。

5、投标供应商在报价时，除进行总价报价外，还需在开标一览表中填报单价报价，单价报价为含税综合单价，包括完成一个计量单位的全部费用。在后期养护工作中，若合同期内发生污水管、雨水管、泵站养护数量的减少，则按照投标时承诺的综合单价执行，根据实际考核情况，按实结算；若合同期内发生污水管、雨水管、泵站养护数量的增加，该部分费用已包含在合同价中，采购人不另行支付。

（六）综合说明及其他要求：

1、采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2、中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由中标供应商全权承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。

3、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准开展养护工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

4、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

5、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由中标供应商负责处理，由中标供应商承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。

6、投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

7、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。

8、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

9、根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 （2020） 17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购（2022） 7号）文件执行。

10、中标供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

12、中标供应商不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠中标供应商的方式承担服务工作。

13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏建威建设管理有限公司书面通知为准。

四、合同书（格式文本）

前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目

合      同

甲方（采购人）：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处

乙方（中标供应商）：

合同签订时间：2024年     月   日

合同书（格式文本）

甲方（采购人）：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处

乙方（中标供应商）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目协商一致，订立本合同。

一、养护范围：

本项目为前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目，主要对前洲街道镇区及部分村庄雨污水管网、工业园区企业污水管网、提升泵站实施养护，保证其正常运行；其中：污水管网约265064.5米、雨水管网约99660.5米、泵站58座。具体养护清单详见合同附件。

二、养护期：

养护起始日期：     年     月     日

养护结束日期：     年     月     日

合 同 期 限 ：    一年

三、合同价款：

1、合同金额：大写                小写： ¥          	。

合同金额包括污水管道日常巡查，管道疏通，雨水管道疏通，井盖、井圈更换修复的费用，管道的CCTV检测、QV检测以及雨污水管网档案资料归档等费用，以及人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。

2、养护综合单价：

污水管          元/米/年，雨水管          元/米/年，泵站          元/座/年；

注：在后期养护工作中，若合同期内发生养护清单以外的污水管、雨水管、泵站数量的增减，则按照以上综合单价执行，根据实际考核情况，按实结算。

四、付款方式：

1、合同价款的支付：合同签订后，甲方支付合同价款的30%，乙方按时递交每月的《污水管网养护服务记录单》予甲方审核，甲方确认后，结合实际的考核情况，于养护期满后一次性付清养护服务费。每次付款，乙方应向甲方开具符合甲方要求的税金发票，以上付款均不计利息。

2、支付标准：甲方向乙方支付的年度实际养护服务费 = 年度养护服务费 - 当年度每月累计考核扣款（如有）。

新增服务内容的情况下：若合同期内发生污水管、雨水管、泵站养护数量的增加，该部分费用已包含在合同价中，甲方不另行支付。

服务内容减少的情况下：减少部分的服务费=减少的服务内容工作量×相应单价。由甲方根据实际发生的时间，在结算实际应付的服务费时进行扣减。

五、养护要求：

1、养护质量标准：养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定及《无锡市排水达标区运行维护考核细则（试行）》锡政园用［2011］16号的标准；管道维护必须执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的规定；下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。乙方须保障管辖范围内雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全。注：养护期内如有规范标准文件调整，则按最新文件执行。

2、养护制度：

1）乙方在本合同签订后7内提供详细的养护计划，养护计划采用月报制，每月月底前上报下月的养护计划，经前洲街道建设部门审核同意后实施，根据计划对管网窨井进行巡查、疏通，巡视内容包括：污水井盖缺损、管道塌陷、违法占压、违法排放（渣土、泥浆等）、私接管道、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等。

2）乙方必须每天早8点开始安排养护人员按计划进行巡视和维护，17点结束。认真做好巡视记录以及相关的基本情况的记录，确保记录的数据清晰、详细、正确、无虚假。

3）承担管辖区域内排水设施的社会承诺服务工作，一旦出现投诉情况，应及时赶到现场，并及时向前洲街道排水管理机构汇报情况。

4）养护巡视人员应熟悉巡视范围内的所有排水设施，并了解其精确位置、走向，以及窨井参数等相关数据和服务范围等相关具体内容。

5）确保巡视范围内的污水井盖无丢失、无缺损，管道无私接，并确保管道内流水畅通。

6）如发生污水外溢、井盖丢失、破损等异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。

7）施工前应及时与相关施工单位做好现场管线的详细交底工作，以确保在工程施工过程中管线不受损。

8）对照管线综合竣工图，核对实际污水管位与其他管线或桥梁有无冲突，包括横向、纵向安全距离、管线标高等，如有冲突必须拿出解决措施。

9）对污水管、窨井、井盖损坏现象要及时发现，及时上报；同时在养护范围内由于工程施工造成的污水管、窨井、井盖损坏现象，与工程施工单位及时联系，协调处理。

10）有较强的责任心，认真细致地检查管辖范围内的排水设施运行情况，对发现有安全隐患的应及时汇报，并落实整改。

11）在养护巡视过程中，应遵守《道路交通安全法》，时刻把安全放在第一位，车辆慢行，确保人身安全。井上作业人员必须穿好反光工作服，井下作业人员必须配备呼吸防护设备，施工场地也应做好相应安全维护措施。所有参与作业人员必须持证上岗，如发现无证上岗而造成事故，乙方承担所有责任。

12）如出现管道抢修，乙方须提供CCTV或者其他影像资料和书面验收资料。

13）乙方按照养护的实际情况制定应急处置预案，配齐应急排水设备，并报甲方审核备案。巡视期间发现井盖缺损的，必须及时安放护栏和警示标志。

14）乙方负责在每年汛期前对所养护范围内雨污水管网进行一次专项疏通，并报前洲街道建设部门验收，做好书面记录，并有前洲街道建设部门验收人员签字。汛期期间乙方有义务配合甲方做好汛期应急抢险工作。

15）乙方养护期间发现标识标牌，防坠网，井盖损坏的免费更换，不计入养护费用。

16）乙方应遵守地方政府和相关部门对施工地交通和施工噪音等管理规定。

17）泵站养护部分含雨污水调水工程所有泵站。雨污水提升泵站及管道的养护包含清淤（淤泥运输及处置由乙方自行处理，严禁抛洒漏滴，随意丢弃，符合环保要求，环保责任由中标供应商承担，乙方需提供污泥处置协议并提供污泥处置凭证。

3、管道及其附属设施的检查与养护要求：

1）乙方应定期对污水管道及其附属设施进行检查和维护，使污水管道始终保持良好的通水功能和结构状况。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等情况。

2）乙方应在事故发生或接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，组织调查、抢修，重大事故应在12小时内向街道排水主管部门报告。

3）养护方式应根据管径、管材及施工工艺的不同，差别对待，可采用机械作业与人工作业相结合的方式。

4）应严格按照下表的规定，对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查：

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 1个月 |
| 收水井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、井底积泥、井身结构等 | 18次/年 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查，必须定时清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况 | 3个月 |
| 隔油池、捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况 | 2个月 |

5）检查井日常巡视检查的内容应符合下表的规定：检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖丢失 | 井壁泥垢 |
|  | 井盖破损 | 井壁裂缝 |
|  | 井框破损 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框间隙 | 抹面脱落 |
|  | 盖、框高差 | 管口孔洞 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 流槽破损 |
|  | 跳动和声响 | 井底积泥 |
|  | 周边路面破损 | 水流不畅 |
|  | 井盖标识错误 | 浮渣 |

6）发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在6小时内恢复。

7）检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

8）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括下表中的内容：管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

9）管道养护应符合下列规定：

①定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

10）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定：管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 不超过管径的1/6 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过主管径的1/6 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |

11）倒虹管的养护应符合下列规定：

①倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

②过河到虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

③在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

④对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

12）每年须对所养护范围内雨污水管道进行不少于10%的视频检测。在服务期满前递交不少于10%雨污水管道视频检测资料。

4、泵站养护要求：

（1）泵站保养：泵站设备每季度保养一次，泵站每年清淤一次。具体保养、清淤时间由乙方提出书面申请，经甲方或其授权部门批准后方可实施，具体保养工作由乙方负责，甲方或其授权部门负责审核与监督，负责保养具体作业人员必须持证上岗，保养费用由乙方承担。

（2）泵站设备保养维修等工程，由乙方根据养护期间的实际情况确定，并上报甲方或其授权部门，审核通过后由中标供应商负责，甲方或其授权部门监督，单件价格1000元（含）以内易损件费用由乙方承担，单件价格1000元以上零件费用由甲方承担（维修费及材料费凭甲方或其授权部门签证按实另行结算，人工费包含在养护费用内，不另行计算）。

（3）泵站的水电费用均由甲方承担，乙方节约使用，如发现电线私接乱接，铺张浪费等现象，甲方或甲方授权部门视情节轻重予以扣分。

5、养护修复时间：

乙方应在       分钟内响应，在       分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须      小时内排除；重大情况的故障修理须       小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施。

| 序号 | 故障情况 | 情况说明 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情况 | 正确的操作可预防发生故障 | 15分钟 | 45分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情况 | 管道通水不畅 | 15分钟 | 45分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情况 | 管道堵塞不能正常工作 | 15分钟 | 45分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情况 | 管道损坏等突发事件 | 15分钟 | 45分钟 | 按方案实施 |

六、安全文明作业

1、养护作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启之后，必须立即采取相应安全措施。如立即加盖安全网盖或设置安全护栏，白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行相关行业标准的规定操作、执行。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场，如必要时，经主管部门同意后，在街道上停放的时间不宜超过一昼夜，污泥盛器和车辆在街道上停放过夜时应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、乙方应建立健全污水管道及其附属设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台帐健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、管网及泵站养护过程中清出淤泥垃圾搬运自行处理，严禁抛洒漏滴，随意丢弃，符合环保要求，环保责任由乙方承担。乙方需提供污泥处置协议并提供污泥处置凭证。

12、乙方应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

七、养护设施设备要求：

1、本项目日常养护所需的工具、车辆、设备、材料和劳保用品由乙方自行解决，所需费用均已包含在投标报价中。

2、乙方须将已发生及预计发生的设备等费用含在合同内，甲方不再另行支付。

3、后期实际养护过程中，如发现乙方配备的养护人员、车辆未达到合同附件三《养护人员、车辆配备要求》，由考核部门出具“养护整改通知单”，乙方应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务费用中扣除。

八、考核办法及标准：

考核办法及养护费用结算办法：前洲街道建设部门按照《前洲街道雨污水管网养护考核标准》对乙方进行月度考核（百分制），乙方须每月提交养护记录，具体如下：

实行月度考核，年度付款。前洲街道建设部门每月对中标供应商的养护质量进行考核评分，月度考核为百分制，考核80分（含）以上为合格，当月养护费用全得；60分（含）-80分（不含）每低于合格分（80分）1分扣除当月养护费用1%；60分（不含）以下扣除当月养护费用50%。累计3次月度考核低于60分的，或同一养护质量问题3次未能整改到位的，或因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的，或经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的，甲方可以单方解除合同，并另行选择养护服务单位，合同自甲方解除之日起终止，后续费用甲方不再支付。乙方应承担成交价款20%的违约金，并承担甲方由此产生的一切损失。

另，根据以上养护要求，由乙方与街道村镇办进行巡查，并由前洲街道建设部门作出书面考核意见，考核情况作为支付养护服务费的依据。检查考核奖惩措施如下：

（1）实行检查抄告制。乙方在养护期间，街道村镇办随时派员到现场检查养护进度和质量，如发现不符有关规定时，街道村镇办出具“养护整改通知单”，乙方应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务费用中扣除。

（2）建立举报投诉制。凡被新闻媒体曝光，群众举报、投诉的问题，经核实后未及时进行整改的，扣养护费2000元/次，扣款从当月养护服务经费中扣除。

（3）由于乙方养护不到位而被上级部门在考核中扣分的，每扣一分扣除养护服务经费500元，从当月养护服务经费中扣除。

考核标准详见合同附件二《前洲街道雨污水管网养护考核标准》。

九、补充条款

1、如果发生以下任何一种或多种情况，甲方可以立即单方解除合同。若因此给甲方造成损失的，乙方除承担相应责任外，还应进行赔偿：

A、累计3次月度考核低于60分的；

B、同一养护质量问题3次未能整改到位的；

C、因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的；

D、经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的。

2、乙方如遇本单位有重大活动，如员工体检等，要及时告知甲方并安排好养护工作，不得出现无巡修人员状况。

3、若因中标供应商的原因导致的服务期内合同终止，符合法律法规规定的情况下，采购人可直接确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新开展政府采购活动。若因此而给采购人造成损失，由原中标供应商承担全部责任。

十、乙方的责任与义务

1、乙方负责承包范围内雨污水管网及附属设施日常维护管理，保障雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖井圈无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全，提供及时的保养、维护、维修服务。养护质量达到甲方所规定的要求。

2、接受甲方或甲方授权部门根据《前洲街道雨污水管网养护考核标准》进行的考核。

3、乙方应保持各岗位人员相对稳定，乙方所有服务人员相关证件（包括身份证原件扫描件）等需交甲方备案，如人员发生变动，人员变动资料需交甲方备案。

4、乙方应按要求定期加强对员工的培训、管理，以达到符合甲方或甲方授权部门管理要求。

5、乙方应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行甲方或甲方授权部门相关管理规定，维护甲方整体形象。

6、乙方应加强对河道管理服务人员安全生产的宣传，抓好安全管理工作，工作中注意安全防范。在合同履行期间发生的安全事故，由乙方负责。

7、因甲方要求，乙方对不在本合同范围内的其他道路的污水设施进行维修，维修费及材料费凭甲方签证按实另行结算，乙方不得推诿。在管道维护过程中，管网存在人为损坏的，乙方应及时抢修，费用由乙方承担；如因质量缺陷而造成的维修，经甲方现场负责人核实后，乙方提供工程量清单及视频影像资料，工程量按实计量，费用由甲方承担。

8、乙方应定期组织养护人员和施工人员的安全教育培训，强化安全责任意识，所有参与作业人员必须持证上岗，若在养护或施工期间发生安全责任事故，乙方应承担一切责任，甲方不承担任何责任，且甲方有权对乙方以本合同总价款的5%进行处罚，同时乙方应积极赔偿一切经济损失，消除影响。若在合同履行期间在成严重恶性的重大安全责任事故的（由当地政府主管部门认定），乙方在赔偿一切经济损失的基础上，另向甲方赔偿金额10倍的处罚金（处罚金指当地政府主管部门对乙方作出的处罚金额）。

9、乙方在做好管道养护的同时，需配合街道村镇办做好控源截污宣传工作，每周报送至少一篇污水管网养护方面的宣传报道或简讯，乙方对所养护范围的污水管网资料必须完全掌握，并绘制前洲街道污水管网电子版图纸，甲方有权借阅并使用。

10、乙方服务人员在服务期间因正常服务或甲方派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由乙方全权承担一切责任及经济赔偿、损失，甲方不承担任何责任及经济赔偿、损失。

11、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准开展养护工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

12、合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

十一、甲方的责任与义务

1、在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2、甲方每周对乙方上报的维修巡查记录台账进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好备案资料。

3、由于重大自然灾害等不可抗力因素造成污水管网及附属设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

4、甲方有权按照《前洲街道雨污水管网养护考核标准》及合同约定对乙方进行考核，以保证乙方按照合同及其他双方协定要求进行养护。

十二、解决争议的方式：

1、合同经甲乙双方代表签字盖章并经见证后生效。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

十三、其它事项：

1、在履约过程中如遇管网养护出台新文件或新规定导致原合同无法履行的，原合同自动终止，乙方需无条件服从，甲方不承担任何赔偿。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十四、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十五、合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

十六、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏建威建设管理有限公司见证后生效。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

经办人：（签字）                       经办人：（签字）

年   月   日                        年   月   日

见证人：             （公章）

日    期:　　年　月　日

合同附件一、《前洲街道雨污水管网及提升泵站养护清单》

合同附件二、《前洲街道雨污水管网养护考核标准》

合同附件三、《养护人员、车辆及设备配备要求》

五、 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二四年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏建威建设管理有限公司

我方收到贵方编号 JSZC-320206-JSJW-G2024-0023   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供江苏建威建设管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）

（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；

（3）供应商的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（原件扫描件）；

（4）供应商有效的安全生产许可证（原件扫描件）；

（5）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；

（6）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

- （7）供应商拟派项目负责人的市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格证书和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（B证）证书（原件扫描件）；

（8）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；

（9）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的2024年03月-2024年05月社保证明材料（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）（原件扫描件）；

（10）供应商的财务审计报告（2022年度或2023年度）或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（原件扫描件）；

（11）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（12）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（13）承诺书（格式见附件）；

（14）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.商务文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；

（7）投标供应商简介和经营情况说明；

（8）服务承诺（格式见附件）；

（9）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和证明材料（根据招标文件及评标标准要求）。

3.报价文件：

（1）报价明细表（格式见附件）。

4. 技术文件：

（1）项目实施方案；

（2）日常巡查计划及维修保障措施；

（3）应急方案；

（4）养护管理制度和养护台账管理体系；

（5）养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施；

（6）质量管理及保障措施；

（7）各项服务承诺。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

致：江苏建威建设管理有限公司

我公司（单位）愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：江苏建威建设管理有限公司

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权代表情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

授权代表身份证

（正面）

授权代表身份证

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书（格式）

致：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

项目名称：前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目 | 总价报价： 总价报价（小写）： 元/年 总价报价（大写）： 元/年 |
|  | 单价报价： 污水管养护年度综合单价： 元/米/年， 雨水管养护年度综合单价： 元/米/年， 泵站养护年度综合单价： 元/座/年。 |
| 项目负责人： 证号： |  |
| 养护期： |  |
| 养护质量标准： |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日
（六）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

（七）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）：

（1）项目管理机构配备情况表

投标供应商名称（盖章）

政府采购编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0023

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书及证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| # …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（2）项目负责人简历表

项目名称：前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

- 上表内容须提供人员身份证及证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（八）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表 （格式）：

# （1）商务条款偏离表（格式）

项目名称：前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目

项目编号： JSZC-320206-JSJW-G2024-0023

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（2）技术要求条款偏离表

项目名称：前洲街道雨污水管网及提升泵站养护项目

项目编号： JSZC-320206-JSJW-G2024-0023

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（九）供应商类似业绩一览表（格式）：

供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

# （十）服务保障承诺（格式）：

服务承诺

投标人（盖章）                                政府采购编号：

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应（内容由投标人自行拟定）

1、

2、

3、

...

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （十一）报价明细表（格式）：

报价明细表

投标人（盖章）

采购项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0023

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）表格不够可自行延长。

# （十二）技术文件：

技术文件包括但不限于以下内容：

（1）项目实施方案；

（2）日常巡查计划及维修保障措施；

（3）应急方案；

（4）养护管理制度和养护台账管理体系；

（5）养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施；

（6）质量管理及保障措施；

（7）各项服务承诺。

# （十三）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）                参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十四）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

# 日  期：