公 开 招 标 文 件

项目名称: 清河新区人民法庭智能化采购及安装项目（金融司法协同中心网络机房系统集成）

项目编号:JSZC-320812-JZCG-G2025-0024

淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)

二0二五年十一月二十八日

第一章  投标邀请

受淮安市清江浦区人民法院的委托，淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)就清河新区人民法庭智能化采购及安装项目（金融司法协同中心网络机房系统集成）进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 清河新区人民法庭智能化采购及安装项目（金融司法协同中心网络机房系统集成） 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年12月22日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320812-JZCG-G2025-0024

（二）项目名称:清河新区人民法庭智能化采购及安装项目（金融司法协同中心网络机房系统集成）

（三）预算金额:123万元

（四）最高限价:123万元

（五）采购需求:清河新区人民法庭智能化采购及安装项目（金融司法协同中心网络机房系统集成），详见招标文件第五章。

（六）合同履行期限:合同签订后50个日历天内完成供货、安装、调试、配置。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:

投标人须具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书，并具有有效期内的安全生产许可证。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年12月22日09点30分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市清江浦区人民法院

地址:淮安市清江浦区健康西路180号

联系方式:杨斌       电话：17358263717

2、采购代理机构信息

名称:淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)

地址:淮安市清江浦区北京北路清江浦区政务服务中心四楼

联系方式:孙超	      电话：0517-83643302

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间十五日前，采购中心可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（模块化UPS）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12投标人所投产品不满足招标文件第五章项目采购需求“一、采购清单及具体要求”中标注“★”技术参数的；

26.1.13 投标人未按投标文件第五章项目采购需求“一、采购清单及具体要求”、“二、项目实施要求”和“三、售后服务要求”中标注“★”要求提供相应承诺函或证明材料的；

26.1.14 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.15 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不涉及）

32.1乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目 行级空调室内机（加热加湿）、房间级空调室内机（单冷）被列入“节能产品品目清单”的，实行 强制采购 。

34.3 环保产品

本项目中被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

1.价格:40分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分

2.政策导向：2分

所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。

3.技术部分:29分

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章项目采购需求中“一、采购清单及具体要求”的得29分，其中标注“★”项技术参数，有任意一项未满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章项目采购需求中“一、采购清单及具体要求”未标注“★”技术参数要求相比较，以29分为基数，未标注“★”项技术参数要求每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

4.方案部分:15分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）项目实施方案（3分）

针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的安装调试实施方案，以保障货物交付、安装、验收等有效的项目管理。要求方案内容完整详实，对关键技术、工艺把握准确，组织流程和工作制度明确完整。方案详细完善的得3分，方案较详细完善的得2分，方案内容一般的得1分，未提供不得分。

（2）进度保证措施方案（3分）

针对本项目特点提供项目进度方案，包括但不限于对送货及安装的组织计划、安装人员配备安排内容。要求方案内容完整详细，现场管理、安装、卸货、搬运、布局及排线措施可靠，安装调试技术服务人员配备合理。方案详细完善的得3分，方案较详细完善的得2分，方案内容一般的得1分，未提供不得分。

（3）质量保证措施方案（3分）

要求质量保证措施可靠合理，科学规范。方案详细完善的得3分，方案较详细完善的得2分，方案内容一般的得1分，未提供不得分。

（4）项目重点、难点分析及解决方案（3分）

结合新设备安装、装修恢复等工作中的难点分析，针对新设备如何组合、如何最大限度减少对法院正常办公环境的影响，分析全面、深入，应对措施科学合理，能有效减少后期风险。方案详细完善的得3分，方案较详细完善的得2分，方案内容一般的得1分，未提供不得分。

（5）售后服务方案（3分）

方案至少包含响应时间、技术培训、回访巡检方案、故障解决措施等，能从售后服务角度对项目现场实际情况进行深入分析，能够提供系列化多重组合维保措施，措施科学合理，响应迅速，保障力度强，解决问题时间短。方案详细完善的得3分，方案较详细完善的得2分，方案内容一般的得1分，未提供不得分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，投标人需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

5.商务部分:14分

（1）投标人具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有机电工程二级及以上建造师证书、高级工程师证书、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一类证书得1分，本项最多得3分，没有不得分。项目负责人只能为同一人。

（3）投标人针对本项目拟派的项目人员具有网络工程师、CISP注册信息安全工程师证、信息系统管理工程师的，每提供一类证书得1分，一人多证不重复计分，本项最多得3分，没有不得分。

（4）投标人针对本项目拟派的实施人员具有设备安装施工员、电工证的，每提供一类证书得1分，一人多证不重复计分，本项最多得2分，没有不得分。

注：以上（2）（3）（4）项不同岗位不能由同一人员兼任，提供人员证书以及投标人为其缴纳的自2025年1月以来任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人电子签章。

- （5）投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具备类似机房项目业绩的，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供合同和验收报告单扫描件并加盖投标人电子签章）

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过补充协议，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、采购清单及具体要求

1.网络机房

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、模块化机房 |  |  |  |  |
| 1、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 米 | 20 | 优质30*3mm接地铜排，包含铜排固定端子及铜排绝缘处理。 |
| 2 | 紫铜箔 | 米 | 40 | 50*0.5 |
| 3 | 绝缘子 | 只 | 36 | &8*6 固定汇流铜排 |
| 4 | 接地端子箱 | 套 | 1 | 450A-300*200*150 |
| 5 | 引下线 | 米 | 10 | ZC-BVR 50 mm2，阻燃型 |
| 6 | 夸接接地线 | 米 | 40 | ZR BV 6 mm2，阻燃型 |
| 7 | 辅件 | 批 | 1 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 |
| 2、电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电线管 | 米 | 40 | 1、KBG25优质冷轧钢，双面热镀锌(镀锌8um以上)，管壁厚度不低于1.0mm,含各种连接件（螺纹接头、直通接通、弯管接头等）； 2、含配管穿越预留洞。 |
| 2 | 电线管 | 米 | 40 | 1、KBG20优质冷轧钢，双面热镀锌(镀锌8um以上)，管壁厚度不低于1.0mm,含各种连接件（螺纹接头、直通接通、弯管接头等）； 2、含配管穿越预留洞。 |
| 3 | 金属软管 | 米 | 20 | 1、Φ25规格，热镀锌； 2、阻燃，符合国标要求。 |
| 4 | 金属软管 | 米 | 20 | 1、Φ20规格，热镀锌； 2、阻燃，符合国标要求。 |
| 5 | 接线、分线盒 | 个 | 80 | 规格86型，碳钢镀锌材质，暗敷； |
| 6 | 墙面3+2插座 | 个 | 6 | 1、五孔插座； 2、规格：250V/10A； 3、86x86mm 面板； 4、安装方式：嵌入式安装。 |
| 7 | LED灯 | 个 | 6 | 1、600*600，LED，电子式无眩光； 2、嵌入式安装。 |
| 8 | 双头探照灯 | 个 | 3 | 220V 50HZ；嵌入式安装。 |
| 9 | 应急疏散标志灯 | 个 | 2 | 1、规格:LED光源，应急输出光亮：≥50Lm， 2、应急时间：≥90分钟，阻燃防火； 3、符合消-许可。 |
| 10 | 双控开关 | 个 | 1 | 1、 10A/16A； 2、86x86mm 面板 3、安装方式：嵌入式安装。 |
| 11 | 单开关 | 个 | 1 | 1、 10A/16A； 2、86x86mm 面板 3、安装方式：嵌入式安装。 |
| 12 | 镀锌桥架 | 米 | 15 | 1、规格：300mm*200mm*1.2mm; 2、材质：热镀锌金属桥架（支架、盖板）； 3、含弯通、支架/吊架、接头、封头、接地、开孔、防火封堵等配套的其它附件。 |
| 13 | 网格桥架 | 米 | 5 | 1、规格：300mm*100mm*5mm（钢丝直径）; 2、含弯通、支架/吊架、接头连接口、固定件、开孔、防火封堵等配套的其它附件。 |
| 14 | 线缆 | 卷 | 3 | 1、BV-2.5mm2符合国标标准； 2、规格：100米/卷； 3、线缆敷设。 |
| 3、新排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式洁净新风机 | 台 | 1 | 1、风量：≥800m3/h，四层过滤，过滤效率≥95%； 2、智能液晶控制器，定时，分时段运行，活性炭过滤除菌； 3、过滤器更换提醒功能，功率150w。 |
| 2 | 设备支架 | 项 | 1 | 1、设备支架制作安装； 2、成品减振器安装。 |
| 3 | 新风管道密闭防火阀 | 只 | 4 | 3C型式认证，70度温感，常闭，可与消防主机联动，接收24V信号启动。 |
| 4 | 碳钢通风管道 | 米 | 28 | 1、材质:镀锌薄钢板0.75mm； 2、含三通、弯头、变径等异形风管； 3、接口形式:咬口。 |
| 5 | 通风管道绝热 | 米 | 28 | B1级橡塑棉保温，厚度不低于20mm。 |
| 6 | 新风口 | 个 | 6 | 300mm*300mm。 |
| 7 | 防水百叶窗 | 个 | 2 | 外墙防雨百叶，根据实际尺寸定制。 |
| 8 | 排风机 | 台 | 1 | 风量：2000m3/h，功率：250w，用电220v。 |
| 9 | 设备支架 | 项 | 1 | 1、设备支架制作安装； 2、成品减振器安装。 |
| 10 | 排烟管道密闭防火阀 | 只 | 2 | 3C型式认证，280度温感，常闭，可与消防主机联动，接收24V信号启动； |
| 11 | 碳钢通风管道 | 米 | 14 | 1、材质:镀锌薄钢板0.75mm； 2、含三通、弯头、变径等异形风管； 3、接口形式:咬口。 |
| 12 | 通风管道绝热 | 米 | 14 | B1级橡塑棉保温，厚度不低于20mm。 |
| 13 | 排风口 | 个 | 2 | 800mm*400mm不锈钢排风口（含软连接）。 |
| 14 | 防水百叶窗 | 个 | 1 | 外墙防雨双层百叶、根据实际尺寸定制。 |
| 15 | 控制箱 | 台 | 1 | 排烟主机控制箱尺寸600mm*400mm、可以手动或者自动切换，内含消防联动。 |
| 4、消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | 台 | 1 | 1、灭火剂瓶组容积：100L‌； 2、七氟丙烷最大充装量：100kg（充装密度1.05kg/L）‌； 3、贮存压力（20℃）：2.5MP； 4、工作压力范围：0℃时≥2.0MPa，50℃时≤4.2MPa‌； ‌5、喷放时间：≤10秒（单瓶组）‌； 6、启动方式：支持自动、电气手动及机械应急操作‌； 7、符合《GB16670-2006柜式气体灭火装置》标准。 |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | 台 | 1 | 1、灭火剂瓶组容积：40L‌； 2、七氟丙烷最大充装量：40kg（充装密度1.05kg/L）‌； 3、贮存压力（20℃）：2.5MP； 4、工作压力范围：0℃时≥2.0MPa，50℃时≤4.2MPa‌； ‌5、喷放时间：≤10秒（单瓶组）‌； 6、启动方式：支持自动、电气手动及机械应急操作‌； 7、符合《GB16670-2006柜式气体灭火装置》标准。 |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | Kg | 130 | 无色无味、HFC-227ea。 |
| 4 | 泄压口 | 只 | 1 | 1、自动气体灭火泄压装置，冷轧钢板，表面静电喷塑； 2、动作压力≥1100Pa； 3、尺寸：400mm*400mm; 4、泄压面积‌：0.12平方米。 |
| 5 | 泄压口 | 只 | 1 | 1、自动气体灭火泄压装置，冷轧钢板，表面静电喷塑； 2、动作压力≥1100Pa； 3、尺寸：300mm*300mm; 4、泄压面积‌：0.026平方米。 |
| 6 | 声光报警器 | 只 | 2 | 1、线制：2总线制； 2、环境温度： -10℃~55℃； 3、环境湿度：5%至95%RH,无凝水； 4、工作电压：DC16至32V； 5、静态电流：≤10mA； 6、报警电流；≤50mA； 7、满足国家标准GB17429-1998的规定和要求。 |
| 7 | 感烟点型探测器 | 只 | 4 | 1、线制：2总线制； 2、环境温度： -10℃~55℃； 3、环境湿度：5%至95%RH,无凝水；工作电压：DC15至32V； 4、静态电流：≤700uA;报警电流：≤3.0mA； 5、其他要求：智能型含底座。 |
| 8 | 感温点型探测器 | 只 | 4 | 1、线制：2总线制； 2、环境温度： -10℃~55℃； 3、环境湿度：5%至95%RH,无凝水；工作电压：DC15至32V； 4、静态电流：≤700uA;报警电流：≤3.0mA； 5、其他要求：智能型含底座。 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 只 | 2 | 1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V； 2、监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA； 3、编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30 之间任意设定； 4、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mΩ； 5、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键； 6、启动零件类型：重复使用型； 7、“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位； 8、指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮， “停止”按键：绿色，按下时常亮； 9、线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接； 10、外壳防护等级：IP33； 11、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露。 |
| 10 | 气体释放显示灯 | 只 | 2 | 1、闪光频率：每分钟闪亮60±6次 2、编码方式：电子编码方式； 3、线制：与气体灭火控制器连接； 4、显示屏或警示文字（如“放气勿入”），采用防爆或非防爆材质。 |
| 11 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 | 1、交流输入电压：AC220V 50Hz或AC120V 60Hz； 2、交流输入功率：≤150W 3、备电： DC12V/7Ah*2免维护蓄电池； 4、容量：气体灭火：2区(可选);火灾报警：1个回路，容量：不超过160个编址点 5、回路线制：两总线制 6、总线长度：不超过1500m(截面积≥1.0mm²) 7、工作温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%； 8、含输出模块13只。 |
| 12 | 线缆 | 米 | 30 | 1、RVS2*1.5mm2双绞线符合国标要求； 2、线缆敷设。 |
| 5、冷通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 9 | ★1、机柜规格（W*D*H）600*1200*2000mm，颜色黑色；含全密封底板1个、1U盲板20个、1U水平理线架2个、导轨1对；整体防护等级应不小于IP20； 2、机柜门和侧板可拆卸式结构，门的开启角应不小于120°；前后门带锁、采用外开门方式； 3、机柜前后门开孔率需均≥75%。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 4、机柜静态承载能力≥2300kg。（投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 5、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg能通过8、9烈度结构抗地震考核。（投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 6、机柜内部设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节；安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2015的要求。 |
| 2 | 机柜PDU | 个 | 18 | 每台机柜配置2条全高竖直型PDU，为设备A/B路供电使用，采用铝合金或钣金材料，坚实可靠。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出插口要求不低于20个10A国标插口，4个16A国标插口。 |
| 3 | 机柜侧板 | 套 | 3 | 用于1200mm深,2000mm高落地机柜。 |
| 4 | 理线托盘 | 个 | 1 | 理线托盘-1U-从机柜正面向后理线,带毛刷。 |
| 5 | 控制天窗（固定天窗） | 块 | 2 | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道。 |
| 6 | 玻璃天窗 | 块 | 3 | 通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，请提供天窗实物照片。要求钢化玻璃透光率应不小于90%（投标人需提供玻璃透光率测试报告并加盖投标人电子签章）。 |
| 7 | 玻璃天窗 | 块 | 1 | 300宽全天窗-用于1200mm密封通道。 |
| 8 | 顶部围框 | 套 | 1 | 300mm宽机柜顶部围板-用于密封300mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS。 |
| 9 | 顶部围框 | 套 | 5 | 600mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS。 |
| 10 | LOGO灯 | 套 | 2 | LED-Logo灯-24V-单相-不超过30W。 |
| 11 | 告警指示灯 | 套 | 2 | 模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） |
| 12 | 通道端门 | 套 | 2 | 1、密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m 2、门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度应不小于1.5mm，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 |
| 13 | 大屏门盒 | 套 | 2 | 高端造型大屏前门盒-配套新造型双开门使用-用于2000mm高1200mm深机柜。 |
| 14 | 线槽 | 套 | 6 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs。 |
| 15 | 线槽 | 套 | 2 | 线槽-用于300mm宽机柜-每台300mm宽柜体配置1pcs。 |
| 16 | 氛围灯 | 套 | 1 | LED软灯带-氛围灯-220V-240V-单相-50/60Hz-3.6W/m-蓝光。 |
| 17 | 其它配套附件 | 项 | 1 | 模块化机房安装相关辅材。 |
| 18 | 行级空调室内机（加热加湿） | 台 | 2 | ★1.总冷量≥25KW，显冷量≥25kW，水平送风，风量≥5000 m3/h，尺寸300（W）*1200(D)*2000（H）mm，电源制式380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE。 2.空调室内机支持配备双路供电自切换功能，主路供电中断可自动切换到辅路供电，空调采用高效直流变频压缩机与EC风机，室内风机支持在线插拔式维护，室内风机更换不需停机。 3.制冷量可在25%-100%无极调节，最小制冷量≤6250W。（投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 4.加热应采用PTC电加热，加热量≥3kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥1kg/h，且空调最大加湿功耗需小于50W。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 5. 为提高精密空调运行的可靠性，精密空调需具备制冷剂不足检测功能，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警（或制冷剂泄露/灌注量不足告警），避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 6. 机组主控单元采用模块化方式设计，主控模块可直接进行插拔式维护，主控单元更换时机组不需下电。 7. 可以实现在≤15%显热制冷量（即显热制冷量≤3750W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能（除湿量≥2.0kg/h），降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。（投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 8.机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥4kV，安全可靠。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） |
| 19 | 空调室外机 | 台 | 2 | 1、室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，能适应恶劣环境； 2、精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性； 3、室外机噪声不超过64dB。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） |
| 20 | 微模块监控采集器 | 台 | 1 | 1、采集器支持双路供电。 2、采集器支持2 路WAN 接口，2 路LAN 接口，通讯速率10/100/1000MB 自适应。 3、采集器或相关动环或上层平台具有公安部颁发的社会公共安全产品认证证书。（投标人需提供认证证书并加盖投标人电子签章） 4、为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 5、为方便运维，管理系统须具备移动运维App功能，且支持远程一键开启微模块智能节能模式，开启此节能模式后，可在该App上查看日、月、年不同维度的节能量以及PUE走势图。 |
| 21 | 智能插座 | 个 | 4 | 配套智能插座组件。 |
| 22 | 智慧屏 | 台 | 1 | 支持不小于40英寸本地显示大屏，显示屏支持接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。2、本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。大屏存储参数不低于：机身：32GB内存：4GB。 |
| 23 | 模块内摄像头 | 台 | 6 | 不低于200万像素半球型摄像机（含SD卡）。 |
| 24 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 不低于8路视频接入,存储和转发。 |
| 25 | 8TB监控级硬盘 | 块 | 2 | 8TB 企业级硬盘。 |
| 26 | 天窗磁力锁 | 个 | 6 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg。 |
| 27 | 通道内照明系统-LED灯 | 个 | 16 | LED灯具-通道级照明灯-220-240V-单相-50/60Hz-不超过12W-0.6m。 |
| 28 | 通道门禁系统 | 套 | 2 | 指纹/密码/刷卡门禁系统、出门按钮等。 |
| 29 | 多功能传感器 | 个 | 2 | 烟感/温度/湿度检测。 |
| 30 | 水浸传感器 | 套 | 1 | 定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m。 |
| 31 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 套 | 2 | 传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m。 |
| 32 | 温湿度传感器 | 套 | 2 | 温湿度传感器。 |
| 33 | 其它配套附件 | 项 | 3 | 蜂鸣器+束线座。 |
| 34 | 执行器 | 个 | 2 | 智能微模块执行器。 |
| 35 | 模块内部信号线缆 | 套 | 1 | 模块内部信号线缆。 |
| 36 | 房间级空调室内机（单冷） | 台 | 1 | ★1、空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW,风量≥3000m3/h，室内机尺寸≤600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H)，制冷量额定工况：24ºC回风温度，50%相对湿度，室外温度35ºC。 2、采用直流变频压缩机，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能。 3、机组应具备采用节能型加湿方式，加湿量不小于2kg/h，采用湿膜加湿（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章），以降低机组功耗。 4、精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互好，具备联动与群控功能，将同一区域机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组。 5、空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 |
| 37 | 空调室外机 | 台 | 1 | 室外机-865H*1040W*410D |
| 38 | 交换机 | 台 | 1 | 16口POE供电 |
| 39 | 空调安装辅材 | 套 | 3 | 空调铜管、给排水管、空调冷媒等 |
| 6、供配电、辅材系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电柜 | 台 | 1 | ★1.柜体尺寸满足600（W）×1200（D）×2000（H），颜色与服务器机柜保持一致。配置双路160A/3P输入开关。 2、柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。 3、应设置不小于7英寸液晶彩色触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。应具备支路电流(A)、有功功率（kW），负载率(%)、电能(kWh)、空开状态监测。 4、母排采用高电导率纯铜导体，含铜量不低于 99.90%。（投标人需提供证明材料并加盖投标人电子签章） 5、浪涌保护器采用C级浪涌保护器，并配置后备保护。 6、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度结构抗地震考核。 |
| 2 | 模块化UPS | 台 | 1 | ★1、模块化在线式双变换式UPS总容量不小于120KVA，单模块容量不小于30KVA。UPS支持并机运行，并机台数不低于4台。 2、UPS功率模块、旁路模块及控制模块均支持在线热插拔，UPS验收时进行现场验证。 3、输入电压范围138-485VAC，输入频率范围：40-70Hz;线性负载输入谐波电流总含量THDi小于3%;输入功率因数要求可达0.99;UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%。 4、UPS具有较强的带载能力，输出功率因数为1。 5、按照标准YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》要求，连续通过8、9级烈度结构抗震考核。 |
| 3 | 功率模块 | 个 | 3 | 功能模块-30kVA功率模块-2U |
| 4 | 阀控铅酸蓄电池 | 节 | 40 | 1、基本要求：容量不低于12V200AH，重量≥57.4KG，设计浮充寿命≥12年（25℃以下）。 2.容量一致性：电池的10h率最大值与最小值的比应不大于5%。 3.蓄电池间连接电压降：以1h率放电时,蓄电池间的连接电压降应≤10mV 4.所投蓄电池产品不接受OEM，蓄电池厂家应具有污染物排放许可证。 |
| 5 | 电流汇流箱 | 个 | 1 | 配套电池架用，含160A/3P*1+63A/3P*4直流空开及连接铜排。 |
| 6 | 电池架 | 套 | 1 | 40节电池架，含16mm²电池内部连接线。 |
| 7 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 1、配电箱尺寸根据现场要求定制； 2、根据系统图定制； 3、墙体侧装。 |
| 8 | 市电配电柜 | 台 | 1 | 1、配电柜尺寸：（W*D*H）1000mm*850mm*2000mm； 2、配电柜内含B级别防雷器，根据系统图定制 3、标配防雷、电量仪、指示灯，带有485通讯接口，箱体颜色黑色、含电流互感器等配件； 4、落地安装，含混凝土底座基础。 |
| 9 | 电池电缆 | 米 | 40 | BVR50-（含敷设管道、配套接线端子及辅材） |
| 10 | 动力电缆 | 米 | 60 | ZC-YJV 4*95+1*50mm² |
| 11 | 列头柜动力电缆 | 米 | 15 | ZC-YJV 4*50+1*25mm² |
| 13 | 空调动力电缆 | 米 | 25 | RVV 5*6-（含敷设管道、配套接线端子及辅材） |
| 14 | 动力电缆 | 米 | 220 | RVV 3*6-（含敷设管道、配套接线端子及辅材） |
| 15 | 信号动力电缆 | 米 | 45 | RVVP3*1.5-（含敷设管道、配套接线端子及辅材） |
| 16 | 动力电缆 | 米 | 45 | RVV5*2.5-（含敷设管道、配套接线端子及辅材） |
| 7、顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | m2 | 60 | 1、≥φ8mm全螺纹镀锌吊筋，φ8全丝吊杆距副龙骨端部不超过100mm,吊杆间距不大于1200mm；吊顶根据现场实际长度调节； 2、U50主龙骨，U型38副龙骨吊杆间距不大于1200mm。 |
| 2 | 铝质格栅天花 | m2 | 45 | 1、600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16。 |
| 3 | 压边条 | 米 | 28 | L型边龙骨围边。 |
| 4 | 吊顶以上区域橡塑保温 | m2 | 60 | B1级橡塑保温板,厚度不小于20mm厚，表面为专用胶水无纺布底层铝箔。 |
| 5 | 机房吊顶以上区域防尘涂料 | m2 | 60 | 环氧防尘漆，刷三遍。 |
| 8、墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板 | m2 | 42 | 1、整体厚度≥13mm，钢板厚≥0.8mm，满足防火、隔声、保温及强度要求； 2、表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板（双面热镀锌60g/㎡）T≥0.6MM； 3、按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级。 |
| 2 | 墙体轻钢龙骨基架 | m2 | 42 | 75×50×0.6mm轻钢龙骨。 |
| 3 | 踢脚线 | 米 | 36 | 1、12mm厚阻燃多层板基层； 2、1.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线面层强力胶背胶粘贴； 3、高100mm。 |
| 4 | 防火岩棉 | m2 | 42 | 符合国标A级要求，厚度不低于30mm，以满足不同保温、隔热需求。 |
| 5 | 防火石膏板 | m2 | 10 | 1、12mm防火石膏板； 2、防火等级：A级。 |
| 6 | 乳胶漆 | m2 | 35 | 1、满批腻子三遍找平，乳胶漆面三遍； 2、成品保护。 |
| 7 | 玻璃隔断 | m2 | 16 | 1.名称：玻璃隔断 2.规格：40*60mm方钢定制隔断基础，单层12mm钢化玻璃，防火等级A级，不锈钢包边 3.所有工艺满足设计说明及相关规定 |
| 8 | 不锈钢玻璃包边 | 米 | 18 | 1、阻燃多层板基层； 2、根据现场情况去定制 3、拉丝不锈钢。 |
| 9 | 玻璃框架 | 米 | 20 | 根据现场实际情况定制，符合标准要求 |
| 10 | 防火玻璃单开门 | 樘 | 1 | 1、防火玻璃双开门（含门框） 2、尺寸：≥750*2300mm。 |
| 11 | 甲级防火钢质双开门 | 樘 | 1 | 1、钢质甲级防火门，门板面板表面≥0.8MM厚优质热镀锌钢板SGCC，门扇厚≥60MM。门框面板≥1.6MM厚优质热镀锌钢板SGCC，框厚≥130MM；门框形式双止口式样，包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件（五金件不低于1.5mm厚不锈钢配件；单位：套）； 2、钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证。 3、尺寸：≥1500*2300mm。 |
| 12 | 配电柜、机柜、空调底座 | 个 | 13 | 1、600×1200×2000mm，5*5角钢定制，做防锈、防腐油漆2遍、现场加工； 2、体尺寸按现场实际情况确定。 |
| 13 | 其他底座 | 个 | 5 | 8#槽钢制作，做防锈、防腐油漆2遍、现场加工；具体尺寸按现场实际情况确定。 |
| 14 | 挡水坝 | 只 | 3 | 100mm高度，高强度混泥土，内涂防水涂料配套。 |
| 9、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 钢混抗静电地板 | m2 | 40 | 1、600×600×35mm无边框的抗静电活动地板铺装； 2、支架与横梁调节高度并固定安装。 |
| 2 | 地板下防尘、防水涂料 | m2 | 60 | 防尘、防水涂料，三遍。 |
| 3 | 地板下区域橡塑保温 | m2 | 60 | B1级橡塑保温板,厚度不小于20mm厚，表面为专用胶水无纺布底层铝箔。 |

2.网络安全

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机 | 台 | 1 | ★1.国产处理器，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥32G EMMC+1T SSD，电源：单电源，接口：≥8千兆电口+≥4千兆光口SFP。（投标人需提供设备截图并加盖投标人电子签章） 2.默认包含运维授权数≥100，最大可扩展资产数≥400，图形运维最大并发数≥300，字符运维最大并发数≥600。 3.批量运维：支持创建不同资产、不同协议的批量运维登录。批量运维视图配置，支持运维资产批量导出，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。（投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子签章） 4.账号管理:支持登录权限分级，等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。（投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 5.提供不少于三年软件升级维保服务。（投标人需提供承诺函并加盖投标人电子签章） ★6.支持密码、Key等多重因子登录方式。（投标人需提供功能截图并加盖投标人电子签章） |
| 2 | 上网行为管理 | 台 | 1 | ★1.机架式，国产处理器，交流冗余电源,≥8个千兆电口,≥4个千兆光口(不含光模块),支持接口扩展,≥4T硬盘。 2.至少三年期上网行为管理特征库升级授权。（投标人需提供承诺函并加盖投标人电子签章） 3.性能参数：适用带宽不低于千兆。 4.独立报表中心：为了日志安全性，设备必须支持独立硬盘存放审计日志，支持第三方审计设备接入。（投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人电子签章） 5.分时分区上：用户拥有多个网络区域访问权限时，可以实现用户在任意时刻只能访问一个网络，切换网络需要用户点击切换按钮，无需管理员干预，在不影响多网络使用的同时，实现网络逻辑隔离，加强网络访问安全。支持网络区域划分。支持根据域名划分网络区域。 6.维保：包含产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务；支持不少于三年原厂质保。（投标人需提供承诺函并加盖投标人电子签章） |

★二、项目实施要求

投标人须提供以下1-6条的承诺函并加盖投标人电子签章，格式由投标人自定，未提供作无效投标处理。

1.全部要求使用国产芯片及设备。

2.本次招标涉及到与清江浦区人民法院对接的系统配套软件、接口及兼容性等问题全部由中标方自行解决，费用全部由中标方承担。

3.本项目涉及到全国法院一体化办案办公系统（一张网）对接的软硬件，包括但不限于API接口、插件兼容性、中间件、服务器系统等问题全部由中标方自行解决，费用全部由中标方承担。

4.所有线缆均应采用低烟无卤线缆。

5.所有内网设备均不能带无线模块。

6.微模块列间空调、ups设备、微模块、动环采集器网关及管理系统为同一品牌。

★三、售后服务要求

投标人须提供以下1-6条的承诺函并加盖投标人电子签章，格式由投标人自定，未提供作无效投标处理。

1.投标人须提供自设备交付使用之日起三年的质保服务，确保设备在质保期内因制造或材料缺陷导致的故障能够得到免费维修、更换或相关技术支持。

2.免费质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障和采购人提出的合理服务要求，响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由投标人负责。

3.在质保期内硬件损坏需提供不低于原规格的原厂全新配件，损坏的存储介质不返还。

4.投标人须承诺拟派至本项目的项目总负责人及项目组技术人员，不得随意调整，且按招标人的要求及时服务于本项目，如技术人员与投标文件不相符合，采购人有权要求更换至与投标文件相匹配的技术人员。

5.软件平台全生命周期内，软件的更新与软件补丁及时更新，确保所用的系统处于最稳定版本，及尽可能避免漏洞带来的风险。定期维护检测相关软硬件，确保稳定可靠运行。

6.本项目为交钥匙工程，招标文件可能存在部分设备、辅材未列入清单或计算有误差，投标人承诺需保证项目的完整性，严格按照投标文件的功能及产品架构要求，自行考虑所需增加的产品或辅材并列入总价。本次项目实施过程中，除非采购人变更项目实际功能需求，则不予增补。

四、其他要求

1.本次项目不组织集中勘察，投标人可自行查勘现场。如因投标人未查勘现场所造成的所有损失由投标人自行承担。

2.本项目由江苏智徳项目管理有限公司协助采购人做了前期咨询工作。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。咨询费为人民币捌仟伍佰元整。中标人在领取成交通知书之日向江苏智徳项目管理有限公司一次性付清。

五、商务部分

（一）供货时间：合同签订后50个日历天内完成供货、安装、调试、配置。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：合同签订后预付合同价的60%（中标人须提供同等金额的银行保函），所有设备供货调试完成并验收合格后一次性付清余款。

注:以上付款均不计利息，并在甲方付款时提供足额有效的发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。

第六章  投标文件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心):

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产商 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金等，以及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、投标人须具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书，并具有有效期内的安全生产许可证。（提供证书扫描件加盖CA电子签章）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心):

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心)组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心):

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心):

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心(政府采购中心):

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。