## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼3
1 | 030905002001 | 消火栓系统检修、调试 | 1.重新布置埋地管道与楼梯消火栓立管对接，更换消火栓箱为待消防软管盘箱、更换消火栓栓头、补齐消火栓内配、进行管道试压、系统调试 2.含对接的管道、阀门、附件、开槽及恢复等费用 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:A型 1KVA DC36V(含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.满足规范要求 | 台 | 1
3 | 030412004019 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 24
4 | 030412004020 | 疏散指示 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030412004017 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 2
6 | 030412004018 | 疏散指示 | 1.名称:双面疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 6
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件及原管线拆除清理费用 | m | 420
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 860
9 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 50
10 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030904004001 | 微型消防站 | 1.微型消防站组件不全，按规范要求补充、更换相应组件 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
12 | 010802001001 | 展馆的疏散门拆装 | 1.展馆的疏散门拆装调整疏散方向 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 樘 | 2
13 | 011601001004 | 楼梯间 | 1.楼梯间设置的杂物间，门洞位置采用石膏板封堵 | m2 | 10
14 | 031301008001 | 易燃防晒网拆除 | 1.展馆的格栅顶上放置易燃防晒网 2.拆除、清理 | 项 | 1
教学楼4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030905002002 | 消火栓系统检修、调试 | 1.重新布置埋地管道与楼梯消火栓立管对接，更换消火栓箱为待消防软管盘箱、更换消火栓栓头、补齐消火栓内配、进行管道试压、系统调试 2.含对接的管道、阀门、附件、开槽及恢复等费用 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
16 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:A型 1KVA DC36V含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.满足规范要求 | 台 | 1
17 | 030412004021 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 48
18 | 030412004022 | 疏散指示 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030412004024 | 疏散指示 | 1.名称:双面疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 12
20 | 030412004023 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 4
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件及原管线拆除清理费用 | m | 1000
22 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 2000
23 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 110
24 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010801004003 | 防火门 | 1.楼梯间、配电间更换防火门 2.满足消防验收要求 | 樘 | 16
报告厅
26 | 030901010001 | 轻便消防轻便水龙 | 1.轻便消防水龙 2.含轻便消防水龙柜 3.安装详见图集15S202-52 | 套 | 4
27 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含附件、阀门、开孔、及系统接入等费用 5.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 150
28 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:A型 1KVA DC36V(含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.满足规范要求 | 台 | 1
29 | 030412004025 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 030412004026 | 疏散指示 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 6
31 | 030412004028 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 3
32 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件及原管线拆除清理费用 | m | 150
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 300
34 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 110
35 | 030703023001 | 手动开启装置 | 1.排烟窗扇改为活动窗扇后，加装手动开启装置 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 樘 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.PVC吊顶拆除更换为石膏板吊顶 2.含灯具、附件的拆装及清理费用 3.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 600
37 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.顶面采用泡沫夹芯板材更换为不燃材质 2.含灯具、附件的拆装及清理费用 3.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 600
室外
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 031006002001 | 箱泵一体化消防给水泵站 | 1.名称:箱泵一体化消防给水泵站（地上泵站） 2.消防水池有效容积为288m3，并设置消防取水口 3.水泵主要技术参数:XBD5/40-125-200（L）,Q=40L/S,H=0.5MPa,N=37KW,2台，一用一备 4.包含泵房、设备、控制柜、基础、附件及其深化等费用 4.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 384.75
40 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 58.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:安装参见13S201-P23 | 套 | 4
42 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
43 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
44 | 010401011001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 3.含井盖、挖填土方及附件等费用 2.具体做法详见图集05S502 | 座 | 9
45 | 010401011002 | 水表井 | 1.名称:水表井 3.含井盖、挖填土方及附件等费用 2.详见设计图纸 | 座 | 1
46 | 040205001001 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.满足图纸及设计要求 | 座 | 1
47 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 031006015001 | 消防水箱 | 1.名称：高位消防水箱。 2.材质、类型:矩形不锈钢焊接水箱，顶板：1.5mm，底板及侧板：2.0mm 3.型号、规格:有效容积18m3，外形尺寸3000×2500×3000mm 4.含进水口阀门、管道、附件及基础制作安装等费用 5.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 套 | 1
49 | 040205006001 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 80
分部分项合计
措施项目
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市城头中心小学】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市城头中心小学】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市城头中心小学 |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 62149.92 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 62149.92 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市城头中心小学】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市城头中心小学 |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 62149.92
合 计 |  |  |  | 62149.92
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市城头中心小学】
计日工表
工程名称：连云港市城头中心小学 |  |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市城头中心小学】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头中心小学 |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
室外
1 | 030905002001 | 消火栓系统检修、调试 | 1.室外消火栓系统打压、检查、维修、通水、系统调试，使消火栓处于工作状态。 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
2 | 030905002002 | 消火栓保养 | 1.室外消火栓进行维护保养，损坏零件进行更换 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
3 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.防火等级在B1级及以上等级的保温材料,保温层厚度30mm,保温层外应设置保护层,采用0.5mm铝箔保护 | m3 | 0.5
4 | 080802013001 | 接合器标识 | 1.悬挂标识牌（注明：工程名称、供水系统、供水范围、额定压力、系统设计流量、系统工作压力） 2.满足消防验收要求 | 块 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030412010001 | 接合器栏杆 | 1.拆除遮挡栏杆，或者通水口侧改成可开启活动门 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
6 | 040205006001 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 60
7 | 080802013002 | 标识 | 1.名称:灭火救援标识 2.满足规范要求 | 个 | 20
泵房
8 | 080802013003 | 泵标识 | 1.名称:泵房标识牌 2.满足规范要求 | 个 | 1
9 | 010801006001 | 泵房门锁 | 1.消防泵房门锁更换 2.满足消防验收要求 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030211006001 | 泵房检修 | 1.抽干泵房积水，对泵房渗水部位维修；泵房内消防泵、阀门、控制柜等设备修复或更换 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
教学楼
11 | 030905002003 | 消火栓系统检修、调试 | 1.消火栓系统打压、检查、维修、通水、系统调试，使消火栓处于工作状态。 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
12 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:更换压力表，增加压力标控制球阀 2.含拆装、调试、附件安装等费用 | 台 | 2
13 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:消防及喷淋管道穿越楼层套管封堵 2.材质:防火泥封堵 | 处 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030905002004 | 喷淋系统检修、调试 | 1.喷淋系统打压、检查、维修、通水、系统调试，使其处于工作状态。 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
15 | 030901003001 | 喷头改直立上喷 | 1.走道未吊顶下喷喷头改为直立上喷 2.满足消防验收要求 | 个 | 38
16 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.防火等级在B1级及以上等级的保温材料,保温层厚度30mm,保温层外应设置保护层,采用0.5mm铝箔保护 | m3 | 0.21
17 | 050306004001 | 控制柜检修 | 1.应急照明集中式控制柜，检修、调试、更换零部件并送电待用 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
18 | 030412004001 | 更换应急照明 | 1.名称:更换应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 4.含原灯具拆除清理费用 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030412004002 | 更换疏散指示 | 1.名称:更换疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.含原灯具拆除清理费用 | 套 | 10
20 | 030412004003 | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 | 套 | 6
21 | 030412004005 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 4
22 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件及原管线拆除清理费用 | m | 60
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 060106008001 | 厨房区域应急线路检修 | 1.应急照明线路检修、调试，使系统处于工作状态 | 项 | 1
25 | 050306004002 | 主机检修 | 1.火灾报警主机检修、调试、对系统重新进行调试 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
26 | 030405002001 | 更换电池组 | 1.控制主机长时间未通电，均需更换新的电池组 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
27 | 031301003001 | 烟感保护罩拆除 | 1.感烟探测器保护罩拆除 | 项 | 1
28 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.消防广播重新安装 2.含管线、附件等费用 | 个 | 1
29 | 010801004001 | 防火门 | 1.更换新的防火门、安装闭门器顺序器 2.满足消防验收要求 | 樘 | 3
30 | 010801006002 | 闭门器安装 | 1.防火门闭门器安装 2.满足消防验收要求 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 010802001001 | 疏散门拆装 | 1.疏散门拆装调整疏散方向 2.满足消防验收要求 | 樘 | 1
32 | 080902006001 | 液位计 | 1.液位计断电，检修线路并送电待用 2.含拆装、调试、附件安装等费用 | 个 | 1
33 | 030109001001 | 稳压泵 | 1.名称:稳压泵不能自动起泵，检修、调试，使其恢复正常工作状态 2.型号:YE3-225M-2 3.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 台 | 1
34 | 031006015001 | 水箱检修 | 1.屋面水箱无水，对水箱、管道、阀门等进行检修、调试，使其恢复正常工作状态 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市城头幼儿园】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市城头幼儿园】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市城头幼儿园 |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 3538.79 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 3538.79 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市城头幼儿园】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市城头幼儿园 |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 3538.79
合 计 |  |  |  | 3538.79
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市城头幼儿园】
计日工表
工程名称：连云港市城头幼儿园 |  |  |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市城头幼儿园】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市城头幼儿园 |  |  | 标段：连云港市城头中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13